## VÝKAZ VÝMĚR
Příloha č. 6
VÝKAZ VÝMĚR - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODSÁVÁNÍ A FILTRACE VZDUCHU TRUHLÁRNA
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
Název projektu: | Dodávka a instalace centrálního systému odsávání výukové truhlářské dílny
| rozměry | Počet | Cena (Kč bez DPH) | Specifikace
FILTRAČNÍ JEDNOTKA | max. 2,35x 1,48 m | 1 |  | Filtrační jednotka pro vnitřní umístění s automatickou regenerací pomocí vibro oklepu v přetlakovém provedení s otevenou filtrační plochou, vč zásobníku na odprašky s pojezdem - o objemu min.320 L, zajištnění přístupu pro servis, svařovaného, odolného potrubního slučovače na propojení filtr - ventilátor. Látkové filtrační elementy DN600mm. Součástí filtrační jednotky musí být vstupní předodlučovací komora. Minimální filtrační plocha filtru 15 m2. Maximální půdorysný zábor místa 2,35x1,48m. Maximální výška zařízení je omezena stropem haly - h= 3,8m
RADIÁLNÍ ODSÁVACÍ VENTILÁTOR |  | 1 |  | Parametry ventilátoru: Qmin=5000 m3/h, Pmin= 2500 Pa, pmax=7,5kW. Součástí ventilátoru budou pružné spoje na straně sání i výduchu - příslušného průměru odpovídajícímu zásadám VZT. Ventiláotr bude v provedení - svařovaný, lakovaný
SVAŘOVANÉ POTRUBÍ |  | veškeré tvarové díly - viz výkresová část dokumentace |  | Svařované tvarové potrubí v provedení SK II - SK III žárově zinkováno, vč. přírub, spojování pomocí šroubů s metrickým závitem. Zavěšení potrubí musí být provedeno pomocí závitových tyčí a uložení v VZT objímkách vyložených gumou - minimální rozteč kotvících bodů pro uložení je 2 metry. V místech, rozvětvení potrubního rozvodu a místech více namáhaných vibracemi bude uložení posíleno. Veškeré závěsy, konzoly a objímky budou s povrchovou úpravou - žárový zinek. Součástí musí být označení potrubí dle vyhlášky 23/2008 Sb.
POTRUBÍ SK I S PŘÍRUBAMI |  | potrubí pro rozsah připojení všech strojů - viz výkresová část dokumentace |  | POTRUBÍ SK I - žárově zinkováno, vč. přírub, spojování pomocí šroubů s metrickým závitem. Zavěšení potrubí musí být provedeno pomocí závitových tyčí a uložení v VZT objímkách vyložených gumou - minimální rozteč kotvících bodů pro uložení je 2 metry. V místech, rozvětvení potrubního rozvodu a místech více namáhaných vibracemi bude uložení posíleno. Veškeré závěsy, konzoly a objímky budou s povrchovou úpravou - žárový zinek. Součástí musí být označení potrubí dle vyhlášky 23/2008 Sb.
ODSÁVACÍ HADICE |  | pro připojení vybraných strojů - viz výkresová část dokumentace
POŽÁRNÍ DOZOR |  | 1 |  | Dodavatel zajistí požární dohled dle vyhlášky 87/2000 Sb.
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY |  | 1 |  | hodinová sazba
PŘEDÁNÍ DÍLA |  |  |  | Dodavatel musí zajistit: kompletní dodávku díla, individuální odzkoušení všech dodaných částí, komplexní zkoušky ve spolupráci s ostatními profesemi, zaškolení obsluhy, zaregulování systému a veškerou potřebnou dokumnetaci v tištěné i elektronické podobě. Dodávka formou na klíč
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU |  | 1 |  | Dodavatel zajistí kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby a předá investorovi ve formátu .DWG + .PDF
MECHANIZMY PRO MONTÁŽ |  | 1 |  | Dodavatel si zajistí potřebné mechanizmy pro montáž - lešení, jeřáby, plošiny a další dle potřeby
MONTÁŽNÍ PRÁCE |  | 1 |  | dodavatel zajistí kompletní montáž díla - dle projektové dokumentace. V průběhu realizace a po skončení musí být zajištěn úklid pracoviště
ELEKTRO ČÁST |  | kpl. |  | dodávka elektro rozvaděče, vč. všech nezbytných prvků pro zajistění bezpečné funkce odsávání. Frekvenční měnič 7,5 kW (ABB / Danfoss), řízený ve vazbě na čidlo podtlaku. Rozvaděč musí být vybaven signalizací pro hlášení stavů provozu a poruch a musí obsahovat bezpečnostní elektro vazby. Součástí dodávky je kompletní elektro montáž, kabeláže a ostatní elektro prvky nutné pro vybavení filtrační technologie - dodávka na klíč
DOPRAVA |  | 1 |  | Veškerá doprava materiálu a osob na stavbu vč. přesunů na staveništi
0