- Uchazeč se dotazuje, zda může zadavatel zveřejnit aktuální výkresovou část projektové dokumentace v otevřeném formátu (např. DWG)? Dne 3. 6. 2024 zadavatel zveřejnil aktualizovanou PD, ale zde otevřené formáty chyběly. Otevřené formáty PD byly zveřejněny pouze u původní PD.

Přílohou zasílám otevřenou verzi (DWG) EPS a ERO na objekt.

- Uchazeč se dotazuje, zda je možné v rámci veřejné zakázky změnit výrobce systému? Za předpokladu splnění platné legislativy, PBŘ, ČSN a relevantních technických parametrů?

Aktuální projektová dokumentace je v tomto znění schválena na hasičích. V případě záměny technologií za jiné, musí být vypracována nová projektová dokumentace, která musí být opět schválena HZS. Případná nová projektová dokumentace musí být ve stejném rozsahu jako tato tendrovaná.

- Uchazeč se dotazuje, zda zadavatel trvá na dodání ústředny s tiskárnou? Ze zkušeností zhotovitele soudíme, že se jedná se o zastaralý požadavek. Moderní ústředny se již standardně s tiskárnami neinstalují. Všechny události je možné zpětně prohlížet z ústředny a případné grafické nadstavby. Tímto požadavkem dochází k zbytečnému zúžení potencionálních výrobců a montážních firem EPS.

Ústředna s tiskárnou byla navržena podle požadavku PBŘ.

- Uchazeč žádá o upřesnění grafické nadstavby. Jedná se o samostatnou grafickou nadstavbu pro zobrazení umístění prvků v rámci objektu?

Kde bude PC s nadstavbou instalováno? Bude PC pro grafickou nadstavbu předmětem dodávky? Ve výkazu výměr není blíže specifikováno.

Grafická nadstavba bude sloužit pouze pro EPS. Umístění PC určí uživatel. PC není součástí dodávky zhotovitele a bude zajištěno investorem.

- Uchazeč se upozorňuje, že projektová dokumentace společně s výkazem výměr nezahrnuje důležité dodávky, práce a materiál, které jsou nutné pro řádné zhotovení díla.

Jedná se především o:

- Silnoproudou část, respektive napájení všech zdrojů a systémů. Tato část tedy nebude předmětem dodávky a instalace EPS/ERO?

Silnoproudé napájení není součástí projektu EPS

- Stavební zapravení prostupů je předmětem realizace? Pokud ano uchazeč žádá a o přidání těchto položek do VV (materiál a práce).

Drobné stavební přípomoci jsou součástí položky „Montážní práce komplet“

- Mimostaveništní doprava

Je součástí položky „Montážní práce komplet“

- Školení uživatele

Je součástí položky „Montážní práce komplet“

- Koordinační a kompletační činnost pro vyhotovení dokladů

Je součástí položky „Dokumentace skutečného provedení“

- Ekologická likvidace odpadů

Je součástí položky „Montážní práce komplet“

- Technická příprava, úklid pracoviště, zakrývání

Je součástí položky „Montážní práce komplet“

- Provozní knihy EPS, ERO

Je součástí položky „Programování, oživení, funkční zkoušky“

- Z jakého materiálu jsou vodorovné a svislé konstrukce? Tato informace má dopad na cenu prostupů.

Jako projektantovi EPS nám toto není známo.

- Uchazeč se dotazuje, zda všechny montážní práce mají být zahrnuty v jedné položce „Montážní práce komplet“ o výměře 1 KPL?

Ano.