CENOVÁ NABÍDKA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVANÉHO ŘEŠENÍ 
veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Server pro virtualizaci a zálohování pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně“

Identifikační údaje dodavatele:

Název:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

IČO:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

se sídlem:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

zastoupený:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

CENOVÁ NABÍDKA

| Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Server pro zálohování dle technické specifikace na s. 2 včetně Microsoft Windows Server 2022 Datacenter v souladu s aktuální licenční politikou pokrývající konfiguraci serveru a Microsoft Windows Server 2022 User CAL pro 10 uživatelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Veeam Backup, 5letá licence pro minimálně 15 virtuálních serverů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Instalace, implementace, předání do provozu | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| CELKEM | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SERVERU

| Parametry serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Specifikace nabízená dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Třída serveru a bezpečnostní požadavky | zadavatel vylučuje z nabídek výrobce, kteří v posledních 3 letech dodali na trh systémy se škodlivým softwarem | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| CPU | dvousocketový systém osazený dvěma min. 8cores CPU s minimálním výkonem každého CPU podle benchmarku PASSMARK (www.cpubenchmark.net): High End CPUs: min. 19 000 bodů značky Intel | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| RAM | požadujeme použití min. DDR5-5600 RDIMM požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty osazeno min. 256 GB RAM (použity 32 GB moduly) možnost rozšířit až na 3 TB požadujeme podporu memory sparing a mirroring | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Diskový subsystém | server musí podporovat min. 12x 3,5/2,5 palcové hot-plug pozice a další 4x 2,5 palcové pozice server musí akceptovat točící disky SAS, SATA i SSD disky zároveň požadujeme server s hot-plug disky: 6x min. 7,68 TB SATA 6Gb 2,5“ SSD Disky; 6 z nich budou tvořit v RAID 6 diskové pole o kapacitě cca 30 TB, podpora hot-plug, hot-swap – diskové pole se použije pro virtuální servery 6x min. 16 TB 7.2K SAS 12Gb 3,5“ Hot Swap 512e HDD magnetické disky; 6 z nich budou tvořit v RAID 6 diskové pole o kapacitě cca 64 TB, podpora hot-plug, hot-swap – diskové pole se použije na zálohu, bude využívat jeden z virtuálních serverů, na kterém bude nainstalován program na zálohování. 2x min. 480 GB M2 SATA 6Gb SSD pracující v RAID1 nezabírající sloty pro 2,5“ nebo 3,5“ disky – diskové pole pro systém VMware | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Diskový řadič | diskový řadič s minimálními vlastnostmi: rozhraní PCIe 4.0, kompatibilní také s hostitelským rozhraním PCIe 5.0 minimálně 8 GB integrované Flash paměti podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps povoluje se pouze jako downspeed), 12Gbps na port podpora Non-RAID podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora pro logické jednotky velikosti větší než 2 TB podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSD podpora NVRAM podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Flash/USB Drive | přítomnost interního USB rozhraní | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Síťové rozhraní | 1x síťová karta: min. 2x 10/25 GbE typu SFP 1x síťová karta: min. 4x 1 GbE BASE-T (RJ-45) | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Interface | min. 3x USB, min. 2 z nich typu USB 3.0 základní přední kryt | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Sloty | min. 4x PCIe 5.0 slotů včetně osazených | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 1000 W každý s možností výměny zdroje za výkonnější během provozu, včetně napájecích kabelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 7.0 a vyšší (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Microsoft Windows Server® 2019/2022 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server bez nutnosti instalace agenta do operačního systému management serveru nezávislý na operačním systému možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, HTTP nebo HTTPS) vestavěná diagnostika komponent web GUI management vestavěný v managementu podpora IPv6 možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent podpora alertů emailem zabezpečená komunikace SSH/HTPS podpora SNMP management musí umět poskytovat diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta atd.) provoz serveru až do 35 stupňů Celsia pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Podpora a servis | podpora na 7 let v režimu 24x7x365 s reakční dobou nejpozději do 4 hodin od nahlášení, podpora v českém jazyce, výměna vadných komponent, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

el. podpis oprávněné osoby: ………………………………………………