## List1
Stavební úpravy obchod.centra URAN - střední část, Plzeňská 75, Příbram - investor ISŠ HPOS Příbram
Soupis strojů a zařízení
Vzduchotechnika
pozice | popis | charakteristika | ovládání, další požadavky | počet
1.VZT zařízení - Větrání prostoru pekárny a zázemí v 1.NP - střed
1 | Ventilátor radiální na stěnu např.EBB 250 N-T-nízké/vysoké otáčky, včetně zpět.klapky, příslušenství 230V, 31/41/53W, M = 100/150 m3/h, P=90Pa, IP44 | 230V, 31/41/53W, zpět.klapka, příslušenství, | ovlád. - světlo+doběh | 1 | sklad odpadu 106
2 | Ventilátor potrubní radiální do kruhového potrubí např.RM100 NK, EDV - nízké, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, max.61W, IP44, M=100m3/h, P=200Pa | 230V, 61W, ovládání, klapka | program.spínací hodiny +spínač | 1 | chodba 104 - pro míst.107-108
3 | Ventilátor potrubní radiální do kruhového potrubí např.RM125 NK, EDV - vysoké, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, max.60W, IP44, M=200m3/h, P=200Pa | 230V, 60W, ovládání, klapka | program.spínací hodiny +spínač | 1 | chodba 104 - pro míst.114-115
4 | neobsazeno
5 | neobsazeno
6 | Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry (2 ks), přepoklad dle rozmístění gastro - 1400*1400*360mm, hrdlo d225 - odvod, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství - např.Modis 2 | 230V, max.100W - pro osvětlení digestoře, odvod kondenzátu, tuk.filtry | připojení osvětlení, odvod kondenzátu, | 1 | přípravna 102
7 | Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry (2-3 ks), přepoklad dle rozmístění gastro - 2700*900*360mm, hrdlo 2*d200 - odvod, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství - např.Modis 2 | 230V, max.140W - pro osvětlení digestoře, odvod kondenzátu, tuk.filtry | připojení osvětlení, odvod kondenzátu, | 1 | přípravna 102
8 | Zákryt kuchyňský nerezový nástěnný bez osvětlení a tukových filtrů předpoklad části gastro 1300*1300(1250)*435 mm, hrdlo horní d250/225-např.Kubus | odvod kondenzátu | odvod kondenzátu | 1 | mytí nádobí 103
9 | neobsazeno
10 | Jednotka VZT kompaktní rekuperační např.Duplex Multi Eco - BE-CHP 2500, Atrea Jablonec, podstropní provedení - viz příloha, M=max.2100/špičk.2400m3/h, Pext= předpokl 250-275Pa - přívod, M=max.2300/špičk.2650m3/h, Pext=cca 325-350Pa - odvod, včetně regulace - rekuper.výměník - zima/léto 91/82%, integrovaný by-pass vč.ovládání, elektrický ohřívač - Pe = max.7.95kW, 400V +regulátor a čidlo, regulátor ohřevu, příprava na přímý výparník, 2*ventilátor 400V-EC, Pe = 0.59kW/max.2.5kW+0.75kW/max.2.5kW, 2*Filtr M5+M5, 2*uzavírací klapka, regulační moduly a čidla, ovládací rozhraní - digitální regulátor, týdenní program, čidlo kvality vzduchu - dodávka MaR, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, externí rozvodnice, hrdla připojovací,úchyty - dodávka v rozlož.stavu - viz příloha TZ | ventilátory - 2*ventilátor 400V-EC, Pe=0.599kW/max.2.5kW+0.75kW/max.2.5kW, elektr.ohřívač - Pe = 7.95 kW, 400V, příprava výparník, odvod kondenzátu, MaR | MaR - digitální regulace řada aMotion s ovládacím panelem aTouch, týden.program, čidla, PMR ochrana rekuperátoru, ovládání klapek, ovládání regulátoru ohřívače na teplotu kanálovou vč.tepel.ochrany, ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilátorů, snímací a teplotní čidla a spínače, režim ZÓNA, aktivační tlačítka, odvod kondenzátu, příp.nadřaz.MaR - dod.MaR | 1 | chodba 104 - pro provoz pekárny
11 | Uzavírací(regulační) klapka pro kruhové potrubí s pohonem d225+ servopohon | 24/230V - pro servopohon | spínač - napojení na MaR zařízení 10, režim provozu ZONA - uzavírání/otevírání - myčka - odvod + zvýšený režim přívod/odvod(Boost) | 1 | mytí nádobí 103 | spínač v mytí
12 | Uzavírací(regulační) klapka pro kruhové potrubí s pohonem d180+ servopohon | 24/230V - pro servopohon | spínač - aktivace uzavření/otevření přívodu části přípravny, otevření/uzavření přívodu do denní místnosti - přívod | 1 | denní místnost 116 | spínač v denní míst
13 | Uzavírací(regulační) klapka pro kruhové potrubí s pohonem d200+ servopohon | 24/230V - pro servopohon | spínač - aktivace uzavření/otevření přívodu části přípravny, otevření/uzavření přívodu do denní místnosti - přívod | 1 | přípravna 102
14 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 200-900, EDV vč.tlumících elementů |  | vč.tlumících elementů | 1 | přípravna 102
15 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 355-900, EDV vč.tlumících elementů |  | vč.tlumících elementů | 1 | mytí nádobí 103
16 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 400-600, EDV vč.tlumících elementů |  | vč.tlumících elementů | 1 | chodba u schodiště - mimo prostor
17 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 400-900, EDV vč.tlumících elementů |  | vč.tlumících elementů | 1 | chodba 104
18 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, Greif - 1.0m, vč.tlumících elementů |  | vč.tlumících elementů | 2 | mytí nádobí 103
19 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, Greif - 1.5m, vč.tlumících elementů |  | vč.tlumících elementů | 1 | chodba u schodiště - mimo prostor
20 | neobsazeno
Rezerva el.příkonu - 3.5-4kW, 230/400V
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy, zařízení budou dodána s komponenty a příslušenstvím pro bezchybnou funkci
U požadovaných elementů může být provedeno vyvzorkování
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému