## VZT
Stav.úpravy OC URAN-střed.část,Plzeňská 75,Příbram-investor ISŠ HPOS Příbram
Výpis materiálu pro dokumentaci výběr dodavatele
D 1.4. Vzduchotechnika
| popis | m.j. | množs. | j.cena (Kč) | celkem(Kč)
0. Demontáže
1 | Demontáž zařízení a elementů
| z toho nástěnných axiálních ventilátorů malých do průměru d400 - předpokl 2 kpl | ks | 1
| z toho potrubních radiálních ventilátorů do průměru 200mm vč.uchycení a příslušenství - předpokl.3kpl | ks | 1
| Zaslepení stávajících distribučních elementů - difuzory do průměru 600mm vč.příslušenství - předpoklad | ks | 10
| Zaslepení stávajících distribučních elementů - výústky do rozměru 600*200mm vč.příslušenství - předpoklad | ks | 12
| male elementy VZT (žaluzie, mřížky, distribuční elementy, žaluzie, hlavice, stříšky..) - předpoklad 20ks | kpl | 1
| potubní rozvody do obvodu 1890mm - předpoklad 20 bm | kpl | 1
| potubní rozvody do průměru 280mm - předpoklad 10 bm | kpl | 1
2 | Odstranění, přesun hmot | kpl | 1
| Skladování, transport, případně úložné | kpl | 1
| Drobný materiál - demontáže - předpoklad | kg | 15
| Průzkum (odhalení) konstrukcí, průzkum ventilačních kanálů a zaslepených potrubí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
1. Zařízení č.1-Větrání provozu pekárny s prodejnou a zázemí v 1.NP
6 | Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry (2 ks), přepoklad dle rozmístění gastro - 1400*1400*360mm, hrdlo d225 - odvod, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství - např.Modis 2 | kpl | 1
| připojení ostatních médií | kpl | 1
| montáž | kpl | 1
7 | Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry (2-3 ks), přepoklad dle rozmístění gastro - 2700*900*360mm, hrdlo 2*d200 - odvod, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství - např.Modis 2 - dodávka v rozlož.stavu | kpl | 1
| připojení ostatních médií | kpl | 1
| sestavení na místě | kpl | 1
| montáž | kpl | 1
8 | Zákryt kuchyňský nerezový nástěnný bez osvětlení a tukových filtrů předpoklad části gastro 1300*1300(1250)*435 mm, hrdlo horní d250/225 | kpl | 1
| připojení ostatních médií | kpl | 1
| montáž | kpl | 1
9 | neobsazeno
10 | Jednotka VZT kompaktní rekuperační např.Duplex Multi Eco - BE-CHP 2500, Atrea Jablonec, podstropní provedení - viz příloha, M=max.2100/špičk.2400m3/h, Pext= předpokl 250-275Pa - přívod, M=max.2300/špičk.2650m3/h, Pext=cca 325-350Pa - odvod, včetně regulace - rekuper.výměník - zima/léto 91/82%, integrovaný by-pass vč.ovládání, elektrický ohřívač - Pe = max.7.95kW, 400V +regulátor a čidlo, regulátor ohřevu, příprava na přímý výparník, 2*ventilátor 400V-EC, Pe = 0.59kW/max.2.5kW+0.75kW/max.2.5kW, 2*Filtr M5+M5, 2*uzavírací klapka, regulační moduly a čidla, ovládací rozhraní - digitální regulátor, týdenní program, čidlo kvality vzduchu - dodávka MaR, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, externí rozvodnice, hrdla připojovací,úchyty - dodávka v rozlož.stavu - viz příloha TZ | kpl | 1
| MaR -digitální regulace např.aMotion, ovládací panel lokální např.aTouch či aDot + případná vzdálená správa Web + externí impulsy - uzavírání digestoře mytí(zvýšený režim)+ modul ZÓNA, příp.čidla konstantního průtoku/tlaku, čidla teplotní např.ADS - ostatní, exter.rozvodnice, moduly, exter.impulsy, indikace - manostaty filtru, ovládání pohonů klapek by-pass a uzavírací, ovládání regulátoru ohřevu elektrického - teplota, PMR ochrana ZZT, tepelná ochrana elektr.ohřívače, PŘÍPRAVA - ovládání regulace výkonu chlazení, příslušenství - řízení teploty vzduchu-regulátor, indikace zanesení filtrů, ovládání pohonů klapek-uzavír.+by-pass, externí impulsy, čidla teploty a vlhkosti - vnitřní a venkovní, ovládání externí impuls - uzavírání/otevírání digestoře, PMR ochrana rekuperátoru a tepel.ochrana ohřívače, ovládání by-passu, manuelní zásahy-ovládání, snímací a teplotní čidla, případ.dálková správa přes Web - dod.v koordinaci s MaR a elektro - viz příloha - POŽADAVKY NA REGULACI FINÁLNĚ ODSOUHLASIT S INVESTOREM PRED MONTÁŽI | kpl | 1 |  |  | regulaci upřesnit s ATREA - asi bude stačit standard + tlačítko ZÓNA + tlačítka aktivační + standardní čidla kanálová a venkovní
| Dodání v rozloženém stavu, smontování na místě, zprovoznění | kpl | 1
| Čidla, snímače, moduly, připojení na internet | kpl | 1
| Aktivační tlačítka | ks | 2
| prokabelování dle schematu výrobce - dod.v koordinaci s montáží elektro | kpl | 1
| pružné uložení a pružné napojení na rozvod | kpl | 1
| oživení | kpl | 1
| Stavební pomocná konstrukce pro uchycení - dod.stavby | kpl | 1
11 | Uzavírací(regulační) klapka pro kruhové potrubí s pohonem d225+ servopohon | kpl | 1
| 24/230 V pro pohon - napojení dle požadavku části elektro/MaR | kpl | 1
| OVLÁDÁNÍ - spínač - napojení na MaR zařízení 10, režim provozu ZONA - uzavírání/otevírání - myčka - odvod + zvýšený režim přívod/odvod(Boost) | kpl | 1
12 | Uzavírací(regulační) klapka pro kruhové potrubí s pohonem d180+ servopohon | kpl | 1
| 24/230 V pro pohon - napojení dle požadavku části elektro/MaR | kpl | 1
13 | Uzavírací(regulační) klapka pro kruhové potrubí s pohonem d200+ servopohon
| 24/230 V pro pohon - napojení dle požadavku části elektro/MaR | kpl | 1
| OVLÁDÁNÍ - spínač(tlačítko)+nast.doběh - aktivace uzavření/otevření přívodu části přípravny, otevření/uzavření přívodu do denní místnosti - přívod - společné pro poz.12 a 13 | kpl | 1
14 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 200-900, L=900mm vč.tlumících elementů | kpl | 1
15 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 355-900, L=900mm vč.tlumících elementů | kpl | 1
16 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 400-600, L=600mm vč.tlumících elementů | kpl | 1
17 | Tlumič hluku kruhový potrubní např.MAA 400-900, L=900mm vč.tlumících elementů | kpl | 1
18 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, L = 1.0m, vč.tlumících elementů | kpl | 2
19 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, L = 1.5m, vč.tlumících elementů | kpl | 1
20 | neobsazeno
31 | Výústka odvodní dvouřadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-2-R -velikosti 625*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 12
32 | Talířový ventil přívodní kovový např.KE125, Elektrodesign včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL, velikost d125 - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 1
33 | Talířový ventil přívodní kovový např.KE160, Elektrodesign včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL, velikost d125 - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 5
34 | Talířový ventil odvodní kovový např.KK200 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL, velikost d125 - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 1
35 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d125, ruční | kpl | 1
36 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d160, ruční | kpl | 2
37 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d180, ruční | kpl | 1
37_38 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d200/180, ruční | kpl | 2
38 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d200, ruční | kpl | 2
39 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d225, ruční | kpl | 3
40 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d250, ruční | kpl | 1
41 | Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy kovová např. PDZM 630*400, povrchová úprava RAL, vč.síta a uchycení + izolovaný potrubní kus 630*400mm, L = 600mm, vč.otvoru pro žaluzii a nátrubek d400, příslušenství | kpl | 1
42 | Výfuková hlavice kruhová komfortní průměru d400mm včetně nátěru RAL a přísluš.,např.VHO | kpl | 1
43 | neobsazeno
44 | Dveřní mřížka oboustranná kovová s rámečkem např.DME-C, povrchově upravená - RAL dle architekta - rozměr 300*100mm | kpl | 1
45 | Dveřní mřížka oboustranná kovová s rámečkem např.DME-C, povrchově upravená - RAL dle architekta - rozměr 400*100mm | kpl | 2
46 | Dveřní mřížka oboustranná kovová s rámečkem např.DME-C, povrchově upravená - RAL dle architekta - rozměr 500*200mm | kpl | 2
47 | Stěnová mřížka komfortní uzavřená velikosti 600*200 např.SMM povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení - vzorek | ks | 2
48 | Stěnová mřížka komfortní uzavřená velikosti 800*200 např.SMM povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení - vzorek | ks | 2
49 | Požární čidlo zplodinové např.MHY+MHG+příslušenství, vč.napojení na zařízení VZT pozice 10 a příslušenství | kpl | 1
50 | neobsazeno
Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I vč.přirážky na tvarovky
| 355 x 250, 50% tvar. | bm | 1
| 400 x 300, 40% tvar. | bm | 1
| 500 x 250, 30% tvar. | bm | 2
| 500 x 450, 50% tvar. | bm | 1
| 500 x 500, 50% tvar. | bm | 4
| 630 x 400, 40% tvar. | bm | 1
| 710 x 450, 50% tvar. | bm | 1
Potrubí kruhové vinuté Spiro těsné či Safe click vč.přirážky na tvarovky
| D125, 30% tvarovek | bm | 3
| D160, 30% tvarovek | bm | 21
| D180, 30% tvarovek | bm | 3
| D180/200, 30% tvarovek | bm | 4
| D200, 30% tvarovek | bm | 19
| D225, 30% tvarovek | bm | 13
| D250, 30% tvarovek | bm | 8
| D355, 30% tvarovek | bm | 14
| D400, 30% tvarovek | bm | 36
Hadice flexibilní zvukoizolační Sono s kvalitní parozábranou
| D125 | bm | 1
| D160 | bm | 3
| D180 | bm | 1
| D200 | bm | 2
| D225 | bm | 2
| Odvod kondenzátu z potrubí do kanalizace | kpl | 6
| Tepelná, protipož.,hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.40mm, s oplechováním | m2 | 30
| Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 25mm nebo kaučuková izolace nenasákavá tl.20mm | m2 | 36
| Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 39
| Tepelná, hluk.,protipožár.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.40mm | m2 | 31
| Nátěry potrubní ochranné hygienické v odstínu RAL dle architekt.požadavku | m2 | 38
| Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 195
| Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby | kpl | 2
| Montáž rozvodů a zařízení, | kpl | 1
| Protipožární utěsnění rozvodu do obvodu 1890mm, odolnost dle požad.PBŘ - předpoklad | kpl | 7
| Pomocná konstrukce z ocelových profilů včetně úchytných prvků pro osazení VZT jednotky-předpoklad hmotnosti oceli 150 kg vč.příslušenství - dod.stavby | kpl | 1
| Revizní dvířka uzavíratelná vč otvoru do rozměru 300x300mm vč.příslušenství a přípomocí - předpoklad | kpl | 11
| Úprava okenní výplně do plochy 4m2 pro VZT rozvody včopět.osazení - dodávka stavby | kpl | 1
| Smontování - oživení, zaregulování - ostatní | kpl | 1
| Stavební přípomoce, úpravy konstrukcí - otvory ve stěnách vnitřních cihelných či betonových tl.do 450mm do průřezu 0,15m2 vč.začištění - předpoklad 1 místo, otvory ve stěnách vnitřních cihelných či betonových tl.do 450mm do průřezu 0,25m2 vč.začištění - předpoklad 5 míst,otvory ve stěnách vnitřních cihelných nenosných tl.do 250mm do průřezu 0,25m2 vč.začištění - předpoklad 5 míst, otvory ve stěnách vnitřních cihelných nenosných tl.do 250mm do průřezu 0,09m2 vč.začištění - předpoklad 6 míst, otvory ve dveřích pro mřížky o ploše do 0.10 m2 vč.začištění - předpoklad - 4 místa, otvory ve stěnách nenosných pro mřížky o ploše do 0.16 m2 vč.začištění - předpoklad - 2 místa, pomocné konstrukce z oceli pro uchycení venkovního vedení VZT nad střechou - předpoklad 50kg, zhotovení pomocných konstrukcí ze SDK do vlhka vč.příslušenství - předpokl.7m2, úprava podhledových konstrukcí stávajících po instalaci VZT vč.příslušenství - předpokl.10m2, revizní dvířka a otvory 300*300 vč.uzamykání a pomoc.kce - předpoklad 10 míst, podříznutí dveří do šíře 900mm - předpoklad 10 míst, úpravy drobné a drážky ve zdivu pro TZB instalace do rozměru 50*50mm vč.začištění - předp.35 bm, úpravy povchů po instalaci VZT - 20m2, drobný úchytný materiál z typiz.profilované oceli- předpoklad 140 kg, stavební průzkumy - 1 kpl - dodávka stavby | kpl | 1
| Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
2. Zařízení č.2-Větrání zázemí pekárny v 1.NP
1 | Ventilátor radiální na stěnu např.EBB 250 N-T-nízké/vysoké otáčky, včetně zpět.klapky, příslušenství 230V, 31/41/53W, M = 100/150 m3/h, P=90Pa, IP44 | kpl | 1
| ovlád. - spínač/světlo - dod.elektro + doběh - integrovaný, základ.otáčky - nižší, vyšší otáčky-doběh | kpl | 1
| pružné napojení, pružné uchycení, manžeta | kpl | 1
2 | Ventilátor potrubní radiální do kruhového potrubí např.RM100 NK - nízké, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, max.61W, IP44, M=100m3/h, P=200Pa | kpl | 1
| ovládání - program.spínací hodiny +spínač - dod.elektro | kpl | 1
| pružné napojení, pružné uchycení, manžeta | kpl | 1
3 | Ventilátor potrubní radiální do kruhového potrubí např.RM125 NK - vysoké, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, max.60W, IP44, M=200m3/h, P=200Pa | kpl | 1
| ovládání - program.spínací hodiny +spínač - dod.elektro | kpl | 1
| pružné napojení, pružné uchycení, manžeta | kpl | 1
4 | neobsazeno
5 | neobsazeno
21 | Talířový ventil odvodní kovový např.KK100 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL, velikost d100 - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 3
22 | Talířový ventil odvodní kovový např.KK125 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL, velikost d125 - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 2
23 | Zpětná klapka potrubní těsná pro kruhové potrubí d 100 včetně příslušenství | kpl | 1
24 | Zpětná klapka potrubní těsná pro kruhové potrubí d 125 včetně příslušenství | kpl | 1
25 | Dveřní mřížka oboustranná kovová s rámečkem např.DME-C, povrchově upravená - RAL dle architekta - rozměr 300*100mm | kpl | 1
26 | neobsazeno
Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné vč.přirážky na tvarovky
| D100, 30% tvarovek | bm | 41
| D125, 30% tvarovek | bm | 21
Hadice flexibilní zvukoizolační Sono s kvalitní parozábranou
| D100 | bm | 2
| D125 | bm | 2
| Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 2
| Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 30
| Protipožární utěsnění rozvodu do průměru 200mm, odolnost dle požad.PBŘ - předpoklad | kpl | 2
| Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1
| Oživení, zaregulování | kpl | 1
| Stavební přípomoce, úpravy konstrukcí - otvory ve stěnách vnitřních z cihelných prvků či betonu tl.do 250mm o průměru do 250mm vč.začištění - předpoklad 10 místa, otvory ve dveřích pro mřížky o ploše do 0.05 m2 vč.začištění - předpoklad - 2 místa, úprava podhledových konstrukcí ze SDK po instalaci VZT vč.příslušenství - předpokl.2m2, úpravy drobné a drážky ve zdivu pro TZB instalace do rozměru 50*50mm vč.začištění - předp.14 bm, úpravy povchů po instalaci VZT - 10m2, drobný úchytný materiál z typiz.profilované oceli - předpoklad 25 kg, stavební průzkumy - 1 kpl - dodávka stavby | kpl | 1
| Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
3. Ostatní
| Zaregulování systému - VZT | hod | 7
| Propojení kabeláží - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními - malá VZT | kpl | 1
| Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR, zaškolení obsluhy, zkoušky provozu - předpoklad | hod | 14
| Koordinace profesí | hod | 10
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - předpoklad 20 ks | kpl | 1
| Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace VZT | kpl | 1
| Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace MaR | kpl | 1
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR | kpl | 1
| Přesun hmot do výše 6 metrů - předpoklad 2 t | kpl | 1
| Měření a zkoušení ke kolaudaci, dokumenty ke kolaudaci | kpl | 1
| Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné, záruka | kpl | 1
| ostatní položky neuvedené - zakryté konstrukce apod. | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
CELKEM VZT Kč (bez DPH)
DPH Kč
CELKEM VZT Kč (vč.DPH)
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy, v jednotkových cenách budou obsaženy i komponenty a práce zajišťující spolehlivou funkci systému
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému
U požadovaných elementů, zařízení či komponent bude na přání investora provedeno vyvzorkování