## Sheet1
Příloha č. 2
VÝKRES:
KNIHA SVÍTIDEL - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
DÍL: D - SILNOPROUD | DATUM: 07/2D24
ARCHIV:
Technická specifikace světelné techniky je nedílnou součástí Specifikace prací. Dle zákona
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou technické podmínky dle §89 popsány
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci. Vzhledem k tomu,
že stanovení technických podmínek nemusí být textovým popisem dostatečně přesné a
srozumitelné, jsou v technické specifikaci světelné techniky uvedeny referenční typy
světelných přístrojů (svítidla, předřadné přístroj, řídící prvky) použitých při návrhu osvětlení.
Všechny uvedené referenční typy světelných přístrojů lze nahradit typy, které mají
rovnocenné parametry, jejichž limity jsou uvedeny u každého typu světelného přístroje. Pro
dosažení parametrů osvětlení, na které je osvětlovací soustava navržena, musí světelné
přístroje splňovat požadované parametry. Světelné přístroje musí být před dodáním
schváleny investorem, architektem a projektantem osvětlení. Pro schválení náhrad
referenčních typů světelných přístrojů musí dodavatel předložit následující podklady:
■ katalogový list svítidla obsahující odkaz na web s technickými parametry;
■ v případě svítidel fotometrická data v elektronické podobě (.ldt nebo .ies);
■ vzorek svítidla.
Vysvětlivky k technické specifikaci světelné techniky:
A. Klasifikace svítidel pro celkové, resp. místní osvětlení
Tvar křivek svítivosti svítidel pro celkové a místní osvětlení:
Charakter vyzařování:
Přímé
Převážně přímé
Smíšené
Převážně nepřímé
Nepřímé
B. Klasifikace svítidel pro směrové osvětlení
Označení světlometů podle úhlu poloviční osové svítivosti:
Označení | Název EN | Název CZ | Rozsah úhlu poloviční svítivosti
|  |  | C0 / C90 | C0 / C90
SS / NS | super / narrow spot | velmi úzký | 4° | 8°
S | spot | úzký | 9° | 15°
M | medium | střední | 16° | 25°
F | flood | běžně široký | 39° | 39°
WF | wide flood | středně široký
VWF | very wide flood | velmi široký
E | eliptic | eliptický | 10°/50° | 30°/ 70°
O | oval | oválný | 30°/60° | 50°/80°
WWM | wall-washer medium | asymetrický střední | 30°/60° | 60°/80°
WWW | wall-washer wide | asymetrický široký | 61°/ 60° | 120°/80°
SVÍTIDLO B1 |  | 190 ks
Typ: B1 - stropní přisazené LED svítidlo s prizmatickm krytem , 220-240V/50/60Hz, 36- 50W
4400-6000 lm, 4000 K, IP20,I, F, bílé
Umístění: učebny, posluchárny
Křivka rozložení světla
Referenční typ použitý v návrhu:
Obrázek
Rozměry :
(D x Š): 1513 mm x 313 mm, svítidlo výška 46 mm
| Parametr | Označení | Požadavek | Ref. typ | Ekvivalent | Shoda
Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní přisazené | stropní přisazené
| Typ světelného zdroje | x | LED | LED
| Tvar svítidla | x | obdélníkový | obdélníkový
| Barva | x | bílá | bílá
| Materiál konstrukce (tělesa) | x | hliník | hliník
| Materiál reflektoru | x | polykarbonát | polykarbonát
| Optický systém | x | prizmatický kryt | prizmatický kryt
| Vyměnitelnost zdroje | x | ano/ne | ne
| Vyměnitelnost předřadníku | x | ano | ano
| Délka | a (mm) | < 1600 | 1513
| Šířka | b (mm) | < 350 | 313
| Výška | h (mm) | < 60 | 46
| Hmotnost | m (kg) | < 7,0 | 6.1
| Odolnost proti nárazu | IEC 62262 | ≥ IK02 | IK02
Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 220-240V/50/60Hz | 220-240V/50/60Hz
| Řídicí vstup | x | ne | ne
| Příkon svítidla | Psv,0 (W) | < 50 | 36-50
| Měrný výkon svítidla | nsv (lm/W) | > 119 | 120
| Účiník základní harmonické | λ (-) | > 0,9 | 0.95
| Počet svítidel na B16 | n (ks) | > 13 | 14
| Bezpečnostní třída | EN 61 140 | I | I
| Třída svítidla | x | A-F | F
| Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 | IP20
| Provozní teplota okolí | ta (°C) | x | -20 až +25
| Stř.jmenov. životnost | L80 t25°C (hod) | > 49 999 | 50000
Světelné parametry | Charakter vyzařování | X | přímý | přímý
| Barva světla | X | neutrálně bílá | neutrálně bílá
| Svíticí boky | X | ne | ne
| Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | 4400-6000 | 4400-6000
| Podíl dolního toku | Rdl (%) | 100 | 100%
| Podíl horního toku | Rul (%) | 0 | 0%
| Udržovací činitel zdroje | Zz,50 000 hod (-) | ≥ 0,8 | 0.8
| Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | ≥4000 | 4000
| Index podání barev CRI | Ra (-) | > 79 | 80
| Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 | 3
SVÍTIDLO B2 |  | 30 ks
Typ: B2 - stropní zavěšené LED svítidlo 220-240V/50/60Hz, 23 W
4200 lm, 4000K, IP20, I, F, bílé
Umístění: učebny - tabule
Referenční typ použitý v návrhu: |  |  |  | Křivka rozložení světla
Obrázek
Rozměry :
(D x Š): 1474 mm x 63 mm, svítidlo výška 50 mm
| Parametr | Označení | Požadavek | Ref. typ | Ekvivalent | Shoda
Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní závěsné | stropní závěsné
| Typ světelného zdroje | x | LED | LED
| Tvar svítidla | x | obdélníkový | obdélníkový
| Barva | x | bílá | bílá
| Materiál konstrukce (tělesa) | x | ocelový plech | ocelový plech
| Materiál reflektoru | x | x | polymetylmetakrylát
| Optický systém | x | x | PMMA
| Vyměnitelnost zdroje | x | ano | ano
| Vyměnitelnost předřadníku | x | ano | ano
| Délka | a (mm) | < 1550 | 1474
| Šířka | b (mm) | < 200 | 63-78
| Výška | h (mm) | < 90 | 50-62
| Hmotnost | m (kg) | < 2,0 | 1.6
| Odolnost proti nárazu | IEC 62262 | ≥ IK0 | IK03
Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz | 220-240V/50/60Hz
| Řídicí vstup | x | ne | ne
| Příkon svítidla | Psv,0 (W) | < 25 | 23
| Měrný výkon svítidla | nsv (lm/W) | > 180 | 183
| Účiník základní harmonické | λ (-) | ≥ 0,9 | 0.9
| Počet svítidel na B16 | n (ks) | > 20 | 30
| Bezpečnostní třída | EN 61 140 | I | I
| Třída svítidla | x | A-F | F
| Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 | IP20
| Provozní teplota okolí | ta (°C) | x | -20 až +35
| Stř.jmenov. životnost | L80 t25°C (hod) | ≥ 50000 | 50000
Světelné parametry | Charakter vyzařování | X | přímý | přímý
| Barva světla | X | neutrálnÍ bílá | neutrálnÍ bílá
| Svíticí boky | X | x | x
| Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 4200 | 4200
| Podíl dolního toku | Rdl (%) | 100 | 100%
| Podíl horního toku | Rul (%) | 0 | 0%
| Udržovací činitel zdroje | Zz,50 000 hod (-) | ≥ 0,8 | 0.81
| Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | ≥4000 | 4000
| Index podání barev | Ra (-) | > 79 | 80
| Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 | 3
SVÍTIDLO B3 |  | 65 ks
Typ: B3 - stropní přisazené LED svítidlo s parabolickou zrcadlovou mřížkou 220-240V/50/60Hz, 31 W
3500 lm, 4000K, IP20, I, F, bílé
Umístění: chodby
Křivka rozložení světla
Referenční typ použitý v návrhu:
Obrázek
Rozměry :
(D x Š): 1246 mm x 197 mm, svítidlo výška 75 mm
| Parametr | Označení | Požadavek | Ref. typ | Ekvivalent | Shoda
Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | přisazené | přisazené
| Typ světelného zdroje | x | LED | LED
| Tvar svítidla | x | obdélníkový | obdélníkový
| Barva | x | bílá | bílá
| Materiál konstrukce (tělesa) | x | ocelový plech | ocelový plech
| Materiál reflektoru | x | hliník | hliník
| Optický systém | x | x | zrcadlová mřížka
| Vyměnitelnost zdroje | x | ano | ano
| Vyměnitelnost předřadníku | x | ano | ano
| Délka | a (mm) | < 1300 | 1246
| Šířka | b (mm) | < 200 | 197
| Výška | h (mm) | < 90 | 75
| Hmotnost | m (kg) | < 4,0 | 3.5
| Odolnost proti nárazu | IEC 62262 | ≥ IK02 | IK02
Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz | 220-240V/50/60Hz
| Řídicí vstup | x | ne | ne
| Příkon svítidla | Psv,0 (W) | < 33 | 31
| Měrný výkon svítidla | nsv (lm/W) | > 110 | 113
| Účiník základní harmonické | λ (-) | > 0,9 | > 0,9
| Počet svítidel na B16 | n (ks) | > 25 | 30
| Bezpečnostní třída | EN 61 140 | I | I
| Třída svítidla | x | A-F | F
| Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 | IP20
| Provozní teplota okolí | ta (°C) | x | x
| Stř.jmenov. životnost | L70 t25°C (hod) | > 45 000 | 50000
Světelné parametry | Charakter vyzařování | X | přímý | přímý
| Barva světla | X | neutrálně bílá | neutrálně bílá
| Svíticí boky | X | ne | ne
| Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 3500 | 3500
| Podíl dolního toku | Rdl (%) | 100 | 100%
| Podíl horního toku | Rul (%) | 0 | 0%
| Udržovací činitel zdroje | Zz,50 000 hod (-) | < 0,8 | 0.8
| Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | ≥4000 | 4000
| Index podání barev | Ra (-) | > 80 | > 80
| Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 | ≤ 3
SVÍTIDLO B4 |  | 8 ks
Typ: B4 - stropní přisazené LED svítidlo s prizmatickm krytem , 220-240V/50/60Hz, 25- 33W
3000-4000 lm, 4000 K, IP20,I, F, bílé
Umístění: kabinety, kanceláře
Křivka rozložení světla
Referenční typ použitý v návrhu:
Obrázek
Rozměry :
(D x Š): 1213 mm x 313 mm, svítidlo výška 46 mm
| Parametr | Označení | Požadavek | Ref. typ | Ekvivalent | Shoda
Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní přisazené | stropní přisazené
| Typ světelného zdroje | x | LED | LED
| Tvar svítidla | x | obdélníkový | obdélníkový
| Barva | x | bílá | bílá
| Materiál konstrukce (tělesa) | x | hliník | hliník
| Materiál reflektoru | x | polykarbonát | polykarbonát
| Optický systém | x | prizmatický kryt | prizmatický kryt
| Vyměnitelnost zdroje | x | ano/ne | ne
| Vyměnitelnost předřadníku | x | ano | ano
| Délka | a (mm) | < 1300 | 1213
| Šířka | b (mm) | < 350 | 313
| Výška | h (mm) | < 60 | 46
| Hmotnost | m (kg) | < 6,0 | 5
| Odolnost proti nárazu | IEC 62262 | ≥ IK02 | IK02
Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 220-240V/50/60Hz | 220-240V/50/60Hz
| Řídicí vstup | x | ne | ne
| Příkon svítidla | Psv,0 (W) | < 40 | 25-33
| Měrný výkon svítidla | nsv (lm/W) | > 119 | 121
| Účiník základní harmonické | λ (-) | > 0,9 | 0.95
| Počet svítidel na B16 | n (ks) | > 20 | 23
| Bezpečnostní třída | EN 61 140 | I | I
| Třída svítidla | x | A-F | F
| Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 | IP20
| Provozní teplota okolí | ta (°C) | x | -20 až +25
| Stř.jmenov. životnost | L80 t25°C (hod) | > 49 999 | 50000
Světelné parametry | Charakter vyzařování | X | přímý | přímý
| Barva světla | X | neutrálně bílá | neutrálně bílá
| Svíticí boky | X | ne | ne
| Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 3000 | 3000
| Podíl dolního toku | Rdl (%) | 100 | 100%
| Podíl horního toku | Rul (%) | 0 | 0%
| Udržovací činitel zdroje | Zz,50 000 hod (-) | ≥ 0,8 | 0.8
| Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | ≥4000 | 4000
| Index podání barev CRI | Ra (-) | > 79 | 80
| Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 | ≤ 3
SVÍTIDLO B5 |  | 57 ks
Typ: B5 - přisazené LED svítidlo s polykarbonát.opálovým krytem , 220-240V/50/60Hz, 25- 33W
800-2200 lm, 4000 K, IP65,II, F, bílé
Umístění: sociální zařízení
Křivka rozložení světla
Referenční typ použitý v návrhu:
Obrázek
Rozměry :
Průměr : 300 mm, svítidlo výška 85 mm
| Parametr | Označení | Požadavek | Ref. typ | Ekvivalent | Shoda
Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní přisazené | stropní přisazené
| Typ světelného zdroje | x | LED | LED
| Tvar svítidla | x | x | kruhový
| Barva | x | x | bílá
| Materiál konstrukce (tělesa) | x | x | plast
| Materiál reflektoru | x | polykarbonát | polykarbonát
| Optický systém | x | x | kulový difuzor
| Vyměnitelnost zdroje | x | ano | ano
| Vyměnitelnost předřadníku | x | ano | ano
| Délka | a (mm) | x | ø 300
| Šířka | b (mm) | x | ø 300
| Výška | h (mm) | < 100 | 85
| Hmotnost | m (kg) | < 1,0 | 0.9
| Odolnost proti nárazu | IEC 62262 | ≥ IK10 | IK10
Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 220-240V/50/60Hz | 220-240V/50/60Hz
| Řídicí vstup | x | ne | ne
| Příkon svítidla | Psv,0 (W) | < 20 | 9 - 19
| Měrný výkon svítidla | nsv (lm/W) | > 90 | 88 - 115
| Účiník základní harmonické | λ (-) | > 0,9 | 0.95
| Počet svítidel na B16 | n (ks) | x | x
| Bezpečnostní třída | EN 61 140 | II | II
| Třída svítidla | x | A-F | F
| Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP65 | IP65
| Provozní teplota okolí | ta (°C) | x | -20 až +35
| Stř.jmenov. životnost | L80 t25°C (hod) | > 34999 | 35000
Světelné parametry | Charakter vyzařování | X | přímý | přímý
| Barva světla | X | neutrálně bílá | neutrálně bílá
| Svíticí boky | X | ne | ne
| Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 3000 | 800-2200
| Podíl dolního toku | Rdl (%) | 100 | 100%
| Podíl horního toku | Rul (%) | 0 | 0%
| Udržovací činitel zdroje | Zz,50 000 hod (-) | ≥ 0,8 | 0.8
| Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | ≥4000 | 4000
| Index podání barev CRI | Ra (-) | > 79 | 80
| Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 5 | ≤ 5
SVÍTIDLO B6 |  | 2 ks
Typ: B6 - přisazené LED svítidlo s polykarbonátovým krytem , 220-240V/50/60Hz, 19W
2700 lm, 4000 K, IP66,I, F, světle šedá
Umístění: sprchy - 1.PP
Křivka rozložení světla
Referenční typ použitý v návrhu:
Obrázek
Rozměry :
(D x Š): 1257 mm x 102 mm, svítidlo výška 91 mm
| Parametr | Označení | Požadavek | Ref. typ | Ekvivalent | Shoda
Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní přisazené | stropní přisazené
| Typ světelného zdroje | x | LED | LED
| Tvar svítidla | x | lineární | lineární
| Barva | x | šedá/bílá | šedá
| Materiál konstrukce (tělesa) | x | plast | plast
| Materiál reflektoru | x | PMMA | polymetylmetakrylát
| Optický systém | x | difuzní | difuzní
| Vyměnitelnost zdroje | x | ano | ano
| Vyměnitelnost předřadníku | x | ano | ano
| Délka | a (mm) | x | 1257
| Šířka | b (mm) | x | 102
| Výška | h (mm) | < 100 | 91
| Hmotnost | m (kg) | < 2,5 | 2.3
| Odolnost proti nárazu | IEC 62262 | ≥ IK03 | IK03
Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 220-240V/50/60Hz | 220-240V/50/60Hz
| Řídicí vstup | x | ne | ne
| Příkon svítidla | Psv,0 (W) | < 20 | 19
| Měrný výkon svítidla | nsv (lm/W) | > 140 | 142
| Účiník základní harmonické | λ (-) | ≥ 0,9 | 0.9
| Počet svítidel na B16 | n (ks) | x | x
| Bezpečnostní třída | EN 61 140 | I | I
| Třída svítidla | x | A-F | F
| Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP66 | IP66
| Provozní teplota okolí | ta (°C) | x | -20 až +35
| Stř.jmenov. životnost | L80 t25°C (hod) | > 49999 | 50000
Světelné parametry | Charakter vyzařování | X | převážně přímý | převážně přímý
| Barva světla | X | neutrálně bílá | neutrálně bílá
| Svíticí boky | X | ne | ne
| Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 2700 | 2700
| Podíl dolního toku | Rdl (%) | 100 | 100%
| Podíl horního toku | Rul (%) | 0 | 0%
| Udržovací činitel zdroje | Zz,50 000 hod (-) | ≥ 0,8 | 0.8
| Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | ≥4000 | 4000
| Index podání barev CRI | Ra (-) | > 79 | 80
| Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 | ≤ 3
| Typ svítidla | počet kusů | cena za kus včetně DPH | cena celkem
| B1 | 190 |  | 0
| B2 | 30 |  | 0
| B3 | 65 |  | 0
| B4 | 8 |  | 0
| B5 | 57 |  | 0
| B6 | 2 |  | 0
Demontáž 350 ks stávajících svítidel včetně ekologické likvidace
Instalace 352 nových LED osvětlení
Instalační materiál, recyklační poplatky, doprava
| Celková cena včetně DPH |  |  | 0