Příloha č. 5A

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku:

Veřejná zakázka

„Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 5“

POVINNÁ OPATŘENÍ A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

KONEČNÉ ZNĚNÍ

V následujícím textu jsou uvedena povinná opatření a další požadavky zadavatele na provedení základních opatření.

# Povinná opatření

Zadavatel požaduje realizaci takového souboru opatření, kterým bude dosaženo splnění podmínek podpory ve 38. výzvě OPŽP v oblastech podpory 1.1.1 (zateplení, VZT a další úsporná opatření), 1.1.3 (osvětlení, stínění) a 1.2.1 (FVE), viz https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/.

Níže jsou uvedena opatření, která zadavatel požaduje zahrnout povinně do nabídky.

## OA, SPgŠ a JŠ Beroun

Stavební opatření:

- Výměna otvorových výplní v celkové ploše 1 526 m2, z toho:

- okna ve vnější stěně (1 376 m2): 	požadované Uw ≤ 0,90 W/(m2.K),

- okna střešní (94 m2):			požadované Uw ≤ 0,84 W/(m2.K),

- dveře (56 m2):				požadované Ud ≤ 1,10 W/(m2.K).

- Zateplení obvodových stěn v ploše 4 799 m2 (tj. bez profilované části fasády směřující převážně směrem do ulice U Stadionu (viz červeně zvýrazněná část fasády na následujícím obrázku), dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,19 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

- Oprava profilované části fasády (cca 1400 m2) – viz červeně zvýrazněná část fasády na předchozím obrázku. Opravou se rozumí zhruba následující rozsah prací: cca 30% okopání, vyspravení, vyspravení ozdobných prvků fasád a nová venkovní omítka vč. barevného nátěru, parapetů a dalších souvisejících částí.

- Zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům, tj. strop k půdě v ploše 1 471 m2, z toho:

- strop k půdě 3.NP dřevěný (499 m2) 	požadované U ≤ 0,12 W/(m2.K),

- strop k půdě 3.NP ŽLB (176 m2) 	požadované U ≤ 0,13 W/(m2.K),

- strop k půdě nad tělocvičnou (684 m2) 	požadované U ≤ 0,14 W/(m2.K),

- střecha plochá chodby (56 m2) 		požadované U ≤ 0,15 W/(m2.K),

- podlaha chodby nad ext. (56 m2) 	požadované U ≤ 0,15 W/(m2.K),

s použitím izolantů s certifikátem EPD.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech vč. střešních mimo sever v ploše 874 m2.

Poznámka: Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (půdám, sklepům apod., cca 200 m2), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm (cca 600 m2) apod. Se zateplením těchto ploch je třeba v nabídce (ceně) počítat.

Opatření na tepelném hospodářství:

- výměna plynových kotlů za moderní kondenzační,

- rekonstrukce hlavního R/S,

- rekonstrukce R/S v budově bazénu,

- IRC systém,

- nový systém MaR (pro kotle, směšování na R/S, systém přípravy TV, IRC, VZT apod.),

- termohydraulické vyregulování otopné soustavy.

Instalace VZT:

- Instalace nového VZT systému s rekuperací pro učebny s kapacitou cca 900 žáků. Zadavatel požaduje, aby rozvody VZT byly zakryty (předpoklad sádrokartonem, v ideálním případě společně s páteřními rozvody elektroinstalace).

- instalace VZT systému pro tělocvičnu.

- Výměna VZT pro bazén.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace FVE:

- Instalace FVE na střechu budovy. Výkon bude navržen tak, aby byly minimalizovány přetoky (max. 10 % z vyrobené energie v rámci této FVE), ale zároveň aby byla maximalizována úspora NPE v rámci dotačního projektu (tzv. velká žádost – viz závěr dokumentu).

Rekonstrukce elektroinstalace

- rozsah požadovaného provedení je patrný ze Studie návrhu rekonstrukce elektroinstalace (Colsys s.r.o., 2024).

Další požadavky a informace:

- Veškeré práce je potřeba realizovat v souladu s Odborným posudkem výskytu zvláště chráněných a obecně chráněných druhů synantropních živočichů.

## SOŠ a SOU Jílové (jídelna)

Stavební opatření:

- Výměna otvorových výplní, z toho:

- okna (68,9 m2): 		požadované Uw ≤ 0,90 W/(m2.K),

- okna střešní (10,1 m2):		požadované Uw ≤ 0,84 W/(m2.K),

- dveře (16,5 m2):		požadované Ud ≤ 1,10 W/(m2.K).

- Zateplení stropu k nevyt. půdě v ploše 235,0 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

- Zateplení obvodových stěn v ploše 419,7 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech vč. střešních mimo sever v ploše 42,8 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (štítové stěny k půdnímu prostoru, cca 35 m2), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm (cca 50 m2) apod. Se zateplením těchto ploch je třeba v nabídce (ceně) počítat.

Opatření na tepelném hospodářství:

- Odpojení od centrální elektrokotelny a realizace vlastního plynového kondenzačního kotle.

- Současně bude provedeno termohydraulické vyvážení otopné soustavy, popř. doplnění otopných těles termoregulačními ventily, bude-li shledáno jako nezbytné.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace VZT:

- Instalace VZT s rekuperací pro krajní učebnu v patře objektu s kapacitou 25 žáků.

Instalace FVE:

- Instalace FVE na střechu budovy o výkonu max. 14,96 kWp.

Rekonstrukce pavlače

- Zadavatel požaduje rekonstrukci pavlače, tj. realizaci nové pavlače včetně schodiště ve stejném rozsahu a provedení, jako v současnosti.

Upozornění: Toto opatření není součástí dotačního projektu OPŽP!

Zajištění vytápění budovy praktické výuky (ředitelství a dílen)

- Zadavatel požaduje realizaci nového způsobu vytápění sousední budovy praktické výuky. Je požadována instalace 1 nového společného zdroje tepla pro budovu jídelny i budovu dílen a ředitelství.

Upozornění: Toto opatření není součástí dotačního projektu OPŽP!

Budova praktické výuky není zařazena do žádosti o dotaci a její budoucí spotřeba energie a vody nebude zahrnuta do výpočtu zaručených úspor a nebude vstupovat do hodnocení přínosů projektu EPC.

## Regionální muzeum Jílové

Stavební opatření:

- Zateplení stropu k půdě u budov Mince v ploše 224,9 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,16 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby).

Modernizace elektrického akumulačního vytápění

- Efektivnější spínání či regulace stávajících kamen, a to zejména 24 Vambereckých akumulačních kachlových kamen ve 14 místnostech v prostoru expozic (hlavní budova Mince), kde je celkem:

- v přízemí Mince 10 kamen – velkých (váží asi 370 kg, štítkový příkon 5 kW (ovšem při 220/380 V), tj. při stávajícím napětí v síti 230/400 V je to 5,5 kW, regulace 0 – 1 – 2 – 3),

- v 1. patře 14 kamen – 10 velkých a 4 malá (štítkový příkon 3 kW (opět při 220/380 V), takže při 230/400 V to je cca 3,3 kW).

Další požadavky a informace:

- Jedná se o kulturní nemovitou památku (budova Mince), resp. budovy v památkové zóně. Bude třeba respektovat stanovisko památkové péče.

## Domov Kytín

Stavební opatření:

- Zateplení obvodových stěn v ploše 1 677 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,17 (plynosilikát. zdivo), resp. 0,21 (plné cihly) W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

- Zateplení stropů k nevytápěným půdám v ploše 779 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 (strop k 3.NP), resp. 0,15 (strop k 2NP) W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech vč. střešních mimo sever v ploše 364 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (štítové stěny k půdním prostorům), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm apod.

Opatření na tepelném hospodářství:

- Požadovaným opatřením je výměna TRV a TRH v počtu cca 200 ks.

- Současně bude provedeno termohydraulické vyvážení otopné soustavy.

Instalace FVE:

- Instalace FVE o výkonu max. 20,3 kWp na střechu budovy. Zadavatel požaduje navržený systém FVE rozšířit o akumulaci o kapacitě min. 40 kWh.

Další požadavky a informace:

- Veškeré práce je potřeba realizovat v souladu s Odborným posudkem výskytu zvláště chráněných a obecně chráněných druhů synantropních živočichů.

## ZŠ a DD Sedlec-Prčice (Přestavlky 1)

Stavební opatření:

- Oprava střechy:

Střecha objektu je v havarijním stavu, zadavatel proto předkládá podklady pro nacenění její rekonstrukce a požaduje, aby toto opatření bylo součástí dalších verzí předběžných nabídek a konečné nabídky.

V rámci rekonstrukce střechy je požadována výměna stávající střešní krytiny bobrovky za nové tašky bobrovky, včetně nových klempířských prvků. Rekonstrukce krovu z 80 %, oprava bude prováděna tradičním způsobem, řemeslně kvalitně za použití stejných nebo podobných technologií, užitých na původním krovu. Budou respektovány spoje a detaily provedení. Trámy ponechané i nové budou ošetřeny bezbarvým přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

- Zateplení stropů k nevytápěným prostorům k půdě v ploše 1 004,3 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,17 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

Regulace systému vytápění:

- Doplnění TRV na OT v objektu (uvažováno celkem 55 topných těles) a termohydraulické vyvážení otopné soustavy.

Další požadavky a informace:

- Veškeré práce je potřeba realizovat v souladu s Odborným posudkem výskytu zvláště chráněných a obecně chráněných druhů synantropních živočichů.

- Objekt zámku č. p. 1 je veden jako nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, pod rejstříkovým číslem 15541/2-166. Bude třeba požádat o závazné stanovisko památkové péče na MěÚ Sedlčany.

## DPS Nové Strašecí

Stavební opatření:

- Realizace nové sedlové/valbové střechy nad ubytovacím pavilonem ve sklonu 30° - pro účely nabídky uvažujte krov v podobě dřevěných příhradových vazníků, se střešní rovinou ve sklonu shodném s historickou budovou (cca 30°) a keramickou střešní krytinou červeného odstínu.

- Zateplení stropů k nevytápěným prostorům (půdám) v ploše 1 537,8 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,16 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD. Zadavatel požaduje v rámci zateplení stropu k půdě provedení pochozího záklopu z OSB desek alespoň nad ½ plochy stropu staré části budovy (uvažujte 390 m2).

- Zateplení obvodových stěn lůžkové části budovy v ploše 550 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,21 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

Poznámka: Stěny staré (administrativní) části budovy se zateplovat nebudou.

- Výměna oken a dveří v lůžkové části objektu a spojovacím krčku:

- lůžková část - 67 oken s rozměry 1,45 x 1,75 m. V počtu 67 ks jsou zahrnuty i dva pokoje s chodbou ve spojovací části, které jsou rovněž součástí ubytovací části.

- spojovací krček:

  - Přízemí kancelář soc. pracovnic – okno 0,98 x 1,43 m, balkonové dveře 0,85 x 2,15 m a nad nimi prosklení v pevném rámu 0,85 x 0,30 m

  - Chodba přízemí – okno 0,95 x 1,45 m, okno 1,45 x 1,45 m, dveře vchodové 1,05 x 2,36 m

  - Chodba patro – okno 0,95 x 1,45 m a dveře balkonové 0,95 x 2,10 m

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech do pokojů a denních místností v ubytovací části (kromě výplní na sever) v ploše 137,6 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (cca 120 m2), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm (cca 100 m2) apod. Se zateplením těchto ploch je třeba v nabídce (ceně) počítat.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace FVE:

- Instalace FVE o výkonu max. 36,9 kWp na novou šikmou střechu ubytovací části.

Rekonstrukce otopné soustavy

- Zadavatel dále požaduje provedení rekonstrukce otopné soustavy, tj. výměny rozvodů tepla vč. výměny otopných těles (celkem 111 ks), osazení nových TRV a TRH.

Schéma rozvodů a počty topných těles jsou patrné z půdorysných schémat podlaží, které jsou součástí technických podkladů v ZD.

V administrativní části je ve stávajícím stavu část rozvodů tepla zřejmě vedena pod podlahou v kanále, protože každý radiátor má vývod z podlahy, a to na chodbě, ale i v kancelářích a provozech. V ubytovací části, a to jak v přízemí, tak v patře, je větev vpravo a vlevo, kde na konci jsou vypouštěcí ventily. Rozvod je řešen pod okny po stěně.

V navrženém stavu provozovatel připouští vedení rozvodů v maximální možné míře přiznané po obvodové stěně.

Ostatní:

- Současně s rekonstrukcí objektu čítající zásadní snížení tepelné ztráty budovy bude provedeno termohydraulické vyvážení otopné soustavy.

Další požadavky a informace:

- Budova nespadá do režimu památkové ochrany, informativně však uvádíme doporučení památkové péče:

„Východní čelní křídlo bylo postavené někdy okolo r. 1870 a má zachovanou štukovou výbavu fasád, plasticitu a architektonické členění fasádních ploch. Zateplení by měl navrhnout architekt a zachovat - obnovit - plastické členění fasád. To jest zdokumentovat a zaměřit současné členění fasád a při návrhu zateplení je respektovat. S projektantem budeme rádi konzultovat i zateplení střechy, umisťování FVE na střechu a vnější žaluzie do východní fasády.“

## DM SOU Sedlčany

Stavební opatření:

- Zateplení střechy v ploše 1 190,2 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W/(m2.K), s použitím izolantu s certifikátem EPD. Zateplení bude provedeno na levé a pravé části objektu (blok A a B) a dále bude zateplena prostřední část objektu, mimo vazníkovou část sálu.

Pozn: Je uvažováno s ponecháním původní hydroizolace, může sloužit jako parozábrana. Na nově realizované souvrství bude aplikována nová hydroizolace.

- Výměna okenních výplní v ploše 242,1 m2, dosažení součinitele prostupu tepla Uw ≤ 0,9 W/(m2K).

- Výměna dveřních výplní 1.PP v ploše 3,2 m2, dosažení UD ≤ 1,1 W/(m2K).

- Zateplení fasády v ploše 1954,5 m2, dosažení U ≤ 0,22 W/(m2.K), s použitím izolantu s certifikátem EPD.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech mimo sever v ploše 375,9 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (sokly podsklepené části) a atik (cca 160 m2), a o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm (cca 280 m2) apod. Se zateplením těchto ploch je třeba v nabídce (ceně) počítat.

Změna zdroje vytápění:

- Instalace plynového kondenzačního kotle a realizace nové teplovodní otopné soustavy. Nová otopná soustava bude termohydraulicky vyvážena a případně doplněna o další prvky regulace (např. TRV, vyvažovacích ventilů apod.).

Poznámka: Umístění plynové kotelny se předpokládá v místě výstupu na střechu budovy. V areálu je již v současnosti využit zemní plyn, uvažováno je s dodávkou ze stávající plynové přípojky novým potrubím do Domova mládeže.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace VZT:

- Instalace VZT s rekuperací pro učebnu kadeřnic v přízemí objektu s kapacitou 16 osob.

Instalace FVE:

- Instalace FVE o výkonu max. 40,0 kWp na střechu budovy.

Další požadavky a informace:

- Budova nespadá do režimu památkové ochrany, informativně však uvádíme doporučení památkové péče:

„K této budově se vyjadřovat nemusíme. Jen bych poprosila, aby byla zvolena vhodná barevnost fasády, obecně by byla vhodná pískovcová barva (světlý, šedopískový odstín). FV panely by neměly být naklopeny, případně naklopeny jen mírně tak, aby byly skryty za atikou a pohledově se neuplatňovaly.“

# Další požadavky na navrhovaná opatření

Energeticky úsporná opatření:

- musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace veřejné zakázky;

- musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po ukončení účinnosti Smlouvy EPC;

- musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů);

- musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti, pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti Smlouvy EPC;

- nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů;

- nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné.

Způsob započtení přínosů z FVE:

- Návrh podílu využití vyrobené elektřiny z FVE v budově a podílu přetoků bude ponechán na uvážení každého dodavatele. Je však třeba v rámci nabídky tento podíl uvést (vyčíslit) a následně každoročně vyhodnocovat (zvlášť množství využité energie v budově s ref. cenou elektřiny, zvlášť přetoky s cenou 2 500 Kč/MWh). Přínosy odpovídající přetokům budou v rámci bilance projektu započítány jako úspora ostatních provozních nákladů.

Upřesnění podmínek pro návrh opatření a započtení úspor

- V rámci nabídek nebudou navrženy spořiče vody, tato opatření nebudou akceptována.

- V rámci nabídek nebudou akceptovány úspory ostatních provozních nákladů související s modernizací stávajících technických systémů. Výjimkou jsou přínosy plynoucí z případných přetoků elektřiny z FVE (viz předchozí bod).

- Stejně tak nebudou do bilance projektu zahrnuty budoucí náklady na servis a údržbu nově instalovaných VZT systémů.

- V případě návrhu výměny osvětlení bude akceptována pouze výměna celých svítidel za LED svítidla (nikoliv pouze náhrada zářivkových trubic apod.). Výjimkou je výměna žárovkových zdrojů za LED žárovky.

Upřesnění podmínek pro návrh úspor elektřiny

- V rámci nabídky bude předložen doplněný excel s názvem SCK_MT05_Vypocet_uspor_elektriny, který je součástí ZD. Excel obsahuje listy pro výpočet úspor elektřiny z jednotlivých typů úsporných opatření. V rámci této tabulky je u objektů SO-02, SO-03 a SO-07 zadavatelem předepsáno rozdělení referenční spotřeby elektřiny na teplotně závislou a teplotně nezávislou složku spotřeby. U objektů SO-02 a SO-07, kde bude nahrazována elektřina na vytápění zemním plynem, bude úspora elektřiny plynoucí z tohoto opatření odpovídat teplotně závislé složce spotřeby a bude považována za fixní (oproti tomu nárůst spotřeby zemního plynu, resp. návrh jeho nové spotřeby bude na uvážení každého účastníka zadávacího řízení; tato spotřeba bude měřena). Úspory z ostatních opatření na elektřině budou navrženy účastníkem a doloženy výpočtem ve zmíněném excelu.

Splnění podmínek podpory z OPŽP (úspora NPE a přetoky elektřiny z FVE)

Zadavatelem byly podány dvě žádosti, a to tzv. malá žádost zahrnující budovu č. 7 – Domov mládeže SOU Sedlčany, a dále velká žádost zahrnující zbylých 6 objektů. Vyčlenění domova mládeže v Sedlčanech od ostatních budov bylo provedeno z důvodu odlišného režimu podpory (jedná se o ubytovací zařízení, které vytváří finanční zisk a spadá do režimu veřejné podpory).

Za účelem splnění podmínek podpory zadavatel požaduje, aby navržené řešení splňovalo následující podmínky:

- pro velkou žádost (budovy SO-01 až SO-06):

  - úspora neobnovitelné primární energie více jak 30 % (úroveň podpory A.1; v souhrnu za všechny budovy),

  - přetoky z FVE nižší než 20 % z vyrobeného množství elektřiny (v souhrnu za všechny systémy)

- pro malou žádost (SO-07):

  - úspora neobnovitelné primární energie více jak 40 % (úroveň podpory A.2).

Zadavatel dále požaduje:

- Zavedení energetického managementu dle podmínek OPŽP, 38. výzva – viz Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu.

- Veškerá data a informace z měřidel a čidel nainstalovaných ESCO v rámci zajištění energetického managementu budou otevřená a on line přístupna zadavateli pro případné další využití v informačních a manažerských systémech zadavatele.

Zadavatel předpokládá implementaci systému energetického managementu Středočeského kraje v horizontu 5 let od uzavření Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem s vybranou ESCO. Po zavedení systému energetického managementu Středočeského kraje zajistí zadavatel napojení vybraných čidel a měřidel přes komunikační rozhraní na platformu nově vybudovaného systému energetického managementu Středočeského kraje a ESCO umožní zasílání naměřených dat z vybraných čidel a měřidel do tohoto systému. Komunikační rozhraní a požadovaný formát zadavatel zatím nezná, ESCO však musí být připraveno poskytnout data z čidel a měřidel v kompatibilních běžně používaných formátech a v případě potřeby poskytnout zadavateli další nezbytnou součinnost za účelem správného nastavení a zprovoznění systému a zobrazení zasílaných dat.

- S ohledem na budoucí prokázání plnění podmínek podpory z OPŽP zadavatel požaduje, aby součástí činnosti energetického managementu v rámci projektu EPC bylo mj. vyhodnocení přínosů samostatně pro budovu SO-07 v Sedlčanech a dále souhrnně pro skupinu objektů zařazených do tzv. velké žádosti o podporu (tj. skupina vybraných budov).