TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část dokumentace:	      D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PROJEKT:

KUCHYNĚ CYRILA BOUDY 2953 KLADNO

Cyrila Boudy č.p. 2953, 272 01 Kladno

Status dokumentace:    	Projekt pro provedení stavby

INVESTOR:		Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie

Ul. Cyrila Boudy č.p. 2954, Kladno

ZPRACOVAL:	Jan Lenárt, číslo autorizace ČKAIT: 0009316

ASTRA electric s.r.o.

Huťská 1496

272 01  Kladno

IČ: 61679909

Tel.:+420 608 121 007

Datum vypracování:   9.6. 2023

OBSAH:

1). VŠEOBECNÁ ČÁST – ZÁKLADNÍ ÚDAJE ………………………………………………………….	str. 3

2). ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE…………………………………………………………………….	str. 3

3). VNĚJŠÍ VLIVY………………………………………………………………………………………	str. 3

4). ENERGETICKÁ BILANCE………………………………………………………………………….	str. 3

5). NAPOJENÍ TECHNOLOGIE NOVÉ KUCHYNĚ ……….……………….…………………………	str. 4

6). KABELOVÉ ŽLABY…………………………………………………………………………………	str. 4

7). OSVĚTLENÍ KUCHYNĚ…………..……………………………………………………………………	str. 5

8). POSPOJOVÁNÍ………………………………………………………………………………………	str. 5

9). BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI…………………………………………………	str. 5

10). PRÁVNÍ PŘEDPISY  ………………………………………………………………………………… str. 5

11). TECHNICKÉ NORMY  ………………………………………………………………………………  str.6

1.	Všeobecná část – základní údaje:

Předmětem této projektové dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce elektrické instalace kuchyně Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie - Cyrila Boudy 2953, Kladno.

Podklady k vypracování projektové dokumentace elektrické instalace:

Tato dokumentace je zpracována na základě:

- Stavební dokumentace od Projekční kanceláře IMK Kladno, s.r.o., ul. Ke Stadionu 2347, 272 01 Kladno

-    Seznamu gastro zařízení, včetně požadavku na napájení

-    Požadavky ČEZ Distribuce a.s.

- Osobním šetřením projektanta na místě

- a ve smyslu příslušných předpisů a ČSN.

2.	Základní technické údaje:

Napěťová soustava:

3+PEN,  50Hz, 400/230V, TN-C 	Přívod do rozvaděče RK

3+NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S 	Celá elektrická instalace od rozvaděče RK

Rozdělení vodiče PEN na PE a N bude provedeno v rozvaděči RK

Dodávka el. energie dle ČSN 34 1610:

3. stupeň (při výpadku sítě nebude dodávka zajištěna zvláštními opatřeními)

Ochrana proti zkratu a přetížení:  Jistícími přístroji v rozvaděčích.

3.	Vnější vlivy:

Nedojde ke změně užívání prostoru kuchyně – z tohoto důvodu není nutné zpracovávat nový protokol o určení vnějších vlivů.

4.	Energetická bilance :

dle ČSN 33 2130 ed.3

Technologie kuchyně

Pi(kW)

Osvětlení 				              				1,2

Elektrický konvektomat 1		            				36,9

Elektrický konvektomat 2							36,9

Elektrický konvektomat 3							24

Talový sporák									14

Elektrický varný kotel 1							24

Elektrický varný kotel 2							27,6

Tepelná udržovací skříň  							2,3

Univerzální kuchyňský stroj	2x						5,6

Chladící skříň 4x								14

Mycí stroj ČN									16,9

Mycí stroj BN									10

Pánev 50 l									27,5

Motor pro výdejní mříž 2x							3

Pánev 80 l									12

Škrabka brambor								1,5

AHU										3

Tepelné čerpadlo								4

Zásuvkové okruhy	            		  				12

Celkem instalovaný příkon technologie kuchyně				276,4 kW

Soudobost 0,7								 	193,4 kW

Hlavní jištění před elektroměrem 3 x 280A (rozvaděč pro nepřímé měření)

Umístění elektroměrového rozvaděče je odsouhlaseno panem Lubošem Fejtkem odd. Regionální správa nn a DTS Kladno.

5.	Napojení technologie nové kuchyně

Současný stav:

Technologie stávající kuchyně je napájena ze dvou ocep. Rozvodnic umístěných v chodbě 1.03. Kabelové přívody do těchto rozvaděčů jsou jištěny jističi J2RU50 In=125A, které jsou umístěny v hlavním rozvaděči ve vrátnici.

Nový stav:

Stávající technologie kuchyně bude z větší části zrušena a nahrazena technologií novou. Zároveň budou zrušeny i oba ocep rozvaděče v chodbě 1.03 Tyto rozvaděče budou nahrazeny jediným skříňovým rozvaděčem RK. Je navržen rozvaděč od výrobce Schrack, typ AC 206040 – jedná se o referenční výrobek. Rozvaděč bude umístěn v nice viz výkresová část dokumentace. Přívod do rozvaděče RK bude kabely 2x 1-AYKY 3x150+70 mm2 uloženým v kabelovém  žlabu vedeným v 1.PP a částečně v 2.PP.

Kabely budou jištěny jističem např. Siemens 3VA 2340-5HL v elektroměrovém rozvaděči ER.

Osazení rozvaděče RK a RV je patrné z výkresové dokumentace.

6. 	Kabelové žlaby

Pro rozvody kabelů budou použity kabelové žlaby např. hl kgi60.100.060

Umístění kabelových žlabů je patrné z výkresové dokumentace.

Elektrická instalace k jednotlivým spínačům, zásuvkám, svítidlům ve Varně bude provedena pod omítkou, uložením v podlaze nebo u stropních svítidel v C profilu.

Pro silové rozvody budou použity kabely typu CYKY.

7. 	Osvětlení kuchyně

Osvětlení bude provedeno podle ČSN EN 12464-1

Pro osvětlení varny budou použita závěsná LED svítidla například od výrobce Trevos viz. protokol o výpočtu osvětlenosti.

Prostor kuchyně a přilehlých prostor bude vybaven nouzovými svítidly s autonomními zdroji 1h viz výkresová část dokumentace.

8. 	Pospojování

V prostoru Varny bude provedeno doplňující pospojování vodičem CYA 6 mm2 zž. Vývody budou cca 100 mm nad čistou podlahou a nechá se rezerva vodiče cca 3 m.

9.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Projekt bude řešen tak, aby elektrické zařízení neskýtalo nebezpečí ohrožení zdraví nebo majetku. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje.

Před zkratem a přetížením je ochrana provedena pomocí jističů. Veškerá elektroinstalace musí být provedena tak, aby byla zaručena max. bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálních provozních režimech, tak při poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Při provádění elektromontážních prací je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a normy.

Vlastní elektromontážní práce mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací.

Před uvedením el. instalace  do provozu je třeba provést revizi elektrické instalace.

10.	Právní předpisy

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 22/97Sb., o technických požadavcích na výrobky:

- Technické požadavky na elektrická zařízení NN

- - NV 118/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

- - NV 117/2016 Sb  Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

- - NV163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon

- Vyhláška MMR č. 499/2006, o dokumentaci staveb

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Vyhláška 192/2005 sb, Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- NV 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

- NV 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,

- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon).

- Vyhláška č. 16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Úplné znění č. 357/2008 Sb., Úplné znění zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn.

11. 	Technické normy

ČSN 33 1310 ed.2	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000	Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení, zejména:

-1 ed.2 	Elektrické zařízení nízkého napětí – základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

-4	Bezpečnost:

-41 ed.3   Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43 ed.2   Ochrana před nadproudy

-442 ed.2 Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

-444  Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

-45    Ochrana před podpětím

-46 ed.3  Odpojování a spínání

-5		Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 ed.3  Všeobecné předpisy

-52 ed.2  Elektrická vedení

-53 ed.2  Spínací a řídící přístroje

-534 ed.2  Přepěťová ochranná zařízení

-537 ed.2  Přístroje pro odpojování a spínání

-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče

-551 ed.2 Nízkonapěťová zdrojová zařízení

-557 Pomocné obvody

-559 ed.2 Svítidla a světelná instalace

-56 ed.3 zařízení pro bezpečnostní účely

-6 ed.2		Revize

-7		Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701 ed.2 Prostory s vanou a umývací prostory

-713 Nábytek

ČSN 33 2040	Ochrana před účinky Elm. pole 50Hz v pásmu vlivu elektrizační soustavy

ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

MM 501	Technické podmínky připojení část A – obchodní měření

ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem – celý soubor norem