PŘÍLOHA ZD Č. 03_01

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vybrané objekty Středočeského kraje

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech středočeského kraje

OBSAH

1	Souhrnné informace	2

1.1	Přehled objektů	2

2	Specifikace objektů v majetku středočeského kraje	3

2.1	1_Gymnázium Zikmunda Wintra	3

2.1.1	Adresa objektů	3

2.1.2	Základní popis objektu	3

2.1.3	Popis stavební části	4

2.1.4	Zdroj tepla a otopná soustava	4

2.1.5	Příprava TV	5

2.1.6	Větrání a klimatizace	5

2.1.7	Osvětlení	5

2.1.8	Elektrická energie, zemní plyn	6

2.2	2_Střední škola a Základní škola Jesenice	7

2.2.1	Adresa objektů	7

2.2.2	Základní popis objektu	7

2.2.3	Popis stavební části	8

2.2.4	Zdroj tepla a otopná soustava	8

2.2.5	Příprava TV	9

2.2.6	Větrání a klimatizace	9

2.2.7	Osvětlení	9

2.2.8	Ostatní	9

2.2.9	Elektrická energie, zemní plyn	10

2.3	3-4_SOU Nové Strašecí	11

2.3.1	Adresa objektů	11

2.3.2	Základní popis objektu	11

2.3.3	Popis stavební části	12

2.3.4	Zdroj tepla a otopná soustava	13

2.3.5	Příprava TV	15

2.3.6	Větrání a klimatizace	15

2.3.7	Osvětlení	16

2.3.8	Ostatní	18

2.3.9	Elektrická energie	18

2.4	5_Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou	19

2.4.1	Adresa objektu	19

2.4.2	Základní popis objektu	19

2.4.3	Popis stavební části	20

2.4.4	Zdroj tepla a otopná soustava	20

2.4.5	Příprava TV	21

2.4.6	Větrání a klimatizace	21

2.4.7	Osvětlení	22

2.4.8	Ostatní	23

2.4.9	Elektrická energie, zemní plyn, teplo	23

2.5	6-7_SOU Liběchov	25

2.5.1	Adresa objektu	25

2.5.2	Základní popis objektu	25

2.5.3	Popis stavební části	26

2.5.4	Zdroj tepla a otopná soustava	26

2.5.5	Příprava TV	27

2.5.6	Větrání a klimatizace	27

2.5.7	Osvětlení	28

2.5.8	Ostatní	28

2.5.9	Elektrická energie, uhlí	28

2.6	8_Galerie Středočeského kraje	29

2.6.1	Adresa objektu	29

2.6.2	Základní popis objektu	29

2.6.3	Popis stavební části	30

2.6.4	Zdroj tepla a otopná soustava	31

2.6.5	Příprava TV	33

2.6.6	Větrání a klimatizace	34

2.6.7	Osvětlení	36

2.6.8	Ostatní	38

2.6.9	Elektrická energie, zemní plyn	38

2.7	9-10_Obchodní akademie Kolín	39

2.7.1	Adresa objektu	39

2.7.2	Základní popis objektu	39

2.7.3	Popis stavební části	40

2.7.4	Zdroj tepla a otopná soustava	41

2.7.5	Příprava TV	42

2.7.6	Větrání a klimatizace	42

2.7.7	Osvětlení	42

2.7.8	Ostatní	43

2.7.9	Elektrická energie, teplo	43

2.8	11_SPŠ strojírenská a Jazyková škola Kolín	44

2.8.1	Adresa objektu	44

2.8.2	Základní popis objektu	44

2.8.3	Popis stavební části	44

2.8.4	Zdroj tepla a otopná soustava	45

2.8.5	Příprava TV	46

2.8.6	Větrání a klimatizace	46

2.8.7	Osvětlení	46

2.8.8	Ostatní	47

2.8.9	Elektrická energie, teplo	47

2.9	12_SOŠ a SOU Stavební, Kolín	48

2.9.1	Adresa objektu	48

2.9.2	Základní popis objektu	48

2.9.3	Popis stavební části	48

2.9.4	Zdroj tepla a otopná soustava	49

2.9.5	Příprava TV	49

2.9.6	Větrání a klimatizace	49

2.9.7	Osvětlení	50

2.9.8	Ostatní	50

2.9.9	Elektrická energie, zemní plyn	50

2.10	13_SŠ a VOŠ Zdravotnická, Kolín	51

2.10.1	Adresa objektu	51

2.10.2	Základní popis objektu	51

2.10.3	Popis stavební části	51

2.10.4	Zdroj tepla a otopná soustava	52

2.10.5	Příprava TV	53

2.10.6	Větrání a klimatizace	53

2.10.7	Osvětlení	53

2.10.8	Ostatní	54

2.10.9	Elektrická energie, teplo, zemní plyn	54

# Souhrnné informace

## Přehled objektů

- Tab. 1 – Přehled objektů

| Pořadí objektů | Název organizace | Určení budovy | Počet objektů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186 | Hlavní budova | 1 |
| 2 | Střední škola a Základní škola Jesenice, Žatecká 1 | Střední škola | 1 |
| 3 | Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135 | Budova školy | 1 |
| 4 |  | Hlavní dílna (Sportovní 709) | 1 |
| 5 | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo nám. 800 | Hlavní budova školy | 1 |
| 6 | Střední odborné učiliště Liběchov, Boží Voda 230 | Dílny | 1 |
| 7 |  | Hlavní budova | 1 |
| 8 | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, Barborská 51 | Jezuitská kolej (hlavní budova) a Jižní věž Jezuitské koleje | 1 |
| 9 | Obchodní akademie, Kolín, Kutnohorská 41 | Hlavní budova | 1 |
| 10 |  | Tělocvična | 1 |
| 11 | Střední průmyslová škola strojírenská a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín, Heverova 191 | Hlavní budova | 1 |
| 12 | Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín, Pražská 112 | Hlavní budova | 1 |
| 13 | SZŠ a VOŠ zdravotnická, Kolín, Karolíny Světlé 135 | Budova školy | 1 |

# Specifikace objektů v majetku středočeského kraje

Níže jsou uvedeny základní popisné údaje charakterizující účel objektu, stavebně- technické a dispoziční řešení, technologické vybavení a energetické spotřebiče, využívaná energetická média.

## 1_Gymnázium Zikmunda Wintra

### Adresa objektů

Žižkovo náměstí 186, Rakovník, 269 01

### Základní popis objektu

Analyzovaný objekt je areál gymnázia, postaveného v polovině 19. století, dokončení bylo v roce 1836, který se skládá z hlavní budovy půdorysu tvaru „U“ o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Budova je předmětem památkové ochrany.

Hl. budova je propojena s další budovou a zastřešeným dvorem, které byly dostavěny v roce 1975. Konstrukční systém je klasický stěnový a pilířový, jedná se v podstatě o dvojtrakt s úzkým chodbovým traktem. Střecha je valbová. Objekt je zasazen do mírného svahu. V roce 2016 byla v celém objektu vyměněna okna za dřevěná Eurookna s izolačními dvojskly.

Obestavěný prostor hlavní budovy je 21 795 m3. Celková energeticky vztažná plocha je 3 825 m2.

Provozní doba je od pondělí do pátku cca od 7:00 hodin do 15:30 hodin s výjimkou prázdninových měsíců.

Celkem je v objektu 43 zaměstnanců a 429 studentů.

Stravování je zajištěno v sousedním objektu.

- Obrázek 1 - Zdroj: cuzk.cz, googlemaps.cz

### Popis stavební části

Objekt je postaven v polovině 19. století, dokončení bylo v roce 1836, skládá se z hlavní budovy půdorysu tvaru „U“ o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, ta je propojena s další budovou a zastřešeným dvorem, které byly dostavěny v roce 1975.

Konstrukční systém hl. budovy je klasický stěnový, jedná se v podstatě o dvojtrakt s úzkým chodbovým traktem. Střecha je valbová. Objekt je zasazen do mírného svahu. Zastřešení dvora je zřejmě ocelový skelet s plochou střechou s 3 rozměrnými světlíky s valbovým uspořádáním. V roce 2016 byla v celém hlavním objektu vyměněna okna za dřevěná Eurookna s izolačními dvojskly podle pokynů úřadů památkové ochrany.

| - Obrázek 2 - Pohled z ulice | - Obrázek 3 – Pohled ze dvora |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Objekt je vytápěn vlastní kotelnou III. kat. na zemní plyn, která je dislokována v 1. PP budovy. Vytápění zajišťují dva stacionární kotle HYDROTHERM H-LRP-275 s hořáky ELCO o jmenovitém tepelném výkonu 2x 245 kW, z roku 1995. Celkový výkon kotelny je tedy 490 kW.

| - Obrázek 4 – Zdroj tepla pro ÚT | - Obrázek 5 – R+S |
| --- | --- |

Plyn je ještě v malém množství spotřebováván ve školní laboratoři bez podružného měření.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do R+S. Rozdělovač topné vody dělí rozvod na čtyři větve s elektronicky řízenými oběhovými čerpadly (2xWILO, 2x GRUNDFOS), které jsou v kotelně blíže popsány:

- Okruh A – chodby

- Okruh B – učebny, kabinety, kanceláře

- Okruh C – tělocvična, učebny

- Okruh D – šatny, dílna

V objektu jsou převážně litinové článkové radiátory (195 ks). Na některých místech, jako šatny jsou plechová desková otopná tělesa. Otopná tělesa jsou osazena TRV.

Byt školníka je samostatně vytápěn plynovým kotlem BAXI NUVOLA 3 14 kW v provedení C a samostatným plynoměrem.

### Příprava TV

Teplá voda je připravována lokálně v 5 elektrických přímotopných zásobnících o příkonu 2,0 kW o objemu 80 až 120 l a 10 průtokových elektrických ohřívačích o příkonu 3,5 kW a objemu 15 - 20 l.

### Větrání a klimatizace

Větrání obejktu je přirozené, pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Centrální VZT v objektu není.

V kanceláři vedení je splitová chladící jednotka SENCOR s příkonem 1,3 kW. Na sociálních zařízeních jsou ventilátory na odvětrání.

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Osvětlení je částečně zářivkovými a žárovkovými svítidly, která jsou postupně nahrazována úspornými LED technologiemi.

Soupis elektrických spotřebičů

| Spotřebič (z revizních zpráv) | Příkon |  | Počet | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provedení | W | ks | kW |
| Zářivka | 2 x 36 W | 72 | 194 | 14,0 |
| Zářivka | 4 x 36 W | 144 | 44 | 6,3 |
| Zářivka | 4 x 80 W | 320 | 15 | 4,8 |
| Zářivka | 2 x 18 W | 36 | 18 | 0,6 |
| Světlo | 2 x 80 W | 160 | 21 | 3,4 |
| Světlo | 1 x 21 W | 21 | 26 | 0,5 |
| Světlo | 1 x 58 W | 58 | 2 | 0,1 |
| Světlo | 2 x 58 W | 116 | 22 | 2,6 |
| Světlo | 2 x 40 W | 80 | 58 | 4,6 |
| Světlo | 1 x 60 W | 60 | 101 | 6,1 |
| Světlo | 1 x 200 W | 200 | 4 | 0,8 |
| Světlo | 1 x 100 W | 100 | 5 | 0,5 |
| Světlo | 1 x 150 W | 150 | 10 | 1,5 |
| Ventilátor | 18 W – 50 W | 50 | 6 | 0,3 |
| Oběhové čerpadlo |  | 1 340 | 2 | 2,7 |
| Zkr. čerpadlo |  | 390 | 1 | 0,39 |
| Oběhové čerpadlo |  | 1 100 | 1 | 1,1 |
| Oběhové čerpadlo |  | 570 | 1 | 0,6 |
| Oběhové čerpadlo |  | 920 | 1 | 0,9 |
| Oběhové čerpadlo |  | 180 | 1 | 0,2 |
| Oběhové čerpadlo |  | 200 | 1 | 0,2 |
| Osoušeč rukou |  | 2 400 | 3 | 7,2 |
| Akumulační ohřívač TPV |  | 2 000 | 5 | 10,0 |
| Klimatizace |  | 2 000 | 1 | 0,0 |
| Průtokový ohřívač TPV |  | 3 500 | 10 | 35,0 |
| Celkem |  |  |  | 106,4 |

### Elektrická energie, zemní plyn

Přívod elektřiny je v 1. NP budovy přes hlavní jistič 3 x 170 A.

Přívod plynu a plynoměr je v 1. PP, plynovod DN 50 je nově vybudovaný v roce 2019.

## 2_Střední škola a Základní škola Jesenice

### Adresa objektů

Předmětem projektu je soubor objektů Střední školy a Základní školy Jesenice, příspěvkové organizace se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice.

Soubor objektů

| Název objektu | Ulice | č.p. |
| --- | --- | --- |
| Domov mládeže | Žatecká | 382 |
| Internát |  | 382 |
| Učebny odborného výcviku |  | 408 |
| Základní škola | Plzeňská | 63 |
| Střední škola | Žatecká | 1 |

Ke sloučení Základní a Střední školy došlo v průběhu roku 2021.

V rámci tohoto projektu se budou navrhovat úsporná opatření na objektu Střední školy, Žatecká 1, 270 33 Jesenice.

- Obrázek 6 - Zdroj: cuzk.cz, googlemaps.cz

### Základní popis objektu

Objekt Střední školy, Žatecká 1, Jesenice je využíván pro účely vzdělávání, zejména výuku teoretických předmětů.

Budova dokončená v druhé polovině 19. století, původně určena pro okresní úřady a soud, má 3 nadzemní podlaží a je podsklepená. V 1. PP je hnědouhelná kotelna. V 1. NP je školní kuchyně a jídelna, ve 2. a 3. NP jsou učebny a kabinety pedagogů.

Obestavěný objem budovy je 5 067 m3, zastavěná plocha 458 m2 a energeticky vztažná plocha 1 104 m2.

### Popis stavební části

| Objekt dokončený v roce 1855 má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Byl postaven obvyklým stěnovým konstrukčním systémem, převážně z pálených cihel a dřevěným krovem. Obvodový plášť budovy je dodatečně zateplený včetně střechy a výměny výplní otvorů (trojskla). Součástí investiční akce podpořené dotací z OPŽP byla i instalací nuceného větrání s rekuperací. | - Obrázek 7: Uliční pohled |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Objekt je vytápěn kotelnou na hnědé uhlí osazenou kotlem CARBOROBOT C180 s ručním doplňováním paliva a maximálním výkonem 180 kW. Primární okruh má oběhové čerpadlo GRUNDFOS.

| - Obrázek 8: Zdroj tepla | - Obrázek 9: R+S |
| --- | --- |

V roce 2019 byla po zateplení objektu rekonstruována otopná soustava s teplotním spádem 70/55 oC a plechovými otopnými tělesy RADIK s TRV a TRH (70 ks).

Topná voda u kotle je vedena přes čtyřcestnou směšovací armaturu a oběhové čerpadlo do rozdělovače topných okruhů. Rozdělovač ÚT dělí rozvody na 4 okruhy (bez oběhových čerpadel u rozdělovače):

- Okruh 1 : Šatny dívky 3x, chodba vpravo, chodba vlevo, chodba 2.patro vlevo, WC 1. a 2. patro, kabinet Vašmuciusová, kabinet Rálišová, kuchyň: šatna, chodbička, kancelář

- Okruh 2: Chodba vpravo, kabinet Bezstarostová, archiv, kabinet Grund, učebna 7

- Okruh 3: Učebna 2,5,6, kabinet zástupce, sborovna vlevo, ředitelna vlevo, kuchyň u oken, jídelna vlevo

- Okruh 4: Účtárna, učebna 1, ředitelna vpravo, chodba vlevo od kotelny, chodba dívky k šatnám, šatna 1, učebna 3 a 4, kabinet Hurt, sborovn vpravo, jídelna vpravo

### Příprava TV

Teplá voda pro kuchyň je připravována ve dvou elektrických ohřívačích Dražice OKCE 2 x 152 l, o výkonu 2,2 kW každý. Teplá voda pro sociální zařízení je připravována v elektrickém ohřívači Dražice OKCE 125, o výkonu 2,0 kW, umístěném v šatně.

### Větrání a klimatizace

V objektu je instalován vzduchotechnický systém s rekuperací tepla.

### Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Osvětlení je částečně zářivkovými a žárovkovými svítidly.

Soupis elektrických spotřebičů

| Spotřebič (z revizních zpráv) | Příkon |  | Počet | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provedení | W | ks | kW |
| Zářivka | 2 x 36 W | 72 | 62 | 4,464 |
| Zářivka | 1 x 36 W | 36 | 4 | 0,144 |
| Zářivka | 4 x 36 W | 144 | 10 | 1,44 |
| Zářivka | 4 x 18 W | 72 | 10 | 0,72 |
| Zářivka | 2 x 58 W | 116 | 12 | 1,392 |
| Zářivka | 2 x 40 W | 80 | 12 | 0,96 |
| Světlo | 1 x 150 W | 150 | 1 | 0,15 |
| Bojler |  | 2 000 | 1 | 2 |
| Světlo | 1 x 60 W | 60 | 24 | 1,44 |
| Průtokový ohřívač |  | 1 000 | 1 | 1 |
| Osoušeč rukou |  | 1 800 | 2 | 3,6 |
| Světlo LED |  | 7 | 12 | 0,084 |
| Oběhové čerpadlo |  | 1 043 | 2 | 2,086 |
| Ventilátory |  | 1 100 | 2 | 2,2 |
| Myčka |  | 8 000 | 1 | 8 |
| Pánev |  | 16 000 | 1 | 16 |
| Ventilátory |  | 63 | 4 | 0,252 |
| Alba |  | 3 000 | 1 | 3 |
| Kotel varný |  | 14 000 | 1 | 14 |
| Alba pec |  | 12 000 | 1 | 12 |
| Ohřívací stolice |  | 6 000 | 1 | 6 |
| Sporák |  | 14 000 | 2 | 28 |
| Boiler |  | 2 200 | 2 | 4,4 |
| Celkem |  |  |  | 113,33 |

### Ostatní

V objektu SŠ je kuchyň s kapacitou cca 250 porcí, která reálně připravuje cca 150 porcí. Spotřebiče jsou výhradně na elektřinu.

### Elektrická energie, zemní plyn

Přívod elektřiny je realizován prostřednictvím odběrného místa EAN 859182400601714806 v sazbě C25D. Jištění provedeno přes hlavní jistič 3 x 125 A.

Přívod plynu a plynoměr je v 1. PP, plynovod DN 50 je nově vybudovaný v roce 2019.

## 3-4_SOU Nové Strašecí

### Adresa objektů

Předmětem projektu je soubor objektů SOU Nové strašecí, příspěvkové organizace se sídlem Sportovní 1135, Nové Strašecí, 271 80.

- Obrázek 10: Vyznačení areálu SOU - Zdroj: cuzk.cz, googlemaps.cz

### Základní popis objektu

Domov mládeže slouží pro ubytování studentů SOU převážně v době od pondělí do pátku. Učebny odborného výcviku a hlavní dílna slouží SOU pro výuku studentů odborných technických předmětů.

Škola slouží pro výuku teoretických předmětů a jsou zde kanceláře zaměstnanců školy a učitelů. Školní kuchyň s jídelnou navazuje na objekt školy a zajišťuje stravování pro studenty i zaměstnance školy.

Provozní doba jednotlivých objektů:

- Škola a kuchyň s jídelnou: Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb od pondělí do pátku v pracovní době cca 07:00 – 15:30. V době prázdninových měsíců je provoz omezen.

- Školící středisko a domov mládeže: Od pondělí do pátku cca od 24 hodin. V době prázdninových měsíců je provoz omezen. Část objektu č. 9 je pronajata soukromé společnosti, která jej využívá k organizaci a pořádání školení apod.

- Hlavní dílna: Využití je v jednosměnném provozu od pondělí do pátku.

Areál je oplocen, u vjezdu je vrátnice a v areálu je veřejné osvětlení.

### Popis stavební části

#### Budova č.7 – Škola a kuchyň s jídelnou

Budova je nejnovější v areálu, cca z roku 1989 a skládá se ze tří částí – vstupní část, výuková část a stravovací část. Objekt stravování je jednopodlažní nepodsklepená budova. Vstupní část je rovněž nepodsklepená jednopodlažní budova a jsou zde šatny studentů. Výuková část je nepodsklepená a má tři nadzemní podlaží.

Konstrukční systém je stěnový, část obvodových stěn je panelových, část tvoří zdivo z pórobetonových tvarovek.

Objekt prošel kompletní renovací obálky budovy: kontaktní zateplení obvodového zdiva, dodatečné zateplení střešních konstrukcí, výměna otvorových výplní.

Vytápění je zajištěno plynovou kotelnou, která je umístěna v budově č. 5, ohřev TV lokálně v zásobníkových elektrických ohřívačích.

Celkový objem budov je 14 225 m3, vytápěná plocha je 2 690 m2.

| - Obrázek 11: Pohled na školu | - Obrázek 12: Pohled na kuchyň s jídelnou |
| --- | --- |

#### Budova č.9 a č.10 – Školící středisko, domov mládeže

Jedná se o 2 podobné objekty, postavené klasickou zděnou technologií. První podzemní podlaží je vyzděno z cihel CD a izolované proti zemní vlhkosti. Nadzemní podlaží jsou vyzděna ze škvárobetonových bloků. Střecha je plochá jednoplášťová, u budovy č. 9 zateplení škvárou. Střecha budovy 10 je nově zateplená pomocí pěnového polystyrenu tl. 200 mm. V obou budovách byla provedena výměna výplní otvorů.

Zdroji tepla jsou plynové kotelny, ohřev TPV lokálně v zásobníkových elektrických ohřívačích.

Celkový objem budovy č. 9 je 2 862 m3, vytápěná plocha je 664 m2. Celkový objem budovy č. 10 je 3 321 m3, vytápěná plocha je 777 m2.

| - Obrázek 13: Pohled školící středisko | - Obrázek 14: Domov mládeže |
| --- | --- |

#### Budova č.6 – Hlavní dílna

Budova je jednopodlažní, složitého půdorysu a je postavena postupně ze škvárobetonových tvárnic. V minulosti byly vyměněna okna za dvojité zasklení DITERM a byla zateplena vrata.

Celkový objem každé budovy je 6 976 m3, vyt. plocha je 1 350 m2.

| - Obrázek 15: Pohled hlavní dílna | - Obrázek 16: Interiér hlavní dílna |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

V areálu se nachází několik lokálních zdrojů tepla pro vytápění jednotlivých obejktů. Celý areál má jedno fakturační měřidlo zemního plynu a spotřeba jednotlivých zdrojů v objektech není měřena.

#### Budova č. 7 – škola a kuchyň s jídelnou

Vytápění je zajištěno plynovou kotelnou, umístěnou v budově č. 5. Výrobu tepla zajišťují čtyři poloautomatické plynové kotle BOLOGNA MCN o jmenovitém výkonu 4 x 49,6 kW, jmenovitý výkon kotelny je 184 kW. Kotle jsou z roku 1995. Soustava je jištěna 3 expanzními nádobami. Topná voda z kotlů je vedena přes kotlová čerpadla Sigma a čtyřcestnou směšovací armaturu s oběhovým čerpadlem Sigma do objektu školy a kuchyně s jídelnou. Hlavní rozvod topné vody je teplěn izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

| - Obrázek 17: Zdroj tepla pro školu s kuchyní a jídelnou | - Obrázek 18: Hlavní rozvod ÚT |
| --- | --- |

#### Budova č. 9 a 10 – školící středisko, Domov mládeže

Vytápění je zajištěno samostatnými plynovými kotelnami. V objektu č. 9 je v 1. NP kotelna s 2 kotli VIADRUS G 27 o jmenovitém výkonu 42 kW. Soustava je jištěna expanzní nádobou. Topná voda z kotlů je vedena k jednotlivým otopným tělesům přes čtyřcestnou směšovací armaturu. Oběh vody v systému zajišťuje oběhové čerpadlo Sigma. Hlavní potrubí je tepelně izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií.

| - Obrázek 19: Zdroj tepla Domov mládeže | - Obrázek 20: Topný okruh Domov mládeže | - Obrázek 21: Zdroj tepla školící středisko |
| --- | --- | --- |

Výrobu tepla v objektu č. 10 zajišťuje plynový kondenzační kotel Thermona o jmenovitém výkonu 90 kW. Soustava je jištěna expanzní nádobou. Hlavní rozvod topné vody je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

V objektech jsou použity litinové článkové radiátory a plechová desková otopná tělesa, která jsou převážně opatřena TRVa TRH.

#### Budova č. 6 – Hlavní dílna

V objektu je více zdrojů tepla. Jedním z nich je 6 ks plynových trubkových zářičů HELIOS 20 o výkonu 19,9 kW, umístěných v hlavní hale.

Dále je zde plynový kotel VIADRUS G 42 o výkonu 27/42 kW, plynový kotel VAILLANT o jm. výkonu 45 kW a plynové podokenní topidlo PR-5 o výkonu 5 kW.

Hlavní rozvod teplovodního vytápění je teplně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou tvořeny ocelovými deskovými tělesy typu Radik.

| - Obrázek 22: Plynové zářiče | - Obrázek 23: kotel Viadrus | - Obrázek 24: kotel Vaillant |
| --- | --- | --- |

### Příprava TV

#### Budova č. 7 – škola a kuchyň s jídelnou

Ohřev TV lokálně v zásobníkových elektrických ohřívačích.

#### Budova č. 9 a 10 – školící středisko, Domov mládeže

Přípravu teplé vody v objektu 9 zajišťuje zásobníkový elektrický ohřívač Dražice 125,2 kW.

Přípravu teplé vody v objektu č. 10 zajišťuje dvojice stacionárních plynových ohřívačů vody ARISTON 200 SGA X EE o výkonu 9,5 kW a objemu vody 190 l laždý s odtahem spalin do komína. Oběh teplé vody v systému zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo Star Z25/2. Rozvod SV, TV a CV je teplně izolován návlekovou izolací.

### Větrání a klimatizace

Objekty jsou větrány přirozeným způsobem pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

V objektech není instalováno stoejní chlazení. Instalováno je pouze standartní odvětrání sociálních zařízení.

### Osvětlení

V objektech jsou převážně původní svítidla a další elektrické spotřebiče, která nesplňují současné požadavky na hospodárnost. Proto jsou v přílohách přehledy všech spotřebičů v areálu, aby bylo možné řešit výměnu na soudobé úsporné technologie ve všech budovách, a ne pouze u vybraných. U některých spotřebičů nebylo možné zjistit příkon ani z revizních zpráv.

Soupis elektrických spotřebičů

| Spotřebič (z revizních zpráv) | Příkon |  | Počet | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provedení | W | ks | kW |
| Objekt školy |  |  |  |  |
| Zářivka | 2x36 | 72 | 459 | 33,048 |
| Světlo | LED 30W | 30 | 3 | 0,090 |
| Zářivka | LED | 12 | 32 | 0,384 |
| Světlo | 3x20 | 60 | 1 | 0,060 |
| Světlo | 1x150 | 150 | 1 | 0,150 |
| Světlo | 1x40 | 40 | 3 | 0,120 |
| Světlo | 1x60 | 60 | 117 | 7,020 |
| Světlo | 1x100 | 100 | 34 | 3,400 |
| Ventilátory | 35 W | 35 | 4 | 0,140 |
| Boiler | Tatramat | 2 000 | 2 | 4,000 |
| Oběhové čerpadlo TPV | Sigma NTR |  | 1 |  |
| Průtokový ohřívač |  | 4 400 | 1 | 4,400 |
| Objekt stravování |  |  |  |  |
| Zářivka | 2x36 | 72 | 78 | 5,616 |
| Zářivka | 2x40 | 80 | 3 | 0,240 |
| Světlo | 40 | 40 | 4 | 0,160 |
| Světlo | 1x200 | 200 | 10 | 2,000 |
| Světlo nouzové | 1x11 | 11 | 18 | 0,198 |
| Světlo | 1x60 | 60 | 21 | 1,260 |
| Světlo | 1x100 | 100 | 1 | 0,100 |
| Sporák |  | 15 200 | 1 | 15,200 |
| Pánev 4 |  |  |  |  |
| Pánev |  | 14 520 | 2 | 29,040 |
| Konvektomat |  | 24 500 | 2 | 49,000 |
| Kotel Alba |  | 13 500 | 3 | 40,500 |
| Stolička |  | 5 000 | 2 | 10,000 |
| Vodní lázeň |  | 6 000 | 1 | 6,000 |
| Myčka |  | 13 100 | 1 | 13,100 |
| Vysoušeč rukou |  | 1 000 | 1 | 1,000 |
| 3 trouba |  | 12 000 | 1 | 12,000 |
| Robot |  |  | 1 |  |
| Nářezový stroj |  |  | 1 |  |
| Průtokový ohřívač |  | 3 500 | 1 | 3,500 |
| Kompresor chlazení |  | 660 | 2 | 1,320 |
| Boiler |  | 6 000 | 1 | 6,000 |
| Boiler |  | 2 200 | 1 | 2,200 |
| Budova 9 - domov mládeže 1 |  |  |  |  |
| Zářivka | 2x36 | 72 | 47 | 3,384 |
| Zářivka | 4x18 | 72 | 12 | 0,864 |
| Zářivka | 2x18 | 36 | 16 | 0,576 |
| Zářivka | 4x LED | 11 | 4 | 0,044 |
| Světlo nouzové | 1x11 | 11 | 4 | 0,044 |
| Světlo | 1x60 | 60 | 32 | 1,920 |
| Světlo | 1x100 | 100 | 6 | 0,600 |
| Světlo | 2x100 | 200 | 2 | 0,400 |
| Motor |  | 2 200 | 1 | 2,200 |
| Boiler |  | 2 000 | 1 | 2,000 |
| Průtokový ohřívač |  | 1 000 | 1 | 1,000 |
| Budova 10 – domov mládeže 2 |  |  |  |  |
| Zářivka | 2x36 | 72 | 3 | 0,216 |
| Zářivka | 1x36 | 36 |  |  |
| Zářivka | 4x36 | 144 |  |  |
| Zářivka | 4x18 | 72 | 110 | 7,920 |
| Zářivka | 2x58 | 116 |  | 0,000 |
| Zářivka | 4x LED | 11 | 14 | 0,154 |
| Zářivka | 2x40 | 80 | 11 | 0,880 |
| Světlo nouzové | 1x11 | 11 | 9 | 0,099 |
| Světlo | 2x25 | 25 | 5 | 0,125 |
| Světlo | 1x60 | 60 | 22 | 1,320 |
| Světlo | 1x100 | 100 | 1 | 0,100 |
| Ventilátory | 35 W | 35 | 17 | 0,595 |
| Sporák |  | 6 000 | 2 | 12,000 |
| Oběhové čerpadlo TPV | WILLO | 400 | 1 | 0,400 |
| Hlavní dílna |  |  |  |  |
| Zářivka | 2x36 | 72 | 17 | 1,224 |
| Zářivka | 1x36 | 36 | 3 | 0,108 |
| Zářivka | 3x36 | 108 | 1 | 0,108 |
| Zářivka | 2x56 | 112 | 16 | 1,792 |
| Zářivka | 2x58 | 116 | 21 | 2,436 |
| Světlo | LED | 15 | 104 | 1,560 |
| Světlo nouzové | 1x11 | 11 | 5 | 0,055 |
| Světlo | 2x60 | 120 |  | 0,000 |
| Světlo | 1x60 | 60 | 2 | 0,120 |
| Světlo | 1x125 | 125 | 1 | 0,125 |
| Světlo | 1x100 | 100 | 14 | 1,400 |
| Světlo | 1x200 | 200 | 7 | 1,400 |
| Ventilátory | 26 W | 26 | 1 | 0,026 |
| Ventilátory |  | 300 | 1 | 0,300 |
| Ventilátory | 32 W | 32 | 1 | 0,032 |
| Boiler |  | 3 500 | 1 | 3,500 |
| Boiler |  | 2 200 | 1 | 2,200 |
| Bruska |  | 550 | 2 | 1,100 |
| ČOV |  | 1 900 | 1 | 1,900 |
| Dávkovací čerpadla | ? |  | 4 | 0,000 |
| Zkušební stolice |  | 5 000 | 1 | 5,000 |
| Soustruh |  | 5 000 | 1 | 5,000 |
| Strojní nůžky |  | 7 500 | 1 | 7,500 |
| Vrtačka |  | 1 500 | 3 | 4,500 |

### Ostatní

V budovách jsou stroje a zařízení pro praktickou výuku. Jejich seznam je součástí přehledu spotřebičů.

### Elektrická energie

Dodavatel elektřiny je ČEZ ESCO. Celý areál má jedno fakturační měřidlo a spotřeba jednotlivých objektů není měřena. Napojení je přímo na stěně trafostanice, jedná se o velkoodběr s EAN 859182400600025088 a hlavním jističem 350 A.

## 5_Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou

### Adresa objektu

Předmětem vstupní analýzy je budova Dvořákova gymnázia Kralupy nad Vltavou, p. o., sídlící na adrese Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou, parcelní číslo st. 493.

- Obrázek 25: Situace objektu (zdroj: ikatastr.cz)

### Základní popis objektu

Předmětným objektem je budova Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, která v současnosti sdružuje osmileté a čtyřleté gymnázium a čtyřletou obchodní akademii (třída obchodní akademie je otevírána pouze v případě zájmu o studium na této střední škole). Budova má čtyři vytápěná nadzemní podlaží a vytápěný suterén. Budova byla otevřena v roce 1930. Jedná se o architektonicky význačnou funkcionalistickou stavbu.

Školu navštěvuje 443 studentů a zaměstnává 61 zaměstnanců. Provoz školy od pondělí do pátku od 6:30 (družina) do 17:00, tělocvična je projímaná do večerních hodin (21:00), vyjma soboty. Ve škole je kuchyň s jídelnou.

Objekt je zásobován teplem pro vytápění a přípravu teplé vody, elektrickou energií a zemním plynem. Zemní plyn je do objektu zaveden pro potřeby kuchyňských spotřebičů, pro laboratorní výuku a pro plynový kotel v bytě.

Většina prostor školy je využívána ke vzdělávání. V 1. PP je umístěna tělocvična s posilovnou a malá tělocvična pro aerobik se zázemím a nářaďovnou. Je zde také školní jídelna s kuchyní. V 1. NP v západní části objektu jsou umístěny dvě bytové jednotky 1+1. Mimo jiné jsou ve škole odborné učebny chemie, biologie, fyziky, učebny cizích jazyků, audiovizuální sál a keramická dílna s pecí. Jsou zde také laboratoře fyziky, chemie a biologie. V 2. NP jsou umístěny nově upravené tři počítačové učebny. V budově školy se nachází také knihovna, dále pak kabinety, hygienická zázemí a nemalou část zabírají i chodby a schodiště.

### Popis stavební části

Objekt z roku 1930. V roce 2002 byla škola zasažena povodňovou vlnou, která zničila suterénní podlaží budovy. Poté proběhla jeho rekonstrukce. Objekt je postaven klasickou zděnou technologií. Vnější stěny jsou tvořeny z plných pálených cihel různé tloušťky, od 300 mm do 750 mm. Konstrukce střechy nad vytápěnými prostory byla v minulosti zateplena korkovými izolačními deskami tl. 30 mm. Vnitřní stropní konstrukce je tvořena z betonové mazaniny o tl. 50 mm a vrstvou železobetonu o tl. 150 mm. Okna jsou plastová, dřevěná, ocelová. Některá s izolačním dvojsklem, některá s jednoduchým zasklením nebo se zdvojeným, dvojitým prosklením.

V roce 2022 byla dokončena rekonstrukce objektu, která zahrnovala zlepšení tepelně technických vlastností budovy a instalaci vzduchotechnických jednotek. V rámci rekonstrukce budovy byla zateplena obvodová stěna tepelnou izolací tl. 60 mm (λD ≤ 0.039 (W/m.K)). Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (ozn. SCH2) byla zateplena deskami z fenolické pěny KOOLTHERM K5 o tl. 140 mm a deskami z pěnového polystyrenu EPS 150 S o tl. 70 mm. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (ozn. SCH4) byla zateplena deskami z fenolické pěny KOOLTHERM K5 o tl. 180 mm. Okna byla vyměněna za okna s izolačním dvojsklem plněným argonem (Uw= 1,08 W/m².K). Vstupní dveře nové.

| - Obrázek 26: Pohled I | - Obrázek 27: Pohled II |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je výměníková stanice umístěná v suterénu objektu. Část technologie ve VS je v majetku dodavatele tepla (výměníky, rozvody, armatury). Rozdělovač/sběrač, resp. sekundární část otopné soustavy, je v majetku zadavatele analýzy. Hlavním zdrojem ohřevu topné a teplé vody je dvoutrubková přípojka na SZTE s podílem OZE < 50% o výkonu 300 kW.

Technologie v majetku zadavatele analýzy byla v roce 2015 zrekonstruována. Z rozdělovače jsou vyvedeny čtyři topné větve bez regulace. Regulace otopné vody směšováním na přívodu do rozdělovače. Regulační systém umožňuje nastavení provozu vytápění (nastavení času a teploty).

Rozdělovač/sběrač a rozvody ve výměníkové stanici jsou nové, zrekonstruované s dostatečnou tepelnou izolací. Topná voda je na R+S dělena do 5-ti topných okruhů:

- Větev č.1: SO1 – 54,3 kW

- Větev č.2: SO2 – 68,3 kW

- Větev č.3: SO3 – 18,2 kW

- Větev č.4: SO4 – 180,7 kW

- Větev č.5: SO5 – 142,5 kW

Zdrojem tepla pro vytápění bytů jsou dva plynové kotle, celkem o výkonu 24 kW.

Otopná voda z rozdělovače je vedena jednotlivými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla, kde jsou instalována litinová článková otopná tělesa osazená termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi (TRV+TRH).

Celkový počet otopných těles 222 ks. TRV nejsou zaaretovány a studenti tak jimi mohou snadno manipulovat.

| - Obrázek 28: VS – technologie v majetku dodavatele tepla | - Obrázek 29: VS – technologie v majetku školy |
| --- | --- |

### Příprava TV

Přípravu teplé vody zajišťuje výměníková stanice přes deskový výměník tepla. Cirkulaci teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo. Cirkulace teplé vody je časově řízena.

Dále ohřev vody zajišťují elektrický zásobníkový ohřívač (1 ks) a 7 ks elektrických průtokových ohřívačů vody, které jsou umístěny lokálně v místě spotřeby.

Teplá voda je zavedena do jednotlivých tříd, kabinetů, na sociální zázemí, do úklidových komor a do kuchyně.

### Větrání a klimatizace

Větrání učeben a velké tělocvičny je nucené pomocí vzduchotechnických jednotek, které byly instalovány v rámci akce snížení energetické náročnosti budovy.

Větrání učeben je rovnotlaké s nuceným přívodem a odvodem vzduchu s rekuperací tepla a regenerací vlhkosti, filtrací a elektrickým předehřevem vzduchu. Ovládání dálkovými ovladači z prostoru učeben nebo chodeb. Jednotky jsou umístěny pod stropy chodeb nad dekoračními krycími podhledy a jsou vybaveny digitálními řídicími jednotkami s kabelovými displejovými ovladači a senzory (čidly) CO2. Ve střední části budovy 1. až 3. NP a ve 4. NP je každá jednotka určena pro větrání pro každou učebnu samostatně. Ovladače a senzory CO2 jsou umístěny přímo v učebnách na vhodném místě. Ve 2. až 3. NP levého a pravého křídla budovy je vždy jedna centrální VZT jednotka pro každé patro a větrá společně 2 až 3 učebny. Ovladače jsou umístěny na chodbách a senzory CO2 v jedné referenční třídě s největším počtem studentů. Elektrické ohřívače, které jsou vloženy do přívodního potrubí, mají příkon 2,5 kW (celkový počet 20 ks).

Základní parametry VZT jednotek určených pro větrání učeben:

- Větrací rekuperační jednotka se ZZT a vlhkosti bez nutnosti odvodu kondenzátu: počet 4, vzduchový výkon 1500 m3/hod, příkon ventilátoru 2x500 W, účinnost rekuperace 82 %

- Větrací rekuperační jednotka se ZZT a vlhkosti bez nutnosti odvodu kondenzátu: počet 3, vzduchový výkon 2000 m3/hod, příkon ventilátoru 2x840 W, účinnost rekuperace 82 %

- Větrací rekuperační jednotka se ZZT a vlhkosti bez nutnosti odvodu kondenzátu: počet 13, vzduchový výkon 1000 m3/hod, příkon ventilátoru 2x420 W, účinnost rekuperace 82 %

Větrání tělocvičny je rovnotlaké s nuceným přívodem a odvodem vzduchu s rekuperací tepla, částečným směšováním, filtrací a ohřevem + chlazením vzduchu přímým výparníkem (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch). Ovládání řídicí jednotkou z prostoru kabinetu. Vzduchový výkon jednotky 5 000 m3/h, topný výkon 13,95 kW, chladicí výkon 22,33 kW, příkon ventilátorů 2 x 2,5 kW, účinnost rekuperace 75 %. Zdrojem chladu přímého výparníku je venkovní kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) o chladicím výkonu 15,5 kW a topném výkonu 18,0 kW, el. příkon jednotky 5,3 kW.

Větrání kuchyně zajišťuje vzduchotechnická jednotka GEA z roku 2003. Vzduchový výkon jednotky 4 800 m3/h, výkon ohřívače 63 kW, příkon ventilátoru 2,2 kW. Jednotka zajišťuje pouze přívod venkovního vzdychu. Odtah znečištěného vzduchu přes digestoře umístěné lokálně v kuchyni. Ovládání jednotky z prostor kuchyně (zapnuto/vypnuto).

| - Obrázek 30: VZT pro učebnu | - Obrázek 31: VZT pro kuchyň |
| --- | --- |

### Osvětlení

Osvětlovací soustava budovy gymnázia se skládá nejvíce ze zářivkových dvoutrubicových svítidel o příkonu 36 W. Dále jsou instalována žárovková svítidla o příkonu 11 W a 40 W. Průběžně dochází k výměně původního osvětlení za LED svítidla.

Soupis osvětlení

| Místnost | Typ svítidla | Počet svítidel (ks) | Inst. Příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Učebny | Zářivky | 327 | 23,544 |
|  | Žárovky | 7 | 0,077 |
|  | LED | 5 | 0,152 |
| Kabinety | Zářivky | 49 | 3,636 |
|  | LED | 2 | 0,160 |
|  | Bodové osvětlení | 3 | 0,033 |
| Chodby, schodiště | žárovky | 19 | 0,209 |
|  | zářivky | 13 | 0,936 |
|  | LED | 78 | 2,768 |
|  | Bodové osvětlení | 74 | 0,814 |
| Sociální zázemí | Žárovky | 6 | 0,240 |
|  | LED | 24 | 0,576 |
| Šatny | Žárovky | 6 | 0,240 |
|  | LED | 9 | 0,216 |
| Kuchyň | Zářivky | 26 | 1,872 |
|  | Žárovky | 6 | 0,066 |
| Jídelna | Zářivky | 18 | 1,296 |
| Jídelna | Bodové osvětlení | 15 | 0,165 |
| Tělocvična | Žárovky | 1 | 0,011 |
|  | Zářivky | 16 | 1,152 |
|  | LED | 12 | 2,448 |
| Ostatní | Zářivky | 8 | 0,576 |
|  | Žárovky | 8 | 0,088 |
| Venkovní osvětlení | Žárovky | 10 | 0,011 |

### Ostatní

Významným spotřebičem elektrické energie jsou spotřebiče v kuchyni, osvětlení a nové vzduchotechnické jednotky. Na spotřebě elektrické energie se dále podílí počítačová a kancelářská technika, malé kuchyňské spotřebiče (varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby), elektrické spotřebiče určené k výuce.

Největší podíl spotřebované vody připadá na kuchyň, splachování WC, osobní hygienu a úklid. Výtokové baterie nejsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. WC nádržky mají většinou 1° splachování. Pisoáry jsou ovládány fotobuňkou.

### Elektrická energie, zemní plyn, teplo

Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro tři odběrná místa (škola, jídelna a byt). Cena za dodávku elektrické energie je stanovena v případě všech tří odběrných míst jako jednotarifní – VT. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok. Podružné měření spotřeby elektrické energie není prováděno, jediným měřením spotřeby elektrické energie jsou měření fakturační.

Zemní plyn je nakupován pro tři odběrná místa (laboratoře, jídelna a byt). Smlouvy s dodavatelem zemního plynu jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou roční.

Zemní plyn je v hodnoceném objektu využíván pro potřeby kuchyňských spotřebičů, pro laboratorní techniku a pro plynový zdroj v bytě.

Teplo je nakupováno pro jedno odběrné místo. Fakturace spotřeby tepla je prováděna společně pro spotřebu tepla na vytápění a spotřebu tepla na přípravu teplé vody. Nákup tepelné energie je fakturován jednosložkově.

Smlouvy s dodavatelem tepla jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

## 6-7_SOU Liběchov

### Adresa objektu

Předmětem vstupní analýzy je komplex objektů Středního oborného učiliště v Liběchově, sídlící na adrese Boží Voda 230, Liběchov. Hlavní budova je situována na parcele st. 214 a 261, budova dílen na parcele st. 294.

- Obrázek 32: Situace školy s vyznačením objektů (zdroj: ikatastr.cz)

- HB – hlavní budova – 3.NP (učebny, kabinety, kuchyň, jídelna, sociální zázemí, sklady, domov mládeže)

- Sk – skleník

- PAP – papírák – 1.NP (učebna, knihovna, šatna uklízeček, sociální zázemí)

- V – vázárna – 2.NP (dílny, učebny, sociální zázemí).

### Základní popis objektu

Předmětná škola se zaměřuje na vzdělávání skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na jejich zdravotní postižení.

Škola má kapacitu 190 žáků, v současné době ji navštěvuje 146 studentů. Zaměstnává 38 zaměstnanců. Počet lůžek v domově mládeže je 42. Provoz průměrně od 6:30 do 16:30 hod. Domov mládeže poskytuje ubytování od neděle od 15:00 hod. do pátku do 15:00 hod.

V areálu s hlavní budovou školy se kromě hlavní budovy včetně domova mládeže nachází skleník, papírák, vazárna a hala Husar. Hlavní budova se dělí na tři části (A, B, C), stará budova, nová budova, přístavba. Na pozemku s budovou dílen je i objekt vazárny.

Objekt hlavní budovy školy, skleník a papírák jsou zásobovány teplem z vlastní kotelny na pevná paliva a dále elektrickou energií. Do objektu dílen je zavedena pouze elektrická energie.

### Popis stavební části

Objekt hlavní budovy školy byl postaven v roce 1890. Od doby výstavby prošel různými rekonstrukcemi. Obvodové stěny jsou cihelné různé tloušťky. Přístavba je vystavěna z tvárnic CDm.

Střešní konstrukce byla v minulosti zrekonstruována včetně dodatečného zateplení. Okna na objektu jsou dřevěná špaletová s dvojitým zasklením. V jídelně je prosklená stěna v dřevěném rámu s jednoduchým zasklením. Vstupní dveře dřevěné s dvojitým zasklením.

Objekt dílen  byl postaven v roce 2003. Obvodová stěna i střecha jsou zateplené. Materiál a tloušťka izolace nebyla zjištěna. Na objektu jsou nová EURO okna s izolačním dvojsklem.

| - Obrázek 33: Hlavní budova | - Obrázek 34: Papírák |
| --- | --- |
| - Obrázek 35: Dílny | - Obrázek 36: Skleník |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro hlavní areál je vlastní kotelna na pevná paliva, konkrétně na hnědé uhlí ořech II. Bílina. Jedná se o kotelnu III. kategorie. V kotelně jsou instalovány dva litinové teplovodní stacionární kotle Ekoefekt Bio 130 z roku 1999. Jmenovitý tepelný výkon jednoho zdroje je 138 kW. Celkový výkon kotelny 276 kW. Jedná se o uzavřený systém s expanzomatem a nuceným oběhem teplonosného média. Zdroje tepla a kotelna byly v roce 2020 částečně zrekonstruované.

Z rozdělovače je vyvedeno celkem 5 větví:

- Ohřev vody

- ÚT nová budova

- ÚT přístavba

- ÚT skleník

- ÚT stará budova

Topné větve pro ústřední vytápění (ÚT) jsou osazeny trojcestnou směšovací armaturou Siemens Acvatix SSB31 a oběhovým čerpadlem Grundfos Magma 1 a Grandfos Magma 3 s frekvenčním měničem. Regulace otopné vody je ekvitermí, kotlovou automatikou a pomocí řídicí jednotky, kde je v závislosti na časovém rozvrhu nastavena teplota otopné vody.

Hlavní budova - otopná voda z rozdělovače je vedena jednotlivými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla, kde jsou osazena litinová článková otopná tělesa bez regulačních armatur.

Celkový počet otopných těles v hlavní budově školy 118 ks.

| - Obrázek 37: Zdroj tepla | - Obrázek 38: hlavní R+S |
| --- | --- |

Zdrojem tepla pro objekt dílen jsou dva elektrické nástěnné kotle PROTHERM, každý o výkonu 24 kW. Jeden ze zdrojů zajišťuje vytápění dílen v 1. NP a druhý vytápění kanceláří a učeben ve 2. NP. Regulace otopné vody je ekvitermní.

V budově dílen jsou osazena ocelová desková otopná tělesa s uzavírací armaturou bez termostatických ventilů.

Celkový počet otopných těles v dílnách 31 ks.

### Příprava TV

Přípravu teplé vody primárně zajišťuje centrální kotelna, kde na otopnou vodu z kotlů je napojen kombinovaný nepřímotopný zásobníkový ohřívač. V letním a přechodovém období, kdy nejsou kotle v provozu, je využívána k ohřevu vody vestavěná elektrická topná spirála o příkonu 12,0 kW. Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo, cirkulace je časově řízena.

Ohřev vody v kuchyni dále zajišťují 2 elektrické zásobníkové ohřívače OKCE Dražice o objemu 180 l. V objektu je celkem instalováno 6 elektrických zásobníkových ohřívačů vody.

V objektu dílen jsou pro ohřev vody instalovány tři elektrické zásobníkové ohřívače DZD Dražice OKCE 200 o objemu 200 l/ks. Ohřev vody je předimenzovaný, v provozu nejsou všechny tři ohřívače.

### Větrání a klimatizace

Objekty jsou větrány přirozeně okny v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.. V sociálních zázemích jsou instalovány odtahové ventilátory.

Větrání kuchyně zajišťuje vzduchotechnická jednotka z roku 1992. Bližší technické parametry jednotky nebyly zjištěny.

Klimatizační jednotky nejsou instalovány.

### Osvětlení

Osvětlovací soustava je manuální ve většině prostor nová s LED svítidly.

### Ostatní

Významným spotřebičem elektrické energie jsou spotřebiče v kuchyni, osvětlení a el. zařízení v dílnách. Na spotřebě elektrické energie se dále podílí počítačová a kancelářská technika, malé kuchyňské spotřebiče (varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby) a elektrické spotřebiče určené k výuce.

Největší podíl spotřebované vody připadá na kuchyň, splachování WC, osobní hygienu a úklid. Výtokové baterie nejsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. WC nádržky mají většinou 2° splachování. Pisoáry nejsou ovládány fotobuňkou.

### Elektrická energie, uhlí

Elektrická energie je nakupována pro dvě odběrná místa (areál hlavní budovy školy a dílny). Fakturační elektroměr v areálu hlavní budovy školy zahrnuje spotřebu el. energie hlavní budovy školy včetně domova mládeže, skleníku, papíráku, haly Husar, vazárny. Elektroměr pro dílny zahrnuje spotřebu el. energie jen objektu dílen.

Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro dvě odběrná místa. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – VT, NT. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok.

Podružné měření spotřeby elektrické energie není prováděno, jediným měřením spotřeby elektrické energie jsou měření fakturační.

Uhlí je nakupováno pro areál hlavní školy. Kotelna na pevná paliva zajišťuje vytápění a ohřev vody hlavní budovy školy včetně domova mládeže, skleníku a papíráku. Jako palivo je nakupován ořech 2 Bílina. Nákup uhlí probíhá dle potřeby.

## 8_Galerie Středočeského kraje

### Adresa objektu

- Obrázek 39: Situace Galerie s vyznačením obejktů (zdroj: ikatastr.cz)

B

D

Hlavní budova

Předmětem řešení je komplex Galerie Středočeského kraje, p.o., nacházející se na adrese Barborská 51/53 – hlavní budova, Barborská 52 – budova B bývalé vysoké školy, Barborská 54 – budova D štábní domek, 284 01 Kutná Hora. Parcelní čísla dotčených objektů jsou 290/1, 294 a 292. Areál a budovy v něm jsou památkově chráněné a jsou dohledatelné v památkovém katalogu Národního památkového ústavu.

Legenda k situaci:

- Hlavní budova – 3 NP (výstavní prostory, kanceláře, kavárna, prostory pro pronájem – sály, sklady, technické místnosti, sociální zázemí), severní křídlo je částí hlavní budovy

- B – budova B – bývalá vysoká škola - 2 NP (za vysoké školy: prostory k vyučování, kanceláře, knihovna, sociální zázemí)

- D – budova D (štábní domek) – 2 NP a obyvatelná půda (kuchyně, prostory pro pronájem, sociální zázemí)

### Základní popis objektu

Předmětnými objekty jsou již zmíněné tři budovy Galerie Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o tyto budovy:

- Hlavní budova (parcelní číslo 290/1) – budova školy má vytápěná 3.NP a 1.PP. Hlavní budova je primárně určena k vystavování uměleckých děl. Průměrně galerii navštíví 50 000 os./rok. V budově je zaměstnáno 40 zaměstnanců. Provoz galerie je od 10:00 do 18:00 hod., ostraha je fyzicky v objektu 24/7.

- Budova B (parcelní číslo 294) – budova má vytápěná 2.NP. Objekt byl pronajímán VŠ a využíván pro vzdělávací účely. Po rekonstrukci objektu bude budova využívána jako penzion.

- Budova D štábní dům (parcelní číslo 292) – budova má vytápěná 2.NP a obyvatelnou půdu. Objekt je pronajímán. Objekt je využíván k pořádání akcí, konferencí a teambuildingů. Návštěvnost je různorodá dle nájemce. Žádné pevné pracovní místo se v budově nenachází. Pronájem budovy v sezoně (duben až září) je každý víkend a občas se zde koná pár akcí (hlavně konference) i přes týden. Mimo sezónu se objekt pronajímá více nahodile, tak 1-2/měsíc.

Do komplexu galerie patří také zahrady, ve kterých je instalováno veřejné osvětlení. V zahradách se také nachází tekoucí voda, která je poháněna čerpadly.

### Popis stavební části

Objekt hlavní budovy byl postaven mezi lety 1666 a 1716. Od své dostavby prošel různými rekonstrukcemi a přestavbami. Objekt je památkově chráněný. Obvodové stěny jsou smíšené, tvořené kamenným a cihelným zdivem tloušťky až 1 500 mm. Valbová střecha má dřevěný krov, střešní krytina je tvořena taškami. Střechy věží mají různou konstrukci a střešní krytina věží je tvořena měděným plechem. Poslední rekonstrukce proběhly mezi lety 2004 až 2009 (týkalo se celého areálu) a severní křídlo hlavní budovy mělo dokončenou rekonstrukci v roce 2013. Okna byla v rámci poslední rekonstrukce nahrazena za nová nebo byla repasována. V obou případech jde vždy o dřevěná špaletová okna s dvojím zasklením. Vstupní dveře do budovy jsou repasované. Část půdy v severním křídle byla izolována, zbytek je neizolovaný a ani nesmí být.

| - Obrázek 40: Hlavní budova I | - Obrázek 41: Hlavní budova II |
| --- | --- |

Budova B byla postavena ve stejném období jako hlavní budova. Od doby výstavby objekt prošel různými rekonstrukcemi. Obvodové zdivo je smíšené. Pultová střecha je pokryta pálenými střešními taškami. Během poslední rekonstrukce byla repasována okna, která jsou ve špatném stavu. Tento objekt se má přestavět na penzion, který se plánuje otevřít v letech 2024 až 2025. V přestavbě je také zahrnuta rekonstrukce zdroje tepla a repasování stávajících oken.

Budova D, označovaná jako štábní domek, byla postavena během 18. století. Budova je památkově chráněná. Od doby výstavby objekt prošel různými rekonstrukcemi, poslední proběhla v roce 2013. Obvodové zdivo je smíšené. Pultová střecha s dřevěným krovem je pokryta střešními taškami. Okna jsou dřevěná špaletová, uzavíratelná otočným okenním háčkem (obrtlíkem)- požadavek NPÚ. Další okna jsou nová střešní (instalována v rámci rekonstrukce areálu). Část venkovních zdí pokrývá popínavá rostlina.

| - Obrázek 42: Budova B | - Obrázek 43: Budova D |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění hlavní budovy je vlastní kotelna s plynovými kotli. V kotelně jsou instalovány dva plynové kotle Hoval UtraGas 1300D s jmenovitým výkonem jednoho kotle 1 185 kW, které jsou v provozu od roku 2007. Regulace je ekvitermní podle venkovní teploty. Na otopnou soustavu a kotle je instalován systém měření a regulace (MaR). Kotel lze regulovat v rozmezí 116–1300 kW.

| - Obrázek 44: Zdroj tepla | - Obrázek 45: Hlavní R+S |
| --- | --- |

Otopná soustava je vybavena dvěma rozdělovači/sběrači. Hlavní R+S v kotelně je dělen na tři větve:

- Větev 1: ÚT – přívod (dálkový rozvod): Oběhové čerpadlo Grundfos UPE 100-60 F (el. příkon 110-1160 W)

- Větev 2: ÚT přívod východ: Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 32-100 180 (el. příkon 10-180W), třícestný směšovací ventil s elektropohonem Siemens

- Větev 3: ÚT přívod západ: Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 32-100 180 (el. příkon 10-180W), třícestný směšovací ventil s elektropohonem Siemens

V kotelně je spolu s kotli a R+S umístěna i úpravna vody. Tlak v systému zajišťují dvě expanzmní nádoby Reflex N o objemu 1000 l každá.

Druhý rozdělovač sběrač (strojovna se VZT) je dělen na další tři větve (rozdělovač napojený na větev ÚT přívod (dálkový rozvod) z hlavního rozdělovače:

- Větev 1: Přívod nap. Jednotky VZD č. 15 sál. Prom. Výstav (tři topné větve osazené oběhovými čepadly Grundfos UPS 25-25 180 (el. příkon 25/40/60 W) + třícestné směšovací ventily Siemens Acvatix SSB61 s elektropohonem

- Větev 2: ÚT přívod sever: Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-100 180 (el. příkon 10-165 W), třícestný směšovací ventil Siemens s elektropohonem

- Větev 3: ÚT přívod jih: Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-80 180 (el. příkon 110/155/165 W), třícestný směšovací ventil Siemens s elektropohonem

| - Obrázek 46: Vedlejší R+S | - Obrázek 47: Topné větve pro VZT |
| --- | --- |

V hlavní budově galerie je otopná voda vedena jednotlivými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla, kde jsou instalována litinová článková nebo desková otopná tělesa. Všechna tělesa jsou osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi (TRV). Některé hlavice jsou programovatelné a dálkově ovladatelné, některé jsou klasické opatřené krytem, aby se s nimi nedalo manipulovat, zbytek jsou klasické hlavice ručně ovládané bez zábrany proti manipulaci. Mezi otopnými tělesy a obvodovou zdí je umístěna izolace. Otopná soustava je napojena na MaR. Výstavní prostory, konferenční sál na půdě v severním křídle a depozitář jsou vytápěny teplovzdušně pomocí VZT jednotek. Regulace je řízena elektronicky pomocí MaR.

Celkový počet otopných těles je 320 kusů, z toho v hlavní budově je 252 ks.

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro budovu B jsou dva stacionární plynové kotle Destila DPL 37 automatic s jmenovitým výkonem 37 kW a Destila DPL 18 automatic s jmenovitým výkonem 18 kW. Celkový výkon je 55 kW. Kotle byly instalovány v roce 1998. Regulace je ekvitermní podle venkovní teploty. Kotle jsou ovládány pomocí MaR, kotle dále mají ruční ovládání. Otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem topného média. Mezi kotli a rozdělovačem/sběračem je instalován hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků.

Z rozdělovače (ETL-Ekotherm RS Kombi o výkonu 250 kW) vedou čtyři větve:

- Topení přízemí

- Topení 1 podlaží: oběhové čerpadlo Grundfos, třícestný směšovací ventil Belimo

- Klimatizace – nepoužívaná

- Ohřev teplé vody

V rámci přestavby na penzion je počítáno s rekonstrukcí zdroje tepla. Vedení galerie preferuje instalaci tepelných čerpadel (TČ), pokud památkový úřad tuto možnost nepovolí anebo TČ nebudou ekonomicky a technologicky vycházet, budou instalovány nové plynové kotle.

Zdroj tepla v budově B bude aktualizován dle skutečného stavu při prohlídce s uchazeči.

V budově B galerie je otopná voda vedena jednotlivými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla, kde jsou instalována desková a trubková otopná tělesa. Veškerá tělesa jsou osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi (TRV). V rámci plánované přestavby na penzion se budou měnit dispozice místností a otopná soustava.

Celkový počet otopných těles v budově B je 25 ks.

| - Obrázek 48: Zdroje tepla | - Obrázek 49: Rozdělovač/sběrač |
| --- | --- |

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro budovu D jsou dva nástěnné kondenzační plynové kotle Vaillant ecoTec Plus s jmenovitým výkonem jednoho kotle 47 kW a celkovým 94 kW. Kotle byly instalovány v roce 2013. Ovládání kotlů je umístěno vedle kotlů. Kotel je v provozu vždy jeden (střídají se), nikdy neběžely oba zároveň – jeden vždy slouží jako záloha. Z kotle vede jedna větev určená pro vytápění objektu – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 32-60 180 (el. příkon 10 -85 W) a jedna větev pro přípravu teplé vody (TV) oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180 (el. příkon 25/35/45 W).

V budově D galerie je otopná voda vedena do koncových míst potřeby tepla, kde jsou instalována desková otopná tělesa. Veškerá tělesa jsou osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi (TRV). Elektrické ovládání je umístěno na půdě u kotlů.

Celkový počet otopných těles v budově D je 43 ks.

### Příprava TV

V hlavní budově je teplá voda (TV) připravována pomocí elektrických průtokových ohřívačů nebo pomocí elektrických bojlerů. Průtokových ohřívačů je instalováno dvacet dva v hlavní budově. Jedná se o ohřívače s příkonem okolo 2 kW. Elektrické bojlery jsou instalovány v počtu 7x 30 litrů, 4x 80 litrů a 3x 150 litrů.

V budově B je TV připravována dvěma způsoby. První je pomocí plynových kotlů v průtokovém nepřímotopném zásobníku. Druhý způsob přípravy TV je pomocí dvou průtokových elektrických ohřívačů značky Dražice. Oba jsou o výkonu 2 kW. Nový zdroj tepla bude měněn v rámci přestavby budovy na penzion. Tato přestavba ovlivní i přípravu TV. Bude aktualizováno na základě prohlídky s uchazeči.

V budově D je TV připravována pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů v průtokovém nepřímotopném zásobníku značky Reflex S 300. Objem zásobníku je 300 litrů. Ovládání je řízeno systémem MaR.

### Větrání a klimatizace

V komplexu hlavní budovy je instalováno celkem 12 vzduchotechnických (VZT) jednotek. Větrání expozic, depozitářů a dalších prostor je nucené. VZT jednotky a zvlhčovače vzduchu byly instalovány v rámci kompletní rekonstrukce budovy za účelem snížení energetické náročnosti budovy a udržení specifických podmínek pro vystavované exponáty a depozitáře. Uvedené informace o VZT jednotkách jsou v tabulce níže.

Základní parametry VZT jednotek

| Ozn. | Typ zařízení | Vzduchový výkon (m3/hod) | Příkon ventilátoru (kW) | Ohřívač/chladič (kW) | Parní vlhčení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M (kg/h) | Pel (kW) |
| - Historická expozice | HEIZBÖSCH Větrání s filtrací, rekuperací, s vodním ohřevem a chlazením a parním vlhčením. Časový program podle výstavní doby expozice. Chod se také nastavuje podle ročního období. Provozováno jako přetlakové. | 3 600/ 3 200 | 2,20/1,10 | 8,2/20,0 | 8,0 | 6,0 |
| 3. Odkládací depozitář | HEIZBÖSCH Větrání s filtrací, s vodním ohřevem a chlazením, odvlhčovačem a parním vlhčením. | 1 150/- | 0,60/0,00 | 4,0/4,0 | 1,2 | 0,9 |
| 4. Dílna balírna | Větrání s filtrací, ohřevem vzduchu (zimní období). Nárazové používání s malou četností používání. | 1 750/1 630 | 0,75/0,66 | 21,4/- | - | - |
| 6. Expozice 2 | HEIZBÖSCH Větrání s filtrací, rekuperací (deskový výměník), vodním ohřevem a chlazením, odvlhčováním a parním vlhčením. Časový program podle doby expozice, mimo výstavní čas jednotka běží na poloviční vzduchový výkon | 8 600/7 700 | 6,00/3,10 | 19,8/47,0 | 19,0 | 14,3 |
| 7. Depozitář obrazů a grafiky | HEIZBÖSCH (cirkulační jednotka) Větrání s filtrací, vodním ohřívačem a chladičem, odvlhčováním a parním vlhčením. Řízeno dle čidel teploty a relativní vlhkosti vzduchu. | 5 500/0 | 2,33/0,00 | 20,7/22,6 | 5,6 | 4,2 |
| 8. Depozitář plastiky | HEIZBÖSCH Téměř identická jako jednotka č.7. Provozováno jako přetlakové. | 4 150/- | 2,33/- | 13,5/15,0 | 3,5 | 2,7 |

| 9. Sál malý | HEIZBÖSCH Větrání s rekuperací (deskový výměník), vodním ohřevem a chlazením. Provozováno jako přetlakové. | 2 200/2 000 | 0,80/0,55 | 13,0/13,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Víceúčelový sál | HEIZBÖSCH Větrání s filtrací, rekuperací (rotační výměník s přenosem vlhkosti), vodním ohřívačem a chlazením. Vzduch upravován na požadované parametry pomocí čidel. Pět výměn vzduchu za hodinu. Provozováno jako přetlakové. | 5 000/4 500 | 2,54/2,20 | 27,9/29,0 | - | - |
| 13. Expozice 5 | HEIZBÖSCH (až 100% cirkulace vzduchu) Větrání s vodním ohřevem a chlazením, odvlhčováním a parním vlhčením. Mimo výstavní dobu provozována na poloviční výkon. Dvojzónová – zóna č. 1 expozice orientované na východ, zóna č. 2 chodba expozice orientované na západ. | 9 000/8 300 | 6,00/3,80 | 20,7/43,0 | 20,0 | 15,1 |
| 14. Expozice 6 | HEIZBÖSCH Větrání s filtrací, rekuperací (deskový výměník), vodním ohřívačem a chladičem, odvlhčováním a parním vlhčením. Čtyři cirkulace objemu vzduchu za hodinu při maximálním výkonu. Časový program podle výstavní doby. | 11 900/10 700 | 6,00/3,80 | 52,2/26,2 | 27,0 | 20,2 |
| 15. Expozice proměnných výstav | HEIZBÖSCH Třízónová – zóna č. 1 s 3 jsou expozice orientované na jih, zóna č. 2 chodba expozice se severní orientací. | 6 510/5 900 | 3,10/2,20 | 15,9/31,1 | 15,0 | 11,4 |

| 16. Plynová kotelna (el. Ohřívač) | Pro nucené přetlakové větrání kotelny. Větrání s filtrací, elektrickým ohřívačem. | 1 500/0 | 0,80/- | 14/- | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Regulace naprosté většiny VZT jednotek je podle čidel vnitřní teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Pro zvlhčování jsou používány jednotky elektrického vyvíječe páry Condair CP2. VZT jednotky jsou napojeny na systém MaR.

V budově B a D nejsou instalovány žádné VZT jednotky. V rámci přestavby budovy B se nepočítá s instalací VZT jednotek.

V hlavní budově je chlazení pomocí VZT jednotek s vodním chladičem. Zdrojem chladu (voda) jsou dvě centrální jednotky Clivet WSA SC 65D, každá o chladicím výkonu 160 kW. Celkový chladicí výkon je 320 kW. Příkon zařízení je 117 kW. Výstup chladiva (vody) je nastaven na 5 °C. Ze zdroje chladu je voda vedena do rozdělovače/sběrače se třemi větvemi. Mezi rozdělovačem a zdrojem chladu je hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Používané chladivo v chladičích je R407C. Systém chladu je napojen na MaR.

| - Obrázek 50: Zdroje chladu | - Obrázek 51: R+S chlazení |
| --- | --- |

Dále je v hlavní budově instalováno sedmnáct split jednotek o chladicím výkonu 3,5 kW nebo 5,0 kW. Split jednotky pracují v průběhu celého roku.

### Osvětlení

Osvětlovací soustava hlavní budovy obsahuje mnoho druhů svítidel. V kancelářské části převažují zářivková svítidla nejčastěji o příkonu 36 W a 58 W. Na chodbách a ve výstavních prostorách jsou nejčastěji bodová světla a sdružená svítidla. Počet bodových světel je proměnlivý a je závislý na potřebách nasvětlení výstavních prostor. Sdružená svítidla mají z cca 50 % LED zdroje. V technických místnostech a prostorách, kde se svítí minimálně, jsou instalovány žárovky o příkonu 40 W.

V budově B jsou primárně zastoupeny zářivky o příkonu 36 W a 50 W. Dále jsou instalovány žárovky o příkonu 60 W a 40 W. S přestavbou na penzion se počítá s instalací úsporného osvětlení.

Osvětlovací soustava v budově D se skládá ze zářivek o příkonu 36 W a 54 W, bodových svítidel o příkonu 50 W, které jsou postupně nahrazovány LED bodovými svítidly o příkonu 10 W. V objektu jsou také instalovány žárovky o příkonu 40 W, které se nacházejí v technických prostorách a na chodbách. Postupně jsou vyměňovány za LED žárovky o příkonu 10 W.

V areálu je mnoho druhů venkovních svítidel, která zajišťují osvětlování zahrady a dvorku, nebo slouží k nasvícení historických budov a staveb. Svítidla pro osvětlování parku jsou nejčastěji výbojková svítidla o příkonu 70 W nebo 35 W. Pro naskicování budov jsou instalována svítidla LED o příkonu 10 W nebo výbojková svítidla o příkonu 70 W. Venkovní světlení zahrad mimo otevírací dobu není rozsvíceno.

Soupis osvětlení

| Místnost | Typ svítidla | Počet svítidel (ks) | Inst. Příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výstavní prostory | Zářivky | 52 | 2,598 |
|  | Žárovky | 1 | 1,600 |
|  | LED | 82 | 0,720 |
|  | Bodové osvětlení | 16 | 1,338 |
|  | Halogenové osvětlení | 155 | 10,270 |
|  | Výbojkové osvětlení | 28 | 1,400 |
|  | Reflektor | 1 | 0,050 |
|  | Světelná rampa | 2 | 2,160 |
|  | Světlo | 24 | 1,210 |

| Sál | LED | 20 | 0,600 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bodové osvětlení | 1 | 0,028 |
|  | Halogenové osvětlení | 18 | 0,900 |
|  | Výbojkové osvětlení | 8 | 0,400 |
| Kancelář | Zářivky | 81 | 4,768 |
|  | Výbojkové osvětlení | 4 | 0,200 |
|  | Halogenové osvětlení | 6 | 0,420 |
|  | Světlo | 1 | 0,750 |
| Knihovna | Zářivky | 20 | 1,160 |
| Depozitář | Zářivka | 88 | 5,858 |
| Kavárna | LED | 1 | 0,025 |
|  | Lustr | 1 | 0,06 |
| Kuchyň | Zářivky | 2 | 0,104 |
| Chodby, schodiště | Zářivky | 112 | 6,039 |
|  | žárovky | 4 | 0,24 |
|  | LED | 26 | 1,077 |
|  | Bodové osvětlení | 101 | 2,704 |
|  | Halogenové osvětlení | 33 | 2,190 |
|  | Výbojkové osvětlení | 46 | 2,450 |
|  | Lustr | 4 | 0,400 |
|  | Světlo | 15 | 1,020 |
|  | Světelná rampa | 9 | 1,800 |
| Sociální zázemí | Zářivky | 36 | 1,257 |
|  | Žárovky | 1 | 0,060 |
|  | Světlo | 76 | 3,804 |
| Šatny | Světlo | 1 | 0,052 |
| Ostatní | Zářivky | 114 | 8,864 |
|  | Žárovky | 24 | 1,440 |
|  | LED | 4 | ? |
|  | Bodové osvětlení | 34 | 0,798 |
|  | Halogenové osvětlení | 22 | 1,180 |
|  | Světelná rampa | 2 | 2,160 |
| Venkovní osvětlení | Zářivka | 24 | 0,264 |
|  | LED | 16 | 0,160 |
|  | Výbojkové osvětlení | 25 | 1,75 |
|  | Sloupové park. Sv. | 19 | 0,945 |
| Budova B | Zářivky | 48 | 3,336 |
|  | Žárovky | 25 | 0,939 |
| Budova D | Zářivky | 30 | 1,386 |
|  | Žárovky | 18 | 0,720 |
|  | LED | 45 | 0,590 |
|  | Bodové osvětlení | 44 | 2,200 |

### Ostatní

Významným spotřebičem elektrické energie je osvětlení, vzduchotechnické jednotky, chlazení a zvlhčování. Na spotřebě elektrické energie se dále podílí počítačová a kancelářská technika, MaR, malé kuchyňské spotřebiče (varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby), výtah a zařízení spojená s jeho obsluhou.

Největší podíl spotřebované vody připadá na splachování WC, osobní hygienu, úklid a zavlažování zahrady. Výtokové baterie jsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. WC nádržky mají 2°splachováni. Pisoáry jsou na fotobuňku. U budov D a E jsou instalovány dohromady dvě 300 litrové nádrže na zadržování dešťové vody.

### Elektrická energie, zemní plyn

Elektrická energie je nakupována pro jedno odběrné místo. Ve fakturách je zahrnut i objekt kongresového centra. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský velkoodběr pro jedno odběrné místo. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – VT a NT. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok.

Podružné měření spotřeby elektrické energie je prováděno od roku 2019. Podružně měřenými objekty jsou: pronajímaný objekt B vysoká škola a objekt D štábní domek.

Zemní plyn je nakupován pro tři odběrná místa.

Hlavní budova: Smlouvy s dodavatelem zemního plynu jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou roční.

Budova B: Zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Budova D: Zúčtovací intervaly jsou roční.

## 9-10_Obchodní akademie Kolín

### Adresa objektu

Předmětem projektu jsou dva objekty Obchodní akademie, Kolín, sídlící na adrese Kutnohorská 41, 28002 Kolín IV. Hlavní budova je situována na parcele st. 426/1, budova tělocvičny na parcele st. 975/1.

- Obrázek 52: Situace objektů (zdroj: mapy.cz)

### Základní popis objektu

Obchodní akademie je státní škola zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje. Její historie je více než stoletá. Již v roce 1897 byla založena chlapecká dvouletá obchodní škola, která se postupně vyvíjela až k dnešní podobě. Škola je vybavena výtahem a pojízdnou plošinou. Tím je zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy i do většiny učeben a ostatních prostor školy.

V současné době studuje na škole 357 žáků ve čtyřech ročnících. Zaměstnává 40 zaměstnanců. Provoz je průměrně od 7:30 do 16:00 hod. Tělocvična je využívána převážně pro výuku žáků.

Objekt hlavní budovy školy a tělocvična jsou zásobovány teplem z vlastní výměníkové stanice napojené na městský parovod. Dále je do objektů připojen přívod elektrické energie.

### Popis stavební části

Hlavní budova školy

Původní (stará) budova byla postavena v roce 1863. Stará budova je tvořena stěnovým systémem ze smíšeného a cihelného zdiva. Původní stropy jsou buď cihelnou klenbou nebo dřevěnými trámovými stropy. V roce 2003 byla provedena vestavba v části původní nevytápěné půdy.

V roce 1994 bylo přistavěno nové křídlo budovy na východní straně směrem do dvora. Obvodové stěny přístavby jsou vystavěny z děrovaných cihel. Střecha je nízká pultová.

V roce 1997 byly ve dvoře přistavěny polosuterénní šatny. Obvodové stěny jsou vyzděny z děrovaných cihel. Plochá střecha je nesena konstrukcí typu Hurdis.

V rámci realizovaných energeticky úsporných opatření v budově došlo v roce 2021 k:

- Zateplení obvodových stěn EPS tl. 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,039 W/mK nebo minerální vatou tl. 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,036 W/mK.

- Zateplení nadzemní části fasády objektu šaten minerální vatou tl. 180 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,036 W/mK.

- Zateplení soklové části budovy a spodní stavby perimetrickým polystyrenem tl. 180 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,034 W/mK.

- Zateplení nadzemní části soklového zdiva školy minerální vatou tl. 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,036 W/mK.

- Zateplení stěn podzemní vestavby směrem do půdy EPS 70 F tl. 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,039 W/mK v tloušťce 200 mm.

- Zateplení plochých střech budov přístavby pěnovým polystyrenem 
v tl. 200 + 100-300 mm s λD = 0,035 W/mK.

- Zateplení ploché střechy budovy šaten pěnovým polystyren 
v tl. 200 + 60-300 mm s λD = 0,035 W/mK.

- Zateplení střechy nad polygonálním přístavkem minerální vatou 
v tl. 320 mm s λD = 0,036 W/mK.

- Zateplení půdy 3. NP staré budovy tepelnou izolací z minerální vaty s λD = 0,036 W/mK v celkové tloušťce 280 mm do dřevěného roštu.

- Původní dřevěná okna včetně oken v půdní vestavbě byla nahrazena okny s Uw = 0,9 W/m²K.

- Okna v suterénu a 4 ks úzkých oken byly vyměněny za okna s Uw = 1,2 W/m²K.

- Původní dveře do dvora byly vyměněny za nové s Ud = 1,2 W/m²K.

| - Obrázek 53: Hlavní budova | - Obrázek 54: Tělocvična |
| --- | --- |

Tělocvična

Objekt byl postaven v roce 2003. Základní nosnou konstrukci tvoří lepený trojkloubový rám, který nese střešní konstrukci s krytinou. Obvodové zdivo je vyzděno cihlovými bloky Porotherm. V suterénu objektu je ponechán průjezd pro možnost jízdy na dvůr domu postaveného na pozemku č. 428/2. K tomuto domu je přistavěna tělocvična svým jihovýchodním štítem. Na severozápadní straně jsou přistavěny sklady a nářaďovna. Stavba svým tvarem vyplňuje celý prostor na severní straně školního pozemku. Základy jsou provedeny z prostého betonu. Střecha je izolována tepelnou izolací Orsil v tl. 160 mm. Podlaha je izolována tepelnou izolací Orsil P v neznámé tloušťce.

Okna budovy jsou plastová s izolačním dvojsklem. Venkovní dveře jsou také plastové.

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění obou budov je výměníková stanice značky Flamco mejbes typ MEIH-HP210/38B-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Ta je tlakově nezávislou předávací stanicí typu pára/voda o celkovém výkonu 210 kW pro vytápění a 38 kW pro přípravu teplé vody. Správcem této předávací stanice je provozovatel systému SZTE, který také zajišťuje dálkovou regulaci na úrovni předávací stanice. Majitelem výměníkové stanice je majitel objektu. Účinnost předání tepla je předpokládána 99 %. Datum výroby výměníkové stanice je 08.2020.

| - Obrázek 55: VS | - Obrázek 56: R+S | - Obrázek 57: R+S |
| --- | --- | --- |

V budovách je instalována teplovodní dvoutrubková otopná soustava. Otopná soustava je  rozdělena do 8 samostatně regulovatelných větví:

- Větev 1: přístavba – učebny

- Větev 2: přístavba – chodby

- Větev 3: stará budova – východ

- Větev 4: stará budova – západ

- Větev 5: stará budova – chodby

- Větev 6: stará budova – sever

- Větev 7:tělocvična

- Větev 8:sborovna

Rozvody tepla jsou převážně ocelové, s rozvody mědi v podkroví. Nucený oběh otopné vody je zajištěn oběhovým čerpadlem. Hlavní rozvody tepla v suterénu jsou izolovány minerální vlnou s hliníkovou fólií tloušťky 20 mm. Rozvody tepla ve vytápěných místnostech nejsou tepelně izolovány.

Topné větve pro ústřední vytápění (ÚT) jsou osazeny čerpadly s proměnnými otáčkami Grundfos, směšovací armaturou ovládanou ekvitermním regulátorem s možností nastavení časových režimů s teplotními útlumy.

Hlavní budova – otopná voda z rozdělovače je vedena jednotlivými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla. Ve staré budově jsou instalovány původní litinové nebo ocelové článkové radiátory, v podkroví jsou nová desková otopná tělesa. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními hlavicemi. Celkový počet otopných těles je 156.

V budově tělocvičny jsou osazena desková otopná tělesa s termoregulačními hlavicemi.

### Příprava TV

Teplá voda je připravována kombinovaným systémem. V technické místnosti je umístěn zásobníkový ohřívač Flamco Duo 200 o objemu 200 l, ve kterém je teplá voda připravována centrálně pro hygienická zázemí. V otopné sezóně je voda ohřívána pomocí dochlazování kondenzátu výměníkové stanice. Mimo otopnou sezónu je zásobník ohříván elektrickou energií přes patronu o výkonu 4,5 kW. Centrální rozvody teplé vody jsou opatřeny neřízenou cirkulací. Jsou provedeny z litiny nebo plastu, s izolací 
na exponovaných částech suterénu pomocí návlekové izolace Mirelon o tloušťce cca 10 mm.

### Větrání a klimatizace

V rámci zateplení objektu byla instalována do tříd a šaten vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla o jmenovitém průtoku 18 170 m3/h. Objemový průtok vzduchu jednotky pro větrání šaten je 5 250 m3/h. Celkem je instalováno 13 ks vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla. (6x DUPLEX 1500 Multi ECO, 4x DUPLEX 850 Inter, 1x DUPLEX 800 Multi ECO, 1x DUPLEX 2500 Multi ECO – V, 1x TANGO 7). Průměrná účinnost zpětného získávání tepla je 78 %. Vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny cca z ½ el. dohřevem a zbylé teplovodním dohřevem. VZT v podkrovních učebnách jsou vybaveny i chladičem. Celkový výkon el. ohřívačů je 4,3 kW. Celkový výkon teplovodních ohřívačů je 8 kW. Celkový instalovaný výkon chladicího zařízení je 10,74 kW. Pro regulaci je v každé třídě instalováno čidlo CO2.

V tělocvičně a sociálních zázemích jsou instalovány odtahové ventilátory.

Zbytek objektů je větrán přirozeně okny. Klimatizační jednotky jsou instalovány ve třech PC učebnách.

### Osvětlení

Osvětlovací soustava je v budovách tvořena převážně lineárními zářivkami a kompaktními zářivkami. Na některých místech již došlo k vyměnění původního osvětlení za nové LED osvětlení. V podružných místnostech jsou instalována ještě žárovková svítidla. Veškeré ovládání osvětlovací soustavy je prováděno manuálně.

Soupis osvětlení

| Místnosti | Typ svítidla | Počet svítidel (ks) | Instal. Příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Učebny | Zářivky | 183 | 13,61 |
|  | LED | 42 | 0,42 |
| Kabinety | Zářivky | 69 | 4,57 |
|  | Žárovky | 1 | 0,04 |
| Chodba, schodiště | Zářivky | 29 | 2,05 |
|  | LED | 25 | 2,35 |
|  | Žárovky | 19 | 0,76 |
| Jídelna (kiosek) | Zářivky | 8 | 0,58 |
|  | LED | 3 | 0,09 |
|  | Žárovky | 6 | 0,24 |
| Sociální zázemí | Zářivky | 7 | 0,58 |
|  | Žárovky | 32 | 1,28 |
| Tělocvična | Zářivky | 68 | 4,90 |
| Šatny | Zářivky | 34 | 1,22 |
| Ostatní | Zářivky | 34 | 1,22 |

### Ostatní

Významným spotřebičem elektrické energie je osvětlení a VZT. Na spotřebě elektrické energie se dále podílí počítačová a kancelářská technika, malé kuchyňské spotřebiče (varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby) a elektrické spotřebiče určené k výuce.

Největší podíl spotřebované vody připadá splachování WC, osobní hygienu a úklid. Výtokové baterie nejsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. WC nádržky mají většinou 1° splachování. Pisoáry nejsou ovládány fotobuňkou.

### Elektrická energie, teplo

Elektrická energie je nakupována pro jedno odběrné místo. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr.  Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – VT, NT. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány 
na jeden rok. Podružné měření spotřeby elektrické energie není prováděno, jediným měřením spotřeby elektrické energie je měření fakturační.

Teplo je nakupováno pro jedno odběrné místo. Fakturace spotřeby tepla je prováděna společně pro spotřebu tepla na vytápění a spotřebu tepla 
na přípravu teplé vody. Nakup tepelné energie je fakturován jednosložkově. Smlouvy s dodavatelem tepla jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční. Podružné měření spotřeby není prováděno, jediným měřením spotřeby je měření fakturační.

## 11_SPŠ strojírenská a Jazyková škola Kolín

### Adresa objektu

Předmětem vstupní analýzy stavu a potenciálu energetických úspor je objekt hlavní budovy Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy Kolín IV, Heverova 191. Hlavní budova je situována na parcelách st. 1184, 3363 a 1307/1. Budova je umístěná v památkově chráněném území.

- Obrázek 58: Situace objektu (zdroj mapy.cz)

### Základní popis objektu

Předmětná škola se zaměřuje na vzdělávání v oblasti strojírenství.

Školu v současné době navštěvuje 199 studentů. Zaměstnává 32 zaměstnanců. Provoz průměrně od 7:00 do 22:00 hod.

V hlavní budově se nachází učebny, kabinety, tělocvična, posilovna, laboratoře, technické místnosti a sociální zázemí.

Objekt hlavní budovy školy je zásobován teplem z předávací stanice a elektrickou energií.

### Popis stavební části

Stavební projektová dokumentace objektu není k dispozici. Objekt lze rozdělit dle doby výstavby na dvě části, a to hlavní budovu školy a přístavbu, kde je situována tělocvična.

V roce 2014 došlo k revitalizaci obvodového pláště. V rámci rekonstrukce došlo k zateplení obvodového pláště, střechy a stropu pod půdou. V neposlední řadě došlo k výměně původních výplní otvorů za nové s izolačním dvojsklem. Pohledové fasády do ulice nejsou zateplené z důvodu památkové ochrany.

| - Obrázek 59: Pohled I – zateplené OS | - Obrázek 60: Pohled II – nezateplené OS |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění staré části budovy je vlastní tlakově závislá předávací stanice pára/voda. V roce 2023 byla výměníková stanice zrekonstruována. Součástí systému VS je vyrovnávací a doplňovací zařízení s odplyněním VDZ 205 HDO. Topné větve na hlavním R+S byly osazeny trojcestnými směšovacímu armaturami s elektropohonem Siemens SSC319 a oběhovými čerpadly s frekvenčním měničem Grundfos. Celkem vede z rozdělovače 5 samostatných topných větví. Regulace otopné vody je ekvitermní, pomocí řídicí jednotky, kde je v závislosti na časovém rozvrhu nastavena teplota otopné vody. R+S a hlavní rozvod jednotlivých topných větví je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

| - Obrázek 61: VS | - Obrázek 62: R+S stará bud. | - Obrázek 63: R+S tělocvična |
| --- | --- | --- |

Zdrojem tepla pro vytápění nové části budovy (tělocvična) je stejná výměníková stanice. Z ní je do tělocvičny vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků větev do nového rozdělovače/sběrače v tělocvičně.

Topné větve pro ústřední vytápění (ÚT) jsou osazeny trojcestnou směšovací armaturou Belimo a oběhovým čerpadlem s frekvenčním měničem Grundfos. Celkem vede z rozdělovače 6 samostatných topných větví pro ÚT a VZT. R+S a hlavní rozvod topných větví je tepelně izolován pomocí návlekové izolace.

Otopná voda z rozdělovače je vedena jednotlivými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla, kde jsou osazena litinová článková a desková otopná tělesa bez regulačních armatur. Celkový počet otopných těles v budově je 183 ks.

### Příprava TV

Příprava teplé vody je zajišťována přes elektrické bojlery umístěné v místech spotřeby. Celkový příkon bojlerů ve staré části budovy je cca 20 kW (z revizní zprávy). Pro sociální zařízení v tělocvičně je instalovaný el. bojler značky Dražice o příkonu 10 kW.

### Větrání a klimatizace

Větrání tělocvičny zajišťuje vzduchotechnická jednotka o vzduchovém výkonu 3 350 m3/h. Příkon ventilátoru je 2,2 kW. Topný výkon jednotky je 16,7 kW. Jednotka je v provozu minimálně.

Ostatní prostory školy jsou větrány přirozeně okny v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. V sociálních zázemích jsou instalovány odtahové ventilátory.

Klimatizační jednotky jsou instalovány v horních PC učebnách. Celkem jsou zde umístěny dvě klimatizační jednotky o chladicím výkonu 14,0 kW/jednotka.

### Osvětlení

Osvětlovací soustava je ve většině prostor původní zářivková. V menších místnostech jsou instalována žárovková svítidla. V několika učebnách a tělocvičně již bylo původní osvětlení vyměněno za nové LED osvětlení.

Soupis osvětlení

| Místnosti | Typ svítidla | Počet svítidel (ks) | Instal.Příkon kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Učebny | Zářivky | 113 | 13,41 |
|  | LED | 51 | 1,02 |
|  | Žárovky | 59 | 5,15 |
| Kabinety | Zářivky | 30 | 2,45 |
|  | Žárovky | 21 | 4,16 |
| Chodba, schodiště | Zářivky | 72 | 5,33 |
|  | LED | 7 | 0,17 |
| Jídelna (Kantýna) | Zářivky | 3 | 0,26 |
| Sociální zázemí | Zářivky | 15 | 1,18 |
|  | Žárovky | 31 | 2,04 |
| Tělocvična | Zářivky | 16 | 1,38 |
|  | LED | 24 | 1,68 |
| Šatny | Zářivky | 10 | 0,86 |
| Ostatní | Zářivky | 19 | 1,92 |
|  | Žárovky | 32 | 4,44 |

### Ostatní

Významným spotřebičem elektrické energie je osvětlení a ohřev vody. Na spotřebě elektrické energie se dále podílí počítačová a kancelářská technika, vzduchotechnika pro tělocvičnu, malé kuchyňské spotřebiče (varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby) a elektrická zařízení určené k výuce.

Největší podíl spotřebované vody připadá na splachování WC, osobní hygienu a úklid. Výtokové baterie jsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. WC nádržky mají většinou 2° splachování. Pisoáry jsou ovládány fotobuňkou.

### Elektrická energie, teplo

Elektrická energie je nakupována pro jedno odběrné místo. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odběrné místo.  Cena 
za dodávku elektrické energie je stanovena jako jednotarifní – VT. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok. Podružné měření spotřeby elektrické energie není prováděno, jediným měřením spotřeby elektrické energie je měření fakturační.

Teplo je nakupováno pro jedno odběrné místo. Smlouvy s dodavatelem tepla jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční. Podružné měření spotřeby není prováděno, jediným měřením spotřeby je měření fakturační.

## 12_SOŠ a SOU Stavební, Kolín

### Adresa objektu

Předmětem projektu je objekt hlavní budovy SOŠ stavební a SOU stavební na adrese 
Pražská 112, Kolín II.

- Obrázek 64: Situace objektu (zdroj:ikatastr.cz)

### Základní popis objektu

Jedná se o komplex několika navzájem propojených budov, které jsou označeny jako pavilony A až D. V objektu se nacházejí prostory střední školy a učiliště, kuchyně (pouze výdejna) s jídelnou a technické zázemí. Budovy obklopují vnitřní atrium s instalovanou prosklenou zastřešovací konstrukcí. Vstup je z ulice Pražská. Jednotlivé pavilony mají od jednoho do čtyř nadzemních podlaží. Část objektu u ulice Pražská je podsklepená. Kromě malé části je většina suterénu vytápěná nebo temperovaná. Nachází se zde učebny, dílny, sklady a v nadzemních podlažích jsou učebny, kabinety, hygienická zázemí a kotelna. Jednotlivé pavilonu obsahují různé zastoupení účelů místností, kromě pavilonu D, ve kterém se nachází pouze jídelna.

Školu v současné době navštěvuje 600 studentů a je zde zaměstnáno 50 zaměstnanců. Provoz průměrně od 6:30 do 16:30 hod. Přes léto je využití budovy minimální.

Objekt je zásobován elektrickou energií a zemním plynem. Zemní plyn je využíván pro vytápění a ohřev vody ve výdejně jídla.

### Popis stavební části

Objekt hlavní budovy školy byl postaven v roce 1980. Obvodové stěny jsou z cihelného zdiva tloušťky 300 až 750 mm. Všechny budovy komplexu jsou tepelně zaizolované. Podlahy jsou bez tepelné izolace. Strop k nevytápěnému suterénu je klenbový. Střecha nad budovou stojící podél ulice Pražská je dřevěná příhradová, zateplená pěnovým polystyrenem tl. 260 mm. Ostatní střechy jsou ploché, zateplené také pěnovým polystyrenem tl. 280 mm. V roce 2015 byly vyměněny i zbývající výplně otvorů za nové plastové s izolačním dvojsklem.

| - Obrázek 65: Pohled I | - Obrázek 66: Pohled II |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

| Zdrojem tepla pro vytápění je vlastní kotelna se stacionárními kotli na zemní plyn. V kotelně jsou instalovány dva zastaralé stejně výkonné teplovodní plynové kotle MCN o celkovém výkonu 465 kW. Jedná se o otopnou soustavu s nuceným oběhem otopné vody se dvěma expanzními nádobami. Regulace otopné vody ekvitermní pomocí kotlové automatiky. Rok instalace 1997. Otopná voda z kotlů je vedena do koncových míst potřeby tepla, kde jsou osazena litinová článková otopná tělesa nebo podlahové konvektory. Stávající otopná tělesa jsou opatřena termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Celkový počet otopných těles je 160 ks. | - Obrázek 67: Zdroj tepla pro ÚT |
| --- | --- |

### Příprava TV

Přípravu teplé vody zajišťují v objektu převážně elektrické zásobníkové a průtokové ohřívače. Ohřev vody ve výdejně obědů zajišťuje průtokový ohřívač vody (karma) MORATOP PO 5506 na zemní plyn a elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 80 l.

### Větrání a klimatizace

Objekt je větrán přirozeně okny v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Pouze odtah z kuchyně (výdejny) je zajištěn ventilátorem.

Klimatizační jednotky nejsou instalovány.

### Osvětlení

Osvětlovací soustava je manuální s LED svítidly, zářivkovými a žárovkovými svítidly.

Soupis osvětlení

| Místnosti | Typ svítidla | Počet svítidel (ks) | Instal. Příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Učebny | LED | 58 | 0,522 |
|  | Zářivka | 312 | 25,079 |
|  | Žárovka | 8 | 0,320 |
| Kabinety | LED | 8 | 0,072 |
|  | Zářivka | 31 | 2,455 |
|  | Žárovka | 32 | 1,440 |
| Chodby, schodiště | LED | 23 | 0,207 |
|  | Zářivka | 23 | 1,742 |
|  | Žárovka | 86 | 3,840 |
| Sociální zázemí | LED | 3 | 0,027 |
|  | Zářivka | 3 | 0,119 |
|  | Žárovka | 40 | 1,700 |
| Šatny | Zářivka | 10 | 0,752 |
|  | Žárovka | 23 | 1,360 |
| Jídelna | LED | 28 | 0,252 |
|  | Zářivka | 8 | 0,634 |
| Ostatní | Zářivka | 36 | 2,851 |
|  | Žárovka | 9 | 0,380 |

### Ostatní

Významným spotřebičem elektrické energie je osvětlení a el. zařízení v dílnách. Na spotřebě elektrické energie se dále podílí zařízení pro ohřev vody, spotřebiče ve výdejně jídla, počítačová a kancelářská technika, malé kuchyňské spotřebiče (varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby) a elektrické spotřebiče určené k výuce.

Největší podíl spotřebované vody připadá na kuchyň, splachování WC, osobní hygienu a úklid. Výtokové baterie jsou osazeny úspornými výtokovými armaturami. WC nádržky mají většinou 2° splachování. Pisoáry nejsou ovládány fotobuňkou a splachují se manuálně.

### Elektrická energie, zemní plyn

Elektrická energie je nakupována pro jedno odběrné místo. Fakturační elektroměr v areálu hlavní budovy školy zahrnuje spotřebu el. energie všech pavilonů.

Z hlediska kategorie odběru se jedná o maloodběr pro jedno odběrné místo. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – VT, NT. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok.

Podružné měření spotřeby elektrické energie není prováděno, jediným měřením spotřeby elektrické energie jsou měření fakturační.

Zemní plyn je nakupován pro dvě odběrná místa – kotelnu a kuchyň (výdejnu obědů). V kotelně je využíván pro spalování ve dvou plynových kotlích a v kuchyni pro sporák a ohřev vody pomocí průtokového ohřívače.

## 13_SŠ a VOŠ Zdravotnická, Kolín

### Adresa objektu

Předmětem projektu je objekt Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, sídlící na adrese Karoliny Světlé 135 v Kolíně. Budova je situována na parcele st. 140. Budova školy se nachází v památkově chráněné zóně historického jádra města Kolín.

Stará budova

Nová budova

- Obrázek 68: Situace objektu (zdroj: ikatastr.cz)

### Základní popis objektu

Předmětná škola se zaměřuje na vzdělávání skupiny žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy. Školu navštěvuje 377 žáků střední školy a 51 studentů vyšší odborné. Zaměstnává 42 zaměstnanců. Provoz budovy je hlavně od 7:00 do 15:00 hod., přičemž v omezeném provozu je škola otevřena až do 18:00 hod.

V objektu se nachází pouze prostory určené pro výuku, kabinety a kanceláře vedení školy. Dále je v 1.PP umístěna jedna tělocvična. Kuchyně, jídelna ani školní byt v budově nejsou.

Energetickými vstupy je teplo pro vytápění, zemní plyn, který je využíván pouze pro potřeby výuky a elektrická energie.

### Popis stavební části

Objekt budovy školy se dělí na dvě části: na novou a starou. Stará budova byla postavena v roce 1910 a nová v roce 1939. Obě části mají tři nadzemní podlaží a částečné podsklepení. Objekt je postaven v mírném svahu a podsklepení je částečně nad úrovní terénu. Obvodové zdivo je cihelné. Střecha části budovy souběžné s ul. Karoliny Světlé je sedlová s dřevěným krovem. Křídlo staré budovy má pultovou střechu s dřevěným krovem. Křídlo nové budovy má zateplenou plochou střechu s mírným sklonem bez půdních prostor. Nepochozí půda je zateplená minerálními vlákny. Okna jsou repasovaná špaletová s dvojím zasklením nebo jsou dřevěná eurookna. Třidy a kabinety s okny na jih a jihovýchod mají problém s přehříváním v letních, jarních a podzimních měsících. Vedení školy chce tento problém řešit.

| V roce 2018 proběhla poslední rekonstrukce, která zlepšila tepelně technické vlastnosti budovy. Rekonstrukce skončila v roce 2019 během léta. Zadní část obvodových zdí nové budovy byla zateplena EPS polystyrenem 160 mm (λ = 0,039 W/mK). Půda byla zateplena pomocí MV tl. 240 mm (λ = 0,040 W/mK). Otvorové výplně byly osazeny novými okny NPU (dřevěná eurookna) nebo byla stávající špaletová okna repasována (podle rozhodnutí památkového ústavu nebylo možné vyměnit). | - Obrázek 69: Pohled |
| --- | --- |

### Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění je výměníková stanice (VS), která je ve vlastnictví zadavatele. Jedná se o stanici pára-voda, kdy parní rozvod je napojen na hraně objektu. Ve VS jsou instalovány dva trubkové výměníky tepla. Výměníky jsou zapojeny Tichelmannovou metodou. VS byla rekonstruována v roce 2018. Celkový výkon VS je 350 kW (2 x 200 kW včetně rezervy) Soustava je jištěna 3 expanzními nádobami. Za výměníky je instalován nezaizolovaný rozdělovač/sběrač se třemi větvemi:

- Větev 1: tělocvična – oběhové čerpadlo Grundfos Magna1 25-60 180 )el. příkon 9-92 W), třícestný směšovací ventil Belimo

- Větev 2: sever - třícestný směšovací ventil Belimo

- Větev 3: jih – oběhové čerpadlo Grndfos Magna 1 50-100 F 280 (el. příkon 21-425 W), třícestný směšovací ventil Belimo

| - Obrázek 70: VS I | - Obrázek 71: VS 2 |
| --- | --- |

Otopná soustava je s nuceným oběhem pomocí oběhových čerpadel. Na výstupech z rozdělovače jsou trojcestné směšovací ventily. Systém je regulován systémem měření a regulace (MaR) PROMOS. Ovládání je umístěno pouze v místnosti VS. Rozvody (potrubí a strojní zařízení) ve VS jsou izolovány tepelnou izolaci jen částečně, pouze tam, kde jejich povrchová teplota dosahuje teploty 50 °C. Rozdělovač/sběrač není izolován. Izolace rozvodů tepla mimo rekonstruovanou VS jsou ve špatném stavu.

Během rekonstrukce investor požadoval regulovat páru na kondenzátu. Projekční společnost proto uvedla upozornění na tento způsob regulace, které se týká zvýšeného praskání trubkovic ve výměníku vlivem rázů vznikajících požadovaným způsobem regulace. Aby se rázům předcházelo, byl instalován regulační – havarijní ventil na vstupu páry, který reguluje vstup páry na 0,3 MPa.

### Příprava TV

Přípravu teplé vody zajišťují elektrické průtokové ohřívače nebo elektrické bojlery.

### Větrání a klimatizace

Objekt je větrán přirozeně okny v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Během poslední rekonstrukce byla v pravidelně užívaných třídách instalována CO2 čidla. Při zvukové nebo světelné signalizaci čidel je nutné třídu vyvětrat otevřením oken, případně dveří. V objektu jsou instalovány pouze odtahové ventilátory v hygienických zařízeních, které jsou spínány nárazově.

Klimatizační jednotky nejsou instalovány.

### Osvětlení

Osvětlovací soustava ve většině tříd, kabinetů a dalších pravidelně užívaných prostor byla rekonstruována od roku 2019 do roku 2020. Rekonstrukce probíhala po třech etapách a vycházela z projektu z roku 2016. Byla instalována zářivková svítidla o příkonu 58 W, v 1. PP jsou v některých prostorech instalována zářivková svítidla o příkonu 36 W. Chodby a ostatní prostory doplňují LED žárovky o příkonu 9 až 12 W. Veškerá žárovky by měly být LED, na chodbách a v sociálních zázemích jsou někde instalována LED svítidla s pohybovými senzory.

Soupis osvětlení

| Místnosti | Typ svítidla | Počet svítidel (ks) | Instal.Příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Učebny | Zářivky | 135 | 15,776 |
| Kabinety | Zářivky | 23 | 2,668 |
|  | Osvětlená zrcadla | 1 | 0,060 |
| Knihovna | Zářivky | 4 | 0,696 |
| Chodby, schodiště | zářivky | 22 | 2,552 |
|  | LED | 31 | 0,31 |
| Sociální zázemí | Zářivky | 5 | 0,404 |
|  | LED | 23 | 0,238 |
| Šatny | Zářivky | 4 | 0,332 |
| Tělocvična | Zářivky | 34 | 5,864 |
| Ostatní | Zářivky | 34 | 3,516 |
|  | Žárovky | 1 | 0,06 |
|  | LED | 3 | 0,03 |

### Ostatní

Významným spotřebičem elektrické energie jsou osvětlení a el. zařízení v laboratořích. Na spotřebě elektrické energie se dále podílí počítačová a kancelářská technika, malé kuchyňské spotřebiče (varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby) a elektrické spotřebiče určené k výuce.

Největší podíl spotřebované vody připadá na splachování WC, osobní hygienu a úklid. Výtokové baterie jsou z cca 73 % osazeny úspornými výtokovými armaturami. WC nádržky mají 2˚splachování, kromě 3 záchodových mís v suterénu. Tyto 3 záchody by vedení chtělo rekonstruovat spolu s celým sociálním zázemím. Pisoáry nejsou v budově instalovány.

### Elektrická energie, teplo, zemní plyn

Elektrická energie je nakupována pro dvě odběrná místa od července 2020, do té doby byla tři odběrná místa. Druhé odběrné místo je spíše záložní a je s ním počítáno do budoucna, že bude sloužit pro rozšířené prostory školy. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok. Podružné měření spotřeby elektrické energie není prováděno, jediným měřením spotřeby elektrické energie jsou měření fakturační.

- Teplo je nakupováno pro jedno odběrné místo. Teplo je dodáváno jen pro nebytové prostory pro vytápění objektu. Tepelná energie je využívána jen pro vytápění. Zúčtovací období je měsíční.

Spotřeba zemního plynu je pouze pro laboratorní a školní účely. Zemní plyn je dodáván pouze pro jedno odběrné místo. Z hlediska kategorie odběru se jedná o maloodběr pro jedno odběrné místo. Smlouvy s dodavatelem zemního plynu jsou uzavírány na jeden rok. Podružné měření spotřeby zemního plynu není prováděno.