Příloha Technické zprávy č.1

PROTOKOL č. 096/2017

o určení vnějších vlivů vypracovaný projektovou organizací

Krásnohorská elektro s.r.o., Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56

Akce				: Benešov - oprava a rekonstrukce

elektroinstalace v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov

Podklady			: Prohlídka místa stavby, dokumentace stavební část,

ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Popis objektu 			: výukové prostory v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov

Rozhodnutí:

jazyková učebna, jazyková učebnaš.11, učebna mechanizace š9, učebna VYT :

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1,  AH1, AK1, AL1, AM1,  AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1,  BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

mechanizační dílna, garáž č.5:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1,  AP1,  AQ1, AR1,  AS1, BA1, BC2, BD1,  BE1, CA1, CB1

Venkovní prostory

AA8, AB8, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1,  AH1, AK1, AL1, AM1,  AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2,  BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Při změně využití objektu (používaných a skladovaných látek) musí být vypracován nový protokol o určení vnějších vlivů.

V Krásné Hoře nad Vltavou, srpen 2017

Složení komise:

Krásnohorská elektor s.r.o., Krásná Hora n.Vlt.172, 262 56, Ing. Zdeněk Trachta

projektant elektro

..........................................

Provozovatel:

Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola

Mendelova 131

256 01 Benešov VOŠ a SZeŠ Benešov

Zastoupen: 				……………………………………………………