### Technická zpráva

Investor : 					Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola

Mendelova 131

256 01 Benešov

Název stavby : 			Benešov - oprava a rekonstrukce elektroinstalace

v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov							Elektroinstalace - silnoproud

Zhotovitel části elektroinstalace :	Krásnohorská elektro s.r.o.

Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56

IČ: 264 22 310

Obsah dokumentace:

- Technická zpráva

příloha č. 1: protokol o určení vnějších vlivů

příloha č. 2: výpočty osvětlenosti ( pouze paré č.1 )

- Výkresová část

096/2017-1	Blokové schéma úprav kmenových vedení hlavní

budovy a rozvaděče RH

096/2017-2	Situace jazykové učebny

096/2017-3	Rozvaděč R 2

096/2017-4	Situace učebny mechanizace š9

096/2017-5	Rozvaděč R 6

096/2017-6	Situace jazykové učebny Š11

096/2017-7	Rozvaděč R 7

096/2017-8	Situace mechanizační dílny

096/2017-9	Rozvaděč R-dílna mechanizace

096/2017-10	Situace odborné učebny VYT

096/2017-11	Rozvaděč RP-VYT

1. Základní charakteristika

Projektová dokumentace řeší provedení elektroinstalace ve vybraných výukových prostorech areálu VOŠ a SZeŠ Benešov. Projektová dokumentace je řešena ve stupni pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými ČSN.

Soupis řešených výukových prostor:

1. učebna VYT - 2.NP objektu jídelny

2. učebna mechanizace - 2.NP hlavní budovy

3. jazyková učebna š11 - 2.NP hlavní budovy

4. jazyková učebna - 1.NP hlavní budovy

5. dílna mechanizace - 1. NP hlavní budovy, samostatný vchod

2. Přehled výchozích podkladů

- požadavky investora

- projektová dokumentace stavební část

- příslušné ČSN

- katalogy použitého materiálu

3. Určení vnějších vlivů

Vnější vlivy jsou určeny podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a protokol o určení vnějších vlivů je součástí projektové dokumentace.

4. Soustava napájení

TN - C - S,  3 + PEN   -   3 + PE + N stř.,  50 s-1,  230/400 V

5. Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí

Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Bude provedeno OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ve vyznačených prostorech  bude provedeno DOPLŇUJÍCÍ  OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

6. Ochrana elektrického zařízení proti zkratu a přetížení

Dotčená kabelová vedení budou jištěna proti přetížení i proti zkratu navrženými jistícími prvky v rozvaděčích RH, R6, R7, R2, R-mechanizační dílna a R-garáže.

7. Ochrana proti přepětí

- není předmětem této dokumentace

8. Technické řešení

NAPOJENÍ OBJEKTU

Veškeré dotčené objekty zůstanou stávajícím způsobem napojeny na současné kabelové rozvody v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov.

MĚŘENÍ ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření odběru elektrické energie bude prováděno v rámci stávajícího odběrného místa bez změny.

HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ

V řešených podružných rozvaděčích objektu bude doplněno OCHRANNÉ  POSPOJOVÁNÍ. V rámci úprav elektroinstalace doporučujeme provést kontrolu funkčnosti hlavního pospojení včetně hlavního rozvaděče RH.  Průřezy pospojovacích vodičů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

Ve vyznačených prostorech  bude provedeno DOPLŇUJÍCÍ  OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

ROZVADĚČ RH

Rozvaděč RH je hlavním rozvaděčem hlavní budovy areálu a je umístěn v 1.NP na chodbě za vrátnicí.  V rozvaděči budou jištěny mimo stáv. neřešených vývodů nově provedené vývody : CYKY 4Jx10 do rozvaděče R 2 umístěném v 1.NP, CYKY 4Jx16 do rozvaděče  R-mechanizační dílna a CYKY 4Jx35 do rozvaděče R 6 v 2.NP. Hlavní rozvaděč RH je provedení "Z", osazený hlavním jističem 160A a jištěn nožovými pojistkami 100A v přípojkové pojistkové SS102. Úprava rozvaděče bude provedena oprávněným výrobcem rozvaděčů a rozvaděč bude opatřen štítkem o atestu.

ROZVADĚČ R 2

Rozvaděč R 2 je prodružným rozvaděčem pro přilehlé prostory budovy v 1.NP u sociálního zařízení. Stávající nevyhovující rozvaděč nahrazen novým v provedení „Z“, IP 40/20, In 40A, Un 400V, požární odolnost EI 15. V rozvaděči budou jištěny mimo stáv. neřešených vývodů nově provedené vývody pro jazykovou učebnu. Velikost a typ skříně zvolí dodavatel dle svých možností s tím, aby byla ponechána dostatečná rezerva pro možnost dodatečného osazení přístrojové výbavy. Rozšíření přístrojové výbavy může provádět pouze oprávněná firma s použitím typových uspořádání. Rozvaděč bude typově zkoušen, bude opatřen atestem a štítkem. Projektant nemá námitek proti nahrazení navržené přístrojové výbavy jinými součástmi s obdobnými parametry dle možností dodavatele.

ROZVADĚČ R 6

Rozvaděč R 6 je prodružným rozvaděčem pro přilehlé prostory budovy v 2.NP vlevo od výstupu ze schodiště. V rozvaděči budou jištěny mimo stáv. neřešených vývodů nově provedený vývod CYKY 4Jx16 pro podružný rozvaděč R 7 a nové vývody pro jazykovou učebnu š9. Rozvaděč je v provedení „Z“, IP 40/20, In 100A, Un 400V. Původní OCEP rozvodnice bude upravena oprávněným výrobcem rozvaděčů a rozvaděč bude opatřen štítkem o atestu.

ROZVADĚČ R 7

Rozvaděč R 7 je prodružným rozvaděčem pro přilehlé prostory budovy v 2.NP vpravo od výstupu ze schodiště. Stávající nevyhovující rozvaděč nahrazen novým v provedení „Z“, IP 40/20, In 63A, Un 400V, požární odolnost EI 15. V rozvaděči budou jištěny mimo stáv. neřešených vývodů nově provedené vývody pro učebnu mechanizace š9. Velikost a typ skříně zvolí dodavatel dle svých možností s tím, aby byla ponechána dostatečná rezerva pro možnost dodatečného osazení přístrojové výbavy. Rozšíření přístrojové výbavy může provádět pouze oprávněná firma s použitím typových uspořádání. Rozvaděč bude typově zkoušen, bude opatřen atestem a štítkem. Projektant nemá námitek proti nahrazení navržené přístrojové výbavy jinými součástmi s obdobnými parametry dle možností dodavatele.

ROZVADĚČ R-mechanizační dílna

Rozvaděč R-mechanizační dílna je rozvaděčem určeným výlučně pro obvody v  mechanizační dílně, ve které je umístěn. Stávající nevyhovující rozvodnice  bude nahrazena novým rozvaděčem. Rozvaděč bude v provedení „Z“, IP 44/20, In 63A, Un 400V. Velikost a typ skříně zvolí dodavatel dle svých možností s tím, aby byla ponechána dostatečná rezerva pro možnost dodatečného osazení přístrojové výbavy. Rozšíření přístrojové výbavy může provádět pouze oprávněná firma s použitím typových uspořádání. Rozvaděč bude typově zkoušen, bude opatřen atestem a štítkem. Projektant nemá námitek proti nahrazení navržené přístrojové výbavy jinými součástmi s obdobnými parametry dle možností dodavatele.

ROZVADĚČ RP-VYT

Rozvaděč RP-VYT je prodružným rozvaděčem pro přilehlé prostory budovy jídelny ve 2.NP. V rozvaděči budou jištěny mimo stáv. neřešených vývodů provedeny nové vývody pro učebnu VYT. Stáv. rozvodnice bude upravena pro osazení nových prvků s tím, že jištění stávajícího  přívodu  typu AYKY 4Jx16 bude max 40A s charakteristikou vedení. Rozšíření přístrojové výbavy může provádět pouze oprávněná firma s použitím typových uspořádání.Úprava rozvaděče bude provedena oprávněným výrobcem rozvaděčů a rozvaděč bude opatřen štítkem o atestu.

PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace bude provedena tak, aby splňovala požadavky pro příslušná prostředí. Vnitřní elektrické rozvody musí splňovat požadavky ČSN 33 2130, ed.3. Při kladení elektrických zařízení na hořlavé látky a do nich, musí být splněny požadavky ČSN 33 2312, ed.2 a ČSN 33 2000-4-482. Elektrická inst. ve všech prostorech je navržena kabely CYKY. Typy a průřezy kabelů jsou uvedeny ve schématu příslušných rozvaděčů. Před zahájením mantážních prací mucí být přesné umístění koncových a ovládacích prvků projednáno s investorem stavby.

OSVĚTLENÍ

Hlavní osvětlení

Hlavní osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1. Požadované úrovně osvětlení jsou vyznačeny ve výkresové části. Rozmístění světelných zdrojů a jejich ovládání je voleno s ohledem na pracovní činosti vykonávané v jednotlivých prostorech a na zajištění zrakové pohody. Svítidla svým umístěním a provedením musí splňovat požadavky pro jednotlivá prostředí. Pro návrh osvětlovací soustavy byl proveden světelně technický výpočet, který je součástí techniocké zprávy v paré č.1.

Nouzové osvětlení

- není předmětem této dokumentace

9. Požadavky na elektroinstalaci z hlediska požární ochrany

- nejsou předmětem této dokumentace

10. Uzemnění

Uzemnění elektrického zařízení musí splňovat požadavky ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-54 ed.3 a EN 62 305-3. Bude provedeno ověření stávající uzemňovací soustavy a v případně potřeby její úprava.

11. Péče o bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení

Bezpečnost práce jak při stavbě, tak při provozu, je stanovena dodržováním příslušných ČSN. Před započetím prací na el. zařízení provede pověřená osoba dodavatele prokazatelné zabezpečení bezproudového stavu. Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN. Při práci budou dodržena ustanovení předpisů souvisejících s dodržováním technologické kázně a bezpečnosti práce.

12. Závěrečná ustanovení

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN. Při práci budou dodržena ustanovení předpisů souvisejících s dodržováním technologické kázně a bezpečnosti práce. Při montáži el. zařízení, musí být používány pouze výrobky s příslušným osvědčením. Po ukončení prací dodavatel zajistí zpracování výchozí revize v souladu s ČSN a  zakreslení skutečného stavu.

Projektant si vyhrazuje právo autorského dozoru při realizaci stavby.

- Před zahájením přípravných prací bude tato dokumentace předložena reviznímu technikovi ke kontrole, aby se předešlo chybám a škodám při dodatečném odstraňování závad.

- Přesné umístění jednotlivých prvků elektroinstalace musí být předem odsouhlaseno.

- Všechna zařízení musí být připojena  a do provozu uváděna podle dokumentace dodávané k těmto zařízením, a to případně i za účasti pověřeného servisního technika, který má oprávnění je uvádět do provozu a opravovat.

- Celkový odběr elektrické energie musí být rovnoměrně rozdělen do všech tří fází.

- Po skončení montáže bude za normálního provozu změřen proud v jednotlivých fázích a zjištěná nerovnováha odběru bude upravena.

- Vodiče a kabely budou chráněny proti možnosti mechanického poškození.

- Jednotlivé prvky elektroinstalace musí být opatřeny trvanlivým  popisem,  ze  kterého bude patrné, ze kterého rozvaděče a kterého jističe jsou napájeny.

Vodiče budou minimálně na začátku a na konci nesmazatelně označeny. Barevné značení

vodičů musí být v souladu s ČSN 33 0166 ed.2.

- Provedené  silnoproudé  rozvody  musí   odpovídat   platným  ČSN   a   elektrotechnickým

předpisům a podléhají výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6.

- Při montáži el. zařízení, musí být používány pouze výrobky s příslušným osvědčením.

- Tato dokumentace bude po skončení montážních prací opravena podle skutečného stavu          provedené elektroinstalace.

- Elektrická instalace musí být provedena v rámci platných norem a předpisů kvalifikovanými pracovníky a musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod elektrické energie. Při montážních pracích je nutno dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce.

Krásná Hora n. Vlt.  25.8.2017			Ing. Zdeněk Trachta