## Rekapitulace
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Soubor | cena celkem
REKAPITULACE
Strojovna | 0
Odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu | 0
Armatury a potrubí - topná voda | 0
Plynová instalace | 0
Tepelné izolace | 0
Demontáže | 0
Stavební výpomoci | 0
- Podrobný rozpis výše uvedených souborů je uveden v následujících listech
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) – doprava, zařízení staveniště, provozní vlivy …. | 0
0
0
0
Celkem bez DPH | 0
POZN. : - Při stanovení ceny dle výkazu výměr je třeba započítat všechny předpokládané doplňkové související
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
- Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a zabezpečovací konstrukce
(informační a výstražné tabulky, zábrany...) pro provedení těchto prací.
- Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako čisté, změřené z projektové dokumentace, zhotovitel
musí v rámci nabídky započítat veškeré nadměrné výměry (přesahy, prořezy aj.).
- Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak,
aby byly při předání plně funkční.
- Součástí každé dodávky je i funkční odskoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.
- Vzhledem k charakteru zakázky se před vypracováním nabídky důrazně doporučuje prohlídka místa stavby.

## Strojovna
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Strojovna
Stacionární plynový kondenzační kotel „Viessmann“, typ „Vitocrossal 100 CIB“ - 160 kW , provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, včetně regulátoru „Vitotronic 100“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Rozšiřovací modul EA1 - komunikace s nadřazenou regulací | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Elektroinstalační materiál (kabelová trasa cca 5 m CYKY 3x1,5 + ochranná trubka , pomocný montážní materiál …..) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Sifon pro odvod kondenzátu - montáž do připojovacího kolena odvodu spalin z kotle | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Hadice pro odvod kondenzátu DN 20 (3/4“) | m | 2 |  |  | 0 | 0
Plastový T-kus pro hadici DN 20 (3/4“) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž stávající expanzní nádoby V = 80 l, PN 6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž strojovny (montážní a spojovací materiál, upevňovací a kotevní prvky ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Uvedení plynového kotle do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Topná zkouška | hod | 24 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Odvod spalin_přívod vzduchu
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Odvod spalin , přívod spalovacího vzduchu
Odvod spalin - třívrstvý nerezový systém DN 200/250 mm, atest pro přetlakový kondenzační provoz
Rovný díl DN 200/250, délka 1000 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rovný díl DN 200/250, délka 500 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rovný díl DN 200/250, délka 250 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Revizní koleno 85° DN 200/250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Upevnění odvodu spalin - objímka DN 250 + závěs + kotvení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Odvod spalovacího vzduchu - plastové hrdlové potrubí DN 160
Trubka DN 160 , délka 500 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Trubka DN 160 , délka 1000 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Koleno 45° DN 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Koleno 87° DN 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Mřížka fasádní, nerezová DN 160 , s pevnou (neuzavíratelnou) žaluzií a síťkou proti hmyzu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Manžeta DN 160 - krytí prostupu na vnitřním líci stěny | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Upevnění přívodu spalovacího vzduchu - objímka DN 160 + kombišroub + hmoždinka | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu (montážní a spojovací materiál, spony ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Revize spalinové cesty | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Armatury, potrubí - ÚT
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Armatury a potrubí - topná voda
Armatury
Pojistný ventil 1“x5/4“, So = 380 mm2 , αw = 0,684 , otev. přetlak 3 bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout kulový se zajištěním a vypouštěním MK - 1“ - pro připojení expanzní nádoby | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout kulový závitový R250D 5/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Hadicová koncovka pro kulový kohout 5/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout vypouštěcí a plnící 1/2“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Manometr 0 - 600 kPa + tlakoměrová přípojka + kohout | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Potrubí, potrubní díly
Potrubí z trubek ocelových závitových DN 25 (1“) | m | 2 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek ocelových závitových DN 32 (5/4“) | m | 3 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek ocelových hladkých DN 65 (76x3,2) | m | 5 |  |  | 0 | 0
Koleno ocelové varné 90° - DN 25 (1“) *) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Koleno ocelové varné 90° - DN 32 (5/4“) *) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koleno ocelové varné 90° - DN 65 *) | ks | 5 |  |  | 0 | 0
Redukce ocelová varná DN 65 / DN 50 *) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Příruba přivařovací s krkem DN 50 *) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Přírubový spoj DN 50 (šrouby, matice, podložky těsnění ….) *) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Uložení potrubí (objímky, závěsy, konzole, kombišrouby, hmoždinky ….) *) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Nátěr potrubních rozvodů do DN 32 (5/4“) základní + dvojnásobný krycí | m | 6 |  |  | 0 | 0
Nátěr potrubních rozvodů DN 65 základní, dvojnásobný | m | 6 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž potrubí a armatur (šroubení, vsuvky, tvarovky, montážní a spojovací materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Zkouška těsnosti po kompletní montáži zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
*) Montáž komponentů zahrnuta v montáži potrubí

## Plynová instalace
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Plynová instalace
Potrubí
Potrubí z trubek ocelových DN 40 (6/4“) | m | 4 |  |  | 0 | 0
Koleno ocelové varné 90° - DN 40 (6/4“) *) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Redukce ocelová varná 6/4“ x 1“ *) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Uložení plynového potrubí (objímky, závěsy ….) *) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Adaptér z vlnité trubky - dopojení kotle | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Nátěr nového plynového potrubí 6/4“ - základní + dvojnásobný krycí, žlutá barva | m | 5 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Armatury
Kohout kulový uzavírací - plyn 6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Filtr plynový, závitový 6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Regulátor tlaku plynu „DUNGS“ FRS 510 - 1“ , výstup. tlak 1 - 3 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Manometr 0-6 kPa + manometrová přípojka + kohout - plyn | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Manometrová přípojka + kohout - plyn - pro stávající manometr 0 - 40 kPa | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Zpětná montáž stávajícího manometru 0 - 40 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Revize plynové instalace, včetně zkoušky pevnosti a těsnosti plynového zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Revizní kniha plynového zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž plynové instalace (šroubení, vsuvky, fitinky, montážní a pomocný materiál ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
*) Montáž komponentů zahrnuta v montáži potrubí

## Tepelné izolace
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Tepelné izolace potrubí
Tepelně izolační pouzdra z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (průměr potrubí/tloušťka)
76/30 | m | 6 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Páska samolepící hliníková, š = 50 mm | bal | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Demontáže
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Demontáže
Vypuštění dotčené části topného systému - v nezbytně nutném rozsahu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž stacionárního plynového kotle do výkonu 300 kW (hmotnost cca 400 kg) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Demontáž tříložkového odtahu spalin DN 200/250, vč. kolena 87° (v nezbytně nutném rozsahu) | m | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž přívodu spalovacího vzduchu pro stávající kotel - plechové potrubí DN 150 | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
Demontáž odvodu kondenzátu z demontovaného kotle a výstupu z pojistného ventilu - kanalizační potrubí „HT“ DN 40 | m | 4 |  |  | 0 | 0
Odpojení demontovaného kotle od elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž tlakové expanzní nádoby 80 l s membránou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž armatur - ÚT
Demontáž armatur závitových s jedním závitem, do DN 25 (1") | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž armatur závitových se dvěma závity, do DN 25 (1") | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Demontáž manometru 0-600 kPa, vč. manometrové přípojky s kohoutem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž armatur - plyn
Demontáž armatur závitových se dvěma závity, do DN 40 (6/4") | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž manometru 0-40 kPa, vč. manometrové přípojky s kohoutem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž potrubí - ÚT
Demontáž potrubí z ocel. trubek závitových do DN 25 (1“) | m | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž potrubí z ocel. trubek hladkých DN 65 (76x3,2) | m | 5 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž potrubí - plyn
Demontáž potrubí z ocel. trubek závitových do DN 40 (6/4“) | m | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Demontáž tepelných izolací potrubí
Rohože z minerální vlny s povrchovou úpravou AL-fólií do tloušťky 50 mm | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Stavební výpomoci
Integrovaná střední škola technická Benešov
Černoleská 1997 , 256 01 Benešov
Výměna 2. plynového kotle v plynové kotelně
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Stavební výpomoci
Uvolnění prostupu obvodovou stěnou kolem stávajícího přívodu spalovacího vzduchu k demontovanému kotli (Ø cca 180 mm) a jeho úprava pro přívod spalovacího vzduchu k novému kotli | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Zpětné zapravení prostupu stěnou po montáži nového potrubí pro přívod spalovacího vzduchu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Opravy povrchů dotčených stavebních konstrukcí po demontážních a montážních pracích | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Likvidace stavebního odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0