1.IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Stavba:               STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTI č. 326

Místo stavby:      DOMOV SEDLČANY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

k.ú. SEDLČANY parc.č. 1085/3

Investor:             DOMOV SEDLČANY

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

U KULTŮRNÍHO DOMU 746

264 01 SEDLČANY

Stupeň:                PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval:         PROJEKCE ELEKTRO - KAREL ŠKARDA

OBECNICE 394, 261 01 PŘÍBRAM I

tel: 606 365 500

IČO: 11301481

2.ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Napěťová soustava:             TN-C 3+PEN stř. 50Hz 3x230V/400V- přívod

TN-S 3+PE+N stř. 50Hz  3x230V/400V

Provedení ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

živých částí: KRYTEM

IZOLACÍ

neživých částí: IZOLACÍ

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POSPOJOVÁNÍM

Prostory

## Ve smyslu ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 200-5-51ed.3:

Místnost - POKOJE, PŘEDSÍŇ

### PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5

- atmosferické podmínky AB5

- nadmořská výška AC1

- výskyt vody AD1

- prašnost AE1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

- ráz AG1

- vibrace AH1

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob –BA1 běžná, BA3 invalidé, BA4 poučené osoby

- dotyk osob s potenciálem země – BC3

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

Místnost - KOUPELNA

PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5,

- atmosferické podmínky AB5,

- nadmořská výška AC1

- výskyt vody AD1

- prašnost AE1

- mechanické namáhání AG1

- vibrace AH1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob –BA1 běžná, BA3 invalidé,BA4 poučené osoby

- dotyk osob s potenciálem země – BC2

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

El.instalace v koupelně musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-71 ed2.

El.instalace umývací prostor musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed3 Z1.

PŘÍKON UPRAVOVANÉHO POKOJE                                instalovaný                       soudobý

OSVĚTLENÍ                        0,2 kW                             0,2 kW

TOPNÉ TĚLESO                 0,8 kW	           	             0,6  kW

OSTATNÍ SPOTŘEBIČE    2,- kW                             1,-  kW

CELKEM                              3,- kW                           1,8 kW

JMENOVITÝ PROUD UPRAVOVANÉ POKOJE  2,6A

3.POUŽITÉ  PODKLADY  K  PROJEKTU

Ústní konzultace s projektantem stavební části

Výkresy stavební části projektu

Katalogy elektrického zařízení a materiálů

Platné předpisy a normy

4.ÚVOD

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele. Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci silovou  ( umělé osvětlení, zásuvky 230V/16A, připojení topného tělesa), elektroinstalaci slaboproudou rozvod komunikačního systému.

Projekt začíná připojením ve stávající upravené JOP rozvodnice, která je umístěna chodbě patra a končí vlastními svítidly, zásuvkami a ovládacími a signalizačními prvky komunikačního systému.

5.PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Připojení na rozvod elektrické energie bude provedeno ve stávající upravené rozvodnici JOP. V této rozvodnici jsou umístěny jističe okruhových rozvodnic jednotlivých pokojů. Stávajíc jistič upravovaného pokoje 326 bude demontován a nahrazen jističe B 25/3. Z tohoto jističe bude kabelem CYKY5-Jx4mm2 připojena nová okruhová rozvodnice pokoje 326. Kabel bude uložen v nové vkládací liště.

6.MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL.ENERGIE

Měření spotřeby je provedeno stávající pro celý objekt. Na tento měřený rozvod bude připojena nová okruhová rozvodnice pokoje 326.

7.OKRUHOVÁ ROZVODNICE

Nová okruhová rozvodnice RO je modulového provedení na povrch. Rozvodnice RO bude vybavena sběrnou PE a sběrnou pracovního středního vodiče N.

V rozvodnici budou umístěny jistící prvky instalovaných okruhů pokoje jednotlivých prostor vč. proudových chráničů.

8.ELEKTROINSTALACE

Před zahájením montážních prací bude provedena demontáž stávající silnoproudé instalace. V případě potřeby bude provedena demontáž a opětovná montáž  slaboproudé instalace.

EL. instalace bude provedena měděnými  kabely CYKY uloženými v  příčkách v soustavě zapuštěné. Všechny vypínače a zásuvky  budou umístěny ve výšce cca 110-140cm (nutno konzultovat s investorem) nad čistou podlahou.  Světelné okruhy budou provedeny kabelem CYKY3-Jx1,5mm2, CYKY5-Jx1,5mm2 .Přívody k vypínačům řazení 1 (prostorovému termostatu) budou provedeny kabelem CYKY 2-Ox1,5mm2, přívody k vypínačům řazení  6  budou provedeny kabely CYKY 3-Ox1,5mm2.  Zásuvkové okruhy 230V/16A budou provedeny kabelem CYKY 3-Jx2,5mm2.  Ventilátory budou připojeny kabelem CYKY5-Jx1,5mm2

-možnost připojení ventilátorů s doběhem.

Světelný okruh bude v okruhové rozvodnici jištěn jističo-chráničem  jističem 10/1N/030 zásuvkové okruhy 230V/16A jističem  16B/1N,   Veškeré zásuvkové okruhy  budou připojeny přes proudový chránič 30mA.

Hodnoty umělého osvětlení byly navrženy  dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů- Část 1:Vnitřní pracovní prostory.   Světelné zdroje budou mít index podání barev min.80, hodnota rušivého oslnění UGR nesmí přesáhnout hodnotu 25

Při realizaci stavby bude proveden nový výpočet –dle skutečně osazených svítidel, ten bude součástí výchozí revizní zprávy, bude doložen při kolaudaci. Výpočet  bude proveden dodavatelem osvětlovacích těles. Pokoj 300 lx, sociální zařízení 200lx, chodba 100 lx. Vlastní osvětlení je navrženo pomocí LED svítidel (typy budou upřesněny investorem).  V pokojích je navrženo nouzové osvětlení pomoci svítidel s vlastním záložním zdrojem.. Při výpočtu bylo uvažováno s čistěním svítidel mokrou metodou 1x za 12 měsíců a obnovou povrchů 1x za 24 měsíců.

Odbočné krabice elektroinstalace budou umístěny v prostoru pod stropem. Instalované okruhy je nutné rovnoměrně rozdělit do všech třech fází.

Výšku ,přesné místo osazení, typ barvu přístrojů je nutno před montáží konzultovat s investorem.

Dle ČSN 33 2000-7-701ed2 čl.701.753 Elektrické podlahové vytápění. Pro elektrické podlahové vytápění mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet, ovinutý pásek či obal a zároveň tato topná tělesa vyhovují odpovídajícím normám. Tento kovový vodivý oplet, ovíjející pásek či obal musí být připojen k ochrannému vodiči napájejícího obvodu.

PRŮCHODY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ BÝT POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A PŘÍPADNÁ DALŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ UPŘESNÍ POŽÁRNÍ SPECIALISTA.

9.OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

Ochrana živých částí bude provedena buď KRYTÍM  v ohledu k okolnímu prostředí, nebo IZOLACÍ .Ochrana neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 IZOLACÍ, SAMOČNNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI a PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

V objektu musí být provedeno dle ČSN 34 2000-4-41 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

.V prostorách s vanou nebo sprchou  se provede DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 33 2000-7-701 vodičem  CY 4 mm2  . V uvedených prostorách se pospojí neživé části spotřebičů, všechny vodivé konstrukce a armatury (vč. vodovodu, kovové vpusti, ÚT, ,...) a ochranný vodič.

Toto pospojení se připojí v okruhovém rozvaděči na sběrnu PE. Přípojnice PE bude v okruhovém rozvaděči připojena samostatným vodičem na společné uzemnění.

10.SLABOPROUD

V prostorech upravovaného pokoje 326 je proveden rozvod komunikačního systému, který bude zachován.

V upravovaných prostorách pokoje 326 bude provedena demontáž stávajících prvků komunikačního systému-v případě montáže na nové pozice. V případě potřeby bude provedeno doplnění komunikačního systému. Propojení jednotlivých prvků komunikačního systému bude provedeno kabelem UTP. Jednotlivé prvky komunikačního systému budou připojeny do datového rozvaděče (umístěný na chodbě). Kabelové vedení na chodbě bude uloženo do stávajícího elektroinstalačního kanálu.

11.PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

Dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2 bude v objektu aplikována přepěťová ochrana elektrických rozvodů.

Přepěťová ochrana zajišťuje ochranu elektrických rozvodů a připojených citlivých elektronických zařízení např. televizorů DVD přehrávačů, počítačů, faxů …, před poškozením v důsledků nadměrného napětí, které muže vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy, spínacími přepětími .

V objektu bude provedena v rozvodech NN 3-stupňová ochrana. V okruhové rozvodnici upravovaného pokoje bude osazen druhý stupeň přepěťové ochrany.

12.PLÁN ÚDRŽBY

-Před uvedením elektrického zařízení do provozu provést výchozí revizi el.zařízení

- Provádět pravidelné revize el.zařízení  v předepsaných intervalech

- Provádět vždy opravu či výměnu el.zařízení i spotřebičů neprodleně po jejich poruše

- Provádět pravidelnou kontrolu proudových spojů včetně jejich dotahování

- Provádět čištění svítidel mokrou metodou v intervalech 12 měsíců či kratších

- Provádět obnovu odrazových ploch (stěn a stropů např. vybílení ) v intervalech 24měsíců či kratších

13.ZÁVĚR

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy.

Při provádění montážních prací a při provozu dokončeného zařízení je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy o ochraně zdraví při práci.

Před uvedením el.instalace do provozu je nutno provést výchozí revizi elektro, která bude uložena u provozovatele až do zrušení zařízení.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.