# 1. Úvod

Projekt elektro silnoproudu řeší umělé osvětlení, vč. silnoproudých rozvodů, připojení el. spotřebičů a rozvodného a elektroměrového zařízení v rekonstruovaných  prostorách Oblastního muzea Praha – východ na Masarykově náměstí 97, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Rekonstrukce se týká recepce s halou, společenským sálem a denní místnosti s čajovou kuchyňkou.

# 2. Rozsah projektu

V rámci tohoto projektu bude dodáno a namontováno následující zařízení:

- nový elektroměrový rozvaděč

- nový rozvaděč objektu RH

- osvětlovací soustavy (svítidla budou dodána v rámci projektu interiéru)

- spínače, ovladače, zásuvky

- zásuvková podlahová krabice v podlaze pódia ve společenském sále

- připojení stávajících podružných rozvaděčů z nového hlavního rozvaděče objektu

- připojení slaboproudých zařízení – rozvaděče slaboproudu a ústředny EPS

- připojení ventilátoru tepelné clony v recepci

- připojení el. pohonů posuvných dveří

- připojení el. pohonu promítacího plátna

- spotřebičové kabelové rozvody pro osvětlení, zásuvky a el. přístroje

- nezbytná zařízení pro ochranu před úrazem el. proudem, vč. systému hlavního a doplňkového pospojování

- montážní spojovací, upevňovací, označovací a pomocný elektroinstalační materiál

Veškeré nepotřebné elektroinstalace v rekonstruovaných místnostech budou demontovány. Stávající podružný rozvaděč v denní místnosti bude demontován bez náhrady. Stávající přívodní kabel z přípojkové skříně do původního demontovaného elektroměrového rozvaděče bude, po zkrácení, použit i pro napájení nového elektroměrového rozvaděče.

Vytápění nových prostor je stávající.

# 3. Výchozí podklady

Jako výchozích podkladů pro zpracování tohoto projektu bylo použito následujících podkladů:

- stavební výkresy objektu

- požadavky spolupracujících technologií

- podklady a požadavky investora

- ČSN a navazující předpisy

# 4. Základní el. data

## 4.1 Sítě:

3NPE    ~   50Hz,  400V/TN–C, TN-S

## 4.2 Výkonové údaje nového zařízení:

instal. výkon                  max. výpočt. zatížení					           Pi (kW)                               Pp (kW)

osvětlení                                    1,7                                      1,4

zásuvky a zásuvkové skříně      5,0                                      1,5

kuchyňka                                 12,6                                       8,1

ostatní zařízení                          3,0                                       2,0

celkem                                     22,3                                     13,0

El. výkon nového zařízení v rekonstruovaných místnostech nikterak nepřevyšuje původní el. výkonové údaje a nebude mít vliv na stávající hodnotu hlavního jističe (3x125A) v elektroměrovém rozvaděči

## 4.3 Ochrana před úrazem el. proudem:

Ochrana bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje, ed. 3.

Nové el. zařízení bude připojeno na stávající hlavní a doplňující pospojování. Všechny zásuvkové obvody budou vybaveny ochranou proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA.

V elektroinstalacích bude provedena třístupňová přepěťová ochrana. 1. a 2.stupeň ochrany bude umístěn v  rozvaděči RH a třetí stupně v příslušných zásuvkových obvodech u počítačů nebo na vývodech pro vybraná slaboproudá zařízení. Počet bude upřesněn v průběhu stavby podle požadavků dodavatele slaboproudu.

Některé stávající rozvaděče v budově, vč. jejich kabeláže napájecí a vývodové je provedena ještě dle staré normy ČSN 34 10 10 s ochranou nulováním a použitím dvojvodičové a čtyřvodičové kabeláže. Tyto elektroinstalace budou ponechány v tomto stavu do dalších plánovaných rekonstrukcí v budoucnosti.

# 5. Návrh umělého osvětlení, zásuvkové obvody

Návrh umělého osvětlení výrobní linky byl proveden ve smyslu ČSN EN 12464-1 (36 0450) a norem přidružených. Výpočet byl stanoven tokovou metodou.

Osvětlení ve všech rekonstruovaných místnostech, vč. nouzového osvětlení, je řešeno samostatným projektem, svítidla budou dodána v rámci projektu interiéru, vč. závěsných konstrukcí a třífázových svítidlových lišt. Tento projekt řeší pouze napájení svítidel a jejich ovládání.

Osvětlení ve společenském sále, vč. ovládání, bude řešeno inteligentní elektroinstalací s dálkovým ovladačem různých scén. Pouze nástěnné osvětlení bude ovládáno ručně vypínačem od vchodu do místnosti.

Pouze panelové svítidlo LED v technické místnosti je součástí tohoto projektu silnoproudu.

V místnostech budou instalovány zásuvky 230V, 16A, některé vybavené přepěťovou ochranou 3.st (D). Přepěťová ochrana bude umístěna vždy v krabici první zásuvky, ostatní zásuvky v řadě budou napojeny na tuto první ochranu.

# 6. Napájení el. energií a rozvodné zařízení

Stávající hlavní rozvaděč s fakturačním měřením odebrané el. energie je nyní umístěn v nice ve zdi v původním průjezdu, na místě, kde bude nyní umístěna nová recepce. Rozvaděč bude tedy demontován a nahrazen novým elektroměrovým rozvaděčem a novým hlavním rozvaděčem, které budou umístěny v technické místnosti u schodiště do 1. patra. Stávající napájecí kabel elektroměrového rozvaděče z přípojkové skříně AYKY 3 x 120 +70, přivedený ze dvora bude na původním místě odpojen, zkrácen a zapojen do nového elektroměrového rozvaděče v technické místnosti. Tato práce musí být provedena s nejvyšší opatrností, vzhledem k mechanické citlivosti kabelu.

Veškeré nové el. zařízení bude napájeno z nového hlavního rozvaděče RH.

Napájení stávajících podružných rozvaděčů v budově bude provedeno tak, že na místě zrušeného RH uprostřed recepce budou stávající napájecí čtyřvodičové kabely rozvaděčů ukončeny v krabicích ve zdi, do kterých budou zapojeny nové pětivodičové kabely z nového RH v technické místnosti. Tento prozatímní způsob byl vyvolán obavou z rozsáhlosti stavebních zásahů v muzeu. Předpokládá se, že při dalších rekonstrukcích ve vyšších patrech budou stávající rozvody provedeny dle platných norem.

V případě požáru, nebo jiného nebezpečí,  bude  el. zařízení v muzeu kompletně vypnuto tlačítkem TOTAL  STOP, umístěným v chodbě u vchodu. Tlačítko zapne vypínací cívku vstupního vypínače v rozvaděči RH.

Řešení je patrné z dispozičního výkresu a přiložených jednopólových schémat  rozvaděče.

# 7. El. spotřebiče

Seznamy el. spotřebičů jsou součástí příslušných technologických projektů.

Technologická zařízení budou ovládána automatikou,která bude součástí jejich dodávky.

# 8. Kabeláž

Pro silovou a ovládací kabeláž budou použity celoplastové kabely typu CYKY, vedené převážně v drážkách ve zdech a dále v podlaze recepce v ochranných trubkách PVC. Pro vedení kabeláže je nutné přednostně používat drážky po původních kabelech.

Kabel k tlačítku TOTAL STOP musí být v provedení s funkčností při požáru, např. typ NOPOVIC CXKH-V.

Pro rozvod bude použit běžný elektroinstalační materiál.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví

Projekt je řešen tak, aby elektrické zařízení neskýtalo  nebezpečí ohrožení zdraví a majetku.  Veškeré zařízení elektro i provedení montážních prací musí  být řešeno tak, aby byla zaručena max.bezpečnost a ochrana  zdraví, jak při normálních provozních režimech, tak při  poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést výchozí  revizi a vypracovat revizní zprávu.