STROJÍRNY POLDI, a.s.

Dubská 243

272 03   Kladno, Dubí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY                               NAŠE ZNAČKA                      VYŘIZUJE / LINKA                               MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

116030                  Staniurová/312 645 061                    Kladno/ 15.8.2016

Věc: Žádost o vyjádření stanoviska k technickému řešení stavby

Obracíme se na Vás s žádostí o Váš souhlas s technickým řešením projektu stavby na základě zadání

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská

Název stavby : Přeložka kabelového vedení NN v areálu SOŠ a SOU Kladno

Číslo projektu :   116030

Investor  stavby : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, Dubská 967, 27203 Kladno

Stručný popis stavby:

Jedná se o odstranění přeložení stávající kabeláže vedené přes střechu objektu, který projde kompletním zateplením pláště.

Na střeše se nachází funkční napájecí kabeláž 3x 1-AYKY 3x240+120 z trafostanice  ALPIQ SUŠ pro sousední objekt SOŠ a SOU Autodílen A1.

Tato kabeláž bude kompletně demontována a nahrazena novou, která bude vedena ve výkopu v zemi, dále bude prostupovat objektem přes místnosti teplovodního výměníku, dále bude vedena ve výkopu v zemi až do objektu autodílen, kde se nachází rozvaděč HR1. V rámci přeložky je nutné upravit a přezbrojit vývodové pole měření č.4 v trafostanici ALPIQ ZUŠ. Vstupní pole v rozvaděči HR1 bude zachováno.

Na střeše se nachází další kabelová vedení, která již nejsou funkční a vždy jsou ukončené v kabelovém kanálu (tzn., že není připojené do sítě). Tyto kabelová vedení jsou v majetku společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s, která s jejich odstraněním souhlasí.

Jedná se o kabeláž:

6-AYKCY 3x240 (typ neověřen)

1-AYKY 3x240+120

1-AYKY 4x25 (typ neověřen)

Kabeláž bude demontována v celé délce a to ve spolupráci s energetikem STROJÍRNY POLDI a pracovníkem ALPIQ GENERATION. Vždy musí být ověřeno, zda je kabel skutečně na obou koncích odpojen a je v beznapěťovém stavu.

Kabelová lávka mezi energomostem a střechou budovy SOŠ a SOU bude demontována.

Kabeláž vedená přes veškeré energomosty, bude demontována pomocí vysokozdvižných plošin.

Prostupy ze stávající trafostanice a prostupy jiných objektů budou řádně vyzděny a zaizolovány a případě požadavků PBŘ utěsněny protipožárními ucpávkami.

Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Stavbou dotčené pozemky jsou v k.ú. Dubí u Kladna, p.č.1623/172, 1623/34, 1623/128 obec Kladno, okres Kladno

a Vaše pozemky na kterých bude provedena demontáž jsou  v k.ú. Dubí u Kladna, p.č.1631/294, 1631/12.

Stavba bude prováděna  v roce 2016.

Příloha: Celková situace vedení NN montáž a demontáž

STROJÍRNY POLDI, a.s.……….…….souhlas  ANO/NE………….podpis a  razítko…………………….

Pozn.  Prosíme o uvedení Vašeho telefonického kontaktu z důvodu domluvy před realizací stavby:

Vámi podepsanou žádost i přiloženou situaci zašlete na adresu :

Uniservis Hašek s.r.o.

Středisko projekce Kladno

Bc.Staniurová Erika

manž.Topinkových 796

272 01 Kladno