## D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

| Název akce | Novostavba haly na sůl Rožmitál pod Třemšínem |
| --- | --- |
| Místo stavby | parc. č. 1371 a 1368/7, k.ú. Rožmitál pod Třemšínem |
| Investor | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ 00066001 |
| Stupeň PD | stavební povolení |
| Projektant | Atelier Elzet s.r.o. Budějovická 2201, 390 02 Tábor IČ 08714771 |
| Vypracoval | Ing. Martin Pospíchal Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0102290 MVČR – OZO – Š-209/96 |

Vášova 520, 391 55 Chýnov

IČ: 05130310, tel.: 608 241 424

web: www.mpfire.cz

email: 	martin.pospa@seznam.cz

info@mpfire.cz

| Datum | KVĚTEN 2024 |
| --- | --- |
| Ev. číslo zak. | PBŘS-496-A-05/2024 |

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavků § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je novostavba haly na sůl na parc.č. 1371 a 1368/7 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, okr. Příbram.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 ed. 2 - PBS – Nevýrobní objekty /09/2023/

- ČSN 73 0804 ed. 2 - PBS – Výrobní objekty /09/2023/

- ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016 + Z1.03-2020/

- ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

- ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/

- ČSN 73 0824 - PBS – Výhřevnost hořlavých látek /01-1993/

- ČSN 73 0845 - PBS – Sklady /05-2012/

- ČSN 73 0848 - PBS – Kabelové rozvody /09-2023/

- ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením /02-1996/

- ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /06-2003/

- ČSN 73 0875 - PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení /05-2011/

- ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody /03-2021/

- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení /01-1998/

- ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení /07-2015/

- ČSN ISO 3864-1 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-část 1 /01-2013/

- ČSN EN ISO 7010 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky /01-2021 + Z1.05-2021/

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb /07-1997/

- ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška MV č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

- Technické listy výrobců zdících materiálů

- Technické listy výrobců sendvičových panelů

- Technické listy výrobce cementotřískových desek

- Katalog KNAUF: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem

- Katalog RIGIPS: Katalog požárně odolných konstrukcí

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční řešení stavby

Projektová dokumentace řeší novostavbu skladové haly na sůl. Jedná se o jednoduchou stavbu haly pro skladování soli. Sůl se zde naváží vždy na začátku podzimu a následně se používá pro potřeby KSÚS. Objekt má pouze jednu místnost, a to místnost pro skladování soli. Objekt se bude nacházet takřka na stejném půdorysu, kde se nacházela hala původní, která sloužila stejnému účelu, tedy skladování soli.

C. Kategorizace stavby

| Základní údaje o stavbě |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha [m2] | 248,32 |  |  | Počet podzemních podlaží |  |  | 0 |
| Výška stavby – požární [m] | 0,0 |  |  | Počet nadzemních podlaží |  |  | 1 |
| Světlá výška podlaží [m] | 6,0 |  |  | … pouze u jednopodlažních objektů |  |  |  |
| Navrhovaný počet osob |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Počet bydlících / ubytovaných osob |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Počet osob vyžadujících asistenci |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Stanovení třídy využití |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené ke spánku |  |  |  |  |  | NE |  |
| Prostory určené pro veřejnost |  |  |  |  |  | NE |  |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci |  |  |  |  |  | NE |  |
| Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení Navrhovaná stavba je dle § 39 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 5 a §§ 6-9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na výše uvedená kritéria a charakteristiky zařazena takto: |  |  |  |  |  |  |  |
| KATEGORIE STAVBY |  |  | TŘÍDA VYUŽITÍ |  |  |  |  |
| I. |  |  | první |  |  |  |  |
| Dle § 40 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se u této kategorie stavby nevykonává státní požární dozor v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko HZS se NEVYDÁVÁ. |  |  |  |  |  |  |  |

D. Konstrukční řešení stavby

Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je h = 0,0 m a celková výška je 7,61 m.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Hala je do výšky 4 m postavena z betonových bloků z prostého betonu systému „lego“. Tyto bloky se na sebe přesně skládají a vytvářejí tak nosnou konstrukci haly. Tloušťka bloku a tedy stěny je 800 mm. Na tyto bloky je následně postavena ocelová konstrukce zastřešení haly, která se kotví do betonových bloků. Jako střešní krytina je použit trapézový plech. Podlaha je provedena jako betonová z drátkobetonu.

Ostatní podrobnosti viz projekt stavby.

DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Požární bezpečnost objektu bude vycházet především z požadavků ČSN 730804 Výrobní objekty a dalších navazujících norem.

Objekt bude tvořit jeden požární úsek takto:

PÚ 1 – skladovací hala (3. skupina výrob a provozů)

Pozn.: u PÚ 1 není překročena mezní půdorysná plocha skladu 1.000 m2 pro to, aby musel být objekt posuzován dle ČSN 730845 Sklady

POŽÁRNÍ RIZIKO

Pro požární úsek PÚ 1 se požární riziko vyjadřuje ekvivalentní dobou trvání požáru dle ČSN 730804 a bylo stanoveno takto:

PÚ 1 – Taue = 5,26 minut

Pozn.: ve výpočtu požárního rizika PÚ 1 je v prostoru skladu uvažováno nahodilé požární zatížení pn tvořené:

- plasty (elektroinstalace) – cca 250 kg

Výpočet požárního rizika PÚ 1 byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2023 dle ČSN 730804 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802 a přílohy E.1 ČSN 730804. Detailní výpočet viz příloha PBŘ.

# ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro požární úsek PÚ 1, požární výšku objektu h = 0,0 m a nehořlavý konstrukční systém se stanoví dle tab. 8 ČSN 730804 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti

- viz příloha PBŘ

Pozn.: dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 1 jedná o prostor bez požárního rizika

MEZNÍ ROZMĚRY PÚ (EKONOMICKÉ RIZIKO)

Mezní rozměry PÚ 1 nejsou dle ČSN 730804 překročeny: požadavek je 30.285,34 m2 a skutečnost je 194,18 m2 – viz výpočet v příloze PBŘ.

ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Kontrola požadavku na instalaci EPS

Nutnost vybavit požární úsek elektrickou požární signalizací (EPS) se stanoví dle ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. U objektu není splněna ani jedna z podmínek čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 730875 a ani jiných dotčených ČSN není požadavek na instalaci elektrické požární signalizace, a proto v PÚ 1 nemusí být instalována elektrická požární signalizace.

Kontrola požadavku na instalaci SSHZ

Dle čl. 7.2.7 ČSN 730804 musí být požární úseky výrobních prostorů s 3. a 4. skupinou výrob a provozů s průměrným požárním zatížením větším než 75 kg/m2 a půdorysnou plochou větší než 0,5 Smax, přičemž se jedná o PÚ umístěné v prvním nadzemním podlaží u 5.-7. skupiny výrob a provozů, vybaveny samočinným stabilním hasicím zařízením – v našem případě není u PÚ 1 půdorysná plocha větší než 0,5 Smax, a proto v PÚ 1 nemusí být instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení.

Kontrola požadavku na instalaci SOZ

Dle čl. 7.2.8 ČSN 730804 musí být požární úseky výrobních prostorů s půdorysnou plochou větší než 0,5 Smax, ve kterých je omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře a kde na osobu s trvalým pracovním místem připadá u 3. a 4. skupiny výrob a provozů méně než 5 m2 vybaveny samočinným odvětrávacím zařízením – v našem případě na osobu s trvalým pracovním místem nepřipadá u 3. a 4. skupiny výrob a provozů méně než 5 m2, a proto v PÚ 1 nemusí být instalováno samočinné odvětrávací zařízení.

- Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními – shrnutí

Ve výpočtu v příloze PBŘ jsou podrobným způsobem stanoveny požadavky na instalaci některých vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Ze stanovených hodnot a požadavků příslušných ČSN vyplývá, že v objektu nemusí být instalováno zařízení EPS, SSHZ ani SOZ.

# POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1 jsou stanoveny pro I. stupeň požární bezpečnosti a poslední nadzemní podlaží dle tab. 10 ČSN 730804 a konstrukce jsou provedeny s touto požární odolností:

| PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti, poslední nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny: nevyskytují se Požární stropy: nevyskytují se |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW – DP3 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Železobetonové stěny tl. 800 mm s požární odolností min. 45 minut v provedení R – DP1 |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Dle pozn. 1 tab. 10 ČSN 730804 je požární odolnost nosné konstrukce střechy pouze doporučená |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Dle čl. 9.14.5 b) ČSN 730804 se střešní plášť objektu nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžadují se odstupové vzdálenosti – viz dále.

Navržené stavební konstrukce objektu splňují svým provedením požadavky ČSN 730804 dle výše uvedené tabulky (v porovnání s hodnotami uvedenými v ČSN 730821 ed. 2 a v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů).

ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty jsou řešeny dle kap. 10 ČSN 730804. Je uvažována současná evakuace osob schopných samostatného pohybu po rovině.

V objektu je uvažován výskyt osob dle ČSN 730818 takto:

PÚ 1 – 10 osob (dle čl. 10.9.5 ČSN 730818 – skutečnost bude určitě menší)

Z každého místa PÚ 1 je zajištěn únik osob na volné prostranství jednou nechráněnou únikovou cestou délky max. 25 m a šířky 0,8 m, která vede dveřmi ve vratech v jižním průčelí přímo na volné prostranství.

Pozn. 1: ve výpočtu parametrů únikových cest v příloze PBŘ je uvažováno s tím, že se všechny osoby vyskytují současně na jednom místě, což ve skutečnosti nikdy nebude

Pozn. 2: délka NÚC je měřena v souladu s čl. 10.12.3 ČSN 730804 z nejzazšího místa v PÚ

Dveře na únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku (kromě východových dveří z objektu a dveří, u kterých dle čl. 10.12.3 ČSN 730804 začíná úniková cesta) a budou bez prahů – navržené řešení vyhovuje.

Z PÚ 1 je zajištěn únik pouze vraty, která musí být dle čl. 9.7.5 a 10.16.2 ČSN 730804 osazena dveřmi min. šířky 0,8 m, a proto budou ve vratech skladu osazeny únikové integrované dveře se sníženým prahem o rozměru min. 0,8 x 2 m.

Veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, musí mít dle čl. 13.1.1 ČSN 730810 ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně, ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod.. Uzamčené dveře musejí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace apod., např. panikovou klikou dle ČSN EN 179, a proto budou dveře vybaveny panikovým zámkem umožňujícím otevřít dveří bez klíčů. Jedná se o 1 ks východových dveří v jižním průčelí.

V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 3864-1 a dle Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. ze dne 13.11.2017, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti – značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

Jedna nechráněná úniková cesta z každého místa PÚ 1 vyhovuje svým provedením požadavkům ČSN 730804 – viz příloha PBŘ.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Požárně nebezpečný prostor objektu – příloha H ČSN 730804 a vyhl. 23/2008 Sb.

Dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 1 jedná o prostor bez požárního rizika, a proto se požárně nebezpečné prostory dle čl. 9.5.3 ČSN 730804 nestanovují.

Odstupové vzdálenosti vyhovují požadavkům ČSN 730804. V požárně nebezpečném prostoru objektu se nenachází žádný objekt či požárně otevřené plochy jiného PÚ nebo objektu.

Vlastní objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby (nejbližší sousední objekt je skladový objekt investora na jižní straně ve vzdálenosti cca 25 m – vyhovuje i bez průkazu výpočtem) ani v ochranném pásmu jiných staveb, elektrického a plynovodního vedení, trafostanic, plynových stanic apod..

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vytápění – není řešeno.

Větrání – přirozené dveřmi, vraty a netěsnostmi v obvodovém plášti. Žádné VZT zařízení se v objektu nevyskytuje.

El. instalace, hromosvody – jsou navrženy dle požadavků příslušných ČSN a správnost jejich provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena výchozími revizními zprávami (instalovaný hromosvod a bleskosvod bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2). Hlavní vypínač elektrické energie bude viditelně označen v souladu s ČSN EN ISO 7010 a Nařízením vlády č. 375/2017 Sb. ze dne 13.11.2017.

Na elektroinstalaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 730848 kladeny žádné požadavky. V prostoru přístupném z volného prostranství je na obvodové stěně ve východním průčelí dle požadavku čl. 6.1.3 ČSN 730848 umístěn „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE“. Tento vypínač odpojuje od elektrické energie veškerá elektrická zařízení v objektu. Opětovné zapnutí elektroinstalace v objektu je možné pouze pověřenou osobou. Dle čl. 6.2.3 ČSN 730848 bude umístění hlavního vypínače označeno zelenou bezpečnostní tabulkou „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP“.

Pozn.: pro funkci TOTAL STOP i HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE musí být dle čl. 6.1.6 ČSN 730848 použit prvek určený pro „vypínání s funkcí odpojení“ a zároveň umožňující obsluhu laiky. Nelze tedy používat odpojovače, výkonové pojistky apod.. Tento prvek může být s přímým ovládáním (vypínač, jistič atd.) nebo s dálkovým ovládáním (jistič nebo vypínač s ovládací cívkou, stykač a podobně) a ovládacím prvkem, tj. například tlačítkem.

ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektu – je umožněn po stávajících zpevněných komunikacích v okolí objektu sloužících i pro běžný provoz objektu. Přístupová komunikace, která vede dle čl. 13.2.2 ČSN 730804 do vzdálenosti min. 10 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 13.3 ČSN 730804 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m) – komunikace šířky min. 5 m bez omezení výšky vedoucí do areálu investora až ke vstupu do objektu – vyhovuje. Tato komunikace a zpevněné plochy v areálu zároveň umožňují otočení vozidel HZS, což je v souladu s požadavky přílohy 3 vyhl. 23/2008 Sb..

Nástupní plochy – nástupní plochy nejsou dle ČSN 730804 vyžadovány (jedná se o objekt s požární výškou menší než 12 m).

Vnitřní zásahové cesty – vnitřní zásahové cesty nejsou dle čl. 13.5.1 ČSN 730804 vyžadovány (u objektu je umožněn dle požadavku ČSN 730804 požární zásah vedený vnějškem objektu).

Vnější zásahové cesty – dle čl. 13.7.3 ČSN 730804 jsou vyžadovány vnější zásahové cesty, ale dle poznámky čl. 13.7.1 ČSN 730804 lze od těchto zásahových cest upustit – u objektu nebudou zřizovány požární žebříky ani požární lávky. U nosných konstrukcí střechy není vyžadována požární odolnost a předpokládá se, že v době požárního zásahu už nebudou tyto nosné konstrukce stabilní.

U řešeného objektu je případný požární zásah možný provést mimo ochranné pásmo nadzemního elektrického vysokého napětí.

Vnitřní požární voda – dle čl. 4.4 b1) ČSN 730873 není v objektu v PÚ 1 vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u PÚ 1 mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873 – viz příloha PBŘ.

Vnější požární voda – dle čl. 4.4 a3) ČSN 730873 není nutno u PÚ 1 řešit požadavek na vnější odběrná místa – jedná se o PÚ s Taue menším než 10 minut.

Přenosné hasicí přístroje – dle ČSN 730804 a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji takto:

PÚ 1 – 2x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- viz příloha PBŘ

PHP budou umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V odůvodněných případech lze hasicí přístroje umístit do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění PHP (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění PHP použije příslušná značka (např. dle ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky a ČSN 018013 Požární tabulky) umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodné hasební látky.

PHP se umísťují zpravidla na svislé stavební konstrukci nebo, jsou-li k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Z Á V Ě R

Navržené řešení novostavby haly na sůl na parc.č. 1371 a 1368/7 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem respektuje, při splnění skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Příloha: výpočet požárního rizika pro PÚ 1, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2023 dle ČSN 730804

Pozn.: s ohledem na rozsah a charakter objektu se výkresy požární bezpečnosti nezpracovávají s tím, že se za postačující považují stavební výkresy