Požární bezpečnost staveb

Informace o objektu:

Název objektu:	Hala na sůl Slaný

## 1.1. Dělení do požárních úseků

| Název požárního úseku | Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | sklad | 249,12 | 6,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | /- | 1 | 0,00 |  |

## 1.2. Požární riziko, únikové cesty, odstupové vzdálenosti

### 1.2.1. Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0804

| Požární úsek | e [min] | p [kg.m-2] | c | P1 | P2 | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 3,69 | 1,17 | 1,00 | 0,40 | 24,91 | 249,12 | I |

### 1.2.2. Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | nechráněná | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 25,00 | 0,80 | 76,98 | 0,55 | 2,50 | 0,94 | 4,84 | ano |
| *Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3. Požární voda a PHP

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 150/300(300/500) | 600/1200 | 2500/5000 | 600 | 100 | 6 | 12 | 22 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

b) Vnitřní odběrná místa

| Požární úsek | p * S | Vyhodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 291,47 | není vyžadováno |  |

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873.

Tabulka požadavků na hasicí přístroje

| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Požadováno HJ |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 2,00 | 12,00 | 12 |

## 1.4. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

### 1.4.1. EPS

Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška h [m] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Počet osob | Podlaží | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 249,12 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0 | nadzemní | 0,005 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje.

### 1.4.2. SSHZ

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Zatížení. ps [kg.m-2] | Podlaží | Skupina výrob a provozů | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 249,12 | 1,17 | nadzemní | typ 3 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje.

### 1.4.3. ZOKT (SOZ)

Tabulka požadavků na ZOKT pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Počet osob | Skupina výrob a provozů | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 249,12 | 0 | typ 3 | 0,005 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se ZOKT nepožaduje.

# 2. Výpočtová příloha

- 2.1.1. Požární úsek dle ČSN 73 0804: PÚ 1 - sklad

Zadané údaje :

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	výr. objekt, sklad

Koeficient k4	1,00	[-]

Koeficient k7	2,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 3

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklad | 249,12 | 6,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,05 |  |  | /- | 1 | 0,00 |  |

Tabulka obsahů místností

| Název místnosti | Popis obsahu | Hmotn. M[kg] | Koefic. K [-] | Plocha S [m2] | Součin.m [kg.min-1.m-2] | Součin. am [-] | Pol. tab. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklad | Polyvinylchlorid měkčený | 250,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	7,39	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	3,69	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	267,15	[°C]

Plocha požárního úseku S	249,12	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	6,00	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	1,17	[kg.m-2]

Požární zatížení p	1,17	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	1,17	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	30 285,34	[m2]

Čas zakouření te	4,84	[min]

Parametr odvětrání F0	0,005

Parametr odvětrání F1	0,006

Parametr odvětrání F2	0,006

Koeficient k3	3,73

Koeficient k4	1,00

Koeficient k5	1,00

Koeficient k6	1,00

Koeficient k7	2,00

Koeficient k8	0,416

Koeficient K	1,30

Rychlost odhořívání vm	0,00

Rychlost odhořívání vv	0,16

Součinitel g	8,48

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	0,40	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	24,91	[e.r.]