NÁZEV STAVBY:

Novostavba pavilonu sociální služby

MÍSTO:

Objekt občanské vybavenosti na parc.č. 917/1

ČÁST:

D.1.4.4.1

Technická zpráva:

Vytápění a ohřev TV

| INVESTOR: | Centrum Rožmitál pod Třemšínem Na Spravedlnosti 589 Rožmitál p. Třemšínem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | IPOKa s.r.o. Blanky Waleské 558 281 02 Cerhenice |  |  |
| PROJEKTANT ČÁSTI: | Vypracoval: Kontroloval: Autorizoval: | Ing. Tomáš Loudín, IČO: 05399220 Ing. Tomáš Loudín Ing. Tomáš Kostohryz, AO: 0201228 |  |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: | DPS Dokumentace pro provedení stavby |  |  |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | 24/06 |  |  |
| MÍSTO / DATUM: | PRAHA / 09-2024 |  |  |
| ZMĚNA: | 00 |  |  |
| ČÍSLO PARÉ / AUTORIZACE: |  |  |  |

Obsahový list:

Technická zpráva:

1.	Identifikační údaje	3

2.	Úvod	3

3.	Topný zdroj a TV	3

4.	Popis systému	4

5.	Potřeba energie na vytápění a ohřev TV	4

6.	Otopná tělesa	5

7.	Regulace	5

8.	Izolace tepelné	5

9.	Montážní podmínky	5

10.	Ochrana a bezpečnost zdraví	6

11.	Požadavky na ostatní profese	6

12.	Závěr	7

Výkresová část:

Č. výkresu:	Název výkresu:	Měřítko:	Změna:

D.1.4.4.2	Půdorys 1.NP	1:100	Z0

D.1.4.4.3	Půdorys 2.NP	1:100	Z0

D.1.4.4.4	Půdorys 3.NP	1:100	Z0

D.1.4.4.5	Schéma zapojení TČ	-	Z0

Přílohy:

Příloha 1	Výpočet tepelných ztrát

Pozn. Přílohy jsou součástí této technické zprávy a jsou k nalezení na jejím konci

Datum vyhotovení:	09/2024

## Identifikační údaje

Stavba:

Novostavba pavilonu sociální služby

Místo stavby:

Objekt občanské vybavenosti na parc. č. 917/1

Investor:

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, Rožmitál p. Třemšínem

Vypracoval:

Ing. Tomáš Loudín

Autorizoval:

Ing. Tomáš Kostohryz

## Úvod

Řešený objekt občanské vybavenosti se nachází na katastrálním území Rožmitál pod Třemšínem [742848] v obci Rožmitál pod Třemšínem [541231]. Projekt řeší vytápění a ohřev TV, které bude probíhat centrálně kaskádou tří tepelných čerpadel, jejichž venkovní jednotky bude instalovány na střeše. Tepelná čerpadla budou v provedení split s chladivem R32.

Nosné obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací (součinitel prostupu tepla U je uvažován 0,1 W/m2.K), podlaha v 1.NP bude mít součinitel U = 0,14 W/m2.K a střecha U = 0,14 W/m2.K. Objekt bude mít celkem tři podlaží. Všechna podlaží budou nadzemní. Okna budou se součinitelem U = 0,9 W/m2.K nebo lepším a dveře do exteriéru s 1,2 W/m2.K nebo lepším.

Tepelná bilance (te = -15 °C):

Tepelné ztráty:	40 800 W

## Topný zdroj a TV

Pro vytápění budou použita tepelná čerpadla vzduch – voda v provedení split o jmenovitém topném výkonu 12 kW (COP min. 3,3 při výstupní teplotě topné vody 35 °C, venkovní teplotě +2 °C, COP při A7/W35 = min. 4,8). Teplená čerpadla mají 100% topný výkon až do venkovní teploty vzduchu -15 °C bez použití bivalentního zdroje. Tepelná čerpadla budou sloužit k ohřevu akumulační nádoby vytápění a pro přípravu TV. V technické místnosti ve 3.NP (3.35) budou instalovány vnitřní jednotky TČ. Bivalentní zdroj bude instalován v akumulační nádobě a bude mít topný výkon 9 kW.

TV bude připravována v nepřímo ohřívaném bojleru o objemu 884 l. Zásobník bude vybaven vlastním termostatem pro TV a bivalentním zdrojem v podobě elektrické topné spirály o výkonu 12 kW.

Záložním zdrojem bude k tepelným čerpadlům elektrický kotel o topném výkonu 35 kW. Toto zařízení bude v provozu pouze při poruše kaskády tepelných čerpadel.

## Popis systému

Tepelné čerpadlo bude nabíjet taktovací akumulační zásobník o celkovém objemu 474 l na teplotu topné vody až 39 °C (teplotní spád 39/32 °C) dle nastavené ekvitermní křivky. Vše bude řízeno autonomně řídicím systémem tepelného čerpadla. Oběhové čerpadlo sekundárního okruhu bude dimenzováno v dalším stupni PD. V případě, že bude nutné rozpočítávat energie za vytápění a ohřev TV, budou instalovány podružná měřící zařízení k určení spotřeby energie.

O vyrovnání tepelně roztažných vlastností otopného média se budou starat expanzní nádoby, jejich dimenze bude určena na základě prováděcí dokumentace. Částečně průtočné expanzní nádoby budou umístěny také na straně TV. V systému budou dva pojistné ventily. Jeden na straně topení ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla a druhý bude na straně TV, kde bude zabezpečovat rozvody pitné vody.

TV bude připravována tepelným čerpadlem na teplotu 55 °C. Po natopení bude vypnuto.

## Potřeba energie na vytápění a ohřev TV

Parametry pro výpočet celkové roční potřeby energie pro okres Příbram:

venkovní výpočtová teplota		-15 °C

délka topného období			230 dní

prům. teplota otopného období		3,8 °C

tepelná ztráta objektu			40,8 kW

prům. vnitřní výpočtová teplota		21 °C

teplota teplé vody				55 °C

spotřeba teplé vody			1000 l/den

Potřeba energie pro vytápění

QVYT,r = 89,4 MWh/rok (321,9 GJ/rok)

Potřeba energie pro ohřev TV

QTV,r = 24,8 MWh/rok (89,4 GJ/rok)

Celková roční potřeba energie

Qr = 114,3 MWh/rok (411,3 GJ/rok)

## Otopná tělesa

Otopná tělesa budou instalována v podobě podlahového vytápění.

## Regulace

Topná voda bude zaregulována na výstupní teplotu až 39 °C pro natápění AN dle nastavené ekvitermní křivky. Na rozdělovačích budou elektrické hlavice pro regulaci průtoku dle termostatů v místnostech.

Regulace TV bude spouštět oběhové čerpadlo tak, aby udržovalo výstupní teplotu TV na 55°C.

## Izolace tepelné

Tepelné izolace budou použity na zásobníku TV a akumulační nádobě. Ty budou systémové. Dále budou izolovány všechny rozvody tepla v nevytápěných místnostech, ve vytápěných místnostech na teplotu <15 °C v případě, že danou místností prochází páteřní rozvod nebo rozvod pro vícero otopných těles či v případě zasekání potrubí ve stěnách návlekovou izolací z MW dle vyhlášky 193/2007 Sb.

| 15x1 | tl. 20 mm |
| --- | --- |
| 18x1 | tl. 30 mm |
| 22x1 | tl. 30 mm |
| 28x1,5 | tl. 40 mm |
| 35x1,5 | tl. 40 mm |
| 42x1,5 | tl. 40 mm |

## Montážní podmínky

Montáž se provede podle harmonogramu zpracovaného dodavatelem a projednaného s investorem. O zahájení, postupu a skončení montážních prací a dohodách mezi zúčastněnými organizacemi je povinen vedoucí montáže vést montážní deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní a provozní. Jeho způsobilost je nutné zajistit dle ČSN 06 0310 zkouškami:

a) zkouška těsnosti

b) zkouška provozní (skládá se ze zkoušky dilatační a topné).

Topná zkouška u zařízení má trvat nejméně 24 hodin a je možno ji provádět i mimo topné období. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, zaškolení obsluhy a provedení záznamu do stavebního deníku. Topná zkouška se provádí za účasti všech účastníků výstavby. Provoz ÚV nesmí být zahájen, pokud nebude vyhovovat všem bezpečnostním předpisům.

## Ochrana a bezpečnost zdraví

Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží a provozem ÚV. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN a ON. Pro určení správných matriálů, dimenzování potrubí, tepelných izolací, navržení vhodných konstrukcí a vyhovujících manipulačních prostor, jsou podstatné tyto ČSN: 060310, 070624, 383350, 060210, 060320, 060830, 383360, 730110, 730540, 730542, 130072, 690010, 730802, 734201. Všechny související normy a předpisy jsou uvedeny v ČSN 060310 "Ústřední vytápění – projektování a montáž."

## Požadavky na ostatní profese

Stavba:

- Provede všechny prostupy o 100 mm větší a provede jejich následné zapravení

- Zajistí stavební připravenost pro tepelné čerpadlo (betonový základ, ocelové konstrukce ve výšce min. 300 mm nad zemí)

ZTI:

- Provede odkanalizování kondenzátu tepelných čerpadel

- Provede odkanalizování všech pojistných ventilů

- Provede přívod SV do bojleru a zajistí připojení TV na bojler

EI:

- Zapojí tepelná čerpadla na silový proud (3f/400 V/50 Hz)

- Zapojí vnitřní jednotky tepelných čerpadel (1f/230 V/50 Hz)

- Zapojí elektrický kotel (3f/400 V/50 Hz)

- Prokabeluje další komponenty pro řízení TČ

- Zapojí oběhové čerpadlo (1f, 230 V)

- Zajistí napájení elektropatrony v zásobníku TV (3f, 400 V)

- Zajistí napájení elektropatrony v AN (3f, 400 V)

- Zajistí kabely k nástěnným termostatům a elektrickým hlavicím na rozdělovačích

POŽÁRNÍ OCHRANA:

- Všechny rozvody ÚT jsou menší než 0,04 m2 a při průchodu požárními úseky budou opatřeny požární ucpávkou

- Všechny požární prostupy VZT do 0,04m2 budou utěsněny požární ucpávkou. Potrubí bude na každou stranu vyvedeno v délce min. 500 mm bez přerušení a bude izolováno z nesnadně hořlavých materiálů. Vzdálenost prostupů mezi líci potrubí bude min. 500 mm a zároveň plocha prostupů nebude větší jak 1% plochy požárně dělící konstrukce.

## Závěr

Tato projektová dokumentace byla vyhotovena pro získání stavebního povolení na základě platných legislativních předpisů. Neslouží jako prováděcí dokumentace.

V Praze 02. 09. 2024	Ing. Tomáš Loudín