PŘÍLOHA Č.4_Smlouvy

Přehled objektů a přehled indikativních opatření v rámci projektu EPC IV – energetické úspory Středočeského kraje

# Přehled objektů

| Pořadí objektů | Název organizace | Určení budovy | Počet objektů |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186 | Hlavní budova | 1 |
| 2 | Střední škola a Základní škola Jesenice, Žatecká 1 | Střední škola | 1 |
| 3 | Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135 | Budova školy | 1 |
| 4 |  | Hlavní dílna (Sportovní 709) | 1 |
| 5 | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo nám. 800 | Hlavní budova školy | 1 |
| 6 | Střední odborné učiliště Liběchov, Boží Voda 230 | Dílny | 1 |
| 7 |  | Hlavní budova | 1 |
| 8 | Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, Barborská 51 | Jezuitská kolej (hlavní budova) a Jižní věž Jezuitské koleje | 1 |
| 9 | Obchodní akademie, Kolín, Kutnohorská 41 | Hlavní budova | 1 |
| 10 |  | Tělocvična | 1 |
| 11 | Střední průmyslová škola strojírenská a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín, Heverova 191 | Hlavní budova | 1 |
| 12 | Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín, Pražská 112 | Hlavní budova | 1 |
| 13 | SZŠ a VOŠ zdravotnická, Kolín, Karolíny Světlé 135 | Budova školy | 1 |

# Přehled indikativních energetických opatření

Níže uvedená požadovaná opatření jsou indikativní, předpokládaná/požadovaná ze strany Zadavatele (Středočeského kraje v rámci VZ na dodavatele energetických služeb) a mohou být změněna na základě finální nabídky vybraného dodavatele energetických služeb. Slouží pro informaci rámcového požadavku na rozsah realizace energetických opatření.

## 1_Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

- Rekonstrukce světlíků nad šatnami

Zadavatel požaduje rekonstrukci střešních světlíků nad šatnami, tj. v přestřešení dvora. Součinitel prostupu tepla střešních světlíků musí respektovat požadavky tepelně-technické normy ČSN 730540-2:2011.

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

V rámci realizace tohoto opatření se předpokládá náhrada svítidel o celkovém instalovaném příkonu 46 kW.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Modernizace zdroje tepla

Zadavatel předpokládá kompletní modernizaci zařízení kotelny včetně MaR.

- Instalace systému IRC

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.

## 2_ Střední škola a Základní škola Jesenice

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

V rámci realizace tohoto opatření se předpokládá náhrada svítidel o celkovém instalovaném příkonu 9 kW.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Modernizace zdroje tepla

Zadavatel předpokládá kompletní modernizaci zařízení kotelny včetně MaR.

Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů kotelny (kotle, R+S, expanze, čerpadla, armatury aj.), úprava elektroinstalace, úprava ZP a ZTI,  vyvložkování komína stavební přípomoce a další.

- Instalace systému IRC

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.

## 3-4_SOU Nové Strašecí

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení – budova školy + hlavní dílna

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

V rámci realizace tohoto opatření se předpokládá náhrada svítidel o celkovém instalovaném příkonu 83 kW.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Instalace systému FVE – budova školy + hlavní dílna

Zadavatel požaduje instalaci fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci vybraných objektů. FV panely budou uloženy na nosné konstrukci a budou realizovány tak, aby je bylo možné na střeše přímo odpojit v případě požárního zásahu. Zabezpečení systému FVE bude vybaveno funkcí central stop – odpojením od distribuční sítě, které odstaví vypne AC i DC stranu systému.

Vlastní výroba elektrické energie musí být doprovázena také měřením, které bude možné odečíst na střídačích a bude přeneseno pomocí datových kabelů.

Každoroční plnění závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

V případě přetoků elektrické energie do sítě bude účastník počítat s cenou výkupu elektrické energie 1,3 Kč bez DPH/kWh.

Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, úprava hromosvodů – přesná specifikace provedení, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.

- Optimalizace způsobu vytápění objektu hlavních dílen

## 5_Dvořákovo Gymnázium Kralupy nad Vltavou

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Instalace systému IRC

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v počtu cca 150 ks.

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.

- Instalace nádržek na WC s 2˚splachováním

Počet záchodových mís s 1˚splachováním – 29 ks

- Instalace úsporných výtokových armatur (perlátorů)

Počet vodovodních baterií bez úsporných výtokových armatur – 92 ks

## 6-7_SOU Liběchov

- Instalace systému FVE – objekt dílen + objekt hlavní budovy

Zadavatel požaduje instalaci fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci vybraných objektů. FV panely budou uloženy na nosné konstrukci a budou realizovány tak, aby je bylo možné na střeše přímo odpojit v případě požárního zásahu. Zabezpečení systému FVE bude vybaveno funkcí central stop – odpojením od distribuční sítě, které odstaví vypne AC i DC stranu systému.

Vlastní výroba elektrické energie musí být doprovázena také měřením, které bude možné odečíst na střídačích a bude přeneseno pomocí datových kabelů.

Každoroční plnění závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

V případě přetoků elektrické energie do sítě bude účastník počítat s cenou výkupu elektrické energie 1,3 Kč bez DPH/kWh.

Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, úprava hromosvodů – přesná specifikace provedení, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.

- Instalace systému IRC – objekt dílen + objekt hlavní budovy

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v počtu cca 85 ks v hlavní budově školy a cca 20 ks v budově dílen

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.

- Instalace TČ pro vytápění a přípravu TV – objekt dílen

Zadavatel požaduje instalaci TČ pro potřeby vytápění a přípravy TV v objektu dílen. Toto opatření bude zahrnovat rovněž napojení TČ na stávající otopnou soustavu, instalaci vnitřních teplotních čidel do příslušných prostor podle rozdělení otopné soustavy na otopné větve včetně centrálního regulátoru, kdy bude možné komplexně regulovat otopnou soustavu podle venkovní teploty a požadované vnitřní teploty v prostoru včetně časového nastavení využívání jednotlivých prostor.

- Instalace nádržek na WC s 2˚splachováním – objekt dílen + objekt hlavní budovy

Počet záchodových mís s 1˚splachováním – 8 ks

- Instalace úsporných výtokových armatur (perlátorů) - objekt dílen + objekt hlavní budovy

Počet vodovodních baterií bez úsporných výtokových armatur – 113 ks

## 8_Galerie Středočeského kraje

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

Předpokládaný počet měněných svítidel – 744 ks.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Modernizace zdroje tepla hlavní budovy

Zadavatel předpokládá kompletní modernizaci zařízení kotelny včetně MaR. Zadavatel předpokládá, že návrh výkonu nových zdrojů bude reflektovat ideální využití instalovaného výkonu (stávající zdroje tepla jsou výrazně předimenzované).

Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů kotelny (kotle, R+S, expanze, čerpadla, armatury aj.), úprava elektroinstalace, úprava ZP a ZTI,  vyvložkování komína stavební přípomoce a další.

- Optimalizace provozu vzduchotechnických jednotek hlavní budovy

V komplexu hlavní budovy je instalováno celkem dvanáct vzduchotechnických (VZT) jednotek. Větrání expozic, depozitářů a dalších prostor je nucené. Vzduchotechnické jednotky byly instalovány v rámci kompletní rekonstrukce budovy za účelem snížení energetické náročnosti budovy a udržení specifických podmínek pro vystavované exponáty a depozitáře. Uvedené vzduchotechnické jednotky jsou většinou v sestavě s vodním ohřívačem, vodním chladičem, rekuperátorem pro zpětné získávání tepla a se zvlhčováním.

V rámci tohoto opatření se požaduje instalace trojcestných směšovacích ventilů a frekvenčních měničů na 9 větších VZT jednotkách.

- Výměna zdroje chladu hlavní budovy

Zadavatel požaduje instalaci účinnějšího chladícího zařízení o stejném chladicím výkonu.

- Využití srážkové vody

Zadavatel požaduje doplnění stávajícího systému (2 retenční nádrže pro využítí dešťové vody k zalévání zahrad) o další zásobníkovou nádrž s přepadem odtoku do kanalizace. Nová nádrž bude umístěna do stejných svodných míst jako jsou umístěné stávající nádrže.

## 9-10_Obchodní akademie Kolín

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení – hlavní budova + tělocvična

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

Předpokládaný počet měněných svítidel – 410 ks zářivkových svítidel a 76 ks žárovkových svítidel.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Instalace systému IRC – hlavní budova + tělocvična

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v počtu cca 100 ks

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.

- Instalace systému FVE – objekt tělocvičny

Zadavatel požaduje instalaci fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci. FV panely budou uloženy na nosné konstrukci a budou realizovány tak, aby je bylo možné na střeše přímo odpojit v případě požárního zásahu. Zabezpečení systému FVE bude vybaveno funkcí central stop – odpojením od distribuční sítě, které odstaví vypne AC i DC stranu systému.

Vlastní výroba elektrické energie musí být doprovázena také měřením, které bude možné odečíst na střídačích a bude přeneseno pomocí datových kabelů.

Každoroční plnění závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

V případě přetoků elektrické energie do sítě bude účastník počítat s cenou výkupu elektrické energie 1,3 Kč bez DPH/kWh.

Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, úprava hromosvodů – přesná specifikace provedení, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.

- Instalace nádržek na WC s 2˚splachováním

Počet záchodových mís s 1˚splachováním – 22 ks

- Instalace úsporných výtokových armatur (perlátorů)

Počet vodovodních baterií bez úsporných výtokových armatur – 50 ks

- Instalace úsporných sprchových hlavic - objekt tělocvičny

Počet klasických sprch – 5 ks

## 11_SPŠ strojírenská a Jazyková škola Kolín

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

Předpokládaný počet měněných svítidel – 278 ks zářivkových svítidel a 143 ks žárovkových svítidel.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Instalace systému IRC

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v počtu cca 105 ks

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.

- Instalace systému FVE

Zadavatel požaduje instalaci fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci. FV panely budou uloženy na nosné konstrukci a budou realizovány tak, aby je bylo možné na střeše přímo odpojit v případě požárního zásahu. Zabezpečení systému FVE bude vybaveno funkcí central stop – odpojením od distribuční sítě, které odstaví vypne AC i DC stranu systému.

Vlastní výroba elektrické energie musí být doprovázena také měřením, které bude možné odečíst na střídačích a bude přeneseno pomocí datových kabelů.

Každoroční plnění závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

V případě přetoků elektrické energie do sítě bude účastník počítat s cenou výkupu elektrické energie 1,3 Kč bez DPH/kWh.

Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, úprava hromosvodů – přesná specifikace provedení, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.

## 12_SOŠ a SOU stavební Kolín

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

Předpokládaný počet měněných svítidel – 423 ks zářivkových svítidel a 198 ks žárovkových svítidel.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Instalace systému IRC

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v počtu cca 112 ks

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.

- Modernizace zdroje tepla

Zadavatel předpokládá kompletní modernizaci zařízení kotelny včetně MaR. Zadavatel předpokládá, že návrh výkonu nových zdrojů bude reflektovat ideální využití instalovaného výkonu (stávající zdroje tepla jsou výrazně předimenzované).

Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů kotelny (kotle, R+S, expanze, čerpadla, armatury aj.), úprava elektroinstalace, úprava ZP a ZTI,  vyvložkování komína stavební přípomoce a další.

## 13_SZŠ a VOŠ zdravotnická Kolín

- Modernizace osvětlovací soustavy – instalace LED osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (u hlavních svítidel se bude jednat o výměnu svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto opatření plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Součástí opatření bude montáž celého systému včetně nezbytných kabeláží.

Předpokládaný počet měněných svítidel – 263 ks.

Pozn.: Účastník ve své nabídce přesně uvede počty měněných svítidel dle el. příkonu a příslušné jednotkové ceny za jednotlivá navrhované svítidla.

- Instalace systému IRC

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení

- Na otopná tělesa v hlavních prostorech (učebny, kanceláře a jiné pobytové místnosti) budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v počtu cca 60 ks

- Všechny termostatické hlavice systému IRC budou napojeny do řídicího dispečinku

- Na otopná tělesa, která se nacházejí v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH (v případě, že chybí nebo jsou nevyhovující)

- Každá místnost, která bude napojena na systém IRC, bude mít v prostoru nainstalován snímač referenční teploty, který tak bude sledovat vývoj teplot v prostoru a bude posílat tyto informace na ŘS.

Součástí navrhovaného opatření bude dále hydraulické vyvážení otopné soustavy, které předpokládá instalaci a seřízení vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference apod.