Příloha č. 5

Technická specifikace na 1 ks výtahu

Parametry stávajícího výtahu

Parametry stávajícího výtahu jsou uvedeny v Inspekční zprávě ev.č. IZ 243/17/BVM

Požadavky na modernizaci nového výtahů

| Parametry nového výtahu |  |
| --- | --- |
| Typ výtahu | osobní |
| Nosnost | 1000 kg/ 13 osob |
| Rychlost | Min. 1,0 m/s |
| Počet stanic | 5 |
| Počet nástupišť | 5 |
| Zdvih | 12,8 m |
| Typ šachty | Stávající zděná |
| Šířka šachty | 2050 mm |
| Hloubka šachty | 1600 mm |
| Horní přejezd | 3380 mm |
| Prohlubeň | 950 mm |
| Řízení | Obousměrné sběrné |
| Rozvaděč | Mikroprocesorový s frekvenčním měničem |
| Pohon výtahu | Trakční bezpřevodový |
| Kabina | Neprůchozí |
| Typ šachetních dveří | automatické 2-dílné centrální |
| Typ kabinových dveří | automatické 2-dílné centrální |

- ELEKTROINSTALACE VÝTAHU

- výměna výtahového rozvaděče za zcela nový, mikroprocesorový s frekvenčním řízením pohonu

- mikroprocesorové, skupinové, obousměrné sběrné řízení výtahů

- zařízení pro automatickou vyprošťovací jízdu při výpadku el. energie

- kompletní výměna venkovních ovladačů za nové s prosvětlenými tlačítky

- digitální ukazatel polohy a směru v hlavní stanici výtahu

- ukazatel směru jízdy integrovaný do přivolávače v každé stanici

- výměna elektrických dílů v šachtě

- kompletní elektrická instalace strojovny

- komunikační zařízení pro obousměrnou komunikaci kabina – dispečink, strojovna - kabina

- demontážní a montážní práce

- POHON VÝTAHŮ

- výtahový stroj s plochými pásy a případně rekuperací el. energie

- kovový rám pro roznesení sil působících na podlahu strojovny

- zakrytování všech pohyblivých částí stroje

- nový trakční kotouč a převáděcí kladky

- omezovač rychlosti s elektrickým kontaktem a krytem

- olemování prostupů v podlaze strojovny výtahů

- NEPRŮCHOZÍ KABINA VÝTAHŮ

- Rozměr: š x h x v  - 1650 x 1400 x 2100

- nová kovová kabina

- nový rám kabiny

- nosnost 1000 kg

- počet osob: 13

- vedení kabiny kluzné

- vybavení interiéru kabiny:

  - stěny kabiny práškově lakované

  - strop kabiny s úsporným LED osvětlením

  - podlahová protiskluzová krytina nebo slzičkový plech

  - okopové lišty v provedení nerez brus

- automatické kabinové dveře světlost šířky 1300 mm a výška 2000 mm v provedení dle vzorníku RAL

- nouzové osvětlení kabiny

- prahová deska

- zábradlí na kabinu, včetně okopových plechů, závěsný hák

- vážení zatížení kabiny

- omezovač rychlosti včetně lanka a napínacího závaží

- nárazníky pod kabinu včetně stojanů

- samomazače na kabinová vodítka

- demontážní a montážní práce

- OVLADAČOVÉ KOMBINACE V KABINĚ (ELEKTROINSTALACE)

- ovladačová kombinace v kabině v provedení „antivandal“

- polohová signalizace (číslice)

- směrová signalizace (šipka)

- tlačítko zvonku

- tlačítko otvírání a zavírání kabinových dveří

- signalizace přetížení kabiny

- obousměrná komunikace kabina

- demontážní a montážní práce

- značení stanic S,P,1,2,3.

- ŠACHETNÍ DVEŘE

- šachetní automatické teleskopické dveře světlost šířky 1300mm a výšky 2000mm  dvoudílné v provedení dle vzorníku RAL

- práh dveří bude zesílený ocelový

- šachetní dveře bez požární odolnosti

- demontážní a montážní práce

- PROTIZÁVAŽÍ

- nová protiváha

- samomazače na vodítka protiváhy

- kryt protiváhy

- nárazníky pod protiváhu

- demontážní a montážní práce

- MONITOROVACÍ SYSTÉM VÝTAHU

- zadavatel požaduje dodání dálkového monitorovacího systému výtahu

- permanentní monitoring v reálném čase

- monitorování závad, záznam a sledování provozu výtahu

- monitoring výtahů zaznamenávající poruchu výtahu a popis závady

- automatické hlášení odchylek na dispečink servisní organizace

- STAVEBNÍ PRÁCE VE STROJOVNĚ

Vybourání betonových fundamentů pod strojem.

Vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalace

Vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fundamentu

Provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr

Oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu.

Výmalba stěn a stropu.

- STAVEBNÍ PRÁCE V ŠACHTĚ

Montáž pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie

Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace

Vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti.

Vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků

Provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr

- STAVEBNÍ PRÁCE NA NÁSTUPIŠTÍCH

Demontáž a vybourání původních šachetních dveří

Úprava dveřních otvorů pro instalaci nových šachetních dveří ( úprava rozměrů )

Vymalování a začištění špalet nebo čelní stěny nástupišť po osazení dveří

Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří ( dlažba nebo linoleum )

- OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY

- zajištění stavebního povolení a inženýrské činnosti

- provedení předepsaných zkoušek

- dodání průvodní dokumentace

- zpracování projektové a technické dokumentace