TECHNICKÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝMĚNY ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ

„Modernizace kotelny (etapa I.)“

Číslo paré:

| Vypracoval: Ing. Miroslav Purkert |  |
| --- | --- |

TECHNICKÝ POPIS

Identifikační údaje:

| Název akce: | Modernizace kotelny (etapa I.) |
| --- | --- |
| Část projektové dokumentace: | VYTÁPĚNÍ |
| Místo stavby: | Jílové u Prahy Chvojínská 108 |
| Katastrální území: | Jílové u Prahy [660094] |
| Investor stavby: | Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy |
| Zpracovatel části: |  |
| Účel dokumentace: | Technické podmínky |
| Datum: | 01/2025 |
| Zpracovatelé části dokumentace: |  |
| Projektant: |  |

Seznam dokumentace stavby

- Textová část

1.	Všeobecné údaje	4

1.1.	Předmět technických podmínek	4

1.2.	Podklady pro zpracování	4

2.	Parametry objektu	5

3.	Zdroj tepla, otopná soustava	5

3.1.	Zdroj tepla	5

3.2.	Otopná soustava	5

3.3.	Dopouštění vody	5

3.4.	Příprava teplé vody	5

3.5.	Komíny	5

3.6.	Pojistné a zabezpečovací zařízení	5

3.7.	Větrání technické místnosti	6

3.8.	Neutralizace kondenzátu	6

3.9.	Regulace	6

4.	Potrubí a armatury	6

4.1.	Potrubí ÚT	6

4.2.	Dilatace potrubí	6

4.3.	Tepelné izolace	6

5.	Zkoušky zařízení	6

6.	Energetické nároky	7

7.	Protipožární opatření	7

8.	Požadavky na související profese	7

8.1.	Zdravotně technické instalace	7

8.2.	Elektroinstalace / MaR	7

9.	Závěr	8

- Výkresová část

Viz seznam na deskách projektu.

# Všeobecné údaje

## Předmět technických podmínek

Zadavatel požaduje splnění všech níže uvedených charakteristik na řešení technických podmínek pro výměnu zdrojů vytápění v kotelně objektu Domova pro seniory v Jílovém u Prahy.

V současné době je v kotelně osazena dvojice plynových kotlů o jmenovitých výkonech 50kW, z nichž jeden byl na počátku roku vyřazen z provozu havárií.

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování byly následující podklady:

- Konzultace s pracovníkem zadavatele.

- Prohlídka kotelny a objektu.

- Technické podmínky a projekční podklady výrobců zařízení.

Použité vyhlášky a normy

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve změně novely 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

- Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon a související předpisy

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a související předpisy

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně (novela 350/2012 Sb.) a související předpisy

- ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN EN 12 098-1 až 5 – Regulace otopných soustav (část 1 až 5)

- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

- ČSN EN 12 828 – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav

Pozn.: U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

# Parametry objektu

V objektu je plánovaná modernizace plynové kotelny a částečná rekonstrukce rozvodů vytápění, které jsou již na hraně životnosti. Koncepce byla zvolena zadavatelem jako kombinace tepelných čerpadel a plynových kotlů. V současné době však došlo k havárii stávajícího kotle bez možnosti opravy. Bylo proto zvoleno havarijní řešení, že bude provedena částečná rekonstrukce v podobě osazení plynových kotlů pro aktuální potřebu vytápění a po skončení topné sezony bude rekonstrukce dokončena instalací tepelných čerpadel. Proto je nutné zvolit výrobky, zařízení a regulaci, které budou mezi sebou komunikovat. V objektu je stávající otopná soustava, vytápění probíhá pomocí plechových a litinových otopných těles.

# Zdroj tepla, otopná soustava

## Zdroj tepla

V současné době bude provedena výměna kotlů a nutné napojení na otopnou soustavu viz. Schema výměny kotlů. Nové kotle byly zvoleny jako náhrada starých dosluhujících kotlů s jmenovitým výkonem 50kW. Byla zvolena dvojice kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 49,9kW s plynulou regulací 17-100%.

V kotelně budou mimo kotlů osazeny nové expansní nádoby pro kotle o objemu 18l viz. Schéma kotlů a kapitola 3.6.. Ke kotlům bude dodána čerpadlová skupina, která obsahuje úsporné čerpadlo, manometr, pojistný ventil, uzavírací armatury, plynový ventil s požární funkcí, vypouštěcí kohout a připojení na expansní nádobu pro kotel. Dále bude dodáno neutralizační zřízení pro úpravu kondenzátu. Upravený kondenzát bude dle možností vypouštěn do jímky v podlaze, ve které je osazeno ponorné čerpadlo.

Dále bude dodána kaskádová sestava pro dva kotle vč. Anuloidu.

Kotle budou osazeny na rámu a položeny na podlaze kotelny.

Ostatní armatury, dimenze a zařízení jsou patrné z připojovacího schématu.

## Otopná soustava

Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem. V kotelně je osazen rozdělovač a sběrač topných okruhů, který topnou vodu distribuuje do jednotlivých otopných větví. Otopná soustava vyjma výměny kotlů a potřebných armatur zůstává stávající.

## Dopouštění vody

Bude stávající. Nově bude řešeno při komplexní modernizaci kotelny.

## Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována v zásobníku TV v kotelně. Zůstává beze změny.

## Komíny

Stávající nerezový komín a kouřovod není vhodný pro provoz kondenzačních kotlů. Stávající komín je nutné buď vyvložkovat, nebo v případě, že by vyvložkování nebylo možné bude nutné navrhnout a zrealizovat nový komín.

## Pojistné a zabezpečovací zařízení

Pojistné a zabezpečovací zařízení otopné soustavy zůstává beze změny. Do kotelny budou nově osazeny pro každý kotel expansní nádoby 18l/3bar. K expansní nádobě bude osazena uzavírací a vypouštěcí armatura pro expanzní nádoby otopného systému. Připojení 3/4", max. 120°C, 10 bar.

## Větrání technické místnosti

Zůstává beze změny. Kotle nejsou závislé na vzduchu v místnosti a bude proveden samostatný přívod spalovacího vzduchu ke kotlům pomocí systémového potrubí a přechodky.

## Neutralizace kondenzátu

Provozem kotlů vzniká kondenzát, tento je nutné neutralizovat a poté je možné jej vypouštět do kanalizace. Do kotelny bude osazeno neutralizační zařízení pro výkon kotlů min 100kW.

## Regulace

Stávající kotelna není osazena systémem měření a regulace. Nové kotle budou dodány s regulací, která bude řídit ekvitermní regulaci kotlů a chod kotlových čerpadel, v budoucnu bude schopna řídit také chod tepelných čerpadel a směšovacích uzlů na rozdělovači otopných větví.

# Potrubí a armatury

## Potrubí ÚT

Stávající potrubí je provedeno z černých ocelových trubek. Nově napojované potrubí bude z téhož materiálu.

## Dilatace potrubí

Zůstává stávající

## Tepelné izolace

Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací z pěnového polyetylenu. Potrubí bude izolováno v minimální tloušťce dle požadavků vyhl. č. 193/2007 Sb. Stávající rozvody zůstávají bez úpravy.

Pro potrubí vedené v prostupech, při křížení potrubí a u rozdělovače se sběračem může být v případě potřeby tloušťka tepelné izolace snížena na tl. = 1/2 DN potrubí.

# Zkoušky zařízení

dle ČSN 06 0310

Před vyzkoušením a uvedením zařízení do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Přitom na všech k tomu určených místech je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Tlaková zkouška

Otopná soustava bude odzkoušena pracovním přetlakem, vodou teploty maximálně 50°C. Zařízení se prohlédne, nesmí se projevovat žádné netěsnosti. Tento přetlak se udržuje v zařízení 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se zapíše do stavebního deníku a provede se potvrzení provedené zkoušky ve stavebním deníku.

Vzhledem k tomu, že otopná soustava zůstává stávající, není nutné ji zkoušet celou. Na stávajícím potrubí napojení kotlů se uzavřou stávající uzávěry a tlaková zkouška bude provedena pouze na nově instalovaném potrubí.

Topná zkouška

Provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce armatur, dosažení parametrů předepsaných v projektu, správná funkce regulace apod. V průběhu této zkoušky je prověřována funkce automatiky při simulování všech možných stavů, včetně havarijních. Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Zjistí-li se závady, je nutné celou topnou zkoušku opakovat. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, projeví-li se tato potřeba. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o tomto zaškolení. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a dodavatele. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a do protokolu.

# Energetické nároky

Všechna výše uvedená zařízení mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů potřebných energií v potřebné kvalitě a kvantitě.

- Elektrická energie ze sítě 230 V/50Hz

# Protipožární opatření

Z hlediska protipožárních úprav bude instalace provedena dle ČSN 73 0872. Navržená zařízení a jednotlivé potrubní rozvody budou instalovány v jednom požárním úseku. Instalací nedojde k porušení citované normy.

# Požadavky na související profese

Níže uvedené požadavky rámcově shrnují obecné nároky na navazující profese tak, aby navržená zařízení byla plně funkční.

## Zdravotně technické instalace

  - napojení odvodu neutralizovaného kondenzátu do jímky s čerpadlem.

## Elektroinstalace / MaR

  - přivedení silového napájení 230V/50Hz ke kotli a k ekvitermnímu regulačnímu modulu

  - uzemnění zařízení

  - Propojení se stávajícím systémem MaR

# Závěr

Tato dokumentace byla vypracována jako rámcové technické podmínky pro výměnu kotlů, zohledňuje veškeré závěry a technická řešení dle požadavků, které byly v průběhu zpracování akce. Před realizací je nutno zevrubně prozkoumat stávající soustavu a připojovací rozměry. Zjištěné nesrovnalosti je možné konzultovat s projektantem. Dokumentace byla zpracována podle platných předpisů a ČSN.

Materiály a zařízení popsané v projektu určují standard a je možné je zaměnit za jiné shodných vlastností a technických parametrů při odsouhlasení projektantem a investorem.

Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu či uvažovat s nákladnější variantou (zvláště při stanovení ceny). V případě využití projektu k jiným účelům, než pro který byl projektován, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody.

Instalace navržených zařízení bude provedena v souladu s podmínkami instalace výrobce.

Výkresy staršího data plně nahrazují výkresy nižšího data vydání.

Výše navržený systém vytápění je zpracován na uvedené parametry objektu. V případě nedodržení skladeb konstrukcí nebo nedostatečnou vzduchotěsností stavby nemusí být zaručeno správné fungování systému. V tomto případě si projektant vyhrazuje právo nepřevzít záruku za správné fungování systému a za případné vzniklé škody.

| V Benešově 01/2024 | - Vypracovali: |  |
| --- | --- | --- |