Příloha č. 2

Popis specifikace zadávací dokumentace pro projekt instalace šachty včetně výtahu

a všech nutných pomocných a stavebních prací a montáží

Zadavatel požaduje splnění všech níže uvedených charakteristik na řešení projektu instalace šachty včetně výtahu a všech nutných pomocných, stavebních a montážích prací v objektu Domova Jílové u Prahy:

Projektová dokumentace venkovního proskleného bezbariérového výtahu se skleněnou výplní obvodu šachty z 1.NP do 2. NP v budově A. Průchozí kabina výtahu bude částečně prosklená splňující velikostní požadavky pro vozíčkáře s doprovodem. Bezbariérový vestibul propojí výtah s budovou ve 2.NP. Přístřešek bezbariérově propojí výtah se vchodem do budov v 1.NP.

Projekt pro výtahovou šachtu cca vnitřních rozměrů: hloubka 1 930 (mm) x šíře 1 930 (mm) x výška 9 100 (mm) bude vytvořen pro nový trakční lanový výtah bez strojovny instalovaný do nově zhotovené šachty.  Výtah bude splňovat minimální hlučnost s ohledem na užití stavby. Poznámka: v prostoru umístění výtahu je zasypaná nefunkční odpadová jímka.

Součástí projektu bude změna dispozice tří oken: 1.NP – 1 zazdění, 1 výměna dvoukřídlého za jednokřídlé a 2.NP – výměna okna za vchod s požární uzávěrou do vestibulu k výtahu. Změněna vnějšího vzhledu budovy.

Úprava bezbariérového přístupu, zvýšením terénní nerovnosti k ochraně před extrémním klimatickým jevem, a to: u vchodu do výtahu a budovy a před budovou, jejíž součástí budou stavební úpravy šachet, splaškové a dešťové kanalizace a odvětrání plynu.

Požadován bezpečnostní požadavek výtahu pro dojezd do 1.NP s otevřením dveří a upozornění do komunikačního zařízení signalizace pracovník-klient.

Volby materiálů, barev, dispozic určuje zadavatel.

- Technický popis výtahu

CHARAKTERISTIKA: úsporný trakční výtah s bezpřevodovou pohonnou jednotkou umístěnou v prostoru šachty, s typovým certifikátem, ekonomický, splňující dle EN 81‐20, v platném znění a dalších harmonizovaných norem.

POČET JÍZD: 200 000 / rok.

POHON: trakční bezpřevodový úsporný pohon s frekvenčním řízením otáček dorovnávajícím polohu kabiny ve stanici (± 5 mm).

NOSNOST: cca nosnost výtahu 800 kg-1150 kg / 10 osob.

JMENOVITÁ RYCHLOST: cca 1 m/s.

ZDVIH: cca. 4 500 mm.

POČET STANIC: 2 / 2 - označení stanic bude 0; 1

VÝCHOZÍ STANICE: 0.

NOSNÉ PROSTŘEDKY: vysokopevnostní lana s životností 10 let.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE 50 Hz 400 V / TN‐S.

VÝTAH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: ANO

NEHOŘLAVÁ KABELÁŽ: ANO

EVAKUAČNÍ VÝTAH: NENÍ POŽADOVÁN.

  - SPECIFIKACE NOVÉ SAMOSTATNÉ ZDĚNÉ ŠACHTY:

VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: cca šíře 1 690 – 1 930 mm x hloubka 1 930 mm.

PROHLUBEŇ: cca 1 100 mm.

HORNÍ PŘEJEZD: cca 2 800 mm pod spodní hranu montážního háku instalovaného do železobetonového stropu šachty.

PROVEDENÍ ŠACHTY: stávající samostatná železobetonová šachta.

PROSTŘEDÍ: v šachtě normální dle ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51 A, dle ČSN EN 81-20 (teplota +5oC až +40oC) se stávajícím odvětráním výtahu.

STROJOVNA: NENÍ POŽADOVÁNA.

  - KABINA VÝTAHU:

PRŮCHOZÍ.

BOČNÍ STĚNY (strana B a D): prosklené a odolné vertikálně dělené lamely v provedení broušené nerezové oceli AFP odolné proti otiskům prstů.

ČELNÍ STĚNY (strana A + C): odolné vertikálně dělené lamely v provedení broušené nerezové oceli AFP odolné proti otiskům prstů.

OSVĚTLENÍ KABINY: podhledový strop s úsporným LED osvětlením v bílém provedení.

PODLAHA: odolná podlahová krytina s požární odolností (dle výběru).

ZRCADLO: na z boční stěně kabiny v částečné šíři a celé výšce a na stropě.

MADLO: trubkové madlo se zakulaceným zakončením v provedení broušené nerezové oceli odolné proti otiskům prstů.

KAMEROVÝ SYSTÉM, MIKROČIPOVÉ KARTY: kabelová příprava pro instalaci kamerového systému.

OVLÁDAČOVÁ KOMBINACE: zapuštěná ve stěně v provedení broušené nerezové oceli odolné vůči otiskům prstů, s indikací záznamu, reliéfní a Braillovo písmo, signalizace přetížení s extra tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a zavírání dveří, s klíčovými přepínači pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře, světla zapnuty, indikace; odolná kovová tlačítka s reliéfním a BRAILLE značením, INTERCOM mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy s možnosti připojení výtahu na nepřetržitý monitoring výtahu 24/7 s predikcí poruch;  tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou. Splňující bezpečnostní, signalizační a kontrastní prvky pro osoby se smyslovými poruchami.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP: Hlášení pater, indukční smyčka.

DALŠÍ FUNKCE: vážící zařízení proti přetížení kabiny, funkce předotevírání dveří při dojíždění do stanice.

  - KABINOVÉ DVEŘE:

TYP: automatické teleskopické dvoukřídlé dveře pro administrativní budovy; kategorie vytížení do 800 000 cyklů za rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA; akustické parametry = max. 55 dBA s odolnými prahy instalované do stávajících dveřních otvorů jednotlivých nástupišť.

MINIMÁLNÍ ROZMĚR: cca šíře 900 mm x výška 2 000 mm.

PROVEDENÍ: odolná prosklená křídla dveří v rámu v provedení broušené nerezové oceli odolné proti otiskům prstů.

PRÁH: profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg.

  - ŠACHETNÍ DVEŘE:

TYP: automatické teleskopické dvoukřídlé dveře pro administrativní budovy; kategorie vytížení do 800 000 cyklů za rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 600 mm/s); komfort jízdy AA s odolnými prahy instalované do dveřních otvorů jednotlivých nástupišť.

ROZMĚR DVEŘÍ: cca šíře 900 mm x výška 2 000 mm.

PROVEDENÍ: odolná prosklená křídla dveří v rámu v provedení broušené nerezové oceli.

PRÁH: profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg.

POŽÁRNÍ ODOLNOST: POŽADOVÁNA v 2. NP.

  - NÁSTUPIŠTĚ:

VENKOVNÍ OVLADAČOVÉ PRVKY: Kruhová tlačítka s indikací potvrzení volby na rámu dveří.

DIGITÁLNÍ UKAZATELE POLOHY A SMĚRU JÍZDY: ve všech nástupištích.

- Základní popis vestibulu 2. NP

- Samonosná ocelová konstrukce založena a kotvena do ocelové konstrukce výtahu, následně k objektu v úrovni horního nosného rámu.

- Dodávka a montáž nové výplňové ocelové konstrukce z ocelových JACKEL profilů v pravoúhlém členění (systém kotvení – šroubovaná konstrukce v kombinaci se svařovanou) včetně přípravků pro uchycení skleněných výplní a trubkového madla v celé délce s (profil D38) se zakulaceným zakončením v provedení černé broušené nerezové oceli odolné proti otiskům prstů.

- Základní nátěr a ochranný nátěr dle určení zadavatele.

- Dodávka a montáž střechy s krytinou Zn.

- Dodávka a montáž podlahové konstrukce – válcované nosníky, VSŽ plech, betonová deska a finální pochozí vrstva.

- Základní popis šachty

  - výtahová šachta v souladu s projektovou dokumentací – ocelová konstrukce Jackel svařovaná v pravoúhlém členění

  - v šachtě nesmí být žádné zařízení ani elektrické vedení, které přímo nesouvisí s provozem výtahu

  - tolerance svislostí stěn šachty ±25 mm na boční stěny a ±10mm na čelní a zadní stěnu

  - prostředí v šachtě normální, dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, požadovaná teplota + 5º až + 40º

  - ve stropě šachty umístěny montážní háky s danou certifikovanou únosností a min. vnitřním průměrem 50 mm

  - Celkové provedení nové šachty splňující požadavky ČSN EN 81.20.

- Seznam hlavních technických norem

ČSN EN 81-20 ed. 2:2021 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a nákladů.

ČSN EN 81-28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a nákladů.

ČSN EN 81-50 ED.2 (274003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 2014/33/EU).

NV 176/2018 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení (odpovídá Směrnici EP a Rady 2006/42/ES).

NV 616/2006 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES).

ČSN EN 12015 elektromagnetická kompatibilita – vyzařování.

ČSN EN 12016 elektromagnetická kompatibilita – odolnost

ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.

Při uvedení výtahu na trh, bude splňovat veškeré požadavky dané příslušnými, shora uvedenými zákony, vyhláškami a normami. Výtah bude označený značkou CE s uvedením příslušné autorizované osoby.  Řešení požární bezpečnosti je posuzováno dle ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení a dalších navazujících norem. Provádění stavby se bude důsledně řídit stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR nebo v lokalitě stavby.