PROJEKTOVÁNÍ  EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM

Brigádnická 16 , 370 06 České Budějovice

Tel : 38 6102929 ,mob.: 723 307 564 , E-mail : adensam.josef@tiscali.cz

## Technická  zpráva

Název akce		:	SOU POTRAVINÁŘSKÉ JÍLOVÉ U PRAHY

ÚPRAVA  2010

SO 06-Areálová přípojka NN

Investor		:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 ,Praha 5

### Vypracoval  	:	Ing. Josef Adensam

### Stupeň		:	Projekt pro zadání stavby

Číslo zakázky	:	06/411A

Datum zpracování	:	07/2010

Provozní napětí : 3+PEN,PE,N 400V/230V/50Hz stř.

Napěťová soustava TN-C

Ochrana před nebezpečným dotyk. napětím: základní-samočinným odpojením od 	zdroje , zvýšená-ochranným pospojováním.

Instalovaný výkon: Pi= 117 kW

Soudobý příkon: Ps= 67 kW

Tento projekt řeší napojení nové budovy ze stávajícího hlavního rozvaděče v budově internátu.

Ze stávajícího hlavního rozvaděče ve stávajícím objektu bude provedena přípojka do nového objektu  kabelem AYKY 4B3x95x70. Kabel bude uložen ve výkopu v pískovém loži a bude chráněn výstražnou folií PVC.

Kabel bude ukončen v kabelové přípojkové skříni SP5, která bude na fasádě nového objektu

Při křižování a souběhu s ostatními podzemními sítěmi bude kabel chráněn žlaby TK2.

Pod komunikací bude kabel uložen do chráničky.

Při souběhu a křižování musí být dodržena norma ČSN 73 6005-“Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Před vlastním započetím zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních sítí a zemní práce v blízkosti těchto sítí musí být prováděny za dozoru správců,nebo majitelů těchto sítí.

Po dokončení bude vypracována zpráva o výchozí revizi a bude provedeno zaměření a zakreslení do geometrického plánu skutečného provedení.  Projektová dokumentace bude předána investorovi.

- 1 -