#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:
Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice, Objekt 2
Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov
D.1.4.4  – Zařízení pro vytápění staveb

INVESTOR:
              SOU a PrŠ Kladno - Vrapice

Vrapická 53

272 03 Kladno

IČO: 005 07 601

ZPRACOVATEL ČÁSTI  - D. 1.4.4:
Ondřej Batelka

## 1.	ÚVOD

Předmětem projektu části „Zařízení pro vytápění staveb“ je návrh nové větve otopných těles pro 1.NP, napojení stávající větve otopných těles pro 2.NP, 3.NP a rekonstrukce kotelny se stávajícími zdroji tepla – dvojicí plynových kotlů PROTHERM Medvěd Condens 35 KKS o celkovém výkonu 72,6 kW. Součástí modernizované kotelny je i napojení stávajícího, nepřímotopného ohřívače TV 150 l, jako samostatné topné větve.  
Otopná soustava je navržena na teplotní spád 75/60°C.

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s:

ČSN EN 12 831; ĆSN 06 0310 resp. ČSN 73 6655; ĆSN 06 0830; TPG 704 01; ČSN 07 0703; ČSN EN 1443; ČSN 734201; ČSN EN 13 384-1; ČSN EN 13 384-2; ČSN 07 7401; 
ČSN 38 3350; ČSN 730802; ČSN 730833; 268/2011 Sb.; 193/2007 Sb.

## 2.	VSTUPNÍ PODKLADY

- Stavební dokumentace v el. podobě (archiw studio s.r.o.; 01/2022)

- Projektová dokumentace vytápění 2.NPa 3.NP (Ing. P. Rokůsek; 11/2018)

- Technická dokumentace navržených komponentů

- Ustanovení platných technických norem a předpisů

## 3.	POŽADAVKY NA ENERGIE

Návrhový tepelný výkon:
Tepelný výkon – celkový návrhový tepelný výkon řešených prostor je vypočten dle ČSN  EN 12831 vč. oblastních výpočtových teplot, podrobný výpočet je k dispozici jako příloha. 
Výpočet je stanoven pro venkovní výpočtovou teplotu te= -14°C. 
Celkový návrhový tepelný výkon (ΦHLm ) byl stanoven na 16,68kW. 

Vnitřní teploty:
Vnitřní teploty v obytných místnostech jsou stanoveny podle ČSN EN 12831.
Průměrná vnitřní teplota objektu je 18,4 °C.

## 4.	ZDROJ TEPLA – STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ KOTLE

Zdrojem tepla je dvojice stávajících stacionárních plynových kondenzačních kotlů PROTHERM Medvěd Condens 35 KKS o celkovém maximálním topném výkonu 72,6 kW, které jsou osazeny ve stávající kotelně č.m. 0.02 v 1.PP budovy. Plynové kotle jsou napojeny jako spotřebiče kategorie „B“, tj. závislé na přívodu spalovacího vzduchu z místnosti. Odkouření DN80 je vyvedeno komínovým průduchem nad střechu objektu, pro každý kotel zvlášť. Kotle jsou zapojeny „Tichelmannovým“ způsobem, spouštěny v kaskádě. Nucený oběh kotlovým okruhem zajišťuje oběhové čerpadlo, osazeno na zpětném potrubí před každým z kotlů. Na výstupu z každého kotle je osazen pojistný ventil. Na zpětné potrubí kotlového okruhu je napojena expanzní membránová nádoba EN o objemu 80 l. Zdroje tepla a rozdělovač / sběrač s jednotlivými topnými větvemi jsou odděleny Hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků HV. Kaskáda kotlů je řízena ekvitermním regulátorem, dálkovým ovládáním a dalšími moduly pro kaskádu a vzdálenou správu.

Parametry zdroje tepla a otopné soustavy
Maximální dovolené hodnoty:

Maximální teplota topné vody v kotlovém okruhu			Tmax =		75	°C

Maximální dovolený přetlak v topném systému				Pmax =		0,25	MPa

Provozní hodnoty:

Teplotní spád větví otopných těles					75/60°C      tj.	15	K

Statický přetlak v topném systému					p=		0,15      MPa

## 5.	OTOPNÁ  SOUSTAVA  ÚT

Pro 1.NP budovy je navržena nová větev. Nucený oběh zajišťuje oběhové čerpadlo v čerpadlové skupině UC2, osazené na rozdělovač / sběrač RS. Potrubí je z kotelny vedeno pod stropem, stoupačkou -1- do 1.NP, dále v podlaze k otopným tělesům.

Navržena jsou tělesa desková, profilovaná, s pravým spodním připojením a s vestavěným termostatickým ventilem, např. KORADO VK, připojena přes rohové, resp. přímé H-armatury DN 15. Na každém tělese je osazena termostatická hlavice. Potrubní rozvod k otopným tělesům je navržen z izolovaných měděných trubek.

Stávající větev otopných těles pro 2.NP, 3.NP a mezipodesty je připojena přes vlastní čerpadlovou skupinu UC1, měděným potrubím pod stropem v kotelně 0.02.

Stávající nepřímotopný ohřívač TV 150 l je připojen přes vlastní čerpadlovou skupinu UC3.

Rozvody potrubí - shrnutí

1/	rozvod potrubí ve strojovně - z měděných trubek, izolováno PE tepelnou izolací 
2/	rozvod po objektu – z měděných trubek, izolováno PE tepelnou izolací

V nejvyšších místech otopné soustavy je rozvod potrubí odvzdušněn. 
V nejnižších místech jsou umístěny vypouštěcí kohouty.

## 6.	OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Při realizaci nutno dodržet:
- všechna základní pravidla k zajištění BP a bezpečnosti technických zařízení

## 7.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Při realizaci nutno bezpodmínečně dodržet:
- platné předpisy o požární ochraně a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím provádět v souladu s platnou legislativou v požární ochraně – zejména při práci s otevřeným ohněm

## 8.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při realizaci nutno bezpodmínečně dodržet:
Zhotovitel je povinen zabezpečit ekologicky bezpečnou likvidaci všech odpadů a ekologických škod vzniklých při realizaci díla.
Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami.
S látkami, které mohou za mimořádných situací poškodit kteroukoliv ze složek životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními platných předpisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo.

## 9.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

STAVBA

- Přijatelné pracovní podmínky (tj. vnitřní teplota při montáži tmin=10°C), vyklizené a čisté pracoviště

- Prostupy a drážky pro horizontální a vertikální rozvody ÚT

ZTI

- Napojení odvodu vody od pojišťovacích ventilů kotlů – do kanalizace

- Napojení odvodu kondenzátu z kotle – přes neutralizační box NB do kanalizace

ELEKTRO / MaR

- Osazení nadstavbového ekvitermního regulátoru MiPro Sense SRC720, vč. rozšiřujícího modulu RED5, eBus kaskádového modulu, dálkového ovládání SR92, modulu pro vzdálenou správu VR921 a potřebných čidel teploty

- Přivedení internetu UTP kabelem do strojovny 0.02

## 10.	POKYNY PRO MONTÁŽ

Každé zařízení, které je montované, musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být otopná soustava propláchnuta. 
Pozor! – proplachování je doporučeno při demontovaných všech zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.
Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. 
Pozn. Na všech místech určených k odkalování (vypouštění, filtry, odkalovací nádobky apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do čistého stavu.
Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést přednastavení regulačních a seřizovacích armatur. Zařízení naplnit vodou dle platných norem. 
Pozn.:  Propláchnutí a vyčištění otopné soustavy je součástí montáže. O jeho provedení má být proveden zápis.

## 11.	UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením zařízení  do provozu musí být provedeny následující zkoušky a kroky:

  - dilatační zkouška a zkouška těsnosti dle platných norem

  - zkoušky pojistných a expanzních zařízení za provozních podmínek projektové dokumentace, které ověří splnění požadavků na pojistná a expanzní zařízení

  - provozní zkoušky dle platných norem (lze provádět po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti)

  - topná a chladící zkouška

### PŘÍLOHY :

  - Výpočet Qz