TECHNICKÁ ZPRÁVA

Instalace signalizačního systému sestra-klient

Objekt:

Domov Unhošť

Realizace: 2Q – 3Q 2025

2025

- Předmět dokumentace

Předmětem této dokumentace je návrh instalace signalizačního systému sestra-klient v Domově Unhošť. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení a normami ČSN v době jejího zpracování.

- Rozsah navrhovaného řešení a výchozí podklady

Stavební výkresy: 1.PP, 1.NP a 2.NP objektu Domova Unhošť

- Všeobecné poznámky k projektu

Kompletní systém sestra-klient musí být schválen a certifikován dle oborové normy DIN VDE 0834-1 a 0834-2. Standart RFID tagů 13,5 MHz, čip MiFare. Požadováno doložení certifikace systému.

- Rozsah navrhovaného zařízení:

- propojení rozvodů a přípojných míst mezi jednotlivými křídly objektu

- dodávka a instalace systému sestra-klient

- Použité podklady

- požadavky uživatele na typ systému, rozsah, funkci a kompatibilitu zařízení

- stavební podklady

- katalogy, předpisy a normy ČSN, platné v době zpracování dokumentace, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50173-2, ČSN EN 50173-3, ČSN EN 50173-4, ČSN EN 50173-5, ČSN 332300, ČSN 375050, ČSN 342720, ČSN 375245, katalogy, předpisy a normy č. 453/2000,  STN 34 1010, STN 34 2300, STN 34 2710, STN 73 0802  jakož i další normy, které se jmenovanými normami souvisí

- Popis technického řešení

Rozsah navrhovaného rozšíření byl stanoven uživatelem a je definován výkresovou částí. Systém je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Soubor prvků jednotlivých stavebních objektů bude napojen na řídící server (SSV) pomocí optického rozhraní.  Sledování provozu bude možné samostatně ze stanovišť sester u terminálů personálu a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Vedení je realizováno strukturovanou kabeláží a bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Dorozumívací zařízení

Navrhované zařízení je určené pro lůžkové jednotky nemocnic, léčeben, domovů důchodců a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou – personálem. Podstatou komunikačního zařízení je systém duplexního hovorového spojení, který je doplněn akusticko-optickou signalizací. Zařízení je v souladu s normou VDE 0834 „Volací zařízení v nemocnicích, ústavech sociální péče a podobných zařízeních.“

Instalace:

Kabely min. UTP Cat. 5e. od pokojových terminálů budou vedeny v instalačních lištách. Kabely budou vyvedeny na chodbu průrazy, kde budou napojeny přes systém vlastních PoE Switch modulů. Napájení je řešeno centrálními zdroji. Vedení kabeláže je zakresleno v podkladové dokumentaci.

- Určení prostředí dle ČSN 33 2000-5-51

Pro účely zpracování této dokumentace jsou předpokládány charakteristiky prostředí dle čl. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.Ve vnitřních prostorech jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 čl. 512.2.4: NORMÁLNÍ

- U slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného obsahu není nutná oprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) ani nutné použít speciálních zařízení či technologií.

Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízko-úrovňového přenosu v metalickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Posouzení vlivu na životní prostředí

Montáží ani následným provozem nedojde k ovlivnění životního prostředí.

Při realizaci nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady. Kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní komponenty rozvodů slaboproudu jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí.

Výrobce prohlašuje, že všechny jím dodávané výrobky splňují požadavky směrnic RoHS a v souladu s požadavky těchto směrnic jsou také dodávány na trh. Bezolovnaté výrobky jsou označeny logem.

Konfiguraci prvků a typy vedení s popisem uložení:

Jsou zřejmé z výkresové části dokumentace. Nejmenší vzdálenost při souběhu systémového vedeni se silovým je 15 cm.

Instalace systému se skládá z následujících etap:

- Úplné osazení všech elektroinstalačních krabic podle výkresů a příloh projektu elektroinstalace. Rozvodné krabice musí být umístěny tak, aby byli přístupné při montáži a následném servisu. Je třeba také dodržet orientaci instalačních krabic. Délky a provedení třes nesmí být měněny bez souhlasu výrobce nebo pověřené firmy.

- Instalace vodičů do kabelových lišt a zakončení přípojných míst konektory – proměření.

- Dokončení realizace rozvodů tj.

- propojení rozvodů

- připevnění instalačních rámečků.

- montáž a připojení IP komponent

- Instalace bezdrátových tlačítek a táhel nouzového volání

- kontrola správnosti propojení vodičů, atestace vedení

- vystavení protokolu o převedeny kontrole

- Konečná montáž a oživení

- osazení všech prvků systému

- oživení zařízení

- naprogramování systému

- úplné funkční přezkoušení všech prvků systému podle stanovených pravidel

- Předání a převzetí díla

- zaškolení obsluhy

- protokolární předání a převzetí díla včetně příslušné dokumentace

Provedení rozvodného vedení je nutné dodržet podle této PD. Při realizaci vedení je nutné dodržet následující zásady:

- rozvodné vedení a rozvod na chodbách musí být v kabelových lištách umístěných mimo dosah personálu nebo klientů – ideálně pod stropem

- vodiče se propojují pouze výhradně předepsanými propojovacími deskami

- při kompletaci rozvodů je třeba ponechat kabely a vodiče v délce 30-40 cm jako rezervu pro připojení koncových přístrojů

- provedení elektroinstalace musí odpovídat všem platným normám a předpisům

- Předpisy a normy

Předkládaný projekt je zpracován podle platných předpisů a ČSN, které se vztahují na zařízení řešeno v tomto projektu. Jmenovitě se jedná o ČSN 33 0300, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473. ČSN 34 2000, ČSN 34 2300 a další ČSN, které souvisejí s jmenovanými normami.

- Základní elektrotechnické údaje

- Napájecí napětí ... 1 NPE, AC 50 Hz, 400 / 230V / TN-S; 10A

- Provozní napětí ... 2DC 24V, 2DC 24V / SELV

- Ochrana před úrazem el. Proudem:

- - v soustavě 1NPE AC 50Hz, 230V / TN-S samočinným odpojením od zdroje.

- -v soustavě 2DC 24V, 2DC 24V / SELV podle SSN 332000-4-41 čl.411.1 malým napětím, oddělením obvodů.

- Požadavky na ostatní profese

- Elektroinstalace - silnoproud

- Instalace samostatně jištěného přívodu 10A AC 50Hz, 230V / TN-S pro napáječe komunikačních systémů

- Bezpečnost při práci

Při práci je nutné používat ochranné pomůcky určené pro tuto stavbu. Při montáži i provozu platí ČSN a pokyny IBP, jakož i pokyny výrobců jednotlivých zařízení. Při jejich dodržení zajistí spolehlivá a bezpečná montáž a provoz.