Obsah:

1.	Identifikační údaje objektu	2

2.	Účel objektů	2

3.	Rozsah řešených objektů	2

3.1.	Projekty řeší	2

3.2.	Projekt neřeší	2

3.3.	Výchozí podklady	2

4.	Charakteristika území stavby	3

4.1.	Prostory staveniště	3

4.2.	Prováděné výzkumy	3

4.3.	Mapové a geodetické podklady	3

4.4.	Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti	3

5.	Technické řešení	3

5.1.	Základní technické údaje	3

5.2.	Silniční stožáry	4

5.3.	Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů	4

5.4.	Uzemnění stožárů	4

5.5.	Trasy kabelových vedení a zemní práce	4

6.	Péče o bezpečnost práce	5

- Identifikační údaje objektu

název stavby:			III/3284 Kolín, Sendražice, propustek

místo stavby:			Město Kolín – místní část Sendražice

investor:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov

hlavní inženýr projektu: 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			TRDesign s.r.o.

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 06647448

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 09/2024

stupeň PD:			PDPS

- Účel objektů

Z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoku PD řeší přeložku IS vedení VO v délce 45m.

- Rozsah řešených objektů

  - Projekty řeší

- Stranová přeložka vedení CYKY v délce 45,0m.

  - Projekt neřeší

- Veřejné osvětlení v obci podél stavby

  - Výchozí podklady

- Technické zadání od správce veřejného osvětlení

- Konzultace se zástupcem investorem.

- Odsouhlasení investora a dotčených orgánů státní správy o rozsahu osvětlení přechodů, míst pro přecházení a přejezdů komunikace bez dodržení podmínek uvedených v technických podmínkách Ministerstva dopravy TKP 15.

- Prohlídka stávajícího stavu prostorů s přechody a přejezdy.

- Charakteristika území stavby

  - Prostory staveniště

Stavba bude provedena na pozemcích:

Viz. Katastrální situační výkres

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán města Kolín - Sendražice

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

  - Prováděné výzkumy

Trasy kabelů pro napájení osvětlení byly zvoleny s ohledem na stávající a nové přeložky inženýrských sítí, jejichž umístění bylo zakresleno v koordinační situaci.

  - Mapové a geodetické podklady

K projektu veřejného osvětlení byla použita koordinační situace ostatních objektů stavby.

  - Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti

Nové trasy kabelových vedení budou realizovány v hranicích vymezujících staveniště. Po dobu výstavby se musí provést zábor pozemku v celé trase vedení. Před zahájením výkopových prací budou s jejich postupem seznámeni majitelé dotčených pozemků.

Před zahájením výkopových prací budou v terénu vytyčeny stávající a nově položené inženýrské sítě jejich majiteli nebo správci. V případě kolize bude tato řešena na stavbě za účasti projektanta a zástupce majitele nebo správce dotčené inženýrské sítě. V zastavěné části a v prostoru se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce pro kabelové trasy prováděny ručně.

- Technické řešení

  - Základní technické údaje

Nové sloupy VO se neřeší, PD řeší stranovou přeložku podzemního napájecího kabelu VO – kabelu CYKY. Nově bude kabel veden v chráničce a v místě propustku uložen v římse.

  - Silniční stožáry

Nové sloupy VO se neřeší.

  - Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů

Neřeší se.

  - Uzemnění stožárů

Stranová přeložka VO je provedena kabelem CYKY 4Jx16mm2 uloženým v zemi. Kabel bude propojovat jednotlivé svorkovnice VO, které jsou umístěny ve stávajících osvětlovacích stožárech VO. Společně s kabelem bude veden zemnící drát FeZn ø10mm pro spojení stožárů a svorkovnic VO. Na drát bude pomocí dvou svorek SS připevněn drát FeZn ø10mm, který bude na stožár připevněn svorkou SP1 a opatřen smršťovací bužírkou barvy zeleno/žluté. Podrobné provedení kabelového propojení stávajících osvětlovacích bodů bude řešeno v dalším stupni PD.

  - Trasy kabelových vedení a zemní práce

- v chodníku ve hloubce 0,35m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- ve volném terénu ve hloubce 0,7m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- při křižování vjezdu bude kabel uložen v min. hloubce 0,7m do chráničky  Kopoflex (dělené chráničky Kopohalf) ø110mm ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem (chráničkou)

- při křižování ostatních podzemních vedení bude kabel uložen do chráničky Kopohalf, která bude přesahovat křižované vedení o 1m na každou stranu, nedosahují-li křižované vedení mezi sebou vzdálenosti stanovené 
ČSN 73 6005

- v místě propustku uložen v římse

Kabel v chráničce bude zasypán zeminou tak, aby přímo na chráničku byla k zasypání použita zemina bez velkých hrud, bez kamenů a cizích předmětů. Křížení kabelu se stávajícími upravovanými komunikacemi bude provedeno pomocí výkopů. V případě, že zůstane komunikace stávající, bude křížení provedeno pomocí protlaku.

Ochranné pásmo kabelových vedení na 1 kV, je určeno majitelem tohoto vedení na obě strany od krajních vedení uložených ve společné trase. Ostatní inženýrské sítě mohou být v ochranném pásmu uloženy pouze se souhlasem investora nebo správce venkovního osvětlení. Minimální odstupy ostatních inženýrských sítí od kabelových vedení na 1 kV jsou dány normou ČSN 73 6005 tab. A.1 a A.2. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Trasa nových kabelových vedení pro osvětlení přechodů a přejezdů je uvedena na výkresech situací, které jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005.

- Péče o bezpečnost práce

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě. Při práci je nutné dodržovat ustanovení vyhlášek vydaných k zajištění bezpečnosti práce.

Postup práce prováděné v prostoru stávajících elektrických zařízení podléhá režimu práce prováděné na a v blízkosti elektrických zařízení, který je dán normami ČSN a podnikovými normami a předpisy společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Prováděné výkopy budou po dobu jejich otevření označeny výstražnými páskami a valy z vykopané zeminy. Omezení přístupů na pozemky, které sousedí s dotčenými pozemky, bude projednáno s jejich majiteli.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 09/2024