## Stavební objekty
Objekt | Příprava území a zařízení staveniště | 2D / 3D | poznámka
Stavební objekty SO
SO100
Provozní soubory PS
PS001
Legenda:
Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

## Skladba DiMS
Skladba DiMS
Zkratka Dílčího DiMS: | Název Dílčího DiMS: | Označení Dílčího DiMS: | Nativ. formát: | Forma zpracování: | RGB v koordinačním modelu
OBJEKTY
ARS | Architektonicko-stavební |  |  |  | 234-234-234
KAN | Zdravotechnika- kanalizace |  |  |  | 196-89-17
VOD | Zdravotechnika-vodovod |  |  |  | 142-170-219
PZ | Plynová zařízení |  |  |  | 244-215-132
VZT | Vzduchotechnika |  |  |  | 83-117-227
UTCH | Ústřední topení + chlazení |  |  |  | 255-153-0
MAR | Měření a regulace |  |  |  | 153-255-102
ESI | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 197-224-179
ESL | Slaboproudé rozvody |  |  |  | 83-129-53
STL | Areálový rozvod STL |  |  |  | 255-217-102
186-6-160
186-6-160
255-192-0
Dopravní infrastruktura, terénní a sadové úpravy
KOM | Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  | 154-238-212
Provozní soubory
186-6-160
Legenda:
Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

## Postup a rozdělení
Obecný postup koordinace a tvorby pravidel kontroly kolizí a klasifikace
Rozdělení modelů profesí
1) analýza rozdělení na modely a přiřazení disciplín, pojmenování modelů/zkratka
2) rozdělení (např. dle kategorie a typu exportu do ifc IfcEntity, IfcType) nejprve vždy na rozvody (trubky a tvarovky, potrubí a tvarovky potrubí, kabelové lávky), komponenty(koncové zařízení, rozvaděče, osvětlení, výustky, zařizovací předměty), izolace (souhrnně izoace potrubí a trubek)
3) rozdělení rozvodů dle velikosti na hlavní rozvody - A, vedlejší - B a drobné C - stanovit dle velikosti v koordinační matici (dle dohody/v BEPu)
využití klasifikace nebo obecných vlastností v pravidlech
| Disciplína | kontejner/zkratka | kategorie prvků modelu | entity ifc | rozdělení/klasifikace | rozhraní - DN, průměr nebo jeden rozměr
VZDUCH | HVAC | VZT | potrubí a tvarovky potrubí |  | A | >=300
[5 empty] | B | <300
zařízení na potrubí/jednotky VZT
výustky VZT
| Ventilation | ZOTK | potrubí a tvarovky potrubí |  | A | >=300
[5 empty] | B | <300
zařízení na potrubí/jednotky VZT
výustky VZT
ZTI | Plumbing | KAD | trubky a tvarovky
koncové prvky
| Plumbing | KAS | trubky a tvarovky |  | A | >=110
[5 empty] | B | 110-50
[5 empty] | C | <50
koncové prvky
| Plumbing | VOD | trubky a tvarovky |  | A | >=150
[5 empty] | B | 150-50
[5 empty] | C | <50
koncové prvky
| Special Piping | PLY | trubky a tvarovky |  | A | >=150
[5 empty] | B | 150-50
[5 empty] | C | <50
koncové prvky
SHZ | Sprinkler | SHZ | trubky a tvarovky |  | A | >=150
[5 empty] | B | 150-50
[5 empty] | C | <50
koncové prvky/hadicové systémy/sprinklery
RTCH | Heat | RTCH, UT | trubky a tvarovky |  | A | >=150
[5 empty] | B | 150-50
[5 empty] | C | <50
koncové prvky/jednotky/rozdělovače
EL | Electrical | SIL, SLA, ZAB, LPS, PZTS, EPS, MAR | kabelové lávky, tvarovky kabelových lávek |  | A | >=300
[5 empty] | B | <300
[5 empty] | C | <=50
|  |  | rozvaděče/velké koncové zařízení |  | A | >=1000
|  |  | osvětlení/čidla/koncové prvky |  | B
Legenda:
Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

## Koordinační matice
| Fáze (důležitost) koordinace | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Seznam zkratek profesí: | PROFESE | AS | AS/STA | AS/STA | AS/STA | AS/STA | VZT | SHZ (ZOTK) | KAD/KAN | ZTI | AS/STA | AS/STA | AS | VZT | KAD | KAN | ZTI | RTCH | SHZ | EL | AS | AS | AS | AS | ZTI
| Název fáze | Statika + architektura = stavba | Dešťáky - stavba | Páteře VZT - stavba | Páteře kanalizace - stavba | Páteře profesí - stavba | Páteře VZT - páteře ostatních profesí | Páteře SHZ - páteře ostatních profesí | Páteře KAD/KAN - páteře ostatních profesí | Páteře ZTI - páteře ostatních profesí | Koncové zařízení profesí - stavba | Ostatní rozvody profesí - stavba | Izolace trubek a potrubí - stavba | Rozvody VZT - ostatní rozvody profesí | Rozvody dešťovky - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení) | Rozvody splaškovky - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení) | Rozvody ZTI - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení) | Ostatní rozvody RTCH - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení) | Ostatní rozvody SHZ - ostatní rozvody elektro (vč. zařízení) | Ostatní kabelové lávky a zařízení EL modelů mezi sebou | Koncové zařízení profesí - stavba | Servisní prostory - stavba | Interiérové vybavení - stavba | Stavba nenosné konstrukce - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení) | Izolace trubek a potrubí mezi sebou
| Stupeň dokumentace | DPS | DPS | DPS | PDPS | PDPS | DPS | DPS | DPS | DPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | PDPS | DPS/PDPS | DSPS | DSPS | DSPS
AS - Architektonicko-stavební model/profesní část | AS
STA - Konstrukčně-statický model/profesní část | STA | 1: nosné konstrukce, prostupy (šachty, dveřní a okenní otvory), schodiště
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení - modely PBŘ, SHZ, ZOTK | SHZ (ZOTK) |  |  | hlavní rozvody ZOTK (jeden rozměr >= 300 mm vs. nosné konstrukce |  | rozvody SHZ >= 150 mm vs. nosné konstrukce | rozvody SHZ od 150 mm a rozvody ZOTK vs. hlavní rozvody VZT (jeden rozměr >= 300 mm) |  |  |  | koncové zařízení PBŘ vs. nosné konstrukce | ostatní rozvody SHZ (50-150 mm včetně izolace) a ZOTK (<300mm) vs. nosné konstrukce | Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce | ostatní rozvody SHZ (50-150 mm včetně izolace) a zařízení vs. ostatní rozvody VZT | rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení KAD | rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení KAN | rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení ZTI | rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení RTCH |  |  | koncové zařízení PBŘ vs. nenosné konstrukce | servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba |  | ostatní rozvody včetně zařížení vs. nenosné konstrukce | Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí
VZT - Vzduchotechnika, větrání a klimatizace-model | VZT | 3: hlavní rozvody VZT (jeden rozměr >= 300 mm) vs. nosné konstrukce; 10: koncové zařízení VZT vs. nosné konstrukce; 11: ostatní rozvody VZT (<300 mm včetně izolace) vs. nosné konstrukce; 12: Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce; 20: koncové zařízení VZT a potrubí (>=300 mm včetně izolace) vs. nenosné konstrukce; 21: servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba; 23: ostatní rozvody včetně zařížení vs. nenosné konstrukce; 24: Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí
RTCH - Rozvod tepla a chladu - model | RTCH (UT) | 5: rozvody RTCH >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. nosné konstrukce; 6: rozvody RTCH >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hlavní rozvody VZT (jeden rozměr >= 300 mm); 7: rozvody RTCH >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hlavní rozvody ZOTK (jeden rozměr >= 300 mm); 10: koncové zařízení RTCH vs. nosné konstrukce; 11: ostatní rozvody RTCH (50-150 mm včetně izolace) vs. nosné konstrukce; 12: Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce; 13: ostatní rozvody RTCH (50-150 mm včetně izolace) a zařízení vs. ostatní rozvody VZT; 14: rozvody a zařízení RTCH vs. rozvody a zařízení KAD; 15: rozvody a zařízení RTCH vs. rozvody a zařízení KAN; 16: rozvody a zařízení RTCH vs. rozvody a zařízení ZTI; 20: koncové zařízení RTCH vs. nenosné konstrukce; 21: servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba; 23: ostatní rozvody včetně zařížení vs. nenosné konstrukce; 24: Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí
KAN - Zdravotechnické instalace-model splaškové kanalizace | KAN | 4: trubky kan.(>= DN110) vs. nosné konstrukce; 6: trubky kan. (>= DN110) vs. hlavní rozvody VZT (jeden rozměr >= 300 mm); 7: trubky kan. (>= DN110) vs. hlavní rozvody ZOTK (jeden rozměr >= 300 mm); 10: koncové zařízení KAN vs. nosné konstrukce; 11: ostatní rozvody KAN (DN50-DN110) vs. nosné konstrukce; 13: ostatní rozvody KAN (DN50-DN110) a zařízení vs. ostatní rozvody VZT; 14: rozvody a zařízení KAN vs. rozvody a zařízení KAD; 20: koncové zařízení KAN vs. nenosné konstrukce; 21: servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba; 23: ostatní rozvody včetně zařížení vs. nenosné konstrukce
KAD - Zdravotechnické instalace-model dešťové kanalizace | KAD | 2: trubky dešťovky vs. nosné konstrukce; 6: trubky vs. hlavní rozvody VZT(jeden rozměr >= 300 mm); 7: trubky vs. hlavní rozvody ZOTK (jeden rozměr >= 300 mm); 10: koncové zařízení KAD vs. nosné konstrukce; 11: ostatní rozvody KAD (DN50-DN110) vs. nosné konstrukce; 13: ostatní rozvody KAD (DN50-DN110) a zařízení vs. ostatní rozvody VZT; 20: koncové zařízení KAD vs. nenosné konstrukce; 21: servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba; 23: ostatní rozvody včetně zařížení vs. nenosné konstrukce
ZTI - VOD, PLN - Zdravotechnické instalace-modely rozvodů vody a plynu | ZTI |  |  |  |  | rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. nosné konstrukce | rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hlavní rozvody VZT (jeden rozměr >= 300 mm) | rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hlavní rozvody ZOTK (jeden rozměr >= 300 mm) | rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hl. rozvody KAN/KAD (jeden rozměr >= 110 mm) | rozvody ZTI >= 150 mm (vč. i) vs. rozvody ZTI >= 150 mm (různé modely - např plyn vs. voda) | koncové zařízení ZTI vs. nosné konstrukce | ostatní rozvody ZTI (50-150 mm včetně izolace) vs. nosné konstrukce | Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce | ostatní rozvody ZTI (50-150 mm včetně izolace) a zařízení vs. ostatní rozvody VZT | rozvody a zařízení ZTI vs. rozvody a zařízení KAD | rozvody a zařízení ZTI vs. rozvody a zařízení KAN | rozvody a zařízení ZTI vs. rozvody a zařízení ZTI (různé modely - např plyn vs. voda) |  |  |  | koncové zařízení ZTI vs. nenosné konstrukce | servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba |  | ostatní rozvody včetně zařížení vs. nenosné konstrukce | Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí
EL - elektrotechnika - modely SIL, SLA, EPS, MaR | EL |  |  |  |  | kabelové lávky všech modelů elektra (včetně koncových zařízení přesahující rozměr 1m - mimo svítidla) vs. nosné konstrukce | kabelové lávky vs. hlavní rozvody VZT (jeden rozměr >= 300 mm) | kabelové lávky vs. hlavní rozvody ZOTK (jeden rozměr >= 300 mm) | kabelové lávky vs. vs. hl. rozvody KAN/KAD (jeden rozměr >= 110 mm) | kabelové lávky vs. vs. hl. rozvody ZTI (jeden rozměr >= 150 mm (rozměr vč. i) |  |  |  | kabelové lávky a zařížení vs. ostatní rozvody VZT | kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení KAD | kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení KAN | kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení ZTI | kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení RTCH | kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení SHZ | kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení (koordinace jednotlivých modelů profesí EL mezi sebou - SLA, SIL, MaR atd.) | kabelové lávky všech modelů elektra vs. nenosné konstrukce | servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba |  | ostatní rozvody včetně zařížení vs. nenosné konstrukce
INT - Model interiéru | INT | 22: Interiérové vybavení (nábytek a technologie) vs. stavba
TIS - Model technické infrastruktury
Legenda:
Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.