- Zak. číslo: 35/2017

Počet listů:  7

Počet příloh:

Paré č.:    6/6

___________________________________________________________________________

- Projekt elektroinstalace

______________________________________________________________________

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY, Gymnázium Václava Beneše Třebízského

- ELEKTROINSTALACE-

- INVESTOR :   Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

- ZHOTOVITEL : Ing. Pavel Krejza - ČKAIT: 0402330

- OBSAH:         D1.4.2 – Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektrotechniky

a zařízení slaboproudé elektrotechniky

- D1.4.2.1. Technická zpráva

- D1.4.2.1.1. Základní údaje

- D1.4.2.1.2. Provozní údaje

- D1.4.2.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- D1.4.2.1.4. Zařízení slaboproudé elektrotechniky

- D1.4.2.1.5. Požadavky na kvalifikaci obsluhy a údržbu elektrických

- zařízení

- D1.4.2.1.6. Závěrečná stanovení

- D1.4.2.2.Výkresová část

- D1.4.2.2.1 – ELEKTROINSTALACE 1.NP

DATUM: 09.12.2017		  			PODPIS:

D1.4.2.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- D1.4.2.1.1. Základní údaje:

- 1.1 Předmět projektu:

- Předmětem projektové dokumentace je elektroinstalace přístavby a stavebních úprav, Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný.

1.2 Podklady:

- výkresy půdorysů

- prohlídka a konzultace s investorem

- normy a katalogy

- D1.4.2.1.2. Provozní údaje:

- 2.1 Soustava:

3x 230/400V  3+PE+N - 50Hz

Místem rozdělení PEN na PN a N jsou stávající rozvaděče.

- 2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem:

- živých částí : - izolací, krytím, přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.2

- neživých částí :  - ochranným uzemněním

- ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1

- automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.

411.3.2

- doplňková ochrana proudovým chráničem a doplňujícím ochranným

pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.3

V prostoru sociálního zařízení se provede ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701 čl.701.413.1.6.1.

- 2.3 Určení vnějších vlivů:

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2, resp. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

AA5 – teplota okolí +5 – + 40 °C

AD1 – výskyt vody  - zanedbatelný

AE1 – výskyt cizích pevných těles - zanedbatelný

BA1 – nepoučené osoby

BE1 – látky bez nebezpečí

CA1 – stavební materiály -  nehořlavé

2.4 Umístění výstražných tabulek

V prostoru rodinného domu budou osazeny příslušné výstražné a informační tabulky v souladu s požadavky ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 7010. Vyskytující se elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

- D1.4.2.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- 3.1 Přípojka, rozvodnice a svorkovnice HOP:

Elektroinstalace v upravovaných prostorách bude napojena ze stávajících rozvaděčů na jednotlivých podlaží. Rozvaděče se vybaví novými jističi (viz popis níže).

Dále se v upravovaných prostorách provede ochranné pospojování, kdy budou pospojovány vodiči CYA6 všechna kovová potrubí a ostatní kovové prvky. Doplňkové ochranné pospojování v prostorách soc. zařízení bude provedeno vodiči CY4 dle ČSN 33 200-7-701.

- 3.2. Rozvody světelné a zásuvkové:

Obvody osvětlení sociálního zařízení v 1.NP budou napojeny na stávající přívod  kabely CYKY-J 3x1,5. Spínače pro osvětlení se v úklidové místnosti osadí ve výši 125cm nad podlahou a na bezbarierovém WC ve výšce 90cm. Osvětlení WC je řešeno pomocí přisazených svítidel s pohybovými čidly. Kabelové rozvody v sociálním zařízení budou uloženy pod omítkou a nad podhledem v elektroinstalačních trubkách.

- 3.3. Rozvody pro motorové a tepelné spotřebiče:

Z hlavního rozvaděče v 1.PP bude napojen výtah. Přívod bude proveden kabelem CYKY-J 5x4 do místa napojení rozvaděče výtahu (dle technické dokumentace výrobce výtahu) ve 4.NP. přívodní kabel bude v 1.PP uložen ve stávajícím kabelovém žlabu a dále pod omítkou v nice vedle výtahové šachty až do místa rozvaděče výtahu ve 4.NP. Jištění přívodu rozvaděče výtahu je provedeno v hlavním rozvaděči v 1.PP jističem 20A/3/B.

Pro ohřev užitkové vody v učebně fyziky – mokrá (č.m. 110) ve 3.NP je použito akumulačního ohřívače vody OKHE 125 (2,2kW). Napojení ohřívače vody bude provedeno kabelem CYKY-J 3x2,5 do připojovací svorkovnice v blízkosti ohřívače vody, samotný ohřívač vody bude napojen šňůrou CGSG 3Jx2,5 z připojovací svorkovnice. Jištění přívodu bude ve stávajícím rozvaděči na chodbě jističem 16A/B/1.

Pro ohřev užitkové vody v učebně bilologie III (č.m. 124) ve 4.NP  je použito akumulačního ohřívače vody OKHE 125 (2,2kW). Napojení ohřívače vody bude provedeno kabelem CYKY-J 3x2,5 do připojovací svorkovnice v blízkosti ohřívače vody, samotný ohřívač vody bude napojen šňůrou CGSG 3Jx2,5 z připojovací svorkovnice. Jištění přívodu bude ve stávajícím rozvaděči na chodbě jističem 16A/B/1.

Ve 4.NP  budou v učebnách biologie instalované klimatizační jednotky. Jejich napojení bude provedeno z venkovních multisplitových jednotek, které budou umístněny na ploché střeše ve 4.NP. Zde budou umístněny dvě jednotky (2,94 a 3,61kW). Napojení multisplitové jednotky 2,94kW bude provedeno kabelem CYKY-J 3x2,5 a vodičem CY6 pro ochranné pospojování. Jištění přívodu bude ve stávajícím rozvaděči na chodbě jističem 16A/B/1.

Napojení multisplitové jednotky 3,61kW bude provedeno kabelem CYKY-J 3x4 a vodičem CY6 pro ochranné pospojování. Jištění přívodu bude ve stávajícím rozvaděči na chodbě jističem 20A/B/1.

Kabelové rozvody na chodbě a v učebnách budou uloženy v elektroinstalačních lištách.

- D1.4.2.1.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Pro ovládání výtahu je vypracovaná samostatná dokumentace „Integrace čipového přístupového systému do zařízení výtahu, zabezpečení“ – viz příloha.

- D1.4.2.1.4.Pořadavky na kvalifikaci obsluhy a údržbu elektrických zařízení:

5.1 Uvedení elektrického zařízení do provozu:

Před uvedením elektrického zařízení do provozu je nutno překontrolovat, zda elektrické zařízení je zapojeno podle projektové dokumentace a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Na elektrické zařízení musí být vypracovaná výchozí revizní zpráva.

5.2 Provoz a údržba elektrického zařízení:

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrických zařízení je řádná obsluha a údržba. Obsluhovat elektrická zařízení může osoba bez elektrotechnického vzdělání. Tato osoba může zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení. Osoby, které obsluhují zařízení, musí být seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. V případě, že na zařízení jsou provedeny změny, musí být osoby, zařízení obsluhující, se změnami seznámeny. Tyto osoby můžou vykonávat běžné udržovací práce na zařízení - např. čištění. Tuto činnost může vykonávat pouze pracovník při vypnutém stavu.

Osoba bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zasahovat do elektrického zařízení, nesmí sundávat kryty elektrických zařízení, ani jinak zasahovat pomocí nástrojů do zařízení. Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti se nesmí používat volně vlající oděvy, nesmí se nosit kovové náramky, prsteny, štítky a jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí být ze snadno vznětlivé látky a bez rukávu.

Opravy a údržbu na elektrotechnickém zařízení může provádět pouze pracovník s odborným elektrotechnickým vzděláním a platným osvědčením podle Vyhlášky č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice. Opravy a údržba se provádí podle pokynů výrobců, které jsou uvedeny v návodech na obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení. Přitom je nutné dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy a ČSN.

V případě změny v zapojení elektrického zařízení je nutno tuto změnu zakreslit do projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentace od elektrického zařízení včetně revizní zprávy musí být uschována u provozovatele po celou dobu provozování elektrického zařízení. Volně přístupná elektrická zařízení musí být označena bezpečnostní tabulkou podle ČSN ISO 7010 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo alespoň bleskem červené barvy. Dále musí být elektrická zařízení pro snadnou obsluhu označena příslušnými popisy (např. HV, TR1, TN-C atd.).

Všechna značení se musí udržovat v čitelném stavu a případně obnovovat.

V případě požáru se nesmí k hašení elektrického zařízení pod napětím používat voda, vodní ani pěnový hasící přístroj. Pro hašení požáru elektrického zařízení je vhodný sněhový nebo práškový hasící přístroj.

5.3 Hlavní body údržby elektrického zařízení:

- 1x ročně provést vyčištění rozvaděčů a zásuvkových skříní, podle potřeby i jejich

natření, dotáhnout spoje, zkontrolovat opálení kontaktů stykačů (případně vyměnit), obnovit popisy jednotlivých prvků atd.

- 1x ročně provést prohlídku a údržbu celého elektrického zařízení. Jednotlivá

elektrická zařízení je nutné prohlédnout, dotáhnout volné spoje, vyčistit od

případných nečistot, natřít zrezivělá místa, vyměnit opotřebované součásti,

přezkoušet správnou funkci, chod, případně provést seřízení či potřebná měření

(odebíraný proud, napětí, přechodový odpor).

- zjištěné závady, případně odchylky od běžného provozního stavu a výsledky

pravidelné roční údržby se zapisují do provozního deníku.

5.3 Revize elektrického zařízení:

Podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 je provozovatel povinen zajistit provádění pravidelných revizí ve lhůtách podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6.

- D1.4.2.1.6. Závěrečná část – dodatky, přílohy

- 6.1. Realizační a provozní pokyny (bezpečnost práce)

- Zatřídění vyhrazených elektrických technických zařízení

Z hlediska vyhlášky č. 73/2010 Sb. se v projektovaném objektu vyskytují vyhrazená 	elektrická zařízení třídy II., skupiny D, tedy bez oznamovací povinnosti u orgánu státního 	odborného dozoru. Prostory pro shromažďování více než 200 osob se nevyskytují.

- Bezpečnost práce na staveništi

Zhotovitel musí zajistit odborné vedení provádění stavby. Účastníci stavebních prací 	jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti a 	ochrany zdraví při práci. Pracovníci musejí být prokazatelně vyškoleni a musejí používat 	ochranné pomůcky a prostředky.

- Montáž zařízení

Práce na elektrickém zařízení NN smějí provádět pouze kvalifikované osoby 	způsobilé k dané činnosti podle vyhl. ČÚBP č. 50/1978. Je v zájmu všech stran, aby veškeré 	elektromontážní práce byly provedeny odborně a po řemeslné stránce řádně a kvalitně.

- Nakládání s odpady

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle 	platných předpisů. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel 	stavebních prací jako jejich původce.

- Uvedení do provozu

Předání celého díla nebo jeho částí zadavateli se řídí smluvními podmínkami a obecně 	platnými zákonnými předpisy. Uvedení do provozu je podmíněno provedením výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6.

- Provoz zařízení

Elektrická zařízení musejí být udržována ve stavu odpovídajícím platným předpisům a technickým normám. Údržbu smějí provádět osoby znalé dle ČSN EN 50110-1 ed. 2, obsluhu včetně manipulace s přístroji v rozvaděčích přístupných laické obsluze smějí provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace (osoby seznámené).

6.2 Přehled zapracovaných dokumentů, norem a předpisů

- Seznam podkladů

Pro vypracování projektové dokumentace byly poskytnuty tyto podklady:

rozpracovaná stavební část projektové dokumentace včetně profesí

požadavky dodavatele technologie na stavební připravenost pro instalaci zařízení

- Seznam zapracovaných právních předpisů, technických norem a odborné literatury

V projektu jsou zapracovány a při realizaci je nutno respektovat zejména tyto 	předpisy a normy:

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. 62/2013 Sb.

Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ve znění vyhl. 63/2013 Sb.

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška ERÚ č. 51/2006 ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., vyhlášky č. 358/2009 Sb. a vyhlášky č. 81/2010 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 154/2010 Sb. resp. pozdějších předpisů

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50160 ed. 3 (33 0122) – Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

ČSN EN 60446 ed. 2 – Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 0166 ed.2 – Označování žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 61140 ed. 2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 + změna Z1 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 – Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 – Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-481 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-4-482 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-537 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-713 – Elektrická instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 713: Nábytek

ČSN 33 2000-7-xxx ...další oddíly normy v případě výskytu jednoúčelových zařízení, pro které jsou určeny

ČSN 33 2130 ed.2:2009 – Elektrické instalace nízkého napětí. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN ISO 3864-1(-4)- Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN ISO 7010- Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

ČSN EN 60439-1 ed. 2 – Rozvaděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče

ČSN EN60439-3 – Rozvaděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 61439-1 ed. 2 – Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-3 – Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 12665:2003 – Světlo a osvětlení – Základní kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 12464-1:2012 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory