## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | Stavební standardy:
SO01, PS01 |  | KOTELNA
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | Cenová soustava:
VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora |  | Rekonstrukce plynové kotelny VOŠ a SPŠ, Masarykova 197
Projektant : | ČKJ Projekt s.r.o. | Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
Objednatel : | VOŠ a SPŠ | Masarykova 197, Kutná Hora
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Ing.Michal Čermák |  | Zhotovitel :
ČKAIT 0004079
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady
ZRN | Dodávka celkem |  | Individuální mimostaveništní doprava |  |  | 0
| Montáž celkem |  | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
| HSV celkem |  | Provozní vlivy |  |  | 0
| PSV celkem |  | Průzkumné práce
ZRN celkem |  | 0 | Projektové práce |  |  | 0
|  |  | Inženýrská činnost |  |  | 0
HZS |  |  | Zařízení staveniště |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
|  |  | VRN celkem |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
NÁKLADY VČETNĚ DPH
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce plynové kotelny VOŠ a SPŠ Masarykova 197, Kutná Hora
Objekt : |  | SO01, PS01 | KOTELNA
REKAPITULACE FUNKČNÍCH STAVEBNÍCH DÍLŮ A POLOŽEK PROVOZNÍCH SOUBORŮ
Funkční stavební díl, položka provozních souborů |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
FD 02, 05, 06, 07, 1110 | Bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Běžné stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0
| Doplňující práce, Opravy a údržba |  |  | 0 | 0 | 0
FD 0811 | Zdravotně technické instalace - Rozvod vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalace technologie kotelny, Provozní zařízení |  |  | 0 | 0 | 0
FD 0840 | Rozvod plynu pro kotelnu |  |  |  | 0 | 0 | 0
FD 0851, 0852 0861, 0863, 0864 | Elektroinstalace, Měření a regulace, Uzemnění, Bleskosvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM OBJEKTY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY, OSTATNÍ NÁKLADY
Název položky VRN, ON |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
| Individuální mimostaveništní doprava |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0
| Kompletační činnost zhotovitele |  | 0 | 0.3 | 0 |  | 0
| Provozní vlivy |  | 0 | 0.3 | 0 |  | 0
FD 2010 | Průzkumné práce |  | 0 |  |  |  | 0
FD 2020 | Projektové práce -PD skutečného provedení |  | 0 |  |  |  | 0
FD 2030 | Inženýrská činnost |  | 0 |  |  |  | 0
FD 2040 | Zařízení staveniště |  | 0 |  |  |  | 0
CELKEM VRN, ON |  |  | 0

## D.1.1._ASR
Stavebník : VOŠ, SPŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
kancelář : Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180
Akce : Rekonstrukce plynové kotelny VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | Vypracovali : |  | Ing.M.Čermák
[5 empty] | Datum : |  | prosinec 2017
SO 01 KOTELNA |  |  |  |  | Změna /Revize :
Zak./Arch. Číslo :
Část: D.1.1 - ASR Architektonické a stavební řešení |  |  |  |  | Příloha : |  | D.1.1 - ASR - VV/TS 02
Číslo pol. | NÁZEV – popis položek | Označ. výkr. | Měrná jednotka | Množství | Cena D nebo D+M / jednotka | Cena M jednotka | Cena dodávka D | Cena montáž M | Cena celkem D+M
|  | Poznámka |  |  | Kč/jedn. | Kč/ jedn. | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH
Rozpočet stavební části viz samostatný rozpočtový soubor
D.1.1 ASR - zpracovaný v jednotné cenové soustavě
Přenesená cena ze samostatného rozpočtového souboru je :
CELKEM Kč bez DPH

## D.1.4a_ZTI
Stavebník : VOŠ, SPŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
kancelář : Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180
Akce : Rekonstrukce plynové kotelny VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | Vypracovali : |  | Ing.M.Čermák, Miloslav Minařík
[5 empty] | Datum : |  | prosinec 2017
SO 01 KOTELNA |  |  |  |  | Změna /Revize :
Zak./Arch. Číslo :
Část: D.1.4a - Zdravotně technické instalace - ZTI Voda |  |  |  |  | Příloha : |  | D.1.4a - ZTI Voda - VV/TS 02
Číslo pol. | NÁZEV – popis položek | Označ. výkr. | Měrná jednotka | Množství | Cena D nebo D+M / jednotka | Cena M jednotka | Cena dodávka D | Cena montáž M | Cena celkem D+M
|  | Poznámka |  |  | Kč/jedn. | Kč/ jedn. | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH
ZAŘÍZENÍ, ARMATURY, KOMPONENTY ROZVODŮ
1. | NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, NÁDOBY, ZAŘÍZENÍ
1.1 | Expanzní nádoba s membránou pro TUV
| užitný objem 25 ltr., do 1MPa, |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
s armaturou "flowjet" 3/4" a T-kusem 6/4"
Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.1.4a_ZTI-referencni-zarizeni.pdf
2. | ČERPADLA
2.1 | Oběhové čerpadlo pro TUV, voda do 90°C, materiál bronz, nerez, vícestupňové elektronické řízení, včetně šroubení !!
2.1.1 | Q= 1,0-2,0 m3/h, H=4,0 - 6,0 m v.sl., předpokládaná dim DN25 | Č13-CTUV | ks | 1 |  |  |  |  | 0
Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.1.4a_ZTI-referencni-zarizeni.pdf
2.2 | Kalové čerpadlo pro čistou vodu s pevnými příměsemi do 3mm, spínání plovákové, včetně zpětného ventilu na výtlaku, Q=2m3/hod, H=5m.v.s. |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3. | ARMATURY - potrubí SV, TUV, CTUV
3.1 | Regulační armatury
| Ruční vyvažovací ventil, nástavce měření průtoku a teplot | RVV
NEOBSAZENO-strana TV dodávka TLG
3.2 | Pojistné ventily | PV
3.2.1 | voda do 60°C, PN10, otv.přetlak 1,0MPa, předpokl.dim DN 20/25 |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
3.3 | Uzavírací armatury
3.3.1 | Kulový kohout uzavírací závitový PN10, T=120°C | KK
s páčkou, niklovaná mosaz, Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.1.4a_ZTI-referencni-zarizeni.pdf
| DN25, 1" |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| DN32, 5/4" |  | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| DN40, 6/4" |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Šoupě závitové, CuZn39Pb3 ( Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.1.4a_ZTI-referencni-zarizeni.pdf ) | Š
vřeteno nerez, s kolečkem
| DN25, 1" |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DN40, 6/4" |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
2016-04-03 | Zpětné armatury
3.4.1 | Zpětná klapka, ventil, závitová, PN10, T=120°C | ZV
| DN32, 5/4" |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DN40, 6/4" |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3.4 | Filtry | F
3.4.1 | Filtr závitový PN 10
| DN32, 5/4" |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DN40, 6/4" |  | ks | 1
3.5 | Odvzdušňovací nádoba, včetně kulového kohoutku DN10, potrubí ( skut.množ.bude upraveno dle montáže) | ON+KK | ks | 3 |  |  |  |  | 0
3.6 | Vypouštěcí kulový kohout ( skut.množ.bude upraveno dle montáže ) | VK
3.6.1 | DN15, PN10 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
3.6.2 | DN25, PN10 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
3.7 | Připojovací sada expanzího a doplňovacího zařízení ve složení např. ref. Reflex fillset 1" s potrubním oddělovačem, nebo rovnocenný v. |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| včetně dodávky měření průtoku DN20/25, Qn= 2m3/hod a uzav., zpětné armatury 1" | MP2
4. | OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ, ARMATURY
NEOBSAZENO
5. | TEPLOMĚRY | TI
5.1 | Teploměry rozsah 0-120°C, l=60 mm včetně teploměrového návarku a jímky |  | kpl | 4 |  |  |  |  | 0
6 | MANOMETRY | PI
6.1 | Manometr, rozsah 0-1,2 MPa, včetně návarku,komp.smyčky,kulového kohoutku DN10 |  | kpl | 2 |  |  |  |  | 0
7. | MĚŘENÍ SPOTŘEB
7.1 | Měřič průtoku kapaliny, vodoměr | MP
| vícevtokový, DN30-6/4", Qn=5,0m3/h, Qmax=10,0 m3/h | MP1 | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
ROZVODY POTRUBÍ
8. | POTRUBÍ, POTRUBNÍ SOUČÁSTI
8.1 | Ocelové trubky svařované, pozinkované, mat.11353.0
| 3/4" |  | m | 1 |  |  |  |  | 0
| 1" |  | m | 8 |  |  |  |  | 0
8.2 | Kolena, pozink, mat. 11.353
| 1" |  | ks | 6 |  |  |  |  | 0
x | potrubí SV pro ohřev, propojení ohřevu a napojení na stávající rozvody TUV a CTUV jsou navrženy v plastu SDR6, PN20 !! - hranicí dodávky je většinou hranice prostoru kotelny
2016-03-08 | Potrubí z plastu PPR
( předpokládaný způsob spojování lisováním, svařováním )
včetně odboček,kolínek a dalších fitinků a přechodek
| d32 - 32x5,4 |  | m´ | 20 |  |  |  |  | 0
| d40 - 40x6,7 |  | m´ | 36 |  |  |  |  | 0
| d50 - 50x8,3 |  | m´ | 18 |  |  |  |  | 0
| d63 - 63x10,5 |  | m´ | 26 |  |  |  |  | 0
2018-04-08 | Potrubí a tvarovky z plastu HT-systém PVC nebo PP
| DN50 (z neutralizace do jímky) |  | m´ | 20 |  |  |  |  | 0
2018-05-08 | Tlakové hadice napojení kondenzátu a výtlak čerpadla, průhledné, do 60°C |  | m´ | 20 |  |  |  |  | 0
| Nálevky se zápachovou uzávěrkou |  | ks | 5 |  |  |  |  | 0
9. | IZOLACE TEPELNÉ
x | uvedená výměra izolací je pouze pro výše uvedený rozsah potrubí, přesný rozměr návlekových izolací bude přizpůsoben rozměrům potrubí
9.1 | návleková izolace, PE (0,038 W/mK), lepené spoje - TUV
| DN15-25 tl.20mm |  | m | 28 |  |  |  |  | 0
| DN32-50 tl.30mm |  | m | 24 |  |  |  |  | 0
2016-02-09 | návleková izolace, PE (0,038 W/mK), lepené spoje - SV
| DN15-25 tl.16mm |  | m | 48 |  |  |  |  | 0
| DN32-50 tl.16mm |  | m | 22 |  |  |  |  | 0
2016-03-09 | izolační pouzdra - čerpadla |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
10 | NÁTĚRY, ZNAČENÍ, POPISY
10.1 | Základní nátěr rozvodů pod izolaci
| DN15 - DN50 |  | bm | 10 |  |  |  |  | 0
2016-02-10 | Základní + vrchní nátěr neizolovaných rozvodů DN15 - DN32
POZN:
Pozink potrubí nejsou natřeny !
2016-03-10 | Popis potrubí a zařízení
| označení směrů proudění a slovní a barevné označení druhu protékající látky, lepící potisk ( min u všech odboček potrubí, napojení zařízení a prostupů stěnami ) |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| označení hlavních armatur a zařízení, lepící potisk nebo plast. štítky |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
11. | ULOŽENÍ, ZÁVĚSY A PODPĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
11.1 | konzoly a objímky, stavebnicový systém ( Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.1.4a_ZTI-referencni-zarizeni.pdf) pro ocelová potrubí
| DN15 - DN50 |  | bm | 90 |  |  |  |  | 0
12. | OSTATNÍ
Demontáž stávajícího zařízení a rozvodu
12.1 | Demontáž stávajícího potrubí od vstupu k novému napojení, veškerá propojovací potrubí - viz výkresy |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-02-12 | Přípravné práce k montáži, úpravy pro napojování nových potrubí na stávající rozvod |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
13. | PŘÍPRAVY, ZKOUŠKY, UVEDENÍ DO PROVOZU
2016-01-13 | Vypuštění soustavy rozvodů vody |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-02-13 | Napuštění nové soustavy rozvodů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-03-13 | Vypláchnutí celé nové soustavy |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-04-13 | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-05-13 | Nastavení a kontrola předepsaných provozních hodnot |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-06-13 | Provozní zkouška zařízení a rozvodů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-07-13 | Podklady pro zpracování provozního deníku a návod k obsluze |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-08-13 | Dokumentace skutečného provedení nebo výrobní dokumentace pro realizaci, pokud bude nutné její zperacování |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
DALŠÍ ÚDAJE A POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝKRESOVÁ ČÁST ( ZÁVAZNÉ PRO MONTÁŽ A DODÁVKU JE SCHÉMA !! )
| CELKEM Kč bez DPH | [7 empty] | 0

## D.2.1a_TLG
Stavebník : VOŠ, SPŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
kancelář : Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180
Akce : Rekonstrukce plynové kotelny VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | Vypracovali : |  | Ing.M.Čermák,M.Hradec
[5 empty] | Datum : |  | prosinec 2017
PS 01 KOTELNA |  |  |  |  | Změna /Revize :
Zak./Arch. Číslo :
Část: D.2.1a - Instalace technologie kotelny |  |  |  |  | Příloha : |  | D.2.1a - TLG - VV/TS 02
Číslo pol. | NÁZEV – popis položek | Označ. výkr. | Měrná jednotka | Množství | Cena D nebo D+M / jednotka | Cena M jednotka | Cena dodávka D | Cena montáž M | Cena celkem D+M
|  | Poznámka |  |  | Kč/jedn. | Kč/ jedn. | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH
1. | HLAVNÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY
1.1 | Kondenzační plynový stacionární kotel s modulačním hořákem, min výkon Q=370kW na zemní plyn při 80°60°C, provoz typu B, 5.emisní třída |  | kpl | 3 |  |  |  |  | 0
| s neutralizací na daný výkon kotle |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
| součástí příslušenství je pojistný ventil, otevírací přetlak 3,5 bar a bezpečnostní skupina - PV40/50, omezovač tlaku, nosník armatur |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
| se základní kotlovou regulací pro ovládání 0-10V z nadřazeného MaR a modulem pro ovládání kotlového čerpadla ( podrobněji k systému řízení viz složku D.2.1.c) |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
1.2 | Zásobník pro nepřímý ohřev teplé vody, celkový objem V=750 ltr. topný výkon Qjmen.=65-82kW (Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1a_TLG-referencni-zarizeni.pdf), dodávka včetně tepelné izolace a povrchové úpravy nebo pláště |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
1.3 | Expanzní a doplňovací sestava se zásobní nádr.800 ltr-Automat jednočerpadlový |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1a_TLG-referencni-zarizeni.pdf
1.4 | Úpravna vody pro kotelnu včetně plnící a první náplně (ˇnapř. při demineralizaci ), POZOR ! pouze pokud je dle provozního předpisu ke kotlům požadováno, resp. úpravna v sestavě a typu dle požadavku kotlů, řešit v návaznosti na typ kotle s dodavatelem nebo výrobcem dodávaných kotlů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2. | ODVOD SPALIN, SYTSTÉM ODKOUŘENÍ
2.1 | Spaliny vedeny do stávajícího zděného komína 750x700, vložka jednovrstvá, nerez ø400mm s přechodem na kouřovod ø350 - 87° , spaliny vlhké, přetl. do 200 Pa , včetně ukončení a provedení paty s kontrolním otvorem a odvodem kondenzátu |  | kpl | 0 |  |  |  |  | 0
účinná výška 34m, celková výška 35m
2.2 | Kouřovod nerez ø250-350mm s tepelnou izolací min.vlnou a povrchovou úpravou leštěným hliníkovým plechem (kouřovody včetně odboček 90° pro napojení na kotel, kontrolního otvoru, návarku pro měření) |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
POZN. : komponenty odvodu spalin nutno zaměřit na místě při montáži !
3. | OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ, KOMPONENTY A VÝROBKY
3.1 | Membránová expanzní nádoba, užitný objem 60 ltr. (např. R-NG 60/6) |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
plnící přetlak 300 kPa
| s kombinovanou armaturou pro připojení expanzních nádob typ SU R1x1" ( jedná se o KK1"+VK) |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3.2 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač topné vody 5x větev, celková délka 3000mm, Q = 22 m3/h |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3.3 | Rozdělovač topné vody DN200, 9x větev, celková délka 3400mm, Qmax = 48 m3/h |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3.4 | Sběrač topné vody DN200, 9x větev, celková délka 3400mm, Qmax = 48 m3/h |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3.5 | Hydraulický vyrovnávač, s odkalením a odvzdušněním, průtok Q=50 m3/h, připojení přírubové DN150, včetně protipřírub 4xDN150 a montážního materiálu |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
Pozn. : tepelné izolace těles jsou uvedeny v položce TEPELNÉ IZOLACE
4. | ČERPADLA
4.1 | Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami (Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1a_TLG-referencni-zarizeni.pdf) | Kotlová čerpadla
4.1.1 | Magna3 50-120 F, Q= 18 m3/h, H= 60 kPa., 230 V | ČK1, ČK2, ČK3 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
4.2 | Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami (Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1a_TLG-referencni-zarizeni.pdf alternativní výrobky musí mít shodné parametry a vlastnosti jako uvedená referenční čerpadla) | Okruhy vytápění, ohřev TUV
4.2.1 | Magna3 32-100 F, Q= 5,1 m3/h, H= 80 kPa., 230 V | Č1 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Magna3 32-100 F, Q= 5,1 m3/h, H= 80 kPa., 230 V | Č2 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Magna3 32-100 F, Q= 5,1 m3/h, H= 80 kPa., 230 V | Č3 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.4 | Magna3 40-100 F, Q= 6,9 m3/h, H= 80 kPa., 230 V | Č4 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.5 | Magna3 40-100 F, Q= 8,2 m3/h, H= 80 kPa., 230 V | Č5 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.6 | Alpha2 25-60-180 , Q= 1,0 m3/h, H= 40 kPa., 230 V | Č6 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.7 | Magna1 32-80 F, Q= 6,0 m3/h, H= 40 kPa., 230 V - el. vícestupňové řízení | Č7 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.8 | Magna3 65-80 F, Q= 22 m3/h, H= 40 kPa., 230 V | Č8 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.9 | Magna3 32-80 F, Q= 5,1 m3/h, H= 40 kPa., 230 V | Č10 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.9 | Magna3 32-80 F, Q= 5,1 m3/h, H= 40 kPa., 230 V | Č11 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.9 | Magna3 32-80 F, Q= 6,7 m3/h, H= 40 kPa., 230 V | Č12 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4.2.9 | Magna3 32-80 F, Q= 5,1 m3/h, H= 40 kPa., 230 V | Č13 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Přírubová čerpadla včetně dodávky odpovídajících protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu, veškerá čerpadla včetně izolačních pouzder |  | kpl | 12 | v ceně čerpadel
5. | ARMATURY v kotelně a strojovnách vytápění
5.1 | Automatický vyvažovací ventil kombinovaný s el. regulačním ventilem, tj. reg.ventilem včetně odpovídajícího pohonu, s měřícími vsuvkami
uvedeným parametrům a vlastnostem vyhoví:Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1a_TLG-referencni-zarizeni.pdf
5.1.2 | DN40, Kvs=16 m3/h | AVERV10,11,12,13 | ks | 4 |  |  |  |  | 0
5.2 | Ruční vyvažovací ventil - šroubení, např. sortiment HS | RVV
5.2.1 | DN20, Q=1,0 m3/h |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.2.2 | DN50, Q=4,8-6,9 m3/h |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
5.3 | Ruční vyvažovací ventil - příruba, včetně protipřírub, např. sortiment HS | RVV
5.3.1 | DN40, Q=3,0 m3/h |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
5.3.2 | DN50, Q=5,5-6,9 m3/h |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
5.3.3 | DN65, Q=8,2-15,9 m3/h |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
5.3.4 | DN80, Q=22 m3/h |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.4 | Trojcestný regul. elektroventil přírubový, včetně protipřírub
elektropohon 24V, 0-10V
5.4.1 | DN25, Kvs=2,5 m3/h | TERV6 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.4.2 | DN40, Kvs=16 m3/h | TERV1,2,3 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
5.4.3 | DN40, Kvs=20 m3/h | TERV4 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.4.4 | DN50, Kvs=25 m3/h | TERV5 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.5 | Uzavírací klapka mezipřírubová s el pohonem, PN6, 90°C, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | UKE
elektropohon 220V, dvoubodový
| DN40 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
5.6 | Uzavírací klapka mezipřírubová, PN6, 90°C, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | UK
| DN25 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DN40 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| DN50 |  | ks | 38 |  |  |  |  | 0
| DN65 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DN80 |  | ks | 11 |  |  |  |  | 0
| DN100 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DN125 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
5.7 | Kulový kohout uzavírací PN6, 90°C | KK
niklovaná mosaz, s páčkou
| G 3/4" (DN20) |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
5.8 | Zpětný ventil závitový, PN 6, 90°C | ZV, ZK
| G 3/4" (DN20) |  | ks | 0 |  |  |  |  | 0
| G 5/4" (DN32) |  | ks | 0 |  |  |  |  | 0
5.9 | Zpětná klapka mezipřírubová, PN 6, 90°C , včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | ZK
| DN25 |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DN40 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DN50 |  | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| DN65 |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DN80 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
5.10 | Filtr závitový, PN6, 90°C | F
| G 1" (DN25) |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.11 | Filtr přírubový, PN6, 90°C , včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | F
| DN50 |  | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| DN65 |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DN100 |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.12 | Odvzdušňovací nádoba, včetně kulového kohoutku | ON+KK
| ON40/KK10 |  | ks | 24 |  |  |  |  | 0
2013-05-01 | Vypouštěcí kulový kohout - G 1/2" | VK | ks | 36 |  |  |  |  | 0
6. | OSTATNÍ, MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VELIČIN
6.1 | Teploměry rozsah 0-120°C, l=60 mm včetně teploměrového návarku a teploměrové jímky |  | kpl | 33 |  |  |  |  | 0
6.2 | Manometr rozsah 0-600 kPa, včetně návarku a jímky, topná voda, max do 100°C |  | kpl | 28 |  |  |  |  | 0
7. | MĚŘENÍ SPOTŘEB, MNOŽSTVÍ
Měřič tepla ultrazvukový, přírubový, včetně protipřírub
7.1 | DN80, Q=48m3/h, 15kPa PN6 včetně čidel a propoj.kabelů | MT1 | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
7.2 | DN50, Q=22m3/h, 15kPa PN6 včetně čidel a propoj.kabelů | MT2 | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
7.2 | DN25, Q=6,0m3/h, 15kPa PN6 včetně čidel a propoj.kabelů | MT3 | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
8. | ROZVODY POTRUBÍ
8.1 | Potrubí z trubek závitových bezešvých mat. 11 353
| G 1“ (DN25) |  | m | 32 |  |  |  |  | 0
8.2 | Kolena z trubek ocelových závitových,bezešvých
| G 1“ (DN25) |  | ks | 12 |  |  |  |  | 0
8.3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých, hladkých, mat.11 353
| ø57 x 2,9 (DN50) |  | m | 124 |  |  |  |  | 0
| ø76 x 3,2 (DN65) |  | m | 16 |  |  |  |  | 0
| ø89 x 3,6 (DN80) |  | m | 24 |  |  |  |  | 0
| ø108 x 4,0 (DN100) |  | m | 80 |  |  |  |  | 0
| ø133 x 4,5 (DN125) |  | m | 40 |  |  |  |  | 0
8.4 | Ohyby, Oblouky, Kolena z trubek ocelových bezešvých
| ø57 x 2,9 (DN50) |  | ks | 48 |  |  |  |  | 0
| ø76 x 3,2 (DN65) |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| ø89 x 3,6 (DN80) |  | ks | 24 |  |  |  |  | 0
| ø108 x 4,0 (DN100) |  | ks | 24 |  |  |  |  | 0
| ø133 x 4,5 (DN125) |  | ks | 10 |  |  |  |  | 0
8.5 | Přechody, redukce, mat. 11 353
| DN 125/150 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DN 100/125 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| DN 125/80 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| DN 100/80 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DN 100/65/50 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| DN 65/80 |  | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| DN 50/40 |  | ks | 24 |  |  |  |  | 0
2016-06-08 | Přechodky, fitinky neuvedené ve specifikaci ( rezerva ) – dle potřeby montáže
9. | IZOLACE TEPELNÉ
9.1 | Izolace potrubí - izolační pouzdra z minerální vlny, povrchová úprava hliníkovou fólií (pro rozm. ocel. potrubí)
| G 1“ (DN25), tl.40mm |  | bm | 35 |  |  |  |  | 0
| ø57 x 2,9 (DN50), tl.60mm |  | bm | 138 |  |  |  |  | 0
| ø76 x 3,2 (DN65), tl.60mm |  | bm | 20 |  |  |  |  | 0
| ø89 x 3,6 (DN80), 80mm |  | bm | 32 |  |  |  |  | 0
| ø108 x 4,0 (DN100), tl.80mm |  | bm | 86 |  |  |  |  | 0
| ø133 x 4,5 (DN125), tl.80mm |  | bm | 44 |  |  |  |  | 0
9.2 | Izolace těles, minerální vlna, oplechování hliníkovým plechem tl. 0,8mm, izolace v pásech (lambda = 0,038 W/mK)
9.2.1 | tl.80mm ( hydraulický vyrovnavač ) |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
9.2.2 | tl. 80 mm ( pro rozdělovač a sběrač v kotelně, dl.2200, DN150) |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
9.2.3 | tl. 80 mm ( pro komb.rozdělovač a sběrač v 06, dl.3000, DN150) |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
9.3 | Antivibrační a tlumící podložka (od kotle, pod rozdělovače a sběrače) |  | m2 | 6 |  |  |  |  | 0
10. | NÁTĚRY, ZNAČENÍ, POPISY
10.1 | Základní nátěr rozvodů pod izolaci
| Nátěry potrubí pod tepelnou izolací, do DN 50, základní |  | bm | 160 |  |  |  |  | 0
| Nátěry potrubí pod tepelnou izolací, do DN 125, základní |  | bm | 160 |  |  |  |  | 0
2016-02-10 | Základní + vrchní nátěr neizolovaných rozvodů
| Nátěry potrubí, do DN 50, základní a dvojnásobný vrchní |  | bm | 20 |  |  |  |  | 0
2016-03-10 | Popis potrubí a zařízení
| označení směrů proudění a slovní a barevné označení druhu protékající látky potrubí, lepící potisk ( min u všech odboček potrubí, napojení zařízení a prostupů stěnami ), názvy a učel zařízení DTTO |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
11. | ULOŽENÍ, ZÁVĚSY A PODPĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
11.1 | konzoly a objímky, stavebnicový systém (Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1a_TLG-referencni-zarizeni.pdf) pro ocelová potrubí
| DN15 - DN50 |  | m´ | 120 |  |  |  |  | 0
| DN 65 - DN80 |  | m´ | 60 |  |  |  |  | 0
| DN100 - DN125 |  | m´ | 100 |  |  |  |  | 0
11.2 | Pomocné ocelové konstrukce - konzole a závěsy ostatní |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12. | ZKOUŠKY, UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ
12.1 | Vypuštění soustavy rozvodů vytápění |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.2 | Napuštění nové soustavy rozvodů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.3 | Vypláchnutí celé nové soustavy |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.4 | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.5 | Nastavení a kontrola předepsaných provozních hodnot |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.6 | Zaregulování soustavy + protokol o zaregulování |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.7 | Provozní zkouška zařízení a rozvodů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.8 | Topná zkouška |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.9 | Podklady pro zpracování provozního deníku a návod k obsluze |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
12.10 | Dokumentace skutečného provedení nebo výrobní dokumentace pro realizaci, pokud bude nutné její zperacování |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
13. | DEMONTÁŽE, OSTATNÍ PLNĚNÍ
13.1 | Demontáž stávajícího zařízení a rozvodu
13.1.1 | Demontáže veškeré stávající technologie kotelny, kotlů včetně spalinovodů, vše včetně odborné likvidace a likvidace odpadů - ponechány a zapojeny zůstávají kompresory ! |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Demontáže veškerých potrubních rozvodů včetně tepelných izolací a nepotřených konzol a uložení ( konzoly a uložení demontovat až po montáži nové kotelny, pokud nebydou využita ), včetně odborné likvidace a likvidace odpadů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Demontáže veškerého zařízení a potrubních tras ve strojovně vytápění v dílen, včetně odborné olikvidace odpadů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2016-02-13 | Přípravné práce k montáži, úpravy pro napojování nových potrubí na stávající rozvod, kotelna, dílny |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| CELKEM Kč bez DPH | [7 empty] | 0

## D.2.1b_PLYN
Stavebník : VOŠ, SPŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
kancelář : Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180
Akce : Rekonstrukce plynové kotelny VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora |  |  |  |  | Vypracovali : |  | Ing.M.Čermák, M. Minařík, M.Hradec
[5 empty] | Datum : |  | prosine 2017
PS 01 KOTELNA |  |  |  |  | Změna /Revize :
Zak./Arch. Číslo :
Část: D.2.1b - Rozvod plynu v kotelně |  |  |  |  | Příloha : |  | D.2.1b - PZ VV/TS 02
Číslo pol. | NÁZEV – popis položek | Označ. výkr. | Měrná jednotka | Množství | Cena D nebo D+M / jednotka | Cena M jednotka | Cena dodávka D | Cena montáž M | Cena celkem D+M
|  | Poznámka |  |  | Kč/jedn. | Kč/ jedn. | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH
1. | Potrubí a součásti potrubí
1.1 | potrubí z ocelových trub bezešvých a závitových, mat. 11.353
| ø 3/4" (DN20) | 3/4" | m | 15 |  |  |  |  | 0
| ø 2" (DN50) | 2" | m | 18 |  |  |  |  | 0
1.2 | tvarovky, potrubí z ocelových trub bezešvých a závitových, mat. 11.353
1.2.1 | koleno, ohyb
| ø 3/4" (DN20) |  | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| ø 2" (DN50) |  | ks | 12 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | redukce, přechod
| ø50/40 |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| ø20/15 |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
1.2.3 | T-kusy
| ø50/20 |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
Pozn.
veškeré potrubí včetně uložení, závěsů apod.
2. | Armatury
2.1 | Bezpečnostní automatický uzávěr | BAP
zůstane stávající
2.2 | Kulový kohout, plnoprůtokový, plyn, PN5 | K
niklovaná mosaz, s páčkou
| 2" |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| DN20 ( 3/4") | K20 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| DN15 ( 1/2") | K15 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
2.3 | Fitr, zemní plyn, PN16 | F
závitový, PN6
| 2" |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
2.4 | Vzorkovací uzávěr, pro rozvody plynu
| DN15 (1/2") | K15 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
3. | Ostatní komponenty rozvodů a zařízení
2015-01-03 | Tlakoměr, rozsah 0-6 kPa, G1/2", 100mm | Pi | kpl | 6 |  |  |  |  | 0
| včetně manometrické smyčky a připojovacího kohoutu | Km
4. | Nátěry potrubí
2015-01-04 | dvojnásobý základní a dvojnásobný vrchní nátěr
nové potrubí, ocel, v barvě odst.6200, pro potrubí rozvodů plynu
| ø 3/4" (DN20) |  | m´ | 17 |  |  |  |  | 0
| ø 2" (DN50) |  | m´ | 20 |  |  |  |  | 0
2015-02-04 | jednonásobný vrchní
| stávající potrubí, odst.6200, včetně očištění a přípravy povrchu |  | m´ | 6 |  |  |  |  | 0
5. | Podpory, pomocné konstrukce
5.1 | konzoly pro uložení potrubí, vedení po závěsech
ocelový profil, třmen
| do ø 2" (DN50) |  | kpl | 12 |  |  |  |  | 0
6. | Ostatní
6.1 | profuky a pročištění potrubí |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
6.2 | revize, zkoušky a uvedení do provozu |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
6.3 | profuk, pročištění, revize stávajícího potrubí přívodu ZP |  | m´ | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Demontáže a příprava
Demontáže a úpravy stávajících rovodů
viz popis na výkresech
7.1 | přerušení stávajícího potrubí ZP, DN80, zaslepení |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
7.2 | demontáže potrubí a armatur připojení kotlů |  | kpl | 4 |  |  |  |  | 0
PODROBNĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁVAZNÉ JE SCHÉMA !!
| CELKEM Kč bez DPH | [7 empty] | 0

## D.2.1c_ES-MaR
Stavba : |  |  | Rekonstrukce kotelny SPŠ Kutná Hora
Objekt : |  |  | PS01D.2.1.4c Elektroinstalace, Měření a regulace | KOTELNA
bez DPH
položka | typové číslo pouze doporučené | výrobce pouze doporučené | název, technické údaje | jed. | množ. /ks, m/ | j. cena /Kč/ | cena /Kč/
1. |  |  | Rozvaděč RK, silová část
Skříně
RA |  |  | skříň rozvaděče vč. mont. panelu, dělenými dveřmi, 1200x2000x400mm (šxvxh), IP 55 | ks | 1 |  | 0
|  |  | sokl v. 150, 1200x400mm | ks | 1 |  | 0
L1,L2, L3 | G3L-1000-10C |  | propojiovací lišta 3-pól. 50A, l=1m | ks | 2 |  | 0
N | CS-N15 |  | můstek N, 15x16mm2 | ks | 3 |  | 0
PE | CS-PE15 |  | můstek PE, 15x16mm2 | ks | 3 |  | 0
Přívod
QF 01 | LTN-32B-3 |  | 3-pól- jistič, 32A,400V~ char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
| SV-LT-X400 |  | vypínací spoušť, 230Vac | ks | 1 |  | 0
| PS-LT-1100 |  | pomocný spínač přepínací | ks | 1 |  | 0
UF 02 | SVC-350-4-MZ |  | Svodič přepětí - typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., 4-pol. výměnné moduly, varistor | ks | 1 |  | 0
E03 | 21415 |  | svítidlo do rozvaděče se zásuvkou, typ UTE | ks | 1 |  | 0
Q03 | 64680 |  | dveřní kontakt | ks | 1 |  | 0
D03 | Z206, DIN |  | zásuvka na lištu, 16A/250VAC s kolíkem | ks | 1 |  | 0
Jistící přístroje
F… | LTE-4B-1 |  | 1-pól- jistič, 4A,400V~ char. B, 6kA | ks | 16 |  | 0
F… | LTE-6B-1 |  | 1-pól- jistič, 6A,400V~ char. B, 6kA | ks | 7 |  | 0
F10 | LTE-6B-2 |  | 2-pól- jistič, 6A,400V~ char. B, 6kA | ks | 1 |  | 0
F3,901 | LTE-10B-1 |  | 1-pól- jistič, 10A,400V~ char. B, 6kA | ks | 2 |  | 0
F31 | LTE-16C-1 |  | 1-pól- jistič, 16A,400V~ char. C, 6kA | ks | 2 |  | 0
Stykače, relé
KM23,24 | VS308K |  | relé pomocné, 3x8A/230Vac, cívka 230Vac | ks | 2 |  | 0
Ovládání
SA11-13 | XB5-AD21 |  | ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 1Z, řazení spínání 1/0, dvě pevé polohy | ks | 3 |  | 0
SA… | XB5-AD33 |  | ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 2Z, řazení spínání 1/1, tři pevné polohy | ks | 11 |  | 0
SB 01 | ZB5-AC4 |  | rudá hlaviče, stiskací s návratem | ks | 1 |  | 0
| ZB5-AZ009 |  | spojovací díl | ks | 1 |  | 0
| ZB5-101 |  | spínací jednotka 1/0 | ks | 1 |  | 0
HL 1 | HIS95-G |  | indikační svítilo zelené, 230Vac, Eleco Křivánek | ks | 1 |  | 0
Spojovací materiál
| 17912 |  | výstupní mřížka 245x245, IP54 | ks | 2 |  | 0
| H05V-K, 0,75mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 170 |  | 0
| H05V-K, 1,5mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 120 |  | 0
| H05V-K, 2,5mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 40 |  | 0
| H05V-K, 4mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 20 |  | 0
| H05V-K, 6mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 20 |  | 0
| RSA 2,5, bílá |  | řadová svorky | ks | 70 |  | 0
| RSA 4 bílá |  | řadová svorky | ks | 50 |  | 0
|  |  | ostatní mat. (žlaby, pásky..) | sada | 1 |  | 0
2. |  |  | Rozvaděč RK, část MaR
F 901 | LTE – 10B-1 |  | 1-pól- jistič, 10A,250V~ char. B | ks | 1 |  | 0
F411 | LTE – 6B-1 |  | 1-pól- jistič, 6A,250V~ char. B | ks | 1 |  | 0
F501,502 | LTE – 4B-1 |  | 1-pól- jistič, 4A,250V~ char. B | ks | 2 |  | 0
UPS | AR-CSEP1K01RU |  | záložní zdroj 1000VA, UPS on-line | ks | 1 |  | 0
GU902 | JS75-240/DIN |  | spínaný zdroj 230VAC/24VDC, 75AV, 3A | ks | 1 |  | 0
TR903 | BJN 100 |  | trafo bezpečnostní 100VA. 230/24V; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
GU101… | ZPN 3 |  | stabilizovaný napájecí zdroj ZPN3 s výstupním naptím 3x 12 až 24 V | ks | 6 |  | 0
K… |  |  | pomocné relé 2P, 24V AC | ks | 6 |  | 0
K400 |  |  | pomocné relé 4P, 24V AC | ks | 1 |  | 0
K… |  |  | pomocné relé 2P, 24V DC | ks | 16 |  | 0
GL404 | HRH 5/UNI |  | hladinové relé, napájení 24Vac | ks | 1 |  | 0
GU408 | NZ23-DIN |  | napájecí zdroj pro detektory řady GA, GC a GIx. 12V=/0,8A; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
SA411 | XB5-AD33 |  | ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 2Z, řazení spínání 1/1 | ks | 1 |  | 0
SB410 | XB5 AA61 |  | ovládače stiskací, lícující, Modrý, spínací jednotka 1/0 | ks | 1 |  | 0
HL 410 | HIS95-Y-24Vdc |  | indikační svítilo žluté, 24Vdc, Eleco Křivánek | ks | 1 |  | 0
FU… |  |  | RSP4, pojistková svorka | ks | 40 |  | 0
| F 3A |  | pojistka trubičková | ks | 10 |  | 0
| T 1,6A |  | pojistka trubičková, pomalá | ks | 10 |  | 0
| F 1A |  | pojistka trubičková | ks | 10 |  | 0
| T 500mA |  | pojistka trubičková, pomalá | ks | 10 |  | 0
| F 160mA |  | pojistka trubičková | ks | 10 |  | 0
| F 25mA |  | pojistka trubičková | ks | 30 |  | 0
| H05V-K, 0,75mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 150 |  | 0
| RSA 2,5, bílá |  | řadová svorky | ks | 100 |  | 0
| RSA 2,5 modrá |  | řadová svorky | ks | 10 |  | 0
| RSA 2,5 z/ž |  | řadová svorky | ks | 10 |  | 0
|  |  | ostatní mat. (žlaby, pásky..) | sada | 1 |  | 0
|  |  | výroba rozvaděče | h | 85 |  | 0
|  |  | Rozvaděč RK - celkem |  |  |  | 0
3. |  |  | Rozvaděč RD pro PS dílen
-QM1 | VSN16 1102A4 |  | vačkový spínač 2-pól. 16A/400VAC, červená šipka na žlutém | ks | 1 |  | 0
-F1 | LTE–10B-1 |  | 1-pól- jistič, 10A,400V~ char. B | ks | 1 |  | 0
-F3 | LTE – 6B-1 |  | 1-pól- jistič, 6A,250V~ char. B | ks | 1 |  | 0
-F41…44 | LTE – 4B-1 |  | 1-pól- jistič, 4A,250V~ char. B | ks | 4 |  | 0
-F901 | LTE – 4B-1 |  | 1-pól- jistič, 4A,250V~ char. B | ks | 1 |  | 0
-FU2 | DA-275DF10 |  | přepěťová ochrana tř. 3, 10A; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
-E3 | 21415 |  | svítidlo do rozvaděče se zásuvkou, typ UTE | ks | 1 |  | 0
-Q3 | 64680 |  | dveřní kontakt | ks | 1 |  | 0
-D3 | Z206, DIN |  | zásuvka na lištu, 16A/250VAC s kolíkem | ks | 1 |  | 0
-SA21.. | XB5-AD33 |  | ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 2Z, řazení spínání 1/1 | ks | 3 |  | 0
GU902 | JS45-240/DIN |  | spínaný zdroj 230VAC/24VDC, 45AV, 1,5A; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
TR903 | BJN 63 |  | trafo bezpečnostní 63VA. 230/24V; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
GU601… | ZPN 3 |  | stabilizovaný napájecí zdroj ZPN3 s výstupním naptím 3x 12 až 24 V | ks | 3 |  | 0
K617.. |  |  | pomocné relé 2P, 24V AC | ks | 4 |  | 0
K620B |  |  | pomocné relé 4P, 24V AC | ks | 1 |  | 0
K17… |  |  | pomocné relé 2P, 24V DC | ks | 5 |  | 0
GL618 | HRH 5/UNI |  | hladinové relé, napájení 24Vac | ks | 1 |  | 0
Rozvaděč RD
Oceloplechová rozvodnice
|  |  | rozměry: 600x800x250 (š x v x h) | ks | 1 |  | 0
krytí: IP 55/20, vývody: Spodem
L | G1L-106-10 |  | propojiovací lišta 1-pól. 50A, 6 vývodů | ks | 1 |  | 0
N | CS-N15 |  | můstek N, 15x16mm2 | ks | 1 |  | 0
PE | CS-PE15 |  | můstek PE, 15x16mm2 | ks | 1 |  | 0
| RSA 4 |  | svorka řadová do 4 mm2 | ks | 5 |  | 0
| RSA 2,5, bílá |  | řadová svorky | ks | 65 |  | 0
FU… |  |  | pojistková svorka; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 20 |  | 0
| H05V-K, 0,75mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 50 |  | 0
| H05V-K, 1,5mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 15 |  | 0
|  |  | kabelová vývodka P11 | ks | 13 |  | 0
|  |  | kabelová vývodka P13,5 | ks | 6 |  | 0
|  |  | kabelová vývodka P16 | ks | 1 |  | 0
|  |  | ostatní mat. (žlaby, pásky..) | sada | 1 |  | 0
|  |  | výroba rozvaděče | h | 30 |  | 0
|  |  | Rozvaděč RD - celkem |  |  |  | 0
4. | HW |  | Řídící systém pro kotelnu a VS
A0 | V1040-T20B |  | PLC s integrovaným displejem 10.4", barevný dotykový displej, TFT(800x600), komunikace RS232, RS485, USB, CAN | ks | 1 |  | 0
A1 | IO-D16A3-TO16 |  | rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů, 16 Transistorových výstupů, 3 Analogové vstupy 4-20mA/0-10V | ks | 1 |  | 0
A2,A3,A11 | IO-DI16 |  | rozšiřující digitalní I/O modul, 16 Digitálních vstupů, 24VDC | ks | 3 |  | 0
A2 | IO-DI8-TO8 |  | rozšiřující digitalní I/O modul, 8 Digitálních vstupů, 8 tranzistorových výstupů, 24VDC | ks | 1 |  | 0
A4… | IO-AI4-AO2 |  | kmombinovaný analogový modul 4 AI, 4-20mA/0-10V, 2 AO 4-20mA/0-10V | ks | 6 |  | 0
A12 | IO-RO8 |  | modul 8 reléových výstupů, 24VDC | ks | 1 |  | 0
| EX-A2X |  | expanzní adaptér 12/24V, galvanicky oddělený | ks | 1 |  | 0
| EX-RC1 |  | expanzní adaptér CANBox | ks | 1 |  | 0
| EXL-CAB295 |  | Expanzní kabel (2,95m) | ks | 1 |  | 0
| PC pro pracoviště obsluhy |  | Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
|  |  | LED monitor 24" | ks | 1 |  | 0
| LR77 v2B(G) SL |  | Router průmyslový | ks | 1 |  | 0
0
| SW | [5 empty] | 0
| VisiLogic 9.4.0 |  | vývojové prostředí pro OPLC řady Vision - v ceně HW | ks | 1 |  | 0
|  |  | vytvoření aplikačního SW | h | 115 |  | 0
| TXF 688 50.06 |  | Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
|  |  | vytvoření vizualizačního SW na PC obsluhy | h | 40 |  | 0
| LT-89 |  | adaptér 12Vdc, 0,5A; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
GSM | GD-04 |  | GSM hlásič, bez SIM karty; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
|  |  | Řídící systém - celkem |  |  |  | 0
5. |  |  | Polní instrumentace
BT101 | NS 510A |  | snímač venkovní teploty -30…60°C/4-20mA | ks | 1 |  | 0
BT204… | NS 520-120 |  | Sensit, snímač teploty s plast. Hlavicí 0-100°C/4-20mA, l=120mm, G1/2" | ks | 10 |  | 0
BT201,202 601,602 | NS 520-180 |  | Sensit, snímač teploty s plast. Hlavicí 0-100°C/4-20mA, l=180mm, G1/2" | ks | 4 |  | 0
BT309 | NS 560-120 |  | Sensit, snímač teploty s plast. Hlavicí 0-100°C/4-20mA, rychlá odezva, l=120mm, G1/2" | ks | 1 |  | 0
BT304… | NS 520-180 |  | Sensit, snímač tep. s plast. Hlavicí 0-100°C/4-20mA, l=240mm, G1/2" | ks | 4 |  | 0
| JS 130-100 |  | jímka závit G1/2, nerez ocel 17 240, tlak do 6,3 MPa, l=100mm | ks | 10 |  | 0
| JS 130-160 |  | jímka závit G1/2, nerez ocel 17 240, tlak do 6,3 MPa, l=160mm | ks | 4 |  | 0
| JS 130-220 |  | jímka závit G1/2, nerez ocel 17 240, tlak do 6,3 MPa, l=220mm | ks | 4 |  | 0
| 28x50/G1/2" |  | Návarek přímý 28x50mm, záívit G1/2" | ks | 13 |  | 0
| 28x50/G1/2" |  | Návarek přímý 28x50mm, záívit G1/2",nerez | ks | 5 |  | 0
BP203,204, 205, 603,604 | DMP 331 |  | BD Sensors, snímač relativního tlaku 0-10Bar/0-20mA | ks | 5 |  | 0
|  |  | manometrový kohout zkušební s přípojkou - trojcestný , mosazný - PN 25 / 120°C, 20x1,5 | ks | 5 |  | 0
SP401,402. 617 | KPI35 |  | regulátor tlaku vlnovcový, -0,2-8Bar, připojení G1/4" | ks | 4 |  | 0
|  |  | manometrový kohout zkušební s přípojkou - trojcestný , mosazný - PN 25 / 120°C, 20x1,5 | ks | 9 |  | 0
|  |  | redukce M12/M20x1,5 | ks | 3 |  | 0
ST403,407 | KPI78 |  | termostat kapilárový, 30-90°C, vč. Jímky G1/2" , kryt IP44 | ks | 2 |  | 0
SL404,618 | SHR 2 |  | sonda s jednopólovou elektrodou z nerezové oceli pro relé zaplavení HRH5 | ks | 2 |  | 0
ST 405,619 | KP 75 |  | termostat prostorový 0-40°C, IP44 | ks | 2 |  | 0
MSB 406,620 | XAL D164 |  | havarijní hřibové tlačítko Ø 40 mm, ve skříňce, rudé, s aretací; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 3 |  | 0
BQ117A.. | GC20N |  | detektor plynu, kalibrace na zemní plyn; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 3 |  | 0
HUP | stávající |  | havarijní uzávěr plynu, cívka 230Vac | ks | 1
MQ501,502 | dodávka technologie |  | Ultrazvukový měřič tepla, ultrazvuk. čidla UC 3, DN 100, PN16, délky kabelů k UZ čidlům 5m, vyhodnocovací jednotka | ks | 2
Y11,12,13 | dodávka technologie |  | uzavírací klapka s pohonem 230Vac | ks | 2
Y21,22,24, 41,42,44 | dodávka technologie |  | regulační ventil směšovací, pohon 24V, 0-10V,DN40, Kvs=16m3/h, s regulátorem diference | ks | 6
Y17, Y44 | dodávka technologie |  | regulační ventil směšovací, pohon 24V, 0-10V,DN40, Kvs=20m3/h, rovnoprocentní, s regulátorem diference | ks | 1
Y18 | dodávka technologie |  | regulační ventil směšovací, pohon 24V, 0-10V,DN50, Kvs=25m3/h, rovnoprocentní, s regulátorem diference | ks | 1
Y19 | dodávka technologie |  | regulační ventil směšovací, pohon 24V, 0-10V,DN25, Kvs=2,5m3/h, rovnoprocentní, s regulátorem diference | ks | 1
|  |  | Polní instrumentace - celkem |  |  |  | 0
6. |  |  | Komponenty kaskádové regulace kotlů
Dodávka technologie
R1 |  |  | skříň reglátoru | ks | 1
|  |  | síťový modul | ks | 1
|  |  | kaskádový modul tři kotle, zadávání žádané hodnoty 0-10V | ks | 1
|  |  | modul uzavírací armatury kotle | ks | 3
|  |  | modul řízení kotlových čerpadel | ks | 3
|  |  | čidlo ponorné pro výstup a vstup kotlového okruhu | ks | 3
|  |  | čidlo venkovní teploty | ks | 1
7. |  |  | Rozvaděč RH1
Oceloplechová rozvodnice
|  |  | rozměry: 600x800x300 (š x v x h) | ks | 1 |  | 0
|  |  | krytí: IP 66/20, vývody: Spodem |  |  |  | 0
| BC160NT305-50-D |  | jistič 3pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 40 - 50 A, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2 | ks | 1 |  | 0
L | G1L-106-10 |  | propojiovací lišta 1-pól. 50A, 6 vývodů | ks | 1 |  | 0
N | CS-N15 |  | můstek N, 15x16mm2 | ks | 1 |  | 0
PE | CS-PE15 |  | můstek PE, 15x16mm2 | ks | 1 |  | 0
F1 | LTE-32C-3 |  | 3-pól- jistič, 32A,400V~ char. C, 6kA;Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
F2 | LTE-20C-3 |  | 3-pól- jistič, 20A,400V~ char. C, 6kA; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 1 |  | 0
F3 | LTE-16B-3 |  | 3-pól- jistič, 16A,400V~ char. B, 6kA | ks | 1 |  | 0
F4,5 | LTE-16B-1 |  | 1-pól- jistič, 16A,400V~ char. B, 6kA | ks | 2 |  | 0
F7…10 | LTE–10B-1 |  | 1-pól- jistič, 10A,400V~ char. B, 6kA | ks | 4 |  | 0
UF1 | SJB-25E-3-MZS |  | typ 1, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště | ks | 1 |  | 0
| RSA 4 |  | svorka řadová do 4 mm2 | ks | 20 |  | 0
| H05V-K, 1,5mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 25 |  | 0
| H05V-K, 2,5mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 15 |  | 0
| H05V-K, 10mm2 |  | jednožil. vodič 300/500V | m | 5 |  | 0
|  |  | kabelová vývodka P11 | ks | 4 |  | 0
|  |  | kabelová vývodka P13,5 | ks | 5 |  | 0
|  |  | kabelová vývodka P16 | ks | 3 |  | 0
|  |  | kabelová vývodka P36 | ks | 1 |  | 0
|  |  | ostatní mat. (žlaby, pásky..) | sada | 1 |  | 0
|  |  | výroba rozvaděče | h | 25 |  | 0
|  |  | Rozvaděč RH1 - celkem |  |  |  | 0
8. |  |  | Montážní materiál
| 9510-11 |  | krabicová rozvodka IP44 | ks | 15 |  | 0
| 8020-FA |  | pancéřová elektroinst.plastov trubka, 20/15,2mm | m | 50 |  | 0
| 1213HFPA |  | trubka ohebná, D15,7/12,2, 750N; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | m | 70 |  | 0
| 1216HFPA |  | trubka ohebná, D21,2/16,3, 750N; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | m | 50 |  | 0
|  |  | U50, ocelový profil pozinkovaný | kg | 50 |  | 0
| 000071 |  | CF 54/100, drátová lávka, el. Pozinkovaná; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | m | 50 |  | 0
| 000081 |  | CF54/200 drátová lávka, el. Pozinkovaná; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | m | 90 |  | 0
| KITASSVS |  | (CE25VS+CE30ES), sada spojovacího materiálu pro žlaby, 50ks v sadě; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | sada | 5 |  | 0
| 586130 |  | CM50XL, nosná konzola pro žlaby do 100mm | ks | 40 |  | 0
| 556320 |  | CSNC 200, nosná konzola dvojitá pro žlaby do 200mm | ks | 30 |  | 0
| VIPET-E-I-PS-236-K |  | zářivkové svítidlo průmyslové 2 x lineární zářivka L36, P66; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 4 |  | 0
|  |  | nouzové svítidlo LED 4W, akumulátorové; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 2 |  | 0
| 3553-01 929 H |  | spínač PRAKTIK, 10A/230Vac, IP44, řazení 1/0,hnědý; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 2 |  | 0
| 3553-06 929 H |  | přepínač skřídavý PRAKTIK, 10A/230Vac, IP44, řazení 6/0,hnědý; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 2 |  | 0
| 3553-80929 H |  | ovladač PRAKTIK, 10A/230Vac, IP44, řazení 1,hnědý; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 2 |  | 0
| 5518-29.9 |  | zásuvka PRAKTIK, 16A/230Vac, IP44,hnědý; Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru D.2.1c_ES-MaR-referencni-zarizeni.pdf | ks | 3 |  | 0
| ZS 00120 |  | zásuvková skříň , 3x16 A/400V, 2 x 16 A/230 V, FI 30mA | ks | 1 |  | 0
| CYKY 3J x 1,5 |  | kabel silový, izolace PVC 750V~ | m | 480 |  | 0
| CYKY 3J x 2,5 |  | kabel silový, izolace PVC 750V~ | m | 80 |  | 0
| CYKY 5J x 2,5 |  | kabel silový, izolace PVC 750V~ | m | 30 |  | 0
| CYKY 5J x 4 |  | kabel silový, izolace PVC 750V~ | m | 45 |  | 0
| JYTY 2O x 1 |  | kabel stíněný, izolace PVC 250V | m | 270 |  | 0
| JYTY 3J x 1 |  | kabel stíněný, izolace PVC 250V | m | 150 |  | 0
| JYTY 4J x 1 |  | kabel stíněný, izolace PVC 250V | m | 100 |  | 0
| JYTY 4O x 1 |  | kabel stíněný, izolace PVC 250V | m | 80 |  | 0
| SYKFY 2x2x0,5 |  | kabel párový,stíněný, izolace PVC 100V | m | 1200 |  | 0
| SYKFY 4x2x0,5 |  | kabel párový,stíněný, izolace PVC 100V | m | 80 |  | 0
| BUS CAN 2x2x0,75 |  | komunikační kabel | m | 100 |  | 0
| Cu 4mm2 z/ž |  | lanko na pospojování vč. Kabelových ok | m | 50 |  | 0
| Cu 16mm2 z/ž |  | lanko na pospojování vč. Kabelových ok | m | 50 |  | 0
|  |  | drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
Materiál pro pospojování a ochranu před bleskem
|  |  | svorka na potrubí Bernard vč. Cu pásky | ks | 10 |  | 0
| SS |  | svorka připojovací | ks | 10 |  | 0
| SU |  | svorka univerzální | ks | 5 |  | 0
| SP |  | svorka připojovací pro ocelové konstrukce | ks | 5 |  | 0
| JR1,5 |  | jímací tyč l=1,5m, FeZn, s rovným koncem | ks | 3 |  | 0
| FeZn D8 |  | uzemňovací drát | m | 40 |  | 0
| FeZn 30x4 |  | uzemňovací pásek | m | 30 |  | 0
| DJDb |  | držák jímací tyče se šroubem D8/100 do hmožninky | ks | 6 |  | 0
| SJ 1 |  | svorka k jímací tyči | ks | 3 |  | 0
|  |  | Montážní materiál - celkem |  |  |  | 0
9. |  |  | Specifikace demontážních prací
1 | RM0 |  | skříňový rozvaděč silový , dvě pole 800x2250x500 | ks | 1 |  | 0
2 | DT1 |  | skříňový rozvaděč MaR, jedno pole 800x2250x500 | ks | 1 |  | 0
3 | R… |  | nástěnný rozvaděč 800x1000x250 | ks | 1 |  | 0
4 |  |  | kabelové rozvody technologické vč. kabel. Žlabů | sada | 1 |  | 0
5 |  |  | ekologická likvidace demont. Zařízení | sada | 1 |  | 0
|  |  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0
Rekapitulace - Hlavní rozpočtové náklady
A |  |  | Dodávky
|  |  | Rozvaděč RK kotelny |  |  |  | 0
|  |  | Rozvaděč RD předávací stanice dílen |  |  |  | 0
|  |  | Řídící systém HW+SW |  |  |  | 0
|  |  | Polní instrumentace |  |  |  | 0
|  |  | RH 1 hlavní rozvad. Kotelny |  |  |  | 0
|  |  | Montážní material |  |  |  | 0
|  |  | Dodávky celkem |  |  |  | 0
B |  |  | Montážní práce, revize, zkoušky, zaškolení obsluky, dokumentace
zelené buňky je nutné vyplnit ručně
|  |  | Montážní práce |  |  |  | 0
|  |  | Další demontážní práce (stávající rozvaděče a kabeláž vč. Ekol. likvidace) |  |  |  | 0
|  |  | Revize elektro |  |  |  | 0
|  |  | Zkoušky, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
|  |  | Dokumentace skutečného provedení, předávací dokum. |  |  |  | 0
|  |  | Montážní práce, revize, zkoušky, zaškolení obsluky, dokumentace celkem |  |  |  | 0
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 0

## Souhrn listů_souborů
Stavba : |  | Rekonstrukce plynové kotelny VOŠ a SPŠ Masarykova 197, Kutná Hora
Objekt : |  | SO01, PS01 | KOTELNA
SOUHRN STAVEBNÍCH A PROVOZNÍCH SOUBORŮ |  |  | Kč bez DPH
SO 01 Kotelna | D.1.1 | Architektonické a stavební řešení | 0
| D.1.4a | ZTI - Voda | 0
PS 01 Kotelna | D.2.1a | Instalace technologie kotelny | 0
| D.2.1b | Přívod plynu pro kotelnu | 0
| D.2.1c | Elektro a MaR | 0
Celkem |  |  | 0
CELKEM Kč bez DPH |  |  | 0