D O K U M E N T A C E   K   P R O V E D E N Í    S T A V B Y

- - SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA  				1148-5-D1-03-090-101-A

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVÚ

VÝPOČET RIZIK + BEZPEČNÁ VZDÁLENOST

VÝKRESOVÁ ČÁST

1.N.P. – ELEKTROINSTALACE			1148-5-D1-03-110-002-A

ROZVÁDĚČE RS1	 				1148-5-D1-03-110-003-A

HROMOSVOD 					1148-5-D1-03-110-002-A

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT

ARCHIV

NÁZEV STAVBY/BUILDING

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 11

150 21 PRAHA 5

DATUM/DATE

SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

FORMÁT

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

V. VLACH ELEKTRO PROJEKCE VLACH

PALACHOVA 1742

MĚŘÍTKO/SCALE

547 01 NÁCHOD

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

ROZHLEDNA "ČÍŽOVKA"

ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD

P.P.Č. 173/11, K.Ú. MALOBRATŘICE, OKRES MLADÁ BOLESLAV

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY POVOLENÍ

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

VLASTISLAV VLACH

RICHARD KAŠPAR

54-001

2016-07

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742

547 01  NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE

POPIS/DESCRIPTION

ZMĚNIL/CHECKED BY

KONTROLA/APPROVED BY

7A4

1148

5

D1

3

03

090

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

ČÁST

PROFESE

VÝKRES

REVIZE

R

STAVEBNÍK/INVESTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

101

OBJEKT

A

3.7.1   SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

- Všeobecná část

Projekt pro provedení stavby řeší  popis elektroinstalace v prostoru vstupu na rozhlednu Čížovka. V současné době je objekt vystavěn na základě dokumentace ke stavebnímu povolení. Jsou zde uloženy elektroinstalační kabely, o nichž není proveden záznam skutečného provedení. Projekt tedy řeší pouze popis tohoto, rozváděč objektu a výpis materiálu a prací, nutných k dostavbě rozhledny.  Původní záměr byl napájet zařízení z benzinového agregátu. Vzhledem k tomuto byl i počet okruhů a jištění zásuvek dimenzován.

Technické údaje:

Napěťová soustava      -  3/PEN 400V AC 50Hz – TN-C  hlavní přívod NN

3/N/PE 400V AC 50Hz – TN-S  nové rozvody

2.  Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie

- ZAŘÍZENÍ	Pi [kW]	Pp [kW]	cos	tg	Q[kVAr]	A[MWh/rok]

- OSVĚTLENÍ	0,5	0,4	0,98	0,20	0,2	0,5

- ZÁSUVKY	4,0	1,0	0,96	0,20	0,2	1,0

- Celkem:	4,5	1,4			0,4	1,5

Podklady pro projekt:

Stavební dispozice v digitální formě.

Požadavky investora, požadavky ostatních profesí,

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41ed.2		-Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43 		-Ochrana proti nadproudům

33 2000-1 ed.2    		-Elektrická instalace budov

33 2000-5-51ed.3  		-Výběr a stavba el. zařízení

33 2000 5-52 ed.2 	-Výběr soustav a stavba vedení

33 2000 5 54 ed.3 	-Uzemnění a vodiče ochr. pospojení

33 2000-4-482 		-Elektrická zařízení

33 2130ed.2        	-Vnitřní elektrické rozvody

35 7107             	-ČSN EN 60439-1- ROZVÁDĚČE nn

EN 12464-1 	     		-Umělé osvětlení

33 2312            	-Elektrotechnické předpisy

34 5618			-Zákl. zk. bezpečnosti el. předmětů

33 2000-7-753 		-Elektrické instalace budov

Elektroinstalace bude provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době stavby.

Ochrana před úrazem el. proudem: provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- živých částí krytím, izolací

- neživých částí automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

V určených prostorách – venkovní, koupelny - a pro zásuvky podle čl. 411.3.3 - ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA  a doplňkovým pospojením.

Systém ochran před bleskem LPS : Vnější systém ochrany před bleskem v další části této P.D..

Ochrana před atmosférickým přepětím: Provedena dle ČSN 38 0810 a ČSN 33 2000-4-44. V rozváděčích nainstalován svodič přepětí I. a II. stupně.

Vyrovnání potenciálu: K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů  musí být elektricky vodivá instalace a stavební díly  v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pospojeny s hlavní ochrannou přípojnicí „MET“.

3. Rozváděče:

Dokumentace neřeší připojení k soustavě NN – k elektroměru, jelikož je v objektu v současnosti vyveden elektrický přívod do zásuvkové skříně. Ta se bude rušit a na její místo bude nainstalován podružný rozváděč s hlavním vypínačem, jistícími prvky, svodičem přepětí I. a II. stupně, proudovým chráničem s vybavovacím proudem 0,03A. Z rozváděče bude napojeno osvětlení a zásuvkové okruhy. Společná přípojnice MET v objektu. Rozváděč bude vyzbrojen prvky např. ABB, EATON, OEZ, ELKO EP.

3.1. Umělé osvětlení:

Osvětlení bude napojeno z nového rozváděče přes jištění 1x10A/B. Vstupní chodba a toalety budou ovládané pohybovým čidlem. Taktéž nucené větrání WC. Délku sepnutí lze seřídit. Osvětlení vypínači u vstupu v místnostech přes vypínače či přepínače u dveří při vstupu do místnosti ve výšce 1200 mm nad terénem. Rozložení sekcí osvětlení dle skutečného propojení. Označení spínačů a příslušných svítidel jen orientační a doporučené. Vzhledem k provedení stavby, na základě stavební dokumentace, prováděcí firma bude muset rozsvěcení upravit dle skutečnosti. Na únikových cestách bude nouzové osvětlení s autonomním záložním zdrojem na 1 hodinu s autotestem.

3.2. Zásuvkové rozvody:

Zásuvkové okruhy budou pro černou techniku vybaveny svodičem přepětí III. stupně. Pro všechny zásuvky proudový chránič s 0,03A vybavovacím proudem. Zásuvky po obvodu místnosti ve výšce 400 mm. U rozváděče bude kombinovaná zásuvka 230/400V ( 32A přes jištění 3x16A v rozváděči. Další zásuvky nebyly požadované.

3.3. Ostatní rozvody:

Podle požadavku zapojena střešní vpusť. Další zapojení nebylo v požadavcích investora.

4.1. Závěr:

Projekt byl vypracován podle do té doby známých podkladů a požadavků investora. Použitý materiál musí odpovídat danému prostředí a podmínkám provozu a certifikátům . Před uvedením instalací do provozu musí být provedena výchozí revize elektro o jejímž výsledku musí být vypracován písemný protokol.

6.1. Bezpečnost práce

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od zdroje pospojením, chráničem.  Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

7. SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM – LPS (Hromosvody a uzemnění):

Třída LPS    			: III

Poloměr bleskové koule	: 45m

Dostatečná vzdálenost	: beton cihla – 1,096m

Jímací soustava    	: náhodný jímač – vrchol rozhledny ocelový

Svody			     	: na povrchu

Přívody k zemniči      	: z drátu AlMgSi Ø 8, 10

Zemnič	: pásek FeZn v základu stavby  pod zámrznou hloubku

7.1.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Úvod

Projektová dokumentace řeší vnější ochranu před bleskem – jímacího

zařízení objektu penzionu. Bleskosvod je proveden s ohledem na požadavky souboru norem ČSN EN 62305, ČSN EN 50164, ČSN 332000-5-54ed. 2, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN EN 50310/2001 ČSN EN 60079-10, 14 a dalších s důrazem na úspornost a bezpečnost řešení. Podle metodiky doporučené v ČSN EN 62305 je vnější ochrana před bleskem – hromosvod navržen tak, aby se zamezilo šíření bleskových proudů, vzniku rozdílu potenciálů a vyrovnávacích proudů po objektu, a tím se eliminovalo nebezpeční vzniku nežádoucích indukcí v elektroinstalaci a vzniku nebezpečných dotykových a krokových napětí.

Uzemnění

Bude provedeno páskem FeZn 30/4 pod zámrznou hloubku páskem FeZn 30/4. Odpor max. 10 ohmů. Z tohoto zemnícího pásku vývody dle P.D. na svody hromosvodu a ke svorkovnici MET v objektu a ke středovému železobetonovému sloupu a schodišti.

Svody

Ocelovou konstrukcí stavby a zemnícím drátem AlMgSi Ø 8 mm a izolovanou sestavou na podpěrách vedení, rozpojitelné svorkou zkušební , označené štítkem. Výška měřeného spoje dle sestavy ochranného svodového systému.

Jímací vedení:

Jako jímací zařízení bude použito ocelové konstrukce stavby.

Výpočty parametrů jímacího zařízení, svodů a uzemnění dle výpočtového programu DEHNsupport.

Zařazení objektu do třídy ochrany před bleskem LPS bude provedeno v souladu s charakterem objektu do třídy ochrany LPS III. Předpokládaný měrný odpor půdy pro výpočet je 500Ωm, pro třídu ochrany LPS III bez ohledu na podloží.

Dostatečná vzdálenost:

Jímací vedení (beton, cihla) – 1,096m

V místě schodiště i železobetonového sloupu

| Vzdálenost (výška) od úrovně vyrovnání potenciálů | Dostatečná vzdálenost s |
| --- | --- |
| 0,5 m | 0,014 |
| 1,0 m | 0,028 |
| 1,5 m | 0,041 |
| 2,0 m | 0,055 |
| 2,5 m | 0,069 |
| 3,0 m | 0,083 |
| 3,5 m | 0,097 |
| 4,0 m | 0,110 |

Vzhledem k nebezpečné vzdálenosti „S“ od schodiště a železobetonového   nosného středového sloupu bude ohraničen prostor kde je ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ se pohybovat za bouřky!

Označit výstražnou cedulí. Svod železobetonovou konstrukcí bude spojen se zemnící soustavou. Měření bude doloženo do závěrečné revize.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Další způsob provedení je patrný z výkresové dokumentace.

Prováděcí firma musí provést veškeré instalace v souladu s platnými ČSN EN 62305-1ed.2-Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy; ČSN EN 62305-2ed.2-Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika; ČSN EN 62305-3ed.2-Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života; ČSN EN 62305-4ed.2-Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách; ČSN EN 50310 – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie; ČSN EN 50174-2 : Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů . Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách; ČSN EN 60728-11 – Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby- část 11 bezpečnost; ČSN EN 50164-1-7-Součásti ochrany před bleskem ( LPS ); ČSN EN 61643-11 Ochrany před přepětím nízkého napětí.

Projekt byl vypracován podle do té doby známých podkladů a požadavků investora. Použitý materiál musí odpovídat danému prostředí a podmínkám provozu a certifikátům. Před započetím zemních prací musí být zaměřeny a vytyčeny podzemní inženýrské sítě, veškeré zemní práce v ochranném prostoru těchto sítí budou prováděny výhradně ručně za dozoru pověřených pracovníků správců těchto sítí. Před uvedením instalace do provozu bude provedena výchozí revize elektro.

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN.

Za provedení montáží zodpovídá montážní firma.

Na zařízení musí být provedena výchozí revize a zpracována revizní zpráva.

8.1. Prostředí:

Č.  AA  AB  AC  AD  AE  AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN  AP  AQ  BA  BC  BD  BE CA  CB

*   5    5    1    1    1    1    1    1   1    1    1     1    1    1   4    1    1   1    1    1

** 7    8    1    1    1    1    1    1   1    1    1     1    1    1   3    1    1    1   1    1

* VE  VŠECH  VNITŘNÍCH  PROSTORÁCH, V KOUPELNĚ, V OKOLÍ UMYVADEL A SOC. ZAŘÍZENÍCH JSOU PROSTORY DLE ČSN 33 2000- 7-701. – VNITŘNÍ PROSTORY - PROSTORY NORMÁLNÍ.

**  prostory   NEBEZPEČNÉ  Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

A Vnější podmínky prostředí  (321)

AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfér. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost

B  využití

BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla

BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země

BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí

BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323)

CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení budovy

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem.