
1

Projektová dokumentace elektro je zpracována ve stupni „Projekt pro provádění stavby v podrobnosti pro výběr zhotovitele“ a řeší návrh rozváděčů a novou elektroinstalaci v prostorách      objektu „D“ Centra Rožmitál.
K výměně elektrorozvodů je nezbytné přistoupit s ohledem na nezbytnost provedení nového systému v přímé souvistlosti z převedenou kabeláži EPS a ERO s nímž souvisí i nová kabeláž. S ohledem na uložení většiny kabeláže uvnitř panelů je velmi pravděpodobné, že dojde k poškození starých rozvodů, které jsou realizovány pomocí Al vodičů. Tyto vodiče jsou díky svému stáří v technickém stavu, který neumožňuje manipulaci s nimi a při pohybu se budou lámat. Výměna elektroinstalace se proto, v rámci budování EPS a NZS, jeví jako velmi žádoucí a příhodná.
 Rozsah projektové dokumentace je v podrobnosti pro výběr zhotovitele, pro vlastní realizaci stavby může být žádoucí dopracovat projekt pro provádění stavby, včetně všech nutných detailů. Toto bude praktikováno zejména při zjištění nepřesností původní dokumentace či pravidelné revizní zprávy, které by zásadním způsobem ovlivňovaly navazující práce (např. rozměry místností, dimenze přívodního vedení,  atp). Případné typy výrobků uvedené v PD jsou uvedeny pro stanovení estetického, funkčního, technického a ekonomického standartu a mohou být nahrazeny jinými výrobky při dodržení výše uvedených standardů. Konkrétní typ bude vždy odsouhlasen v předstihu investorem, popř. uživatelem a bude kladen důraz na vzájemnou kompatibilitu s přístroji osazenými v jednotlivých objektech. V rámci kontrolních dnů budou investorem a uživatelem vybrány a odsouhlaseny typy výrobků, které budou použity. Rovněž si uživatel vymezuje právo na změny osazení a rozmístění přístrojů v jednotlivých prostorách a to včetně určení výšky jejich osazení.
Zcela jednoznačným požadavkem uživatele a investora je rekonstrukce elektrorozvodů v jednotlivých objektech  „po částech“ dle jeho specifikace s tím, že všechny ostatní části objektu i celého Centra Rožmitál musí zůstat obyvatelné a funkční.

S O U V I S E J Í C Í    N O R M Y   A   P Ř E D P I S Y
V seznamu budou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být i realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Zákony, vyhlášky a ČSN uvedené v tomto seznamu budou v úplném znění a budou platné k datu zpracování projektové dokumentace.



Základní předpisy
· Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

· Zákon č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

· Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

· Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

· Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

· Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

· Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

· Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (o požární prevenci)

· Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

· Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

· Zákon 22/1997, změna z. č. 205/2002 o technických požadavcích na výrobky

· Vyhláška MV ČSSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona ČNR o požární ochraně

BOZP, pracovní prostředí
· Vyhláška č. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

· Vyhláška č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Elektrotechnické předpisy
· ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez  elektrotechnické kvalifikace

· ČSN 33 1500 
 Revize elektrických zařízení

· ČSN 33 2000 -1 ed.2
 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení:

· ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Stanovení základních charakteristik

· ČSN 33 2000- 




4-41 ed 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 




4-43 ed.2   Ochrana proti nadproudům




4-443 ed 2   Ochrana proti přepětí




4-45   Ochrana před podpětím




4-46 ed 2   Odpojování a spínání


4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

· ČSN 33 2000-5  




-51 ed.3  Všeobecné předpisy




-52 ed.2   Výběr soustav a stavba vedení




-523 ed.2 Dovolené proudy




-54 ed.3   Uzemnění a ochranné vodiče




-559 ed.3 Svítidla a světelná instalace


ČSN 33 2000-6 Revize




Postupy při výchozí revizi




· ČSN 33 2130 
Vnitřní elektrické rozvody

· ČSN 33 3060 
Ochrana elektrických zařízení před přepětím

· ČSN 34 7402
Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

· ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

· ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

· ČSN ISO 3864-1  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky – 11/1995

· ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní osvětlení 04/2004

· ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení – 9/2000

· ČSN EN 50171  Centrální napájecí systémy – 12/2001

· ČSN EN 50172  Systémy nouzového osvětlení – 2/2005 

· ČSN EN 60598-2-22 Svítidla-Část 2-22: Zvláštní požadavky– svítidla pro     

· nouzové osvětlení
S T Á V A J Í C Í   S T A V

Objekty Centra Rožmitál jsou napojeny jednotlivě, z hlavního rozvaděče (v trafostanici). Měření spotřeby je v současné době osazeno v trafostanici, napojení rozvaděče RH (objektu „D“) bude ponecháno v současné podobě, stávajícím kabelem AYKY 3x120-70.
Elektroinstalace v objektech je ve stavu, který odpovídá stáří a povaze budovy, svítidla a přístroje jsou převážně v původním stavu, nahrazovány novými pouze v případě poškození. Části elektroinstalace jsou nahrazeny novými, v několika částech objektů probíhají či proběhly dílčí rekonstrukce a připojování nových zařízení je prováděno za provozu ze stávajících rozvaděčů převážně pracovníky Centra Rožmitál. Veškerá navazující elektroinstalace bude nahrazena novou, a to včetně hlavního rozvaděče objektu „D“.
K A B E L O V Á   V E D E N Í,   P O D R U Ž N É   R O Z V A D Ě Č E

Kabelová vedení budou vedena převážně v elektroinstalačních lištách a kanálech, v případě, že to situace umožní pak pod omítkou, v panelech popř. v podlaze s maximálním důrazem na využití stávajících kabelových tras. Přesné umístění průchodů a tras bude známo až po odkrytí stáv. omítek a konstrukcí a proto je třeba při realizaci předem počítat se změnami tras, které je nutno přizpůsobit původním, které budou v nezbytných případech rozšířeny, popř. doplněny.
Hlavní stoupačková trasa přívodních kabelů k rozvaděčům je vedena stávajícími průchody přes jednotlivá patra.  Pro uložení vedení elektro budou v kanále osazeny 2 ocelové resp. drátěné žlaby, přičemž jeden z nich bude v provedení s funkční schopností při požáru a v něm budou uloženy rozvody s požadavkem funkční schopnosti při požáru. Tyto rozvody budou uloženy vždy v úložných systémech s funkční schopností při požáru v celé trase, krom uložení pod omítkou. V případě vedení samostatných kabelů s funkční schopností při požáru lze kabely vést samostatně připevněné pomocí požárně odolných příchytek. Vždy však tak, aby v případě selhání neodolné trasy nebylo padajícími konstrukcemi strženo či jinak ohroženo.  
Podružné rozváděče budou převážně osazeny do stávajících pozic, s respektováním požadavků na jejich požární odolnost, pokud budou umístěny v chráněných únikových cestách. Podružné rozváděče budou vybavené přepěťovou ochranou typu B+C. V případě osazení rozvaděče na novém místě bude tento přizděn, popř. umístěn do stavební konstrukce. Veškeré změny a návrhy řešení budou konzultovány a odsouhlaseny s uživatelem, projektantem, popř. investorem.

Elektroinstalační rozvody budou provedeny v soustavě TN-C-S, 400VAC, 50Hz s ochranou před nebezpečným dotykovým napětím samočinným odpojením od zdroje.

Veškeré zásahy do stavebních konstrukcí budou v předstihu konzultovány a odsouhlaseny uživatelem, investorem či projektantem. Veškeré nutné stavební práce spojené s uložením nových nebo provizorních vedení, budou v předstihu projednány a jejich provizorní i finální řešení (uvedení do původního stavu, vymalování, položení podlahové krytiny atd.) bude odsouhlaseno investorem nebo uživatelem.
Pro nové rozvody bude v maximální možné míře využito stávajících tras. Tyto budou odhaleny, stará vedení demontována a nová uložena do stávajících prostupů a drážek. V případě nedostatečnosti či absence stávající trasy bude nová navržena v předstihu, projednána a odsouhlasena uživatelem, investorem či projektantem.

R O Z V A D Ě Č    RH
Rozvaděč bude v  OCEP skříňovém provedení, osazen ve stávající rozvodně elektro. Rozvaděč bde sestaven ze 3 polí, rozměry 2000x600x400 (vxšxh).

V rozvaděči bude provedeno jištění podružných, koncových rozvaděčů s tím, že bude ponechána dostatečná prostorová rezerva pro případné osazení třífázových elektroměrů na DIN lištu pro možnost budoucího měření spotřeby jednotlivých vývodů. 
Pro soustavu TN – C - S budou v rozvaděčích osazeny sběrnice PE a N.

P O D R U Ž N É   R O Z V A D Ě Č E
Všechny rozvaděče budou v  OCEP nástěnném nebo zapuštěném provedení, s respektováním požadavků na jejich požární odolnost, pokud budou umístěny v chráněných únikových cestách (EI60DP1).  
Na přívodu budou vybaveny třípólovými vypínači a svodiči přepětí B+C. Vývody budou provedeny přes jednopólové a třípólové jističe, obvody mohou být pro ovládání doplněny stykači či impulsními relé. Obvody budou  vybaveny  proudovými chrániči dle ČSN 332000 – 7 – 701, resp. 33   2000 – 4 – 41. 

Pro soustavu TN – C - S budou v rozvaděčích osazeny sběrnice PE a N.

O S V Ě T L E N Í  V N I T Ř N Í CH  P R O S T O R Ů

Osvětlení vnitřních prostorů objektu je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1. Pro osvětlení jsou dle požadavku investora a provozovatele použita převážně LED přisazená interiérová svítidla a svítidla s nízkopříkonovými zdroji. Ovládání osvětlení bude provedeno polozapuštěnými spínači, rozvod kabely CYKY 2-5x1,5. 

Ovládání osvětlení ve společných prostorách objektů (chodba, schodiště) je navrženo pomocí pohybových spínačů (požadavek investora), stejně jako v současnosti. Komunikační prostory budou vybaveny nouzovým osvětlením.

Nouzové únikové osvětlení

Nouzové únikové osvětlení bude zřízeno podle ČSN EN 1838 v kategoriích:

· Osvětlení únikových cest, s hodnotou intenzity osvětlení 1lx v ose únikové cesty a s rovnoměrností do 1:40

· Protipanické osvětlení, s hodnotou intenzity osvětlení 0,5lx v celé ploše místnosti a s rovnoměrností do 1:40

· Osvětlení prostor s vysokými riziky, s hodnotou intenzity osvětlení 10%Em hlavního osvětlení na srovnávací rovině v 0,8m a rovnoměrností do 1:10.
Pro systém nouzového osvětlení jsou použita samostatná nouzová svítidla. Vyznačení směru úniku bude provedeno prosvětlenými piktogramy. Celý systém nouzového únikového osvětlení bude připojen na CBS.

Ústředna nouzového osvětlení
Předpokládá se použití ústředny nouzového osvětlení s dostatečnou kapacitou baterií pro dobu zálohy 1 hodina. Baterie budou bezúdržbové s životností 10 let plus podle normy Eurobat pro zvláštní použití baterií. Komunikační rozhraní TCP/IP. Ústředna bude osazena v samostatném požárním úseku (vytvořen požárně odolnou SDK konstrukcí v prostoru rozvodny elektro). Rozměr kompaktní skříně ( baterie+ústředna) 1800x600x400.
Z Á S U V K O V Ý  R O Z V O D


Bude proveden v běžném rozsahu, na 1 obvod se připojí max. 10 zásuvkových vývodů. Zásuvky stejného tvaru jako spínače. Rozvod kabely CYKY 3Cx2,5. Vývody pro zásuvkové obvody budou doplněny proudovými chrániči s citl.30mA. Pro jedno pracovní místo je uvažováno s osazením tří zásuvek 230V/16V ve trojrámečku, v místech s uvažovaným připojením výpočetní techniky či spotřební elektroniky bude osazena vždy jedna z trojice zásuvek přepěťovou ochranou stupně „D“.
V případě osazení dvojzásuvky bude využito typu s pootočenou druhou dutinou. 
T E CH N O L O G I C K Á  Z A Ř Í Z E N Í

Technologická zařízení, to znamená zařízení VZT, ZTI, ÚT a zařízení technologií, která budou do objektu umístěna, budou připojena podle podkladů, požadavků a technologických listů předaných dodavatelem či správcem zařízení. V případě, že nebudou k dispozici patřičné doklady bude dimenze připojení zařízení provedena dle stávajícího zapojení. Regulátory a ovládání VZT zařízení jsou součástí zařízení a budou napojena a propojena dle stávající podoby. 

Projektová dokumentace je provedena dle dostupných a předaných podkladů, ale s ohledem na možné změny zařízení projektant doporučuje při provádění elektromontážních prací těsnou spolupráci s dodavatelem technologie a uživatelem.

Počet, umístění a napojení jednotlivých technologických zařízení bude provedeno dle požadavků dodavatele - ovládání jednotlivých zařízení viz. požadavky zpracovatele PD resp. investora. 

O S T A T N Í  Z A Ř Í Z E N Í

Napojení datových rozvaděčů a rozvaděčů STA provedeno přes jističe 16A/1f kabely CYKY-J 3x2,5, zakončení je přímo v datovém rozvaděči na svorkovnici či zásuvkou 230V/16A.

V rámci elektromontážních prací může dojít ke styku s nově rekonstruovanými částmi elektroinstalace, jenž byly zrekonstruovány v průběhu či po dokončení zpracování této PD a ty tudíž nejsou v této PD zohledněny. V takovém případě, pokud to bude technický stav těchto provedených úprav dovolovat, je lze využít a začlenit do  celkových prací. Následná výchozí revize bude vydána na celý objekt, tedy i na tyto části a za její provedení tedy ručí zhotovitel.
Stávající rozvaděče pro TUV, VZT ad. budou zachovány, jejich napojení bude provedeno nově dle podkladů předaných uživatelem, resp. dle stávajícího připojení.

E L E K T R O R O Z V O D
Elektrorozvod bude proveden kabely CYKY, jenž budou převážně uloženy na povrchu, v elektroinstalačních kanálech a lištách. V případě, že to bude možné, budou kabely uloženy pod omítkou, resp. nad podhledem s  přístroji v polozapuštěném provedení. V maximální míře bude využito stávajících tras, otvorů a průrazů. Veškeré dostupné stávající vedení bude demontováno a odstraněno.
Detaily kabelových tras včetně jejich provedení (v liště/pod omítkou) budou upřesněny dle zjištěných skutečností v rámci AD. Uložení vedení na povrchu do vkládacích lišt resp. pod omítku či nad podhled nebude mít vliv na cenu prací.
V rámci zpracování cenové nabídky je nezbytné mít na paměti fakt, že bude nutno po dobu rekonstrukce ponechat drtivou většinu prostor v chodu bez jakýchkoli omezení. Toto s sebou ponese nemalé náklady na provizorní propojování, zapojování a opětovné zprovoznění různých rozvaděčů i celých částí elektroinstalace. Materiál (kabely, vodiče, rozvaděče, jištění, úložný i upevňovací materiál a další pomocný materiál) potřebný pro tyto úkony bude součástí dodávky. Jednotlivá opatření i způsob jejich provedení bude vždy v předstihu projednán s uživatelem a jím odsouhlasen. Při navrhování řešení a opatření je třeba brát v úvahu stav osob po objektu se pohybujících (osoby se sníženou mentální i pohybovou schopností, nemocné a staré osoby).
S L A B O P R O U D Á   Z A Ř Í Z E N Í 
V rámci elektromontážních prací dojde k rekonstrukci rozvodů společné televizní antény (STA) a rozvodů strukturované kabeláže (SKS). Detaily provedení jsou specifikovány v Technické zprávě a Výkazu výměr části slaboproudá elektrotechnika. Orientační rozmístění koncových zařízení je ve výkresové části PD silnoproudá elektrotechnika (koordinace silových a SLP zásuvek). 
STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM – SKS
Připojení SKS:

Upozornění:


Investor požaduje realizaci SKS pouze pro přenos dat. Kabelové rozvody pro telefonní síť v rámci areálu, ani dodávka a instalace telefonní ústředny není součástí tohoto projektu – ze strany investora není požadováno.


Před zahájením prací bude s poskytovatelem internetových služeb projednáno napojení objektu na internetovou síť. Napojení bude realizováno v datových rozvaděčích, osazených v jednotlivých patrech objektu. V případě, že se jedná o chráněné únikové cesty budou datové rozvaděče navrženy s požární odolností, ze kterých bude proveden horizontální kabelový rozvod SKS bezhalogenovými datovými kabely UTP CAT6 LSOH do jednotlivých pokojů, kanceláří a provozních místností.


V hlavních trasách budou kabely SKS uloženy do bezhalogenových elektroinstalačních lišt či kanálů se stíněnou přepážkou pro možnost uložení ve společné trase se silovým vedení. Zásuvky budou osazeny na povrchu či přímo v lištách do přístrojových krabic KP68, 25 cm nad úrovní podlahy, v sestavě se zásuvkou STA a zásuvkou 250V/16A pro napájení PC a TV přijímače. Sestava zásuvek bude zakryta horizontálním  rámečkem, ve vzhledové a kvalitativní variantě dle výběru investora pro přístroje nn.  Typ a vzhled koncových elektropřístrojů, bude investorem upřesněn po výběru typu silových přístrojů (zásuvek a spínačů), typ bude shodný. Jako technický a estetický standart lze uvažovat např. Legrand GALEA.


Do jednotlivých datových rozvaděčů budou přivedeny přívody 230V/16A, ukončené zásuvkami, s následným propojením na rozvodný napájecí panel rozvaděče.
Veškeré kabelové rozvody a trasy musí respektovat požadavky PBŘS. Trasy a materiály musí vyhovovat protipožárním požadavkům pro jednotlivé prostory. Veškeré prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně zatěsněny požárními ucpávkami.


Strukturované kabeláže budou ukončeny na patch panelech RJ45 Cat.6. Každý port patch panelu a každá zásuvka strukturované kabeláže bude popsán s požadavky norem EN 50173 a EN 50174. Přesné rozmístění zásuvek určí uživatel v rámci KD, orientační rozmístění viz. výkresy elektroinstalace.


Při instalaci kabeláže počítačové sítě je nutno dbát na co nejkratší souběh se silovými kabely a při delším souběhu dodržovat předepsaný odstup nebo oddělení od silové kabeláže.


Veškeré instalační práce budou provedeny dle platných závazných i doporučujících ČSN a předpisů. Při instalaci strukturované kabeláže je zejména nutné striktně dodržovat veškeré požadavky normy EN 50174. Práce musí provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Součástí předávací dokumentace budou certifikáty, protokoly o shodě a měřící protokoly od každého instalovaného přípojného místa.

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA – STA


V objektu budou instalovány samostatné systémy pro příjem pozemního  televizního a rozhlasového vysílání – společná televizní anténa (STA). Příjem programů ze satelitních stanic není ze strany investora požadován. 


Pro příjem digitálního pozemního vysílání televizních a rozhlasových stanic budou instalovány:

1x 
DVB-T anténa s vlastnostmi:  21.- 60. kanál (470-790MHz), 
výstupní impedance 75 Ω (nesymetrický výstup), max. zisk - 16,5 dB;

1x 
FM anténa venkovní, pro příjem v pásmu VKV/FM s možností příjmu ze všech směrů,
zisk 1,5 dB, materiál AL v kombinaci s plastovými prvky, plastovou krabicí, 
symetrizačním členem, s možností vložení předzesilovače.


Kabelové svody k centrální zesilovací stanici budou provedeny koaxiálními kabely do vnějšího prostředí, s pláštěm PE. K ochraně koaxiálních kabelů 75 ohm vedoucích z venkovního prostředí bude instalována širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), osazená plynovou bleskojistkou.


Zařízení centrální zesilovací stanice STA bude instalováno do skříní datových rozvaděčů s požární odolností (chráněná úniková cesta), které budou osazeny na chodbách v posledním nadzemním podlaží jednotlivých pavilonů. V ostatních nadzemních podlažích budou osazeny montážní ochranné, uzamykatelné skříně pro instalaci patrových odbočovačů TV/R a širokopásmových rozbočovačů pracujících v pásmu 5-1000 MHz.    


Sestupná vedení do jednotlivých podlaží a horizontální rozvody STA budou provedeny koaxiálními bezhalogenovými kabely (75 Ω), uloženými v lištách, resp. kanálech. Kabelové trasy SLP rozvodů jsou společné pro STA a SKS. 


Zásuvky STA budou v provedení na omítku, resp. do lišty, s osazením do přístrojových krabic KP68, 25 cm nad úrovní podlahy, v sestavě se zásuvkou 2xRJ45 a zásuvkou 250V/16A pro napájení PC a TV přijímače. Sestava zásuvek bude zakryta horizontálním  rámečkem, ve vzhledové a kvalitativní variantě dle výběru investora pro přístroje nn.  Pokud nebude ze strany investora upřesněn typ a vzhled koncových elektropřístrojů, budou instalovány přístroje zapuštěné, ve stejném designu jako zásuvky 230V, resp. spínače. Přesné rozmístění zásuvek určí uživatel v rámci KD, orientační rozmístění viz. výkresy elektroinstalace.


Pro napájení aktivních zařízení STA budou do těchto skříní přivedeny nezálohované přívody 230V/16A z podlažních rozvaděčů RP, ukončené dvojnásobnými zásuvkami IP 44 osazenými uvnitř rozvaděče s požární odolností.  Napájecí kabely CYKY-J 3x2,5 budou uloženy pod omítkou, jištění 16A. 


Veškeré kabelové rozvody a trasy musí respektovat požadavky PBŘS. Trasy a materiály musí vyhovovat protipožárním požadavkům pro jednotlivé prostory kterými prochází. 


Veškeré prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou po dokončení protipožárně zatěsněny požárními ucpávkami.

V rámci prací bude do vybraných prostor (kanceláře, sesterny atd) osazeny vstupní systémy s elektrickým zámkem. Napojení z podružného rozvaděče, rozmístění ovladačů dle uživatele. Celkem PD počítá s osazením 10 sad vstupního systému.

V N Ě J Š Í   V L I V Y

Viz tabulka „Určení vnějších vlivů“. Tento dokument nenahrazuje "Protokol o určení vnějších vlivů" a slouží zejména ke stanovení náročnosti opatření a způsobu provedení elektroinstalace.
O CH R A N A  P Ř E D  N E B E Z P E Č N Ý M   D O T Y K O V Ý M  N A P Ě T Í M

Dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 bude řešena „Odpojením od zdroje“ a „Hlavním pospojováním“. Na hlavní pospojování budou připojeny tyto vodivé části a zařízení:

· ochranné přípojnice v rozvaděčích

· rozvod kovových potrubí po budově

· kovové konstrukční části budovy

· případné vodivé části přicházející do budovy z venku

V prostorách s výskytem vody bude provedeno ochranné pospojování vodivých předmětů. Na zásuvkových obvodech bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s citlivostí 30mA.

Elektroinstalace ve zdravotnických prostorách (jednotlivé prostory určí uživatel či vyplynou z jejich funkce) bude provedena v souladu s ČSN EN 332000-7-710.

U objektu se provede uzemnění, ukončí se hlavní ochranou přípojnicí (HOP) v krabici  na vnější stěně a odtud se napojí ochranné přípojnice v rozvaděčích a ochranné pospojování v koupelnách. HOP bude osazena v zapuštěné krabici na vnější stěně objektu, resp. v rozvodně  a bude napojena na nový samostatný zemnič a propojena se stávajícím uzemněním i dalšími příležitostnými zemniči. Zemní přechodový odpor R 15.
H L A V N Í  T E CH N I C K É   Ú D A J E 

Napěťová soustava


: 3+PEN   50Hz, 400V – místo napojení, přívody

  3+PE+N  50Hz, 400V – elektroinstalace


Hlavní jistič



: In = 100A – stávající v TS

Celkový stáv. instal. výkon objektu
: Pic= 149 kW


Celkový  instal. výkon objektu

: Pic= 141 kW

Soudobost



: β=0,45


Celkový předpokládaný odběr

: Ppc= 63,5 kW

Ochrana proti dotyku


: - „Automatickým odpojením od zdroje TN - C - S“






  - Izolací a krytím
  - zvýšená „Proudovým chráničem“
  - doplňková 
„Pospojováním“

„Uvedením na stejný potenciál“

H R O M O S V O D
Není předmětem této PD. Nový hromosvod a ochrana proti atmosférickému přepětí bude provedena v rámci následných etap rekonstrukce objektu a bude součástí obnovy střešního a obvodového pláště.

