## DD Smečno tisk
Soupis výkonů - výkaz výměr pro nabídku
Rekonstrukce stravovacího provozu, xomov Pod Lipami, Smečno
D1.4. - vzduchotechnia a chlazení
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace
0 | Demontáže
1 | VZ.01-kuchyně
2 | RTCH-napojeni na OV
3 | Ostatní
4 | mezisoučet
5 | rezerva pro napředvídatelné náklady |  | 5%
6 | cena bez DPH
7 | DPH |  | 21%
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Soupis výkonů je zpracován podle projektové dokumentace pro provedení stavby.
0 | Demontáže
demontáže a ekologická likvidace
00.01 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1
- uzavírací klapka
- filtr vzduchu
- teplovodní ohřívač, vč. regulačního uzlu
- ventilátorová komora
00.02 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1
- uzavírací klapka
- ventilátorová komora
00.03 | Akumulační digestoře | ks | 3
00.04 | Vzduchovody přívodu a odvodu vzduchu vč. elementů | kpl | 1
00.05 | Napojení VZT jednotky na OV | kpl | 1
- uzavření ve strojovně TOP
- demontáž přípjky OV
0 | CELKEM
1 | VZ.01-kuchyně
01.01 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s kapalinovým výměníkem ZZT, referenční zařízené eQ-032 Fläktwoods | ks | 1
- Vp = 11.800m3/h; 500 Pa
- Vo = 11.800m3/h; 500 Pa
v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu):
- koncový připojovací díl
- pružná manžeta
- připojovací rám
- klapka se servopohonem
- filtr vzduchu F7 (77 / 127 / 177 Pa)
- filtr monitor
- kapalinový výměník ECONET (parametry léto Q = 56,6 kW; tl = 32/18°C / parametry zima Q = 142 kW; tl = -15/21°C; Qdod - 46,3 kW]
- sifon
- volný díl 300 mm
- ventilátorová komora
- ventilátor s volným oběžným kolem
- motor 5,5 kW
- frekvenční měnič
- tlakový / průtokový spínač
- přímý výparník (Q = 79,5 kW)
- sifon
- koncový připojovací díl
- pružná manžeta
- připojovací rám
v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu):
- koncový připojovací díl
- pružná manžeta
- připojovací rám
- filtr vzduchu M5 (42 / 92 / 142 Pa)
- filtr monitor
- ventilátorová komora
- ventilátor s volným oběžným kolem
- motor 5,5 kW
- frekvenční měnič
- tlakový / průtokový spínač
- kapalinový výměník ECONET
- volný díl 300 mm
- koncový připojovací díl
- pružná manžeta
- připojovací rám
- klapka se servopohonem
se systémem MaR:
- rozvaděč - umístění na panelu, 3x400 VAC, řídící jednotka Climatix 600, TCP/IP + exp, alfanumerický displej IP30
- řízení teploty - Climatux 600, TCP/IP + exp
- teplotní snímač
- oovládání Climatix 600, TCP/IP + exp
- web server
- řízení otáček ventilátorů podle externího signálu
- poruchová hlášení
1.01.1 | hydromodul - oběhové čerpadlo s integrovaným výměníkem | ks | 1
01.02 | Venkovní jednotka VRF systému - tepelné čerpadlo - referenční zařízení Samsung, typ AM280MXVDGH1ET | ks | 1
Qch = 80 kW / Qt = 90 kW
| AHU kit MXD-K075AN - | ks | 4
01.03 | Uzavřený vzduchotechnický strop, referenční zařízení ATREA, typ TPV, sestavený z : | m2 | 121
- přívodní vzduchovody z nerez plechu s vyjímatelnými velkoplošnými textilními vyústkami na spodní části vzduchovodu
- odsávací vzduchovody z nerez plechu se speciálními tukovými filtry na šikmých bočních stěnách
- sběrné vzduchovody z nerez plechu s inspekčními a čistícími otvory
- kazetové filtry a vložky z vrstveného tahokovu, účinnost filtrace až 90%
- transparentní makrolonové výplně
- osvětlení - zářivky s reflektorem v krytí IP 54 - 24 ks
- osvětlení - zářivky s baterií pro mouzové osvětlení - 10 ks
01.04 | KM/1600x500/S - krycí mřížka se sítem | ks | 2
01.05 | THH/1600x500-2000 - tlumič hluku sestavený z tlumících buněk GH400x500/2000 (4ks) v potrubí 1600x500/2000 | ks | 4
01.06 | RKT/1000x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1
01.07 | RKT/630x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1
01.08 | RK/400x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 5
01.09 | RK/250x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2
01.10 | RK/250x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 1
01.11 | RK/250x200/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6
01.12 | RK/225x225/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6
01.13 | RK/140x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2
01.14 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -
| - rovné potrubí | m2 | 79.23
| - tvarovky | m2 | 122.56
01.15 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -
| - rovné potrubí | m2 | 99.98
| - tvarovky | m2 | 179.4
01.16 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (venkovní vzduch) materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 39.3
01.17 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 321.28
01.18 | TRUBKY - Cu rozvod chladiva R410A
| TRUBKY - refnet MXJ-TA3419M - Y joint outdoor | ks | 1
| TRUBKY - refnet MXJ-YA3419M - Y joint indoor | ks | 1
| TRUBKY - refnet MXJ-YA2812M - Y joint indoor | ks | 2
TRUBKY - FRIGOTEC Plus předizolované tubky, vysoce kvalitní měď s odmaštěným vnitřním povrchem, certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 8905, použití: systémy pro chladící a mrazící zaízení
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 1.2
| - 12,70 mm (1/2") | bm | 2.2
| - 19,05 mm (3/4") | bm | 23.8
| - 28,58 mm ( 1 1/8") | bm | 2.2
| - 34,92 mm (1 3/8") | bm | 22.6
01.19 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000
01.20 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350
1 | CELKEM
2 | RTCH-napojeni na OV
02.01 | Vysazení přípojky CU42x1 | hod | 1
02.02 | KK DN40 - kulový kohout DN40, PN16 | ks | 9
02.03 | F DN40 - filtr DN40 | ks | 1
02.04 | VK DN15 - kulový kohout DN15, PN16 | ks | 6
02.05 | AOV 1/2" - outomatický odvzdušňovací ventil | ks | 6
TRUBKY - SUPERSAN, vysoce kvalitní měď , certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 1057, použití: rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění,atdí
| - 42x1 | bm | 46
02.06 | Izolace rozvodu OV materiálem HT/Armaflex
| - HT 19x42 | bm | 50
02.07 | teploměr vč. jímky 1/2" | ks | 4
02.08 | manometr vč. jímky 1/2" | ks | 2
02.07 | Montážní a závěsový materiál | kg | 150
02.08 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 52.5
2 | CELKEM
3 | Ostatní
1 | Lešení a montážní plošiny | hod | 168
2 | Montáž VZT zařízení | hod | 168
3 | Doprava | kpl | 1
4 | Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků | hod | 8
5 | Protokoly, revize, zkoušky | kpl | 1
6 | Značení rozvodů | kpl | 1
3 | CELKEM

## DD Smečno vzorce
Soupis výkonů - výkaz výměr pro nabídku
Rekonstrukce stravovacího provozu, xomov Pod Lipami, Smečno
D1.4. - vzduchotechnia a chlazení
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace
0 | Demontáže |  |  |  | 0
1 | VZ.01-kuchyně |  |  |  | 0
2 | RTCH-napojeni na OV |  |  |  | 0
3 | Ostatní |  |  |  | 0
4 | mezisoučet |  |  |  | 0
5 | rezerva pro napředvídatelné náklady |  | 5% |  | 0
6 | cena bez DPH |  |  |  | 0
7 | DPH |  | 21% |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  | 0
Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Soupis výkonů je zpracován podle projektové dokumentace pro provedení stavby.
0 | Demontáže
demontáže a ekologická likvidace
00.01 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1 |  | 0
| - uzavírací klapka |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu |  |  |  | 0
| - teplovodní ohřívač, vč. regulačního uzlu |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
00.02 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1 |  | 0
| - uzavírací klapka |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
00.03 | Akumulační digestoře | ks | 3 |  | 0
00.04 | Vzduchovody přívodu a odvodu vzduchu vč. elementů | kpl | 1 |  | 0
00.05 | Napojení VZT jednotky na OV | kpl | 1 |  | 0
| - uzavření ve strojovně TOP |  |  |  | 0
| - demontáž přípjky OV |  |  |  | 0
0 | CELKEM |  |  |  | 0
1 | VZ.01-kuchyně
01.01 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s kapalinovým výměníkem ZZT, referenční zařízené eQ-032 Fläktwoods | ks | 1 |  | 0
| - Vp = 11.800m3/h; 500 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 11.800m3/h; 500 Pa |  |  |  | 0
| v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - klapka se servopohonem |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu F7 (77 / 127 / 177 Pa) |  |  |  | 0
| - filtr monitor |  |  |  | 0
| - kapalinový výměník ECONET (parametry léto Q = 56,6 kW; tl = 32/18°C / parametry zima Q = 142 kW; tl = -15/21°C; Qdod - 46,3 kW] |  |  |  | 0
| - sifon |  |  |  | 0
| - volný díl 300 mm |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
| - ventilátor s volným oběžným kolem |  |  |  | 0
| - motor 5,5 kW |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič |  |  |  | 0
| - tlakový / průtokový spínač |  |  |  | 0
| - přímý výparník (Q = 79,5 kW) |  |  |  | 0
| - sifon |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu M5 (42 / 92 / 142 Pa) |  |  |  | 0
| - filtr monitor |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
| - ventilátor s volným oběžným kolem |  |  |  | 0
| - motor 5,5 kW |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič |  |  |  | 0
| - tlakový / průtokový spínač |  |  |  | 0
| - kapalinový výměník ECONET |  |  |  | 0
| - volný díl 300 mm |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - klapka se servopohonem |  |  |  | 0
| se systémem MaR: |  |  |  | 0
| - rozvaděč - umístění na panelu, 3x400 VAC, řídící jednotka Climatix 600, TCP/IP + exp, alfanumerický displej IP30 |  |  |  | 0
| - řízení teploty - Climatux 600, TCP/IP + exp |  |  |  | 0
| - teplotní snímač |  |  |  | 0
| - oovládání Climatix 600, TCP/IP + exp |  |  |  | 0
| - web server |  |  |  | 0
| - řízení otáček ventilátorů podle externího signálu |  |  |  | 0
| - poruchová hlášení |  |  |  | 0
1.01.1 | hydromodul - oběhové čerpadlo s integrovaným výměníkem | ks | 1 |  | 0
01.02 | Venkovní jednotka VRF systému - tepelné čerpadlo - referenční zařízení Samsung, typ AM280MXVDGH1ET | ks | 1 |  | 0
| Qch = 80 kW / Qt = 90 kW |  |  |  | 0
| AHU kit MXD-K075AN - | ks | 4 |  | 0
01.03 | Uzavřený vzduchotechnický strop, referenční zařízení ATREA, typ TPV, sestavený z : | m2 | 121 |  | 0
| - přívodní vzduchovody z nerez plechu s vyjímatelnými velkoplošnými textilními vyústkami na spodní části vzduchovodu |  |  |  | 0
| - odsávací vzduchovody z nerez plechu se speciálními tukovými filtry na šikmých bočních stěnách |  |  |  | 0
| - sběrné vzduchovody z nerez plechu s inspekčními a čistícími otvory |  |  |  | 0
| - kazetové filtry a vložky z vrstveného tahokovu, účinnost filtrace až 90% |  |  |  | 0
| - transparentní makrolonové výplně |  |  |  | 0
| - osvětlení - zářivky s reflektorem v krytí IP 54 - 24 ks |  |  |  | 0
| - osvětlení - zářivky s baterií pro mouzové osvětlení - 10 ks |  |  |  | 0
01.04 | KM/1600x500/S - krycí mřížka se sítem | ks | 2 |  | 0
01.05 | THH/1600x500-2000 - tlumič hluku sestavený z tlumících buněk GH400x500/2000 (4ks) v potrubí 1600x500/2000 | ks | 4 |  | 0
01.06 | RKT/1000x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1 |  | 0
01.07 | RKT/630x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1 |  | 0
01.08 | RK/400x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 5 |  | 0
01.09 | RK/250x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2 |  | 0
01.10 | RK/250x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 1 |  | 0
01.11 | RK/250x200/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6 |  | 0
01.12 | RK/225x225/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6 |  | 0
01.13 | RK/140x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2 |  | 0
01.14 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - |  |  |  | 0
| - rovné potrubí | m2 | 79.23 |  | 0
| - tvarovky | m2 | 122.56 |  | 0
01.15 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - |  |  |  | 0
| - rovné potrubí | m2 | 99.98 |  | 0
| - tvarovky | m2 | 179.4 |  | 0
01.16 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (venkovní vzduch) materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 39.3 |  | 0
01.17 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 321.28 |  | 0
01.18 | TRUBKY - Cu rozvod chladiva R410A |  |  |  | 0
| TRUBKY - refnet MXJ-TA3419M - Y joint outdoor | ks | 1 |  | 0
| TRUBKY - refnet MXJ-YA3419M - Y joint indoor | ks | 1 |  | 0
| TRUBKY - refnet MXJ-YA2812M - Y joint indoor | ks | 2 |  | 0
| TRUBKY - FRIGOTEC Plus předizolované tubky, vysoce kvalitní měď s odmaštěným vnitřním povrchem, certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 8905, použití: systémy pro chladící a mrazící zaízení |  |  |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 1.2 |  | 0
| - 12,70 mm (1/2") | bm | 2.2 |  | 0
| - 19,05 mm (3/4") | bm | 23.8 |  | 0
| - 28,58 mm ( 1 1/8") | bm | 2.2 |  | 0
| - 34,92 mm (1 3/8") | bm | 22.6 |  | 0
01.19 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 |  | 0
01.20 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 |  | 0
1 | CELKEM |  |  |  | 0
2 | RTCH-napojeni na OV
02.01 | Vysazení přípojky CU42x1 | hod | 1 |  | 0
02.02 | KK DN40 - kulový kohout DN40, PN16 | ks | 9 |  | 0
02.03 | F DN40 - filtr DN40 | ks | 1 |  | 0
02.04 | VK DN15 - kulový kohout DN15, PN16 | ks | 6 |  | 0
02.05 | AOV 1/2" - outomatický odvzdušňovací ventil | ks | 6 |  | 0
| TRUBKY - SUPERSAN, vysoce kvalitní měď , certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 1057, použití: rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění,atdí |  |  |  | 0
| - 42x1 | bm | 46 |  | 0
02.06 | Izolace rozvodu OV materiálem HT/Armaflex |  |  |  | 0
| - HT 19x42 | bm | 50 |  | 0
02.07 | teploměr vč. jímky 1/2" | ks | 4 |  | 0
02.08 | manometr vč. jímky 1/2" | ks | 2 |  | 0
02.07 | Montážní a závěsový materiál | kg | 150 |  | 0
02.08 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 52.5 |  | 0
2 | CELKEM |  |  |  | 0
3 | Ostatní
1 | Lešení a montážní plošiny | hod | 168 |  | 0
2 | Montáž VZT zařízení | hod | 168 |  | 0
3 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
4 | Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků | hod | 8 |  | 0
5 | Protokoly, revize, zkoušky | kpl | 1 |  | 0
6 | Značení rozvodů | kpl | 1 |  | 0
3 | CELKEM |  |  |  | 0

## DD Smečno cena
Soupis výkonů - výkaz výměr pro nabídku
Rekonstrukce stravovacího provozu, xomov Pod Lipami, Smečno
D1.4. - vzduchotechnia a chlazení
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace
0 | Demontáže |  |  |  | 34500
1 | VZ.01-kuchyně |  |  |  | 3953963.7
2 | RTCH-napojeni na OV |  |  |  | 66787.5
3 | Ostatní |  |  |  | 154400
4 | mezisoučet |  |  |  | 4175151.2
5 | rezerva pro napředvídatelné náklady |  | 5% |  | 208757.56
6 | cena bez DPH |  |  |  | 4383908.76
7 | DPH |  | 21% |  | 920620.8396
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  | 5304529.5996
Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Soupis výkonů je zpracován podle projektové dokumentace pro provedení stavby.
0 | Demontáže
demontáže a ekologická likvidace
00.01 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1 | 5000 | 5000
| - uzavírací klapka |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu |  |  |  | 0
| - teplovodní ohřívač, vč. regulačního uzlu |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
00.02 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1 | 2500 | 2500
| - uzavírací klapka |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
00.03 | Akumulační digestoře | ks | 3 | 1500 | 4500
00.04 | Vzduchovody přívodu a odvodu vzduchu vč. elementů | kpl | 1 | 15000 | 15000
00.05 | Napojení VZT jednotky na OV | kpl | 1 | 7500 | 7500
| - uzavření ve strojovně TOP |  |  |  | 0
| - demontáž přípjky OV |  |  |  | 0
0 | CELKEM |  |  |  | 34500
1 | VZ.01-kuchyně
01.01 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s kapalinovým výměníkem ZZT, referenční zařízené eQ-032 Fläktwoods | ks | 1 | 1090000 | 1090000
| - Vp = 11.800m3/h; 500 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 11.800m3/h; 500 Pa |  |  |  | 0
| v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - klapka se servopohonem |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu F7 (77 / 127 / 177 Pa) |  |  |  | 0
| - filtr monitor |  |  |  | 0
| - kapalinový výměník ECONET (parametry léto Q = 56,6 kW; tl = 32/18°C / parametry zima Q = 142 kW; tl = -15/21°C; Qdod - 46,3 kW] |  |  |  | 0
| - sifon |  |  |  | 0
| - volný díl 300 mm |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
| - ventilátor s volným oběžným kolem |  |  |  | 0
| - motor 5,5 kW |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič |  |  |  | 0
| - tlakový / průtokový spínač |  |  |  | 0
| - přímý výparník (Q = 79,5 kW) |  |  |  | 0
| - sifon |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu M5 (42 / 92 / 142 Pa) |  |  |  | 0
| - filtr monitor |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
| - ventilátor s volným oběžným kolem |  |  |  | 0
| - motor 5,5 kW |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič |  |  |  | 0
| - tlakový / průtokový spínač |  |  |  | 0
| - kapalinový výměník ECONET |  |  |  | 0
| - volný díl 300 mm |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - klapka se servopohonem |  |  |  | 0
| se systémem MaR: |  |  |  | 0
| - rozvaděč - umístění na panelu, 3x400 VAC, řídící jednotka Climatix 600, TCP/IP + exp, alfanumerický displej IP30 |  |  |  | 0
| - řízení teploty - Climatux 600, TCP/IP + exp |  |  |  | 0
| - teplotní snímač |  |  |  | 0
| - oovládání Climatix 600, TCP/IP + exp |  |  |  | 0
| - web server |  |  |  | 0
| - řízení otáček ventilátorů podle externího signálu |  |  |  | 0
| - poruchová hlášení |  |  |  | 0
1.01.1 | hydromodul - oběhové čerpadlo s integrovaným výměníkem | ks | 1 | 78000 | 78000
01.02 | Venkovní jednotka VRF systému - tepelné čerpadlo - referenční zařízení Samsung, typ AM280MXVDGH1ET | ks | 1 | 702460 | 702460
| Qch = 80 kW / Qt = 90 kW |  |  |  | 0
| AHU kit MXD-K075AN - | ks | 4 | 31075 | 124300
01.03 | Uzavřený vzduchotechnický strop, referenční zařízení ATREA, typ TPV, sestavený z : | m2 | 121 | 10500 | 1270500
| - přívodní vzduchovody z nerez plechu s vyjímatelnými velkoplošnými textilními vyústkami na spodní části vzduchovodu |  |  |  | 0
| - odsávací vzduchovody z nerez plechu se speciálními tukovými filtry na šikmých bočních stěnách |  |  |  | 0
| - sběrné vzduchovody z nerez plechu s inspekčními a čistícími otvory |  |  |  | 0
| - kazetové filtry a vložky z vrstveného tahokovu, účinnost filtrace až 90% |  |  |  | 0
| - transparentní makrolonové výplně |  |  |  | 0
| - osvětlení - zářivky s reflektorem v krytí IP 54 - 24 ks |  |  |  | 0
| - osvětlení - zářivky s baterií pro mouzové osvětlení - 10 ks |  |  |  | 0
01.04 | KM/1600x500/S - krycí mřížka se sítem | ks | 2 | 1555 | 3110
01.05 | THH/1600x500-2000 - tlumič hluku sestavený z tlumících buněk GH400x500/2000 (4ks) v potrubí 1600x500/2000 | ks | 4 | 12896 | 51584
01.06 | RKT/1000x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1 | 6649 | 6649
01.07 | RKT/630x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1 | 5923 | 5923
01.08 | RK/400x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 5 | 1626 | 8130
01.09 | RK/250x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2 | 1440 | 2880
01.10 | RK/250x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 1 | 1260 | 1260
01.11 | RK/250x200/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6 | 1085 | 6510
01.12 | RK/225x225/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6 | 1080 | 6480
01.13 | RK/140x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2 | 1043 | 2086
01.14 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - |  |  |  | 0
| - rovné potrubí | m2 | 79.23 | 450 | 35653.5
| - tvarovky | m2 | 122.56 | 550 | 67408
01.15 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - |  |  |  | 0
| - rovné potrubí | m2 | 99.98 | 585 | 58488.3
| - tvarovky | m2 | 179.4 | 715 | 128271
01.16 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (venkovní vzduch) materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 39.3 | 167 | 6563.1
01.17 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 321.28 | 460 | 147788.8
01.18 | TRUBKY - Cu rozvod chladiva R410A |  |  |  | 0
| TRUBKY - refnet MXJ-TA3419M - Y joint outdoor | ks | 1 | 5693 | 5693
| TRUBKY - refnet MXJ-YA3419M - Y joint indoor | ks | 1 | 5968 | 5968
| TRUBKY - refnet MXJ-YA2812M - Y joint indoor | ks | 2 | 4840 | 9680
| TRUBKY - FRIGOTEC Plus předizolované tubky, vysoce kvalitní měď s odmaštěným vnitřním povrchem, certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 8905, použití: systémy pro chladící a mrazící zaízení |  |  |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 1.2 | 59 | 70.8
| - 12,70 mm (1/2") | bm | 2.2 | 77 | 169.4
| - 19,05 mm (3/4") | bm | 23.8 | 147 | 3498.6
| - 28,58 mm ( 1 1/8") | bm | 2.2 | 179 | 393.8
| - 34,92 mm (1 3/8") | bm | 22.6 | 429 | 9695.4
01.19 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 | 85 | 85000
01.20 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 | 85 | 29750
1 | CELKEM |  |  |  | 3953963.7
2 | RTCH-napojeni na OV
02.01 | Vysazení přípojky CU42x1 | hod | 1 | 150 | 150
02.02 | KK DN40 - kulový kohout DN40, PN16 | ks | 9 | 1266 | 11394
02.03 | F DN40 - filtr DN40 | ks | 1 | 581 | 581
02.04 | VK DN15 - kulový kohout DN15, PN16 | ks | 6 | 111 | 666
02.05 | AOV 1/2" - outomatický odvzdušňovací ventil | ks | 6 | 280 | 1680
| TRUBKY - SUPERSAN, vysoce kvalitní měď , certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 1057, použití: rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění,atdí |  |  |  | 0
| - 42x1 | bm | 46 | 416 | 19136
02.06 | Izolace rozvodu OV materiálem HT/Armaflex |  |  |  | 0
| - HT 19x42 | bm | 50 | 297 | 14850
02.07 | teploměr vč. jímky 1/2" | ks | 4 | 211 | 844
02.08 | manometr vč. jímky 1/2" | ks | 2 | 137 | 274
02.07 | Montážní a závěsový materiál | kg | 150 | 85 | 12750
02.08 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 52.5 | 85 | 4462.5
2 | CELKEM |  |  |  | 66787.5
3 | Ostatní
1 | Lešení a montážní plošiny | hod | 168 | 150 | 25200
2 | Montáž VZT zařízení | hod | 168 | 550 | 92400
3 | Doprava | kpl | 1 | 25000 | 25000
4 | Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků | hod | 8 | 850 | 6800
5 | Protokoly, revize, zkoušky | kpl | 1 | 2500 | 2500
6 | Značení rozvodů | kpl | 1 | 2500 | 2500
3 | CELKEM |  |  |  | 154400

## DD Smečno prac
Soupis výkonů - výkaz výměr pro nabídku
Rekonstrukce stravovacího provozu, xomov Pod Lipami, Smečno
D1.4. - vzduchotechnia a chlazení
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace
0 | Demontáže |  |  |  | 34500
1 | VZ.01-kuchyně |  |  |  | 3953963.7
2 | RTCH-napojeni na OV |  |  |  | 66787.5
3 | Ostatní |  |  |  | 154400
4 | mezisoučet |  |  |  | 4175151.2
5 | rezerva pro napředvídatelné náklady |  | 5% |  | 208757.56
6 | cena bez DPH |  |  |  | 4383908.76
7 | DPH |  | 21% |  | 920620.8396
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  | 5304529.5996
Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Soupis výkonů je zpracován podle projektové dokumentace pro provedení stavby.
0 | Demontáže
demontáže a ekologická likvidace
00.01 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1 | 5000 | 5000
| - uzavírací klapka |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu |  |  |  | 0
| - teplovodní ohřívač, vč. regulačního uzlu |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
00.02 | VZTJ - přívodní část složená z: | ks | 1 | 2500 | 2500
| - uzavírací klapka |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
00.03 | Akumulační digestoře | ks | 3 | 1500 | 4500
00.04 | Vzduchovody přívodu a odvodu vzduchu vč. elementů | kpl | 1 | 15000 | 15000
00.05 | Napojení VZT jednotky na OV | kpl | 1 | 7500 | 7500
| - uzavření ve strojovně TOP |  |  |  | 0
| - demontáž přípjky OV |  |  |  | 0
0 | CELKEM |  |  |  | 34500
1 | VZ.01-kuchyně
01.01 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s kapalinovým výměníkem ZZT, referenční zařízené eQ-032 Fläktwoods | ks | 1 | 1090000 | 1090000
| - Vp = 11.800m3/h; 500 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 11.800m3/h; 500 Pa |  |  |  | 0
| v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - klapka se servopohonem |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu F7 (77 / 127 / 177 Pa) |  |  |  | 0
| - filtr monitor |  |  |  | 0
| - kapalinový výměník ECONET (parametry léto Q = 56,6 kW; tl = 32/18°C / parametry zima Q = 142 kW; tl = -15/21°C; Qdod - 46,3 kW] |  |  |  | 0
| - sifon |  |  |  | 0
| - volný díl 300 mm |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
| - ventilátor s volným oběžným kolem |  |  |  | 0
| - motor 5,5 kW |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič |  |  |  | 0
| - tlakový / průtokový spínač |  |  |  | 0
| - přímý výparník (Q = 79,5 kW) |  |  |  | 0
| - sifon |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu M5 (42 / 92 / 142 Pa) |  |  |  | 0
| - filtr monitor |  |  |  | 0
| - ventilátorová komora |  |  |  | 0
| - ventilátor s volným oběžným kolem |  |  |  | 0
| - motor 5,5 kW |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič |  |  |  | 0
| - tlakový / průtokový spínač |  |  |  | 0
| - kapalinový výměník ECONET |  |  |  | 0
| - volný díl 300 mm |  |  |  | 0
| - koncový připojovací díl |  |  |  | 0
| - pružná manžeta |  |  |  | 0
| - připojovací rám |  |  |  | 0
| - klapka se servopohonem |  |  |  | 0
| se systémem MaR: |  |  |  | 0
| - rozvaděč - umístění na panelu, 3x400 VAC, řídící jednotka Climatix 600, TCP/IP + exp, alfanumerický displej IP30 |  |  |  | 0
| - řízení teploty - Climatux 600, TCP/IP + exp |  |  |  | 0
| - teplotní snímač |  |  |  | 0
| - oovládání Climatix 600, TCP/IP + exp |  |  |  | 0
| - web server |  |  |  | 0
| - řízení otáček ventilátorů podle externího signálu |  |  |  | 0
| - poruchová hlášení |  |  |  | 0
1.01.1 | hydromodul - oběhové čerpadlo s integrovaným výměníkem | ks | 1 | 78000 | 78000
01.02 | Venkovní jednotka VRF systému - tepelné čerpadlo - referenční zařízení Samsung, typ AM280MXVDGH1ET | ks | 1 | 702460 | 702460
| Qch = 80 kW / Qt = 90 kW |  |  |  | 0
| AHU kit MXD-K075AN - | ks | 4 | 31075 | 124300
01.03 | Uzavřený vzduchotechnický strop, referenční zařízení ATREA, typ TPV, sestavený z : | m2 | 121 | 10500 | 1270500
| - přívodní vzduchovody z nerez plechu s vyjímatelnými velkoplošnými textilními vyústkami na spodní části vzduchovodu |  |  |  | 0
| - odsávací vzduchovody z nerez plechu se speciálními tukovými filtry na šikmých bočních stěnách |  |  |  | 0
| - sběrné vzduchovody z nerez plechu s inspekčními a čistícími otvory |  |  |  | 0
| - kazetové filtry a vložky z vrstveného tahokovu, účinnost filtrace až 90% |  |  |  | 0
| - transparentní makrolonové výplně |  |  |  | 0
| - osvětlení - zářivky s reflektorem v krytí IP 54 - 24 ks |  |  |  | 0
| - osvětlení - zářivky s baterií pro mouzové osvětlení - 10 ks |  |  |  | 0
01.04 | KM/1600x500/S - krycí mřížka se sítem | ks | 2 | 1555 | 3110
01.05 | THH/1600x500-2000 - tlumič hluku sestavený z tlumících buněk GH400x500/2000 (4ks) v potrubí 1600x500/2000 | ks | 4 | 12896 | 51584
01.06 | RKT/1000x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1 | 6649 | 6649
01.07 | RKT/630x500/S - regulační klapka těsná se servopohonem 1x230V s bezpečnostní pružinou (bez proudu otevřeno) a koncovým spínačem | ks | 1 | 5923 | 5923
01.08 | RK/400x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 5 | 1626 | 8130
01.09 | RK/250x315/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2 | 1440 | 2880
01.10 | RK/250x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 1 | 1260 | 1260
01.11 | RK/250x200/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6 | 1085 | 6510
01.12 | RK/225x225/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 6 | 1080 | 6480
01.13 | RK/140x250/R-A - regulační klapka, ruční ovládání s aretací | ks | 2 | 1043 | 2086
01.14 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - |  |  |  | 0
| - rovné potrubí | m2 | 79.23 | 450 | 35653.5 | 494.3952
| - tvarovky | m2 | 122.56 | 550 | 67408 | 764.7744
01.15 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - |  |  |  | 0 | 0
| - rovné potrubí | m2 | 99.98 | 585 | 58488.3 | 623.8752
| - tvarovky | m2 | 179.4 | 715 | 128271 | 1119.456
01.16 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (venkovní vzduch) materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 39.3 | 167 | 6563.1 | 3002.5008
01.17 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 321.28 | 460 | 147788.8
01.18 | TRUBKY - Cu rozvod chladiva R410A |  |  |  | 0
| TRUBKY - refnet MXJ-TA3419M - Y joint outdoor | ks | 1 | 5693 | 5693
| TRUBKY - refnet MXJ-YA3419M - Y joint indoor | ks | 1 | 5968 | 5968
| TRUBKY - refnet MXJ-YA2812M - Y joint indoor | ks | 2 | 4840 | 9680
| TRUBKY - FRIGOTEC Plus předizolované tubky, vysoce kvalitní měď s odmaštěným vnitřním povrchem, certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 8905, použití: systémy pro chladící a mrazící zaízení |  |  |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 1.2 | 59 | 70.8
| - 12,70 mm (1/2") | bm | 2.2 | 77 | 169.4
| - 19,05 mm (3/4") | bm | 23.8 | 147 | 3498.6
| - 28,58 mm ( 1 1/8") | bm | 2.2 | 179 | 393.8
| - 34,92 mm (1 3/8") | bm | 22.6 | 429 | 9695.4
01.19 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 | 85 | 85000
01.20 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 | 85 | 29750
1 | CELKEM |  |  |  | 3953963.7
2 | RTCH-napojeni na OV
02.01 | Vysazení přípojky CU42x1 | hod | 1 | 150 | 150
02.02 | KK DN40 - kulový kohout DN40, PN16 | ks | 9 | 1266 | 11394
02.03 | F DN40 - filtr DN40 | ks | 1 | 581 | 581
02.04 | VK DN15 - kulový kohout DN15, PN16 | ks | 6 | 111 | 666
02.05 | AOV 1/2" - outomatický odvzdušňovací ventil | ks | 6 | 280 | 1680
| TRUBKY - SUPERSAN, vysoce kvalitní měď , certifikace: ISO 9001, vyrobeno dle DIN 1057, použití: rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění,atdí |  |  |  | 0
| - 42x1 | bm | 46 | 416 | 19136
02.06 | Izolace rozvodu OV materiálem HT/Armaflex |  |  |  | 0
| - HT 19x42 | bm | 50 | 297 | 14850
02.07 | teploměr vč. jímky 1/2" | ks | 4 | 211 | 844
02.08 | manometr vč. jímky 1/2" | ks | 2 | 137 | 274
02.07 | Montážní a závěsový materiál | kg | 150 | 85 | 12750
02.08 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 52.5 | 85 | 4462.5
2 | CELKEM |  |  |  | 66787.5
3 | Ostatní
1 | Lešení a montážní plošiny | hod | 168 | 150 | 25200
2 | Montáž VZT zařízení | hod | 168 | 550 | 92400
3 | Doprava | kpl | 1 | 25000 | 25000
4 | Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků | hod | 8 | 850 | 6800
5 | Protokoly, revize, zkoušky | kpl | 1 | 2500 | 2500
6 | Značení rozvodů | kpl | 1 | 2500 | 2500
3 | CELKEM |  |  |  | 154400