## D.1.4.1_UT
Stavebník : Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město |  |  |  |  | ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
kancelář : Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, tel. 603 801 400
Akce: | Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun |  |  |  | Vypracovali : |  | Ing.J.Hrbáček
[5 empty] | Datum : |  | 04/2024
Změna /Revize :
| Ulice Karla Čapka, Beroun |  |  |  | Zak./Arch. Číslo :
Část: | D.1.4.1 Technika prostředí staveb - STROJOVNY UT |  |  |  | Příloha : |  | 1.4.1 Vytápění - VV
Číslo pol. | NÁZEV – popis položek - ČÁST ZDROJ | Označ. výkr. | Měrná jednotka | Množství | Cena D nebo D+M / jednotka | Cena M jednotka | Cena dodávka D | Cena montáž M | Cena celkem D+M
|  | Poznámka |  |  | Kč/jedn. | Kč/ jedn. | Kč | Kč | Kč
1. | HLAVNÍ ZAŘÍZENÍ STROJOVNY
1.1 | Tepelné čerpadlo (vzduch / voda), 3 bar, provedení split s venkonví a vnitřní jednotkou, propojení chladivovým potrubím, včetně regulace, ovládání a ekvitermního čidla | TČ
VENKOVNÍ JEDNOTKA TČ - včetně nožiček/podstavce od výrobce
VNITŘNÍ MODUL TČ -konfigurace bez záložního zabudovaného elektrokotle, osazen trojcestným ventilem pro připojení externího elektrokotle
Sada pro odvod kondenzátu (řízený odvod kondenzátu - včetně elektrického ohřevu dna jednotky a kondenzátního potrubí/ volný odvod kondenzátu - vyhřívání dna jednotky) - 5 m
| Výkon A-7/W35 - Q=22-24 kW, COP min 2,8 |  | kpl | 2
1.2 | Tepelné čerpadlo (vzduch / voda), 3 bar, provedení split s venkonví a vnitřní jednotkou, propojení chladivovým potrubím, včetně regulace, ovládání a ekvitermního čidla | TČ
VENKOVNÍ JEDNOTKA TČ - včetně nožiček/podstavce od výrobce
VNITŘNÍ MODUL TČ -konfigurace se zabudovaným elektrickým ohřevem 9 kW
Sada pro odvod kondenzátu (řízený odvod kondenzátu - včetně elektrického ohřevu dna jednotky a kondenzátního potrubí/ volný odvod kondenzátu - vyhřívání dna jednotky) - 2 m
| Výkon A-7/W35 - Q=8-9 kW, COP min 2,8 |  | kpl | 1
1.3 | Záložní zdroj - El. kotel Qt=24 kW | EM | ks | 2
1.4 | Vyrovnávací akumulační zásobník 300 ltr. (včetně čidel teploty, teploměru, odvzdušnění, vypouštěcí armatury 1") | AKU | ks | 2
1.5 | Vyrovnávací akumulační zásobník 200 ltr. (včetně čidel teploty, teploměru, odvzdušnění, vypouštěcí armatury 1") | AKU | ks | 1
1.6 | Expanzní nádoba s membránou 35 ltr./4 bar (předtlak 1 bar) | EXP | ks | 1
1.7 | Expanzní nádoba s membránou 50 ltr./6 bar (předtlak 1,5 bar) | EXP | ks | 1
1.8 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, Q=2,1 m3/h | HVDT
1.9 | Dopouštění vody K3/4", ZK3/4", napojení demineralizační patrony s obtokem 3xK3/4" |  | kpl | 3
1.10 | Demineralizační patrona (jedno přemístitelné zařízení) |  | kpl | 1
2. | ČERPADLA A ARMATURY
2.1 | Čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami, PN6, připojení přes min 1x šroubení !! | Č
| Q=2,5 m3/h, H=4,0 m.v.s. | Č1 | ks | 2
| Q=1 m3/h, H=4,0 m.v.s. | Č2 | ks | 1
2.2 | Připojovací ventil k EXP, typ SU R1/2x1/2" | SU | ks | 3
2.3 | Kulový kohout uzavírací, PN 6 | KK
| G1“ (DN25) |  | ks | 7
| G5/4“ (DN32) |  | ks | 10
2.4 | Filtrball - Kulový kohout s filtrem v kouli | BALL
| G 1“ (DN25) |  | ks | 1
| G5/4“ (DN32) |  | ks | 2
2.5 | Magnetický odkalovací filtr | MOF
| G 1“ (DN25) |  | ks | 1
| G5/4“ (DN32) |  | ks | 2
2.4 | Ruční vyvažovací ventil | RRV
| G 1“ (DN25) |  | ks | 1
| G5/4“ (DN32) |  | ks | 2
| Teploměr, rozsah 0-120 °C, včetně návarku a jímky |  | kpl | 6
| Manometr rozsah 0-400 kPa, včetně návarku |  | kpl | 6
| Odvzdušňovací ventil automatický - G 3/8" | OVA (dle montáže) | ks | 6
| Vypouštěcí kulový kohout - G1/2" | VK (dle montáže) | ks | 6
3. | POTRUBÍ
3.1 | Předizolované potrubí CU DUAL
| 22/16mm, izolace tl.10mm | (upravit dle napojení) | m | 24
| 18/12mm, izolace tl.10mm | (upravit dle napojení) | m | 20
3.2 | Potrubí z CU spojované lisováním, včetně potřebných fitinek, tvarovek a uchycení - pro vytápěcí zařízení a přívody k topným tělesům
| ø18 x 1 |  | m | 5
| ø22 x 1 |  | m | 10
| ø28 x 1,5 |  | m | 18
| ø35 x 1,5 |  | m | 20
| Přechodky, fitinky – dle potřeby montáže |  | kpl | 1
4. | OSTATNÍ
| Průchodky potrubí stavebními konstrukcemi |  | kpl | 1
| Ocelové konstrukce-konzole, objímky, závěsy, průchodky, chráničky |  | kpl | 1
systém dle montážní firmy, např. Müpro, Hilti apod.
Potrubí bude vedeno v podlaze v 1.NP a nad podlahou v 2.NP
5. | IZOLACE, NÁTĚRY
5.1 | Izolace potrubí polyetylénová návleková Armacell - Tubolit DG (lambda = 0,037 W/mK) - pro vytápěcí zařízení
| tl. 13 mm pro Cu ø 18x1 |  | m | 5.5
| tl. 13 mm pro Cu ø 22x1 |  | m | 11
| tl. 25 mm pro Cu ø 28x1,5 |  | m | 19.8
| tl. 25 mm pro Cu ø 35x1,5 |  | m | 22
6. | ZKOUŠKY, UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ
U veškerých zde uvedených položek, kde je to vyžadováno příslušnými předpisy nebo smluvně, je součástí vystavení příslušných zápisů, revizí a protokolů !!!
| Proplachy, napouštění, tlakové a dilatační zkoušky potrubí |  | kpl | 1
| Nastavení projektovaných parametrů - měření a zaregulování |  | kpl | 1
| Provozní a funkční zkoušky zařízení a částí rozvodů |  | kpl | 1
| Podklady pro zpracování provozního deníku a návod k obsluze |  | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení nebo výrobní dokumentace pro realizaci, pokud bude nutné její zpracování |  | kpl | 1
Poznámky a doplnění:
PODROBNĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁVAZNÉ JE SCHÉMA !!
Podrobně viz dále technická zpráva a výkresová dokumentace. Schema kotelny a výkresy rozvodů a zařízení jsou nedílnou součástí ocenění a jsou pro celkové ocenění závazné!
Ve výpisu jsou zahrnuty základní součásti a materiály pro stanovení nákladů pro vytápění. Nejsou zahrnuty zednické přípomoce - drážky, průrazy apod.
Předmětem plnění jsou také nezbytné stavební přípomoci a další stavebně technické práce - jsou specifikovány v rámci stavební části !!!

## D.1.4.1_UT_2
Stavebník : Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město |  |  |  |  | ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
kancelář : Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, tel. 603 801 400
Akce: | Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun |  |  |  | Vypracovali : |  | Ing.J.Hrbáček
[5 empty] | Datum : |  | 04/2024
Změna /Revize :
| Ulice Karla Čapka, Beroun |  |  |  | Zak./Arch. Číslo :
Část: | D.1.4.1 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ |  |  |  | Příloha : |  | 1.4.1 Vytápění - VV
Číslo pol. | NÁZEV – popis položek - ČÁST OTOPNÝ SYSTÉM | Označ. výkr. | Měrná jednotka | Množství | Cena D nebo D+M / jednotka | Cena M jednotka | Cena dodávka D | Cena montáž M | Cena celkem D+M
|  | Poznámka |  |  | Kč/jedn. | Kč/ jedn. | Kč | Kč | Kč
1. | ARMATURY
| Svorné připojovací (regulační) šroubení s vypouštěním pro otopná DN | SRŠ | ks | 85
pro soustavu - ocel, např. Ivar DN15 (1/2“)
| Termostatický ventil s termostatickou hlavou např. Honeywell | TV | ks | 85
Pozn.: výše uvedené bude započteno uv ceně otopných těles
| Vypouštěcí kulový kohout | VK
| G 1/2" |  | ks | 10
2. | POTRUBÍ
2.1 | Potrubí z CU spojované lisováním, včetně potřebných fitinek, tvarovek a uchycení - pro vytápěcí zařízení a přívody k topným tělesům
| ø15 x 1 |  | m | 416
| ø18 x 1 |  | m | 191
| ø22 x 1 |  | m | 194
| ø28 x 1,5 |  | m | 66
| ø35 x 1,5 |  | m | 90
| Přechodky, fitinky – dle potřeby montáže |  | kpl | 1
3. | OTOPNÁ TĚLESA
3.1 | Ocelová desková tělesa (koupelnová tělesa v provedení z pozinkovaného plechu), pravé/levé připojení, hlavice na pravé/levé straně (typ-v/š)
včetně konzol a materiálu pro zavěšení, termostatických ventilů, hlavic, uzavíracího a regulačního šroubení
tělesa budou připojenaí pomocí trubek Cu ø15 x 1
barevné provedení RAL 9016 (standardní bílá )
Pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š)
| 21VK-500/400 |  | ks | 4
| 21VK-500/500 |  | ks | 8
| 21VK-500/600 |  | ks | 9
| 21VK-500/700 |  | ks | 1
| 21VK-500/800 |  | ks | 8
| 21VK-500/1000 |  | ks | 4
| 21VK-500/1100 |  | ks | 2
| 21VK-500/1400 |  | ks | 2
| 21VK-500/1600 |  | ks | 20
| 21VK-500/1800 |  | ks | 12
| 22VK-500/600 |  | ks | 1
| 22VK-500/700 |  | ks | 2
| 22VK-500/800 |  | ks | 1
| 22VK-500/900 |  | ks | 9
| 22VK-500/1600 |  | ks | 1
| 22VK-500/1800 |  | ks | 1
4. | OSTATNÍ
| Průchodky potrubí stavebními konstrukcemi |  | kpl | 1
| Ocelové konstrukce-konzole, objímky, závěsy, průchodky, chráničky |  | kpl | 1
systém dle montážní firmy, např. Müpro, Hilti apod.
Potrubí bude vedeno v podlaze v 1.NP a nad podlahou v 2.NP
5. | IZOLACE, NÁTĚRY
5.1 | Izolace potrubí polyetylénová návleková Armacell - Tubolit DG (lambda = 0,037 W/mK) - pro vytápěcí zařízení
| tl. 13 mm pro Cu ø 15x1 |  | m | 308
| tl. 13 mm pro Cu ø 18x1 |  | m | 101.2
| tl. 13 mm pro Cu ø 22x1 |  | m | 112.2
| tl. 25 mm pro Cu ø 28x1,5 |  | m | 41.8
| tl. 25 mm pro Cu ø 35x1,5 |  | m | 86.9
6. | ZKOUŠKY, UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ
U veškerých zde uvedených položek, kde je to vyžadováno příslušnými předpisy nebo smluvně, je součástí vystavení příslušných zápisů, revizí a protokolů !!!
| Proplachy, napouštění, tlakové a dilatační zkoušky potrubí |  | kpl | 1
| Nastavení projektovaných parametrů - měření a zaregulování |  | kpl | 1
| Provozní a funkční zkoušky zařízení a částí rozvodů |  | kpl | 1
| Podklady pro zpracování provozního deníku a návod k obsluze |  | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení nebo výrobní dokumentace pro realizaci, pokud bude nutné její zpracování |  | kpl | 1
7. | DEMONTÁŽE, OSTATNÍ PLNĚNÍ
Demontáž stávajícího zařízení a rozvodu
| A1.11 - Demontáž a zaslepení 1 ks stávající litinové těleso. |  | kpl | 1
| E1.05 - Přeložka stávající stoupačky (včetně materiálu - 2x6 m potrubí) |  | kpl | 1
| E1.05 - Zaslepení odbočky v potrubním kanálu pro původní místnosti E1.01 a E1.02 |  | kpl | 1
| E2.03 - Demontáž a zaslepení 1 ks stávající litinové těleso. |  | kpl | 1
| D2.03 - Demontáž stávajícího deskového tělesa a přesunutí na novou příčku mezi místnostmi D2.02 a D2.03. |  | kpl | 1
Demontáže stávajícího rozvodu pro burané části budovy budou provedeny v rámci celkové rekonstrukce, tj. bouracích a demontážních prací v objektu, vše včetně odborné likvidace a likvidace odpadů - nutno ve spolupráci se stávajícím provozovatelem
Poznámky a doplnění:
PODROBNĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁVAZNÉ JE SCHÉMA !!
Podrobně viz dále technická zpráva a výkresová dokumentace. Schema kotelny a výkresy rozvodů a zařízení jsou nedílnou součástí ocenění a jsou pro celkové ocenění závazné!
Ve výpisu jsou zahrnuty základní součásti a materiály pro stanovení nákladů pro vytápění. Nejsou zahrnuty zednické přípomoce - drážky, průrazy apod.
Předmětem plnění jsou také nezbytné stavební přípomoci a další stavebně technické práce - jsou specifikovány v rámci stavební části !!!