Technická specifikace a požadavky – chlazení operačního dispečinku ZSSK Kladno

Stávající stav:

V objektu je instalováno klimatizační zařízení s vnitřními kazetovými jednotkami umístěnými v podhledech. Hlavní trasy chladivového potrubí budou zachovány. Stávající klimatizační zařízení je potřeba demontovat, protože nevyhovuje požadavkům ZZS SK ZOS na způsob distribuce vzduchu a typ vnitřních jednotek.

Součástí cenové nabídky bude demontáž stávajícího klimatizačního zařízení s vnitřními kazetovými jednotkami a montáž nového klimatizačního zařízení s vnitřními mezistropními jednotkami napojenými na mikroperformované textilní výustě pomocí izolovaného kruhového pozinkovaného potrubí. Chladivové potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou bude stávající, pouze bude doplněno k novým mezistropním jednotkám a pročištěno promývací sadou z důvodu odlišné náplně chladiva.

Demontáž stávajícího zařízení

Dodavatel zajistí:

- odbornou demontáž všech stávajících vnitřních kazetových klimatizačních jednotek včetně jejich závěsů, připojení a regulace

- zajistí zabezpečení zařízení proti úniku chladiva v souladu s platnou legislativou

- ekologickou likvidaci demontovaných zařízení a materiálů v souladu se zákonem o odpadech

- uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu

Nové klimatizační zařízení – obecné požadavky

Nové klimatizační zařízení musí:

- být nové, nepoužité

- splňovat požadavky platných norem ČSN, EN a příslušných evropských směrnic

- být určeno pro celoroční provoz chlazení i vytápění

- umožňovat plynulou regulaci výkonu a stabilní provoz při částečném zatížení.

Vnitřní mezistropní jednotky

Vnitřní jednotky budou provedeny jako mezistropní (kanálové) jednotky určené pro skrytou instalaci v mezistropním prostoru.

Požadavky:

- nízká provozní hlučnost odpovídající použití v pobytových prostorech max.50dB

- možnost napojení na potrubní rozvody vzduchu,

- regulace teploty s kabelovým dálkovým ovladačem a integrovaným čidlem teploty

Distribuce vzduchu

Distribuce vzduchu bude řešena pomocí mikroperforovaných textilních výpustí. Napojení výpustí bude provedeno:

- izolovaným kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu,

- s vhodnou izolací pro provoz klimatizačních systémů,

Textilní výpusti musí zajištovat rovnoměrné proudění vzduchu bez vzniku koncentrovaného proudění vzduchu a splňovat hygienické požadavky na provoz v interiéru.

Chladivové potrubí

Stávající chladivové potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou bude zachováno. Dodavatel zajistí:

- doplnění chladivového potrubí o nové úseky nezbytné pro napojení mezistropních jednotek,

- kompletní vyčištění stávajícího i nového chladivového potrubí pomocí promývací sady.

Po vyčištění bude provedena tlaková zkouška těsnosti, vakuování a naplnění systému předepsaným množstvím chladiva dle výrobce zařízení.

Elektroinstalace a regulace

Součástí dodávky je:

- napojení klimatizačního zařízení na stávající elektroinstalaci,

- zapojení regulace a ovládání jednotek,

- kompletní funkční odzkoušení regulace.

Uvedení do provozu a zkoušky

Dodavatel provede:

- uvedení klimatizačního systému do provozu,

- funkční zkoušky všech částí zařízení,

- seřízení výkonů a průtoků vzduchu,

- ověření provozních parametrů.

Dokumentace a předání díla

Při předání díla dodavatel předá:

- dokumentaci skutečného provedení,

- návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- dokumentaci dle příslušných norem a legislativy

- provede zaškolení obsluhy.

Veškeré práce budou provedeny odborně, v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN a bezpečnostními a hygienickými požadavky.

Servis

Dodavatel bude zajišťovat kompletní servis díla následující dva roky.