Obsah

[Úvod: 2](#_Toc219230778)

[Dokumentace je vyhotovena na základě těchto podkladů: 2](#_Toc219230779)

[Technické předpisy a normy: 2](#_Toc219230780)

[Provozní údaje: 3](#_Toc219230781)

[Základní technické údaje 3](#_Toc219230782)

[Napěťová soustava 3](#_Toc219230783)

[Vnější vlivy 3](#_Toc219230784)

[Připojení objektu a měření odběru 3](#_Toc219230785)

[Elektrická bilance památníku 4](#_Toc219230786)

[Popis technického řešení, způsob uložení rozvodů 4](#_Toc219230787)

[Rozvodnice 4](#_Toc219230788)

[Světelná instalace 4](#_Toc219230789)

[Zásuvková instalace 5](#_Toc219230790)

[Ovládání 5](#_Toc219230791)

[Kabelová instalace 5](#_Toc219230792)

[Ostatní elektrická zařízení 5](#_Toc219230793)

[Požárně bezpečnostní řešení 5](#_Toc219230794)

[Systém ochrany objektu proti blesku 6](#_Toc219230795)

[Vnitřní systém ochrany před bleskem 6](#_Toc219230796)

[Uzemnění el. zařízení a hromosvodu, hromosvody 6](#_Toc219230797)

[Bezpečnost 6](#_Toc219230798)

[Podmínky pro realizaci díla: 6](#_Toc219230799)

[**Bezpečnost během užívání:** 6](#_Toc219230800)

[**Bezpečnost práce a ochrana zdraví:** 6](#_Toc219230801)

[POZNÁMKY: 7](#_Toc219230802)

# Úvod:

Předmětem projektové dokumentace je napojení zahrady a nové vstupní branky na elektroinstalace v objektu Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. Elektroinstalace památníku prošla na přelomu roku 2025/2026 ‚kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala i výkonovou rezervu pro zahradu. Projekt řeší osvětlení zahrady, Projekt je vypracován v podrobnosti pro výběr zhotovitele. Projekt neřeší přípojky z veřejných sítě včetně projednání.

### Dokumentace je vyhotovena na základě těchto podkladů:

* Výkresy řešení stavby v měřítku 1:100
* Dokumentace Silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací pro rekonstrukci objektu památníku
* normy a předpisy platné v době zpracování PD

### Technické předpisy a normy:

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45 Bezpečnost. Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.3 Bezpečnost. Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 Bezpečnost. Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.2 Výběr a stavba el. zařízení – Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN EN 60445 ed.4 Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Vnitřní pracovní prostory

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí; Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení.

ČSN EN 61537 ed.2 Vedení kabelů; Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

ČSN EN 62305 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

# Provozní údaje:

## Základní technické údaje

### Napěťová soustava

distribuční síti: 3+PEN AC 400/230 V, TN-C

v objektu: 3+PE+N AC, 400V/230V, TN-C-S

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N je v místě rozvaděče RD1 objektu památníku.

Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje v předepsaném čase dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (2000 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 2010 - změna Z1) čl.413.1 (příl. NM3) a doplňující ochran. pospojováním a doplňková proudovým chráničem 30 mA (zásuvky přístupné laikům do 20 A s výjimkou zásuvek pro PC a zařízení slaboproudu).

Ochrana před dotykem živých částí – krytím, polohou, izolací.

Ochrana před dotykem neživých částí.

Doplňující pospojování musí zahrnovat všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a cizích vodivých částí. Soustava tvořící pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek.

Kovová potrubí ÚT, VZT a ZTI budou vodivě pospojována. Pospojování bude propojeno na uzem. soustavu.

Zkratové poměry-stávající ve veřejné síti.

Ochrana proti zkratu je provedena pojistkami nebo jističi.

Ochrana proti přetížení je provedena jističi.

Ochrana před přepětím: ochrany jsou rozděleny do 4 tříd požadavků ČSN EN 61643-11 ed.2.

Objekt je vybaven koordinovanou přepěťovou ochranou dle výsledku analýzy rizika   
Dle ČSN EN 62305 ed.2.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 3. stupeň, ČSN 34 1610.

V objektu je tlačítko TOTAL STOP, které odstaví v rozváděči RD1 přívod pro rozvodnou část.

## Vnější vlivy

Viz **Protokol o určení vnějších vlivů** nebyl vypracován.

# Připojení objektu a měření odběru

Předmětem projektu není připojení k distribuční soustavě jako nového odběratele.   
Připojení vč. jištění a elektroměru zůstává stávající a nezměněno.

M-BUS odečet a UCED:

Není vyžadováno.

# Elektrická bilance památníku

**Pi**– *instalovaný výkon* **Pp** – *soudobý výkon*

Při stanovení výpočtového zatížení byla použita norma **ČSN 33 2130 ed.4**, která je určena pro navrhování, provádění a rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například školská zařízení.

Návrh kabelové přípojky pro objekt bytového domu se řídí podnikovou normou energetiky (ČEZ distribuce, a.s.). Z tohoto důvodu může být v rámci projektu kabelové přípojky NN uvažováno s nižšími hodnotami příkonu. **Projekt kabelové přípojky není předmětem této části projektové dokumentace. Tuto část projektu řeší ČEZ distribuce, a.s., jako samostatnou část.**

Přívod č.1.

Expozice Pp = 3 kW

Technologie kotelny Pp = 6 kW

Ostatní (včetně zahrady) Pp = 2 kW

**Celkem Pp = 11 kW**

Soudobost pro skupinu  = 0,8

**Celkový soudobý výkon… Pp = 8,8 kW**

# Popis technického řešení, způsob uložení rozvodů

## Rozvodnice

RH – Rozvodnice pro objekt

Rxx – rozvodnice pro prostor kotelny (stávající).

**RP-Zahrada – rozvodnice 4x24**

Rozvodnice RH se nachází v 1.NP v m.č. 1.03A, do 1PP je přivedena příprava k napojení rozvodnice  
RP-zahrada

## Světelná instalace

Osvětlení řeší zahradu a osvětlení branky a podsvětlené vitríny.

Přesné umístění a typy svítidel viz výkresová dokumentace.

Veškeré osvětlení je ovládáno dálkově pomocí sběrnice DALI.

Ovládání osvětlení DALI bude přístupné z panelu na rozvodnici RP-Zahrada, od obsluhy na pokladně a pomocí webového rozhraní.

Počet adres - 14

Osvětlení bude ovládáno v režimech dle provozních režimů objektu.

U Branky bude světlo navíc ovládané senzorem PIR.

Světelné zdroje musí být voleny tak, aby průměrná intenzita osvětlení odpovídala ČSN EN 13201.

## Zásuvková instalace

Jedna venkovní zásuvka ve zpevněné ploše 3x 230V, 1x 400V 5/16A.

## Ovládání

Objekt je ovládán pomocí Řídícího Systému Helvar.  
ŘS ovládá musí po zapojení zahrady ovládat:

Zásuvky (stykače v rozváděči RD) na závislosti provozu.  
Osvětlení pomocí DALI na intenzity požadované pro a provoz.  
Přijímat signál od vstupního systému **(čidlo u branky)** o zapnutí požadovaného režimu (jedná se o pět režimů provozu objektu muzea).

Řídící Systém je vizualizován na PC na prodejně a pomocí Web clienta, aby byla možnost se připojit i vzdáleně, popř. pomocí mobilu v objektu.

***Realizační firma musí počítat, že se může jednat o složitější programování, a nastavení systému.***

***Musí být přesně koordinována spolupráce mezi dodavatelem rekonstrukce objektu a dodavatelem revitalizace zahrady.***

## Kabelová instalace

Kabely budou vedeny pod zpevněnými plochami v plastových chráničkách. Uložení se bude řídit ČSN 73 6005

Napojení do objektu bude pod terénem skrze plastovou chráničku. Z vnější strany musí být použita vhodné utěsnění (manžeta) k napojení na hydroizolaci stavby.

Kabely budou v trasách vedeny jednotlivě nebo ve svazcích.

Prostupy instalací požárně dělicími konstrukcemi (stěnami) budou utěsněny podle čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 hmotami se stupněm hořlavosti nejvýše C1.

**V prostoru technické místnosti v 1.PP, m.č. -1.02 budou rozvody vedeny po povrchu.**

## Ostatní elektrická zařízení

Zařízení slaboproudu:

Řeší napojení branky (elektromechanický zámek a čtečka) na ŘS objektu.

Veškeré datové rozvody budou provedeny pomocí metalické kabeláže FTP Cat.6. vedené v plastové chráničce.

Napojení bude v prostoru technické místnosti v 1.PP, kde je osazen RACK vybavený Patch panely, adresovatelným switchem a switchem PoE+

Pro zařízení slaboproudu je vypracován návrh přípravy na hranici pozemku do šachty pro připojení optiky v budoucnu fi.CETIN. - TCEPKPFLE 3x4x0,6 vedeno v plastové chráničce.

## Požárně bezpečnostní řešení

Netýká se.

# Systém ochrany objektu proti blesku

## Vnitřní systém ochrany před bleskem

Hlavní pospojování:

V objektu musí být navzájem spojeny do hlavního pospojování tyto vodivé části:

* Ochranný vodič, bod rozdělení PEN na PE a N
* Uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka
* Rozvod potrubí v budově, voda, kanalizace – propojení je provedeno u vstupu média do objektu a dále za rozdělením napěťových soustav
* kovové konstrukční části, pospojování musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

MET je instalována v rozváděči RH.

## Uzemnění el. zařízení a hromosvodu, hromosvody

Je stávající.

# Bezpečnost

### Podmínky pro realizaci díla:

Veškeré použité materiály a zařízení dodané zhotovitelem, musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení vydaných na základě předmětného zákona. Práce na el. zařízení mohou provádět jen osoby znalé - Vyhl. 50/1978 Sb. §6 a výše.

Práce na el. zařízení se řídí ustanoveními ČSN EN 50110-1 ed.3.

Je nutno zajistit naprostou bezpečnost při provádění všech stavebních a montážních pracích.

### **Bezpečnost během užívání:**

Elektrické spotřebiče mohou být používány jen k účelu, ke kterému jsou výrobcem určeny. Při případném požáru nesmí být elektrické zařízení pod napětím hašeno vodou nebo vodními hasicími přístroji.

Během provozu bude bezpečnost elektrických zařízení pravidelně ověřována formou pravidelných revizí dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 33 1500/Z4 ve lhůtách uvedených ve zmíněných normách.

Uživatel elektrické instalace musí provádět pravidelné testování funkce proudových chráničů dle doporučení výrobce, minimálně však jednou za šest měsíců.

### **Bezpečnost práce a ochrana zdraví:**

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna splněním příslušných technickoorganizačních opatření.

Během stavby a následného provozu, obsluze a údržbě elektrických zařízení je nutno dodržovat příslušná ustanovení platné legislativy.  
• Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
• Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně  
• Zákon 185/2001 Sb. o odpadech  
• Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  
• Zákon 458/2000 Sb. energetický zákon  
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
• Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
Technická zpráva 19  
• Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
• Vyhláška 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení  
• Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
• Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  
• Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci  
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
zdraví při práci na staveništích

• Nařízení vlády 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich  
elektromagnetické kompatibility  
• Nařízení vlády 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení  
nízkého napětí  
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

# POZNÁMKY:

Dodavatel se musí seznámit s dokumentací rekonstrukce Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a dokumentací ŘS objektu památníku.