1. Úvod

Tato část dokumentace řeší vodovodní přípojku objektu novostavby parkovacího domu, která bude zajišťovat distribuci pitné a požární vody pro vnitřní odběrná místa.

### 2. Technický návrh

Navržená vodovodní přípojka z materiálu LDPE d 50 x 6,9 mm PN10, délky 16,0 m ( včetně vertikální části potrubí nad podlahu přízemí objektu ) bude začínat osazením litinového navrtávací pasu 160/2“ pro navrtávku pod tlakem, na stávajícím vodovodním řadu z PE d 160. Na pas bude osazeno litinové domovní šoupátko 6/4“ v provedení konců závit – ISO. Uzávěr bude doplněn o teleskopickou zemní zákopovou soupravu s teleskopickým poklopem s rámem na podkladní roznášecí desce. Vodoměrná sestava dle standardu provozovatele bude umístěna v ŽB prefabrikované vodoměrné šachtě. Následně za VDM soupravou, pokračuje areálová část vodovodní přípojky, která bude pod objektem uložena ve flexibilní chráničce z PE d 90, dl. 6,0 m. Přípojka bude ukončena vyvedením nad podlahu místnosti 1.05 – sklad technického zázemí vrátnice. Na ukončení potrubí bude navazovat vnitřní rozvod vody ZTI. Veškeré lomy na potrubí budou řešeny vyhnutím potrubí.

### 3. Objekty na potrubí

Vodoměrná šachta je navržena jako prefabrikovaná ŽB DN 1500 mm, uložená na monolitickou betonovou podkladní desku tl. 150 mm s ložem ze štěrkodrti. Na desku bude osazen spodní díl nádrže (dno), zastropené zákrytovou deskou třídy B125 s prostupem pro litinový poklop DN 600 mm B125 bez odvětrání, s litinobetonovým rámem, dorovnaným do úrovně terénu vyrovnávacími šachtovými prstenci. Sestup do šachty bude prováděn po kompozitovém žebříku s výsuvnými madly. Dno šachty bude upraveno vyspádovanou dobetonávkou do jímky úkapů. Prostup pro potrubí bude odvrtán na stavbě a zatěsněn EPDM segmentovým těsněním spřaženým ner. třmeny a šrouby. VDM souprava, vystrojená dle standardu provozovatele, bude uložena na podkladním bloku ze ztraceného bednění.

### 4. Hydrotechnické výpočty

| Bilance pitné vody vod |  | počet | l.den-1 | průtok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Návštěvníci | 120 | 5 | 600 | l.d-1 |
| 2. | Údržba | 1 | 60 | 60 | l.d-1 |
|  |  | celkem |  | 660 | l.d-1 |
|  |  | Qd | = | 0,66 | m3.den-1 |
|  |  |  | = | 0,008 | l.s-1 |
|  |  | kh | = | 1,5 |  |
|  |  | Qmax | = | 0,01 | l.s-1 |
|  |  | Qh | = | 0,04 | m3.hod-1 |
|  |  | Qměsíc | = | 19,8 | m3 |
|  |  | Qrok | = | 241 | m3 |

### 5. Provádění stavby

Výkopové práce spojené s výstavbou budou prováděny v nezpevněném terénu pod budoucím chodníkem.

Potrubí bude ukládáno na pískové lože tl. min 100 mm, které bude vybudováno v navrženém sklonu. Obsyp potrubí bude do výšky 300 mm proveden pískem, zbytek výkopu bude zasypán štěrkodrtí, hutnitelnou po vrstvách max. 300 mm.

Při pokládce potrubí bude k přípojce připevněn pomocí pásky vytyčovací vodič Cu CYKY min. průměr 4 mm2, který bude zasmyčkován na armaturách a vyveden pod poklop a nad podlahu suterénu. Zásyp do výšky 300 mm nad vrch potrubí bude proveden pískem na následně bude na něj uložena reflexní fólie s nápisem VODOVOD. Potrubí bude uloženo ve sklonu min. 0,3 % a v hloubce -1,25 m pod stávajícím nebo upraveným terénem. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v     § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zásyp potrubí pod komunikacemi ( chodník, silnice, parkovací stání ) bude zasypán betonovým recyklátem nebo štěrkodrtí, hutněnou po vrstvách max. 300 mm.

Veškeré výkopy – rýhy pro potrubí i jámy pro šachty budou paženy příložným nebo zátažným pažením. Sítě jsou zakresleny v situaci pouze informativně. Před zahájením zemních prací investor požádá o jejich vytýčení a v místě křížení bude provedena kopaná sonda. V souběhu a v místě křížení budou zemní práce prováděny ručně.

Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu na takovou míru, která odpovídá stavu podloží okolního terénu. Modul přetvárnosti na pláni v místě zásypu rýhy po vodovodu musí odpovídat požadavku zpracovatele dopravního řešení. Zemina vytlačená ložem, obsypem a potrubím bude uložena na skládku, místo určí dodavatel stavby.

Povrch terénu dotčeného stavbou bude uveden do původního stavu v původní nebo navržené skladbě.

Vypracoval:							Petr Studený, DiS.

Zodpovědný projektant:				  	Petr Studený, DiS.

Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství – ČKAIT 0602376