## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Zdravotní instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Vzduchotechnika a chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Vytápění a chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | Elektroinstalace NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.1 | SLP-SK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.2 | SLP-CCTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.3 | SLP-PZTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.4 | SLP-EKV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.5 | SLP-KŽ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.6 | SLP-EPS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | Vybavení mobiliářem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 9501D - kSÚS Říčany - objekt 701
#POPO | Popis objektu: 701 - Budova krajského ředitelství SÚS
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Zdravotní instalace
#POPR | Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechnika a chlazení
#POPR | Popis rozpočtu: 4 - Vytápění a chlazení
#POPR | Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace NN
#POPR | Popis rozpočtu: 6 - Měření a regulace
#POPR | Popis rozpočtu: 7.1 - SLP-SK
#POPR | Popis rozpočtu: 7.2 - SLP-CCTV
#POPR | Popis rozpočtu: 7.3 - SLP-PZTS
#POPR | Popis rozpočtu: 7.4 - SLP-EKV
#POPR | Popis rozpočtu: 7.5 - SLP-KŽ
#POPR | Popis rozpočtu: 7.6 - SLP-EPS
#POPR | Popis rozpočtu: 8 - Vybavení mobiliářem
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | 1A ZAŘÍZENÍ Č. 1 - PŘÍVOD |  |  | HSV |  |  | 0
| _1 | Pasivní prvky - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _11 | Pasivní síť - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _12 | Pasivní síť - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _13 | Aktivní prvky - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _14 | Aktivní prvky - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _15 | Kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _17 | Sběrnicové prvky - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _18 | Sběrnicové prvky - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _19 | Koncové prvky - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | 1B ZAŘÍZENÍ Č. 1 - ODVOD |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Pasivní prvky - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _20 | Koncové prvky - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _21 | Kabeláž |  |  | HSV |  |  | 0
| _25 | Společné kabelové žlaby |  |  | HSV |  |  | 0
| _26 | Ústředna - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _27 | Ústředna - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _28 | Prvky - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _29 | Aktivní prvky - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _29 | Prvky - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | 2A ZAŘÍZENÍ Č. 2 - PŘÍVOD |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Aktivní prvky pro technologii - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _30 | Aktivní prvky - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _30 | Kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _31 | Kabeláž |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | 2B ZAŘÍZENÍ Č. 2 - ODVOD |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Aktivní prvky pro technologii - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | 3A ZAŘÍZENÍ Č. 3 - Výtah |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | 4C ZAŘÍZENÍ Č. 4 - Chlazení |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | 5C ZAŘÍZENÍ Č. 5 Chlazení serveroven |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Kamery - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| _8 | Kamery - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| _8 | Společné |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | VOLNÝ MOBILIÁŘ |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zařizovací předměty dle specifikace v samostané příloze |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.1 | Řídící jednotky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.2 | Přístroje |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.3 | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.4 |  |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Kanalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | VESTAVNÝ MOBILIÁŘ |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Vodovod |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | EXTERIEROVÉ VYBAVENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | VRN |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| A | Strojovna |  |  | HSV |  |  | 0
| B | Úprava a doplňování media |  |  | HSV |  |  | 0
| C | Zařízení a armatury pro napojení VZT A FCU jednotek |  |  | HSV |  |  | 0
| D | Otopná tělesa |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.01 | Rozvaděče, přípojkové skříně - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.02 | Vodiče |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.03 | Svítidla - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.03 | Svítidla - montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.04 | Spínače,ovladače,termostaty |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.05 | Venkovní žaluzie |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.06 | Zásuvky |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.07 | Podlahové krabice, pro přístroje 45x45mm |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.08 | Parapetní kanály, pro přístroje 45x45mm |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.09 | Samoregulační topné kabely - vyhřívání potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.10 | Odvětrání CHÚC |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.11 | Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné systémy,pomocné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.12 | Krabice |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.13 | Ostatní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.14 | Ukončení kabelů |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.15 | Montáž rozvaděčů |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.16 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.d.17 | Uzemnění, bleskosvod |  |  | HSV |  |  | 0
| E | Rozvody potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| F | Tepelné izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| G | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| H | Uvedení do provozu |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 701 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 420.09 | [6 empty] | DIL
1 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 251.9545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 27.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | přístavba - odkop z HTÚ -0,81 : (371,98+247,8)/2*0,8 |  | 247.912 | [23 empty] | VV | 0
|  | prohloubení výt.šachty : 3,5*3,85*0,3 |  | 4.0425 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 22.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2 | 4.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | odkop pro rozšíření základu : (13,035+8,52)/2*0,8 |  | 8.622 | [23 empty] | VV | 0
|  | odkop kolem objektu : (47,5+23,86)/2*0,4 |  | 14.272 | [23 empty] | VV | 0
3 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 22.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.084 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
4 | 132301401R00 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 | m3 | 1.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 10.01 | 11.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI
|  | rozšíření základu : 7,9*0,5*0,3 |  | 1.185 | [23 empty] | VV | 0
5 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 | m3 | 3.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 6.3 | 19.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením výkopku na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | šachty v pův.objektu : 1,9*2,0*0,25 |  | 0.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1,45*0,6 |  | 0.9135 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,45*0,6 |  | 1.2615 | [23 empty] | VV | 0
6 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 161.0586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.2 | 354.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | dle výkopů : 255,08+22,9 |  | 277.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet šachet : -7,16 |  | -7.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet podbetonů : -19,73 |  | -19.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet spodních pasů : -51,15 |  | -51.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet části přibetonování : -8,2*0,5*0,7 |  | -2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | části horních pasů : -(27,12+11,6)*2*0,3*0,2 |  | -4.6464 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(3,65*2*0,3*0,2 +1,7*0,3*0,2 +1,75*0,3*0,2) |  | -0.645 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet části patek : -(4* 1,75*4,4*0,7 +2,0*2,0*0,7) |  | -24.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet výtahové šachty : -2,65*3,0*0,8 |  | -6.36 | [23 empty] | VV | 0
7 | 199000002R01 | Uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko | t | 212.634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dopavních nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | [25 empty] | POP
|  | nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě | [25 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje : | [25 empty] | POP
|  | Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. | [25 empty] | POP |  | Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.
|  | Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | [25 empty] | POP |  | Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.
|  | přebytečná zemina : (251,96+22,9+1,19+3,13 -161,05)*1,8 |  | 212.634 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 355.05 |  | 0 |  |  |  |  | 722.01 | [6 empty] | DIL
8 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 29.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 49.15 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.92 | 27.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | pod okapovým chodníčkem : 123,0 *0,6*0,4 |  | 29.52 | [23 empty] | VV | 0
9 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.0793 | 9.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; de = 159,5 mm | m | 125.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 123 |  | 123 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 4
11 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 307.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.05 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.075 | 23.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | 123*2,5 |  | 307.5 | [23 empty] | VV | 0
12 | 273323611RT6 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu | m3 | 2.9055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 7.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.48 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | beton C 30/37 XC2 XF1 | [25 empty] | POP
|  | výtahová šachta : 2,7*3,05*0,3 |  | 2.4705 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 1,5*1,45*0,2 |  | 0.435 | [23 empty] | VV | 0
13 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 4.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03919 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.6 | 7.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | výtahová šachta : (2,7+3,05)*2*0,3 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : (1,5+1,45)*2*0,2 |  | 1.18 | [23 empty] | VV | 0
14 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 4.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.32 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
15 | 273361821R00 | Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.43583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0275 | 0.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 23.531 | 10.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | výtahová šachta : 2,7*3,05*0,3 *0,15 |  | 0.37058 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 1,5*1,45*0,2 *0,15 |  | 0.06525 | [23 empty] | VV | 0
16 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 | m3 | 69.0575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 174.37 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.477 | 32.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [25 empty] | POP
|  | beton C 25/30 XC2 XF1 | [25 empty] | POP
|  | spodní stupeň : (28,15+10,65)*2*1,25*0,5 |  | 48.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,2*2*0,6*0,5 +1,2*0,6*0,5 +1,25*0,6*0,5 |  | 2.655 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 51.155 | [23 empty] | VV | 1
|  | přibetonování pasu : 8,2*(0,5*0,8 +0,2*0,85) |  | 4.674 | [23 empty] | VV | 0
|  | horní stupeň : (27,12+11,6)*2*0,3*0,5 |  | 11.616 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,65*2*0,3*0,5 +1,7*0,3*0,5 +1,75*0,3*0,5 |  | 1.6125 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.9025 | [23 empty] | VV | 1
17 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 183.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03915 | 7.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.05 | 193.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | spodní stupeň : (28,15+10,65)*2*2*0,5 |  | 77.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,2*2*2*0,5 +1,2*2*0,5 +1,25*2*0,5 |  | 8.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | přibetonování pasu : 8,2*1,0 +2*(0,5*0,8+0,85*0,2) |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | horní stupeň : (27,12+11,6)*2*2*0,5 |  | 77.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,65*2*2*0,5 +1,7*2*0,5 +1,75*2*0,5 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
18 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 183.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.32 | 58.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
19 | 274354013R00 | Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.4 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
20 | 274354043R00 | Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00438 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.4 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
21 | 274361821R00 | Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , | t | 4.143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0249 | 4.25 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 23.53 | 97.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 69,05*0,06 |  | 4.143 | [23 empty] | VV | 0
22 | 275323411RT3 | Beton základových patek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 87.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.48 | 16.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | beton C 25/30 XC2 XF1 | [25 empty] | POP
|  | 4* 1,75*4,4*1,0 +2,0*2,0*1,0 |  | 34.8 | [23 empty] | VV | 0
23 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 61.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03919 | 2.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.05 | 64.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | bednění patek : 4* (1,75+4,4)*2*1,0 +2,0*4*1,0 |  | 57.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění drážek : 2*(0,85*1,0*2 +0,85*0,2+1,0*0,2) |  | 4.14 | [23 empty] | VV | 0
24 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění | m2 | 61.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.32 | 19.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [25 empty] | POP
25 | 275361821R00 | Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, B500B, , , | t | 3.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0249 | 3.57 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 23.531 | 81.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 34,8*0,1 |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
26 | 279311115R00 | Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 | m3 | 1.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 7.82 | 9.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | beton C 25/30 XC2 XF1 | [25 empty] | POP
|  | rozšíření základu : 7,9*0,5*0,3 |  | 1.185 | [23 empty] | VV | 0
27 | 279323511RT6 | vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu | m3 | 5.0925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 12.86 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.599 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | beton C 30/37 XC2 XF1 | [25 empty] | POP
|  | výtahová šachta : (2,7*3,05 -1,9*2,45)*1,0 |  | 3.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : (1,5*1,45 -1,0*0,8) *1,1 |  | 1.5125 | [23 empty] | VV | 0
28 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 30.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0393 | 1.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.65 | 19.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | výtahová šachta : (2,7+3,05)*2*1,0 +(1,9+2,45)*2*1,0 |  | 20.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : (1,5+1,45)*2*1,1 +(1,0+0,8)*2 *1,1 |  | 10.45 | [23 empty] | VV | 0
29 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 30.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35 | 10.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
30 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 1.0185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0219 | 1.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 29.292 | 29.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | výtahová šachta : (2,7*3,05 -1,9*2,45)*1,0 *0,2 |  | 0.716 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : (1,5*1,45 -1,0*0,8) *1,1 *0,2 |  | 0.3025 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375.2 |  | 0 |  |  |  |  | 1627.99 | [6 empty] | DIL
31 | 310271537R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm | m3 | 2.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5807 | 1.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 7.06 | 14.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | tloušťka zdiva 45cm | [25 empty] | POP
|  | původní objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 0,3*1,9*4 *0,45 |  | 1.026 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 0,3*1,9*4 *0,45 |  | 1.026 | [23 empty] | VV | 0
32 | 310271630R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm | m3 | 9.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5818 | 5.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 6.4407 | 59.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | původní objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 0,9*2,2*8 *0,3 |  | 4.752 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 0,9*2,2*7 *0,3 +0,5*2,2*0,3 |  | 4.488 | [23 empty] | VV | 0
33 | 310271637R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm | m3 | 6.9255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5807 | 4.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 6.11 | 42.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | tloušťka zdiva 45cm | [25 empty] | POP
|  | původní objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 1,35*1,9*3*0,45 |  | 3.4628 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1,35*1,9*3*0,45 |  | 3.4628 | [23 empty] | VV | 0
34 | 311238144R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 488.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25098 | 122.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.74 | 361.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : (27,2+11,6)*2*2,9 +1,85*3,4 |  | 231.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,8*1,9*8 -1,8*1,9 -2,0*2,6 -2,0*0,8 -1,8*0,8*2 -1,8*2,9 |  | -76.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (27,2+11,6)*2*2,7 +1,85*3,2 |  | 215.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,8*1,9*8 -1,8*1,9 -2,0*2,6 -2,0*0,8 -1,8*0,8*2 -1,8*2,7 |  | -75.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika střechy krčku : 2*(4,2+1,7*2)*0,3 |  | 4.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (27,2+11,6)*2*2,7 +1,85*3,2 |  | 215.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,8*1,9*8 -1,8*1,9 -2,0*2,6 -2,0*0,8 -1,8*0,8*2 -1,8*2,7 |  | -75.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (4,0+5,9)*2*2,7 -0,9*2,25*2 |  | 49.41 | [23 empty] | VV | 0
35 | 311238264R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,37 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, | m2 | 122.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31215 | 38.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.0604 | 129.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3NP : (15,75+14,85)*2*2,9 +0,25*4*3,5 |  | 180.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,7+2,1+2,6)*2,9 -2,6*1,9*3 -2,05*1,9 -4,2*1,9*2 -1,3*1,9 |  | -58.605 | [23 empty] | VV | 0
36 | 311238312R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K | m2 | 58.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19779 | 11.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.6 | 35.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2NP pův.objekt : (3,3+1,5)*2*3,3 -0,7*2,1 |  | 30.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP pův.objekt : (3,3+1,5)*2*3,3 -1,5*2,1 |  | 28.53 | [23 empty] | VV | 0
37 | 311321412R00 | Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 | m3 | 47.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 119.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.093 | 51.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
|  | beton C 30/37 XC1 | [25 empty] | POP
|  | 1NP krček : 2* 2,5*0,2*3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*0,2*3,5 -1,6*2,1*0,2 |  | 6.188 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP krček : 2* 0,6*0,2*3,2 |  | 0.768 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*0,2*3,2 -1,6*2,1*0,2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP krček : 2* 0,6*0,2*3,2 |  | 0.768 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*0,2*3,2 -1,6*2,1*0,2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP atika : (27,2+11,8)*2*0,2 *0,7 |  | 10.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | - krček : 4,5*2 *0,2 *0,7 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | - pův.objekt : (15,75+15,35)*2 *0,2*0,7 |  | 8.708 | [23 empty] | VV | 0
|  | - nad schodištěm : (4,0+6,1)*2 *0,2*0,5 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*0,2*1,0 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
38 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0393 | 19.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.65 | 325.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 1NP krček : 2* (2,5+0,2)*2*3,5 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*2*3,5 |  | 68.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP krček : 2* (0,6+0,2)*2*3,2 |  | 10.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*2*3,2 |  | 62.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP krček : 2* (0,6+0,2)*2*3,2 |  | 10.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*2*3,2 |  | 62.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP atika : (27,2+11,8)*2*2 *0,7 |  | 109.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | - krček : 4,5*2 *2 *0,7 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | - pův.objekt : (15,75+15,35)*2 *2*0,7 |  | 87.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | - nad schodištěm : (4,0+6,1)*2 *2*0,5 |  | 20.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : (2,3+2,6)*2*2*1,0 |  | 19.6 | [23 empty] | VV | 0
39 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35 | 175.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
40 | 311351904R00 | Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11351 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.6556 | 13.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | pro dveře : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
41 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 4.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 4.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 25.271 | 119.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 1NP krček : 3,5 *0,1 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : 6,19 *0,1 |  | 0.619 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP krček : 0,77 *0,1 |  | 0.077 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : 5,6 *0,1 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP krček : 0,77 *0,1 |  | 0.077 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : 5,6 *0,1 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP atika : 10,92 *0,1 |  | 1.092 | [23 empty] | VV | 0
|  | - krček : 1,26 *0,1 |  | 0.126 | [23 empty] | VV | 0
|  | - pův.objekt : 8,71*0,1 |  | 0.871 | [23 empty] | VV | 0
|  | - nad schodištěm : 2,02 *0,1 |  | 0.202 | [23 empty] | VV | 0
|  | výt.šachta : 1,96 *0,1 |  | 0.196 | [23 empty] | VV | 0
42 | 317141102RT7 | Překlady pórobetonové nosné z tvarovek U, včetně výplně betonem délky 600 mm, šířky 200 mm, výšky 250 mm, s výztuží a podepřením | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04609 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.42 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz tabulka ostatních výrobků, výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | překlad P01 : 1* 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
43 | 317168136R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08999 | 1.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.38 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz tabulka ostatních výrobků, výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | překlad P02 : 3* 4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
44 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.25 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz tabulka ostatních výrobků, výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | překlad P03 : 2* 4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
45 | 330321411R00 | Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 | m3 | 14.067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.54 | 35.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.304 | 32.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | beton C 30/37 XC1 | [25 empty] | POP
|  | sloupy 1NP : 8* 0,3*0,3*3,0 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* 0,3*0,3*3,5 |  | 2.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 2NP : 8* 0,3*0,3*2,7 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* 0,3*0,3*3,2 |  | 2.592 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 3NP : 8* 0,3*0,3*2,7 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* 0,3*0,3*3,2 |  | 2.592 | [23 empty] | VV | 0
46 | 331351101R00 | Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení | m2 | 206.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03807 | 7.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.7 | 144.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření | [25 empty] | SPI |  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
|  | sloupy 1NP : 8* (0,3*4)*3,0 |  | 28.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* (0,3*4)*3,5 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 2NP : 8* (0,3*4)*3,7 |  | 35.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* (0,3*4)*3,2 |  | 34.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 3NP : 8* (0,3*4)*3,7 |  | 35.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* (0,3*4)*3,2 |  | 34.56 | [23 empty] | VV | 0
47 | 331351102R00 | Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění | m2 | 206.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 62.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření | [25 empty] | SPI |  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
48 | 331361721R00 | Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli B500B | t | 1.6215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0248 | 1.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 29.568 | 47.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | sloupy 1NP : (2,16+2,84)* 0,115 |  | 0.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 2NP : (1,95+2,6)* 0,115 |  | 0.52325 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 3NP : (1,95+2,6)* 0,115 |  | 0.52325 | [23 empty] | VV | 0
49 | 342254911R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm | m2 | 5.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17408 | 0.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.756 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | původní objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 2,65*2,6 -0,8*2,1 |  | 5.21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59.18 |  | 0 |  |  |  |  | 1993.09 | [6 empty] | DIL
50 | 342013123R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 28.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04309 | 1.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.287 | 36.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 1NP : 1,0*3,2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (1,0 +2,6)*3,2 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (1,0 +2,6)*3,2 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův. objekt : 0,6*3,4 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
51 | 342013321R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 714.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04288 | 30.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.287 | 919.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 1NP : (4,2*7+2,5 +4,65*5)*3,2 -1,4*2,1 -0,9*2,1*7 |  | 160.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : (3,2*2+5,5*2+2,7)*3,1 -0,9*2,1*4 -0,8*2,1 |  | 53.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (4,2*8+2,5 +4,5*7)*3,2 -1,4*2,1 -0,9*2,1*9 |  | 196.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : (3,2+1,75+3,5 +2,7+5,4)*3,0 -0,9*2,1*5 |  | 40.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (4,2*7+2,5 +4,5*7)*3,2 -1,4*2,1 -0,9*2,1*10 |  | 181.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : (5,8+4,0+1,7 +3,5 +4,0)*3,4 -0,9*2,1*2 -1,6*2,1 |  | 57.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,8+3,3)*3,4 -0,9*2,1 -1,6*2,1 |  | 25.69 | [23 empty] | VV | 0
52 | 342013323R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 125.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 5.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.287 | 161.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 1NP : (4,2*2 +2,35+3,0+1,85)*3,2 -0,8*2,1*2 -0,9*2,1*2 |  | 42.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (4,2*2 +2,35+3,0+1,85)*3,2 -0,8*2,1*4 -0,9*2,1*1 |  | 41.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 41,31 |  | 41.31 | [23 empty] | VV | 0
53 | 342013329R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard a vysokopevnostní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 144.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04951 | 7.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.287 | 185.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 1NP : (4,65*2 +2,6)*3,2 |  | 38.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 38,08 |  | 38.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 38,08 |  | 38.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : (3,0 +5,8)*3,4 |  | 29.92 | [23 empty] | VV | 0
54 | 342090132R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění sádrokartonové nebo sádrovláknité příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK/SDVK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.957 | 51.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : 11+6 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 13+5 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 16+3 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
55 | 342090912R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění sádrokartonové nebo sádrovláknité příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídlé, při hmotnosti obou křídel od 150 kg do 200 kg, v SDK/SDVK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0298 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.7946 | 8.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
56 | 342266211RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard | m2 | 819.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01429 | 11.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.55 | 450.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP - pův.o. : (14,8+14,7)*2*3,0 |  | 177 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,6*4 -0,6*1,6*4 -2,0*2,3 |  | -21.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | přístavba : (20,3+11,6+26,5+6,8) *3,1 |  | 202.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,2*1,5*8 -1,2*1,5*4 -1,4*2,1 -1,5*2,1 |  | -51.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet impregnované : -33,17 |  | -33.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 273.02 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP : 273,02 |  | 273.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 273,02 |  | 273.02 | [23 empty] | VV | 0
57 | 342266211RT3 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 99.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01429 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.55 | 54.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP - přístavba : (6,1+4,6)*3,1 |  | 33.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 33,17 |  | 33.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 33,17 |  | 33.17 | [23 empty] | VV | 0
58 | 342263420R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2 | kus | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.04 | 70.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. | [25 empty] | POP
|  | Z09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dvířka do SDK : 67 |  | 67 | [23 empty] | VV | 0
59 | 553476590R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 553476598R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z17 : 33 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
61 | 553476611R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 1 200 mm; výška = 600 mm; materiál: hliník; počet křídel: 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | včetně větracích mřížek | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 553476620R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 200x200mm | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z15 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
63 | 553476620R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 150x150mm | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z12 : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
64 | 553476650R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 150x150mm | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z10 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
65 | 553476650R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z14 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 553476654R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0062 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | Z16 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
67 | 553476655R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I; 45 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z13 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
68 | 553476655R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I; 45 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 150x150mm | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z11 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
69 | 347013111R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm, | m2 | 31.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01258 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.85 | 26.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : (0,5+1,3)*3,2 |  | 5.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (0,5+1,3)*3,2 +(1,85+0,3)*3,2 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (0,5+1,3)*3,2 +(1,85+0,3)*3,2 |  | 12.64 | [23 empty] | VV | 0
70 | 347014113R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky12,5 mm, impregnovaná , požární odolnost EI 15 | m2 | 37.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01158 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.74 | 27.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : (0,9+0,2)*3,2 |  | 3.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanitární předstěny : (1,9+2,2+1,9)*(1,2+0,2) |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (0,9+0,2)*3,2 |  | 3.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanitární předstěny : (1,9+1,3+1,9 +1,5)*(1,2+0,2) |  | 9.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (0,9+0,2)*3,2 |  | 3.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanitární předstěny : (1,9+1,3+1,9 +1,5)*(1,2+0,2) |  | 9.24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 857 |  | 0 |  |  |  |  | 4388.29 | [6 empty] | DIL
71 | 411321515R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 | m3 | 218.4385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 551.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.987 | 215.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | beton C 30/37 XC1 | [25 empty] | POP
|  | nad 1NP : (27,2*12,2 -1,85*2,55 -3,8*4,7)*0,2 |  | 61.8525 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*8,1 *0,2 |  | 7.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 69.1425 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad 2NP : 61,8525 |  | 61.8525 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*4,2 *0,2 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : 6,5*6,8 *0,2 |  | 8.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | balkon : (6,2+5,6)*1,5 *0,2 |  | 3.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 78.0125 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad 3NP : (27,2*12,2 -1,85*2,55 -3,4*4,2)*0,2 |  | 62.5685 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*4,2 *0,2 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 66.3485 | [23 empty] | VV | 1
|  | 4NP nad výtahovou šachtou : 2,3*3,0 *0,15 |  | 1.035 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad schodištěm : 4,0*6,5 *0,15 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.935 | [23 empty] | VV | 1
72 | 411351203R00 | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení | m2 | 1022.6775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03558 | 36.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.985 | 1007.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | nad 1NP : 26,6*11,6 -1,85*2,55 -3,8*4,7 |  | 285.9825 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*8,1 |  | 36.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 322.4325 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad 2NP : 285,9825 |  | 285.9825 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*4,2 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : 6,5*6,8 |  | 44.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | balkon : (6,2+5,6)*1,5 |  | 17.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 366.7825 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad 3NP : 26,6*11,6 -1,85*2,55 -3,4*4,2 |  | 289.5625 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*4,2 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 308.4625 | [23 empty] | VV | 1
|  | 4NP nad výtahovou šachtou : 1,9*2,6 |  | 4.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad schodištěm : 3,4*5,9 |  | 20.06 | [23 empty] | VV | 0
73 | 411351204R00 | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění | m2 | 1022.6775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.416 | 425.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
74 | 411351801R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení | m | 432.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03046 | 13.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.87 | 376.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | bednění čel stropních desek | [25 empty] | POP
|  | nad 1NP : (27,2+12,2 +1,85+2,55 +3,8+4,7)*2 |  | 104.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*2 +8,1 |  | 17.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 121.7 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad 2NP : 104,6 |  | 104.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*2 +4,2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : (6,5+6,8)*2 |  | 26.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | balkon : 6,2+5,6 +1,5*2 |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 159.2 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad 3NP : (27,2+12,2 +1,85+2,55 +3,4+4,2)*2 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,5*2 +8,1 |  | 17.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 119.9 | [23 empty] | VV | 1
|  | 4NP nad výtahovou šachtou : (2,3+3,0)*2 |  | 10.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad schodištěm : (4,0+6,5)*2 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
75 | 411351802R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění | m | 432.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.232 | 100.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
76 | 411354256R00 | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm | m2 | 434.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01317 | 5.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.163 | 70.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. | [25 empty] | SPI |  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
|  | trapézový plech pozink vlna 250/50 mm tl. 1,25 mm | [25 empty] | POP
|  | strop nad býv. schodištěm 1NP : 3,0*3,2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop nad 2NP : 15,2*15,2 -6,0*6,2 |  | 193.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop nad 3NP : 15,2*15,2 |  | 231.04 | [23 empty] | VV | 0
77 | 411361721R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (BSt 500 S) | t | 36.0426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0328 | 37.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 26.616 | 959.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | 218,44 *0,165 |  | 36.0426 | [23 empty] | VV | 0
78 | 413321515R00 | Beton nosníků železový třídy C 30/37 | m3 | 62.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 158.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.865 | 54.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, | [25 empty] | SPI |  | včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
|  | beton C 30/37 XC1 | [25 empty] | POP
|  | 1NP : (27,2+11,6)*2*0,3*0,5 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad pův.objektem : (15,65+13,45)*2*0,4*0,6 |  | 13.968 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.608 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3NP : 25,608 |  | 25.608 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.608 | [23 empty] | VV | 1
79 | 413351107R00 | Bednění nosníků zřízení | m2 | 410.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0577 | 23.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.95 | 389.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | 1NP : (27,2+11,6)*2*2*0,5 |  | 77.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,8*8 +1,8*4 +2,1*2)*0,3 |  | 12.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 90.14 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP : 90,14 |  | 90.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad pův.objektem : (15,65+13,45)*2*2*0,6 |  | 69.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 159.98 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3NP : 159,98 |  | 159.98 | [23 empty] | VV | 0
80 | 413351108R00 | Bednění nosníků odstranění | m2 | 410.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.37 | 151.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
81 | 413351215R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení | m2 | 84.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00859 | 0.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.263 | 107.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [25 empty] | SPI
|  | 1NP : (3,8*8 +1,8*4 +2,1*2)*0,3 |  | 12.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.54 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP : 12,54 |  | 12.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad pův.objektem : (12,6*4+2,2*2+1,4+2,8)*0,4 |  | 23.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 36.14 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3NP : 36,14 |  | 36.14 | [23 empty] | VV | 0
82 | 413351216R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění | m2 | 84.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.44 | 37.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [25 empty] | SPI
83 | 413361721R00 | Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B | t | 9.2283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0237 | 9.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 29.626 | 273.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | 1NP : (27,2+11,6)*2*0,3*0,7 *0,12 |  | 1.9555 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.9555 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP : 1,96 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,97 *0,12 |  | 1.6764 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6364 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3NP : 3,6364 |  | 3.6364 | [23 empty] | VV | 0
84 | 413941125R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm | t | 13.3874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 15.433 | 206.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | I , IE, U , UE nebo L | [25 empty] | SPI
|  | strop nad 1NP - po schodišti : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE 240 : 3,2*3 *0,0307 |  | 0.29472 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop nad 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | HEB 240 : (3,5+5,2) *0,0841 |  | 0.73167 | [23 empty] | VV | 0
|  | IPE 240 : (6,2*16 +3,0*10) *0,0307 |  | 3.9664 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop nad 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | HEB 240 : 15,4*2 *0,0841 |  | 2.5903 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 3NP : 4* 3,2 *0,0841 |  | 1.0765 | [23 empty] | VV | 0
|  | IPE 240 : (6,2*20 +3,0*10) *0,0307 |  | 4.7278 | [23 empty] | VV | 0
85 | 13482725R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 120 mm; s = 6,2 mm; t = 9,8 mm | t | 9.8879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 9.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | strop nad 1NP - po schodišti : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE 240 : 3,2*3 *0,0307 |  | 0.29472 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop nad 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE 240 : (6,2*16 +3,0*10) *0,0307 |  | 3.9664 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop nad 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE 240 : (6,2*20 +3,0*10) *0,0307 |  | 4.7278 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,1 |  | 0.8989 | [23 empty] | VV | 4
86 | 13487125R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 240 mm; s = 10,0 mm; t = 17,0 mm | t | 4.8383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 4.84 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | strop nad 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | HEB 240 : (3,5+5,2) *0,0841 |  | 0.73167 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop nad 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | HEB 240 : 15,4*2 *0,0841 |  | 2.5903 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 3NP : 4* 3,2 *0,0841 |  | 1.0765 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,1 |  | 0.43984 | [23 empty] | VV | 4
87 | 411364175p01 | Prvky pro přerušení tepel.mostu v deskách v.200mm, částečně podepřené desky | m | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 3.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 8.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nad 1NP napojení krčku : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 2NP : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 3NP : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
88 | 411364175p02 | Prvky pro přerušení tepel.mostu v deskách v.200mm, balkony | m | 11.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 1.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 4.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | balkon nad 2NP : 6,2+5,6 |  | 11.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.78 |  | 0 |  |  |  |  | 1154.78 | [6 empty] | DIL
89 | 416021121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 932.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01169 | 10.9 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.95 | 885.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podhled značen SDK 1 | [25 empty] | POP
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz legenda podhledů v jednotlivých půdorysech | [25 empty] | POP
|  | 1NP : 32,4+33,4+33,2+32,3+30,5+30,5+19,5+17,8+30,3+30,9+11,7 |  | 302.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 32,4+30,1+33,3+32,3+20,1*4+19,5+17,8+20,0*2+11,7 |  | 297.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 10,8+37,1+29,5+50,7+34,5+20,1*4+19,5+17,8+20,0+20,6+11,7 |  | 332.6 | [23 empty] | VV | 0
90 | 416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 83.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 1.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.95 | 79.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podhled značen SDK 2 | [25 empty] | POP
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz legenda podhledů v jednotlivých půdorysech | [25 empty] | POP
|  | 1NP : 9,9+5,3+10,0 |  | 25.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 4,1+9,8+3,0+2,3+9,7 |  | 28.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 4,8+9,8+3,1+2,3+9,7 |  | 29.7 | [23 empty] | VV | 0
91 | 416064112R00 | Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace | m2 | 247.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00758 | 1.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.5 | 123.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podhled značen SDK 3 | [25 empty] | POP
|  | rozměr desek 60x120cm | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz legenda podhledů v jednotlivých půdorysech | [25 empty] | POP
|  | 1NP : 40,5+41,9 |  | 82.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 40,6+41,9 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 40,8+41,8 |  | 82.6 | [23 empty] | VV | 0
92 | 416064112R00 | Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace | m2 | 130.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00758 | 0.99 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.5 | 65.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | protipožární podhled EI 45 DP1 | [25 empty] | POP
|  | značen SDK 4 | [25 empty] | POP
|  | rozměr desek 60x120cm | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz legenda podhledů v jednotlivých půdorysech | [25 empty] | POP
|  | 1NP : 37,6+10,7 |  | 48.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 31,7 |  | 31.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 32,5 +18,4 |  | 50.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.26 |  | 0 |  |  |  |  | 12.24 | [6 empty] | DIL
93 | 431123352R00 | Montáž podestových panelů do 3 t, H do 24 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09036 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.02 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | 132852873s03 | Schodišťová podesta d.4,0m š.160cm tl.20cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
95 | 132852873s04 | Schodišťová podesta d.4,0m š.100cm tl.20cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
96 | 435123052R00 | Montáž schodiš. ramen bez podest do 3,5 t, H 24 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06446 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.53 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
97 | 132852873s01 | Schodišťové rameno prefa š.160cm d.4,0m 11stupňů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 132852873s02 | Schodišťové rameno prefa š.160cm d.4,0m 11stupňů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62.44 |  | 0 |  |  |  |  | 4.25 | [6 empty] | DIL
99 | 561291112R00 | Podklad zpevněné plochy ze štěrkopísku stabilizovaného cementem CEM II/A - S 42,5 R prováděného bez bočnic a bednění | m3 | 2.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.084 | 5.62 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.151 | 0.41 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | SPC 250 prováděného bez bočnic a bednění, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - cementu v množství 8 kg/m3 konstrukce, | [25 empty] | POP
|  | - štěrkopíseku, | [25 empty] | POP
|  | - rozprostření a zhutnění podkladu, | [25 empty] | POP
|  | - ošetření podkladu vodou. | [25 empty] | POP
|  | pod výt.šachtou : 3,5*3,85*0,2 |  | 2.695 | [23 empty] | VV | 0
100 | 564761111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43 | 52.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | okapový chodníček 2vrstvy : 123,0 *0,5 *2 |  | 123 | [23 empty] | VV | 0
101 | 564961111R00 | Podsyp, podklad nebo kryt z pálených jílů tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3198 | 3.93 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.012 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | pod okapovým chodníčkem : 123,0 *0,5*0,2 |  | 12.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.75 |  | 0 |  |  |  |  | 362.3 | [6 empty] | DIL
102 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 73.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.381 | 27.93 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | m. 102 : 14,9 |  | 14.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 105 : 14,9 |  | 14.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 111 : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 212 : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 310 : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
103 | 612421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 151.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01696 | 2.58 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.59 | 89.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 1NP pův.o. : (2,8*2+6,0*2+6,2*2)*2,6 |  | 78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP pův.o. : (2,8*2+6,0+4,4+6,2*2)*2,6 |  | 73.84 | [23 empty] | VV | 0
104 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 113.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 4.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.396 | 44.76 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | m. 119 : 3,2*2,9 |  | 9.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 121 : (2,8+2,65) *2,9 |  | 15.805 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 204 : (2,95+1,45 )*2 *2,3 -0,7*2,1 |  | 18.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 222 : 3,2*2,9 |  | 9.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 225 : (2,8+2,65) *2,9 |  | 15.805 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 304 : (2,95+1,5 )*2 *2,3 -0,7*2,1 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 320 : 3,2*2,9 |  | 9.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 323 : (2,8+2,65) *2,9 |  | 15.805 | [23 empty] | VV | 0
105 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 166.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 7.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.84 | 140.19 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dle příčky 20cm : 58,74*2 |  | 117.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (4,0+5,9)*2*2,7 -0,9*2,25*2 |  | 49.41 | [23 empty] | VV | 0
106 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 187.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 1.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.319 | 59.83 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [25 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | sloupy 1NP : 8*1,2*3,0 |  | 28.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* 1,2*3,5 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 2NP : 8* 1,2*2,7 |  | 25.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* 1,2*3,2 |  | 34.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy 3NP : 8* 1,2*2,7 |  | 25.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9* 1,2*3,2 |  | 34.56 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.61 |  | 0 |  |  |  |  | 1725.01 | [6 empty] | DIL
107 | 622319525RT1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka | m2 | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01698 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.2558 | 20.85 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | nadzemní část soklu : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohled V : 2,1*0,4 +1,9*1,0*4 |  | 8.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : 1,4*0,4 +1,9*1,0*4 |  | 8.16 | [23 empty] | VV | 0
108 | 622319525RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 38.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01332 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.86 | 33.18 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | referenční ukončovací vrstva StoSignature | [25 empty] | POP
|  | nadzemní část soklu : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohled V : 1,9*1,0*5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : 1,9*1,0*4 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | podzemní část soklu : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohled V : 2,1*0,6+1,9*0,6+3,8*0,6*4 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : 1,4*0,6 +3,8*0,6*4 |  | 9.96 | [23 empty] | VV | 0
109 | 622319527RT1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 35.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0184 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.2558 | 45.16 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | nadzemní část soklu : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohled V : (7,3+7,3 +7,2+0,7*5)*0,4 |  | 10.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled S : (7,0+7,0)*0,4 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : (0,7*4+9,6 +7,3+7,3)*0,4 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled J : (5,4+5,4)*0,4 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | u krčku : (2,4*2+4,0*2)*0,4 |  | 5.12 | [23 empty] | VV | 0
110 | 622319527RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 53.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01475 | 0.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.86 | 46.39 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | referenční ukončovací vrstva StoSignature | [25 empty] | POP
|  | podzemní část soklu : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohled V : (7,3+7,3 +7,2+0,7*5)*0,6 |  | 15.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled S : (7,0+7,0)*0,6 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : (0,7*4+9,6 +7,3+7,3)*0,6 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled J : (5,4+5,4)*0,6 |  | 6.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | u krčku : (2,4*2+4,0*2)*0,6 |  | 7.68 | [23 empty] | VV | 0
111 | 622319135RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.2558 | 125.58 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K. | [25 empty] | POP
|  | pohled V : 2,1*(1,3+1,5+2,8+1,8) +1,9*1,5*14 |  | 55.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : 1,4*(1,3+1,5+2,8+1,8) +1,9*1,5*12 |  | 44.56 | [23 empty] | VV | 0
112 | 622319135RV1 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 71.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01055 | 0.75 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.86 | 61.28 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K. | [25 empty] | POP
|  | pohled V : 1,9*1,5*13 |  | 37.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : 1,9*1,5*12 |  | 34.2 | [23 empty] | VV | 0
113 | 622319137RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 977.854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01494 | 14.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.2558 | 1227.99 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K. | [25 empty] | POP
|  | pohled V : (7,3+7,3 +7,2+0,7*5)*10,5 |  | 265.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,6*1,9*5 -2,6*2,8 |  | -31.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled S : (7,0+7,0)*10,5 |  | 147 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,3*1,9*8 -4,2*1,9*2 |  | -35.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : (0,7*4+9,6 +7,3+7,3)*10,5 |  | 283.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,8*0,8*6 -2,0*0,8*3 -2,6*1,9*6 |  | -43.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled J : (5,4+5,4)*10,5 |  | 113.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | u krčku : (4,4*2 +6,0*2)*7,5 +(2,4*2+4,0*2)*3,03 |  | 194.784 | [23 empty] | VV | 0
|  | výstup na střechu : (4,0+6,9)*2*3,6 -0,9*2,1*2 |  | 74.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : (2,3*2+3,4)*1,2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
114 | 622319154RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01385 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.902 | 48.75 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | pohled V : 0,3*2 *10,5 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled S : 0,5*2 *10,5 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
115 | 622471317RU4 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 88.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00096 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.23 | 20.32 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
116 | 622472361R00 | Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi dekorativní, imitace textury dřeva, ručně | m2 | 88.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.081 | 95.51 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní omítkové souvrství | [25 empty] | SPI
|  | Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení fládrování povrchu (textury dřeva) v čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou. | [25 empty] | POP |  | Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení fládrování povrchu (textury dřeva) v čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou.
|  | pohled V : 1,9*1,5*13 +1,9*1,0*5 |  | 46.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled Z : 1,9*1,5*12 +1,9*1,0*4 |  | 41.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1061.69 |  | 0 |  |  |  |  | 1322.34 | [6 empty] | DIL
117 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 52.6685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 132.99 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.58 | 135.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | 1NP dlažba koupelny : 25,335 *0,1 |  | 2.5335 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP koberec : 191,8 *0,1 |  | 19.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP dlažba : 116,255 *0,1 |  | 11.6255 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP nátěr : 14,725 *0,1 |  | 1.4725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP vinyl : 178,57 *0,1 |  | 17.857 | [23 empty] | VV | 0
118 | 631313711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , | m3 | 71.287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 180 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.58 | 183.92 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | beton C 25/30 XC2 XF1 | [25 empty] | POP
|  | podbetony : | [25 empty] | VV | 0
|  | pod obvodovým základem : (28,25+12,75)*2*1,65*0,1 |  | 13.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*3,8*1,65*0,1 +1,25*1,0*0,1 +1,2*1,0*0,1 |  | 1.499 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod patkami : 4*2,15*4,8*0,1 +2,4*2,4*0,1 |  | 4.704 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19.733 | [23 empty] | VV | 1
|  | pod výt.šachtou : 3,5*3,85*0,1 |  | 1.3475 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod podkladní mazaninou : | [25 empty] | VV | 0
|  | přístavba : (26,6*11,6 -4*1,75*4,4 -2,4*2,4 - 2,7*3,05)*0,1 |  | 26.3765 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 3,95*7,3 *0,1 |  | 2.8835 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : (2*5,75*14,85 +2,65*14,6)*0,1 |  | 20.9465 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 51.554 | [23 empty] | VV | 1
119 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 120.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 304.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.317 | 279.83 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | beton C 25/30 XC2 | [25 empty] | POP
|  | podkladní mazanina : | [25 empty] | VV | 0
|  | přístavba : (27,2*12,2 -2,75*3,05)*0,2 |  | 64.6905 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,6*7,9 *0,2 |  | 7.268 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : (15,65*15,65 -1,85*0,25 -1,55*0,25)*0,2 |  | 48.8145 | [23 empty] | VV | 0
120 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 105.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.41 | 43.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | 1NP podlahy : 52,67 *2 |  | 105.34 | [23 empty] | VV | 0
121 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 241.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.205 | 49.52 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | podkladní mazanina : 120,773 *2 |  | 241.546 | [23 empty] | VV | 0
122 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 57.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01408 | 0.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.396 | 22.86 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | pod obvodovým základem : (28,25+12,75)*2*2*0,1 |  | 16.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*3,8*2*0,1 +1,25*2*0,1 +1,2*2*0,1 |  | 2.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod patkami : 4*(2,15+4,8)*2*0,1 +2,4*4*0,1 |  | 6.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní mazanina : | [25 empty] | VV | 0
|  | přístavba : (27,2+12,2 +1,85+2,45)*2*0,2 |  | 17.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,6*2 *0,2 |  | 1.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : (15,65+15,65 +0,25*2)*2*0,2 |  | 12.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha 1NP : (2,7 +2,7 +2,1) *0,1 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
123 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 57.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 13.85 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
124 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 8.4792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0731 | 9.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 15.231 | 129.15 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | podkladní mazanina : 120,773/0,2 *0,003 *2 |  | 3.6232 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP podlahy : 526,7 *0,003 *2 |  | 3.1602 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,25 |  | 1.6959 | [23 empty] | VV | 4
125 | 631571003R00 | Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 100.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 184.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.836 | 184.36 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | pod podkladní mazaninou : | [25 empty] | VV | 0
|  | přístavba : (26,6*11,6 -4*1,75*4,4 -2,4*2,4 - 2,7*3,05)*0,2 |  | 52.753 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 3,95*7,3 *0,2 |  | 5.767 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : (2*5,75*14,85 +2,65*14,6)*0,2 |  | 41.893 | [23 empty] | VV | 0
126 | 631571005R00 | Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | 19.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.68 | 32.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.836 | 35.62 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | střecha přístavby : 180*0,1 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krčku : 14*0,1 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
127 | 631571010R00 | Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky | m3 | 8.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.84 | 15.18 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | zelená střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | nad přístavbou : 180*0,03 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavba : 95 *0,03 |  | 2.85 | [23 empty] | VV | 0
128 | 10371500R | Substrát zahradnický | m3 | 8.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 2.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
129 | 632443221R00 | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm | m2 | 1529.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1111 | 169.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.131 | 200.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny | [25 empty] | SPI
|  | 1NP dlažba koupelny : 25,335 |  | 25.335 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP koberec : 191,8 |  | 191.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP dlažba : 116,255 |  | 116.255 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP nátěr : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP vinyl : 178,57 |  | 178.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP dlažba : 28,3 |  | 28.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP dlažba koupelny : 28,9 |  | 28.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP koberec : 285,92 |  | 285.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP nátěr : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP vinyl : 130,6 |  | 130.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP dlažba koupelny : 29,82 |  | 29.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP koberec : 310,44 |  | 310.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP nátěr : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP vinyl : 142,105 |  | 142.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezipodesty : 4,0*1,6*2 +4,0*1,0 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
130 | 632443222R00 | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 | 2567.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 28.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.004 | 10.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny | [25 empty] | SPI
|  | 1NP koberec : 191,8 *2 |  | 383.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP nátěr : 14,725 *2 |  | 29.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP vinyl : 178,57 *2 |  | 357.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP koberec : 285,92 *2 |  | 571.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP nátěr : 14,725 *2 |  | 29.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP vinyl : 130,6 *2 |  | 261.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP koberec : 310,44 *2 |  | 620.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP nátěr : 14,725 *2 |  | 29.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP vinyl : 142,105 *2 |  | 284.21 | [23 empty] | VV | 0
131 | 632482113R00 | Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 50 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 0.45 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | dilatace K8 : 9,0 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
132 | 632482113R00 | Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 50 mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | Indiv | 0.05 | 1.35 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | dilatace K9 : 27,0 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
133 | 639571215R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm | m2 | 61.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.252 | 15.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.27 | 16.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okapový chodníček : 123*0,5 |  | 61.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0 |  |  |  |  | 166.37 | [6 empty] | DIL
134 | 642941211RT2 | Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 700/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03765 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu | [25 empty] | SPI
|  | výška dveří 210cm | [25 empty] | POP
|  | dveře 33 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
135 | 642941221RT2 | Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. protilehlé pouzdro 1450/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06386 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu | [25 empty] | SPI
|  | rozměr dveří 140/210cm | [25 empty] | POP
|  | dveře 35 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
136 | 642944218R00 | Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce zásuvná tloušťka stěny 200 mm, posuv +/-7 mm, bez dodávky zárubně | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.8 | 142.8 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou | [25 empty] | SPI |  | osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou
|  | Dveře 34L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33P : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33L : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32P : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32L : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
137 | 553310161R | Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0184 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | výška dveří 210cm | [25 empty] | POP
|  | Dveře 34L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
138 | 553310162R | Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | výška dveří 210cm | [25 empty] | POP
|  | Dveře 33L : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33P : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
139 | 553310163R | Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0188 | 0.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | výška dveří 210cm | [25 empty] | POP
|  | Dveře 32L : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32P : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
140 | 642945218R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 200 mm, posuv +/-7 mm, bez dodávky zárubně | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.795 | 19.57 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [25 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
|  | Dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
141 | 5533302328R | Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0259 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | výška dveří 210cm | [25 empty] | POP
|  | Dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
142 | 5533302338R | Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0267 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | výška dveří 210cm | [25 empty] | POP
|  | Dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
143 | 5533302368R | Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š = 1450 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0325 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr dveří 140/210cm | [25 empty] | POP
|  | Dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.15 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2 | [6 empty] | DIL
144 | 893151111R00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.51048 | 1.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.0986 | 2.2 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100. | [25 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
145 | 286979741s01 | Plastová komora 600x900xmm pochozí s plastovým, víkem k obetonování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | Q2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.33 |  | 0 |  |  |  |  | 17.78 | [6 empty] | DIL
146 | 916561111RT4 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15224 | 19.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.14 | 17.78 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.21 |  | 0 |  |  |  |  | 387.05 | [6 empty] | DIL
147 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 28.23 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.104 | 159.74 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | přístavba : (12,0+30,0*2)*10,0 |  | 720 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : (16,0+18,0*2)*10,0 |  | 520 | [23 empty] | VV | 0
|  | u krčku : (4*3,0+2*4,0)*2,0 +(4*6,0+2*4,0)*8,0 |  | 296 | [23 empty] | VV | 0
148 | 941941191R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 6912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 10.78 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.006 | 41.47 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | za 4,5měsíce : 1536*4,5 |  | 6912 | [23 empty] | VV | 0
149 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 1536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 107.52 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
150 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.026 | 46.28 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | přístavba : (12,0+32,0*2)*11,0 |  | 836 | [23 empty] | VV | 0
|  | pův.objekt : (16,0+20,0*2)*11,0 |  | 616 | [23 empty] | VV | 0
|  | u krčku : (4*3,0+2*4,0)*2,0 +(4*6,0+2*4,0)*9,0 |  | 328 | [23 empty] | VV | 0
151 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 8010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 1.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | 1780*4,5 |  | 8010 | [23 empty] | VV | 0
152 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.018 | 32.04 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 608.88 | [6 empty] | DIL
153 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 1882.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.308 | 579.85 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | 27,9*12,6*3 +4,2*8,0+4,2*4,0*2 +15,95*15,9*3 |  | 1882.635 | [23 empty] | VV | 0
154 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.17 | 1.7 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
155 | 44984102R | přístoj hasicí práškový; PG2LE; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 2 kg; provozní schopnost od -20 do + 60°C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
156 | 44984142R | přístoj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
157 | 953941391R00 | Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1189 | 1.19 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
158 | 953941395R00 | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2642 | 2.64 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
159 | 953943112R00 | Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01638 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.4 | 7.6 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [25 empty] | SPI
|  | schránka Z08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | úhelníky K17 : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
160 | 55348124.AR | schránka listovní ocel pozink; ležatá; š = 300 mm; h = 110,0 mm; hl 385 mm; vhoz vpředu; výběr vpředu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | schránka Z08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
161 | 5537053024R | lišta rohová; materiál nerez; š = 25,0 mm; h = 10,0 mm; l = 2 700 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | úhelníky K17 : 18/2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
162 | 953943124R00 | Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 15 kg do 30 kg/kus | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.08 | 1.08 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [25 empty] | SPI
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
163 | 429500124s01 | Vzduchová dveřní clona pro posuvné dveře | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | Q4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
164 | 953941210R00 | Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem o ploše do 1 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04867 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.07 | 1.07 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, | [25 empty] | SPI |  | bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
165 | 28697457R | Poklop šachtový materiál: plast; vnější d = 770 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 40 mm; zatížení: B 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 800x1000mm | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | Q3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
166 | 953981106R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro chemickou kotvu | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.275 | 13.75 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | přibetonování základu : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  |  |  | 81.86 | [6 empty] | DIL
167 | 954312101R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00583 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.42 | 12.6 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : 3,2*2 +3,2*1+1,2 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 3,2*3 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 3,2*3 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
168 | 954312103R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm | m | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00597 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.42 | 10.58 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 2,0*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 2,0*4 +3,2*1 |  | 11.2 | [23 empty] | VV | 0
169 | 954312201R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 30.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01239 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.05 | 32.18 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : 3,2*2 +1,85 |  | 8.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 3,2*4 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 3,2*3 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
170 | 954312203R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01272 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.05 | 2.1 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : 2,0*1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
171 | 954313101R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00857 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.559 | 5.37 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : 3,2*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 3,2*1 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
172 | 954313103R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00876 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.559 | 5.59 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : 2,0*1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
173 | 954313201R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01826 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.4 | 13.44 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1NP : 3,2*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 3,2*1 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 553.14 |  |  |  |  | 1686.23 | [6 empty] | DIL
174 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.4312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.86 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 6.436 | 9.21 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
|  | odbourání části základu : | [25 empty] | VV | 0
|  | u vstupních dveří : 2,3*0,5*0,25 +2,2*0,5*0,25 |  | 0.5625 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod ryzalitem : (3,75+1,6*2)*0,5*0,25 |  | 0.86875 | [23 empty] | VV | 0
175 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 201.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.14 | 0.204 | 41.11 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.25 | 50.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 1NP : (3,2+5,7 +2,7*2 +5,7*4+2,7)*3,0 -1,6*2,5 |  | 115.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (3,2+5,7 +2,7 +5,7*3)*3,0 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
176 | 962032432R00 | Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 60.3088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.07 | 1.175 | 70.86 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.28 | 77.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | půda : (2* 15,75*3,0/2 +3,75*0,7/2 +2,0*1,0)*0,5 |  | 25.2812 | [23 empty] | VV | 0
|  | ryzalit schodiště : (3,75+1,5*2)*7,5*0,5 |  | 25.3125 | [23 empty] | VV | 0
|  | u vstupních dveří : (2,4*3,0-1,3*2,2 +2,0*3,0 -1,7*2,2) *0,5 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | okno na chodbě 2NP : (2,4*3,0 -1,3*1,9) *0,5 |  | 2.365 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní nosné zdivo 2NP : 4,5*3,0*0,3 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
177 | 962036124R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 103.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0.04734 | 4.89 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.45 | 46.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : (5,7+2,8*2+2,4+1,8+3,3)*3,0 -0,6*2,0*4 |  | 51.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (5,7+2,8*2+2,4+1,8+3,3)*3,0 -0,6*2,0*4 |  | 51.6 | [23 empty] | VV | 0
178 | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm | m3 | 63.8906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.43 | 2.4 | 153.34 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 6.72 | 429.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | prefa strop nad 2NP vč. věnců : (15,75*15,75+3,75*2,0)*0,25 |  | 63.8906 | [23 empty] | VV | 0
179 | 963053936R00 | Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných | m2 | 15.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 6.8 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3 | 47.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště - ramena : 2* 1,5*3,5 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | podesta vč.věnce : 1,5*3,5 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
180 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 18.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 40.24 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 7.2 | 131.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 365,8*0,05 |  | 18.29 | [23 empty] | VV | 0
181 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 51.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 112.45 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 5.87 | 300.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podkladní mazanina : (15,75*15,75+3,75*2,0)*0,2 |  | 51.1125 | [23 empty] | VV | 0
182 | 965049112RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 51.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 5.64 | 288.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podkladní mazanina : 51,1125 |  | 51.1125 | [23 empty] | VV | 0
183 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 298.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.98 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08 | 23.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | společně s podkladní mazaninou | [25 empty] | POP
|  | 1NP dlažba : 18,2+14,4+14,7+18,2+16,5 |  | 82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9+1,8+3,5+3,1+2,9+15,1+17,0+4,6+3,6+6,7+29,6+7,5 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP dlažba : 21,8+22,6+4,6+55,5+2,9+3,4+3,0+2,9+1,8 |  | 118.5 | [23 empty] | VV | 0
184 | 965082941R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy | m3 | 52.9012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 74.06 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.88 | 46.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mezi základy na kótu -0,81 : (5,7*14,7 +2,7*14,5 +5,7*14,7 +1,5*3,25)*0,25 |  | 52.9012 | [23 empty] | VV | 0
185 | 968083001R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.01 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.52 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,9 *(2+2) |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
186 | 968083002R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.03492 | 0.19 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.52 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*1,9 *2 |  | 3.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,8 *2 |  | 2.08 | [23 empty] | VV | 0
187 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 66.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.06 | 0.04 | 2.64 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.37 | 24.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,35*1,9 *(12+12) |  | 61.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*3,8 *1 |  | 4.56 | [23 empty] | VV | 0
188 | 968083022R00 | Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 | m2 | 12.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.0372 | 0.45 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.5 | 6.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 1,95*2,3*2 +1,4*2,3 |  | 12.19 | [23 empty] | VV | 0
189 | 968096001R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, | m | 42.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.5 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,65*(2+2) |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4 *(12+12) |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95 *2 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,25 *1 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,35 *2 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
190 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 12.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.02 | 1.8 | 21.89 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.61 | 43.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1NP : 1,6*1,9*4 *0,5 |  | 6.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1,6*1,9*4 *0,5 |  | 6.08 | [23 empty] | VV | 0
191 | 978041106R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 60 mm, s omítkou | m2 | 473.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01222 | 5.79 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 113.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle technické zprávy : 473,8 |  | 473.8 | [23 empty] | VV | 0
192 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 133.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 9.07 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 40.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 1NP : (2,4+1,2 +2,4+1,2 +1,3+2,8+1,8+1,7 +1,8+1,0)*2*2,1 -0,6*2,0*6 |  | 66.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (2,4+1,2 +2,4+1,2 +1,3+2,8+1,8+1,6 +1,8+1,1)*2*2,1 -0,6*2,0*6 |  | 66.72 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2484.01 | [6 empty] | DIL
193 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 2922.3687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.85 | 2484.01 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_1
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,81,83,84, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 113,114,115,116,117,118,119,122,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 142,143,144,145,146,147,148,151,153,154,155,156,159,160,161,162,163,164,165,167,168,169,170,171,172, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 173,175,176,177,178,185,186,187,188,190, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2922,36872 |  | 2922.3687 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.18 |  | 2.49 |  |  |  |  | 710.63 | [6 empty] | DIL
194 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 255.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 2.49 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.04 | 10.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podkladní mazanina : 15,75*15,75+3,75*2,0 |  | 255.5625 | [23 empty] | VV | 0
195 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 604.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.2 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.0275 | 16.62 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | na podkladní mazanině : | [25 empty] | VV | 0
|  | přístavba : 27,2*12,2 -2,65*3,0 |  | 323.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,6*7,9 |  | 36.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : 15,65*15,65 -1,85*0,25 -1,55*0,25 |  | 244.0725 | [23 empty] | VV | 0
196 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 604.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.5 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.45982 | 277.87 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | na podkladní mazanině : | [25 empty] | VV | 0
|  | přístavba : 27,2*12,2 -2,65*3,0 |  | 323.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,6*7,9 |  | 36.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : 15,65*15,65 -1,85*0,25 -1,55*0,25 |  | 244.0725 | [23 empty] | VV | 0
197 | 62852265R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp | m2 | 1450.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 6.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | 604,31 *2 |  | 1208.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,2 |  | 241.724 | [23 empty] | VV | 4
198 | 711191172RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 | m2 | 604.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.19 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.072 | 43.51 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | na podkladní mazanině : | [25 empty] | VV | 0
|  | přístavba : 27,2*12,2 -2,65*3,0 |  | 323.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | krček : 4,6*7,9 |  | 36.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : 15,65*15,65 -1,85*0,25 -1,55*0,25 |  | 244.0725 | [23 empty] | VV | 0
199 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 134.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.095 | 12.8 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
200 | 711212002R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 134.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.5 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.385 | 51.86 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dvouvrstvá | [25 empty] | POP
|  | m. 119 : 9,9 +(3,2+4,65 +0,5)*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 13.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 120 : 5,3 +(2,2+2,45 )*2 *0,2 -0,9*0,2 |  | 6.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 121 : 10 +(2,8+2,65 +0,6)*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 12.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 204 : 4,1 +(2,95+1,45 )*2 *0,2 +(0,9*2+1,45)*1,8 -0,7*0,2 |  | 11.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 222 : 9,8 +(3,2+4,65 +0,6)*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 13.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 223 : 3 +(1,3+2,6 )*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 224 : 2,3 +(1+2,6 )*2 *0,2 +(1,0+1,2*2)*1,8 -0,8*0,2 |  | 9.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 225 : 9,7 +(2,7+4,65 +0,3)*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 304 : 4,1 +(2,95+1,5 )*2 *0,2 +(0,9*2+1,5)*1,8 -0,7*0,2 |  | 11.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 320 : 9,8 +(3,1+4,65 )*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 12.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 321 : 3,1 +(1,3+2,6 )*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 322 : 2,3 +(1+2,6 )*2 *0,2 +(1,0+1,2*2)*1,8 -0,8*0,2 |  | 9.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 323 : 9,7 +(2,7+4,65 )*2 *0,2 -0,8*0,2 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 0
201 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 137.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 15.17 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | m. 119 : (3,2 +4,65 +0,5)*2 -0,8 |  | 15.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 120 : (2,2 +2,45 )*2 -0,9 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 121 : (2,8 +2,65 +0,6)*2 -0,8 |  | 11.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 204 : (2,95 +1,45 )*2 -0,7 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 222 : (3,2 +4,65 +0,6)*2 -0,8 |  | 16.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 223 : (1,3 +2,6 )*2 -0,8 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 224 : (1 +2,6 )*2 -0,8 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 225 : (2,7 +4,65 +0,3)*2 -0,8 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 304 : (2,95 +1,5 )*2 -0,7 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 320 : (3,1 +4,65 )*2 -0,8 |  | 14.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 321 : (1,3 +2,6 )*2 -0,8 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 322 : (1 +2,6 )*2 -0,8 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 323 : (2,7 +4,65 )*2 -0,8 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 0
202 | 711212611R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů | m | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.14 | 4.31 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | m. 119 : 0,2 *10 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 120 : 0,2 *4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 121 : 0,2 *8 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 204 : 0,2 *2 +2,0*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 222 : 0,2 *10 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 223 : 0,2 *4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 224 : 0,2 *2 +2,0*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 225 : 0,2 *8 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 304 : 0,2 *2 +2,0*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 320 : 0,2 *10 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 321 : 0,2 *4 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 322 : 0,2 *2 +2,0*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 323 : 0,2 *8 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
203 | 711212621R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 1.08 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | m. 204 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 224 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 304 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 322 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
204 | 711801003R00 | Vrstvy zelené střechy montáž fólie TPO včetně podkladní getotextilie, tloušťka fólie 1,5 mm, včetně dodávky materiálu | m2 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.67 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.59 | 162.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nopová fólie odolná proti prorůstání kořínků | [25 empty] | POP
|  | ochranná filtrační textilie 150g/m2 | [25 empty] | POP
|  | střecha přístavba : 180 |  | 180 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavba : 95 |  | 95 | [23 empty] | VV | 0
205 | 711801021R00 | Vrstvy zelené střechy montáž hydroakumulační a drenážní desky, , bez dodávky materiálu | m2 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.23 | 63.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
206 | 63151301R | Podklad vegetační tvar: deska; materiál: minerální; funkce: substrát, hydroakumulace; tl = 50 mm; pevnost v tlaku = 30 kPa | m2 | 283.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 1.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | střecha přístavba : 180 |  | 180 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavba : 95 |  | 95 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,03 |  | 8.25 | [23 empty] | VV | 4
207 | 711823121RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 136.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.16 | 21.78 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | ochrana podzemní části soklu : (47,75+15,9 +2,2*2)*2*1,0 |  | 136.1 | [23 empty] | VV | 0
208 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 136.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1 | 13.61 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | ochrana podzemní části soklu : (47,75+15,9 +2,2*2)*2 |  | 136.1 | [23 empty] | VV | 0
209 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 10.1889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.6 | 16.3 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,206,207,208, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,18887 |  | 10.1889 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.06 |  | 2.89 |  |  |  |  | 603.09 | [6 empty] | DIL
210 | 712600832R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, | m2 | 288.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.89 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.06 | 17.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | střecha : 16,0*8,8*2 -3,6*2,0/2 +(1,8+3,6)/2*2*2,0 |  | 288.8 | [23 empty] | VV | 0
211 | 712361702RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fóĺií připevněnou bodově, bez dodávky fólie | m2 | 614.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.23 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 67.6 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | parozábrana : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha přístavba : 27,2*12,2 -4,0*6,5 -2,3*2,9 |  | 299.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*3,7 |  | 16.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy krček nad 1NP : 2* 4,2*2,0 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : 15,75*15,75 |  | 248.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výtahové šachty : 2,3*3,4 |  | 7.82 | [23 empty] | VV | 0
212 | 712861702RT1 | Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fóĺií připevněnou bodově, fólie ve specifikaci | m2 | 125.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.178 | 22.26 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | [25 empty] | SPI
|  | parozábrana : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha přístavba - atika : (26,8+11,8 +2,3)*2*0,7 |  | 57.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*2*0,7 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy krček nad 1NP : 2* (4,2+2,0)*2*0,2 |  | 4.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : (15,35+15,35)*2*0,7 |  | 42.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : (3,6+6,1)*2 *0,7 |  | 13.58 | [23 empty] | VV | 0
213 | 28329113R | Parozábrana polymerní tl = 0,40 mm; funkce: parobrzdná; materiál: TPO (FPO); s lepicí páskou; nosná vložka: umělohmotná rohož | m2 | 813.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | 614,51+125,08 |  | 739.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,1 |  | 73.959 | [23 empty] | VV | 4
214 | 712371801RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie, | m2 | 614.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.317 | 194.8 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | střecha přístavba : 27,2*12,2 -4,0*6,5 -2,3*2,9 |  | 299.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*3,7 |  | 16.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : 15,75*15,75 |  | 248.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 563.8825 | [23 empty] | VV | 1
|  | střechy krček nad 1NP : 2* 4,2*2,0 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy výtahové šachty : 2,3*3,4 |  | 7.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 50.62 | [23 empty] | VV | 1
215 | 712871801RT1 | Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie | m2 | 94.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.34 | 32.12 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | [25 empty] | SPI
|  | střecha přístavba - atika : (26,8+11,8 +2,3)*2*0,7 |  | 57.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*2*0,7 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : (15,15+15,15)*2*0,3 |  | 18.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 81.74 | [23 empty] | VV | 1
|  | střechy krček nad 1NP : 2* (4,2+2,0)*2*0,2 |  | 4.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : (3,6+6,1)*2 *0,4 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.72 | [23 empty] | VV | 1
216 | 283221091R | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož | m2 | 710.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 1.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | 563,89+81,74 |  | 645.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,1 |  | 64.563 | [23 empty] | VV | 4
217 | 283221051R | Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina | m2 | 69.674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00239 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | odolnost proti prorůstání kořínků není požadována | [25 empty] | POP
|  | 50,62+12,72 |  | 63.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,1 |  | 6.334 | [23 empty] | VV | 4
218 | 712378003R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.24 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.25 | 33 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K2 : 132 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
219 | 712378006R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.12 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.19 | 28.88 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K2 : 132 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
|  | K4 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | K6 : 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
220 | 712378009R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 130 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00138 | 0.21 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.22 | 33.44 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K2 : 132 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
|  | K4 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | K6 : 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
221 | 712378021RT6 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kačírková lišta z poplastovaného plechu, výšky 90 mm, včetně dodávky materiálu | m | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.14 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 15.96 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K5 : 133 |  | 133 | [23 empty] | VV | 0
222 | 712378103RT2 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manžetou, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.65 | 2.6 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K10 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
223 | 712378101RT4 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.6 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
224 | 712391171RZ5 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 614.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.2 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1 | 61.45 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | střecha přístavba : 27,2*12,2 -4,0*6,5 -2,3*2,9 |  | 299.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*3,7 |  | 16.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy krček nad 1NP : 2* 4,2*2,0 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : 15,75*15,75 |  | 248.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy výtahové šachty : 2,3*3,4 |  | 7.82 | [23 empty] | VV | 0
225 | 712391172RZ5 | Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 645.6225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.22 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11765 | 75.96 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | střecha přístavba : 27,2*12,2 -4,0*6,5 -2,3*2,9 |  | 299.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*3,7 |  | 16.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : 15,75*15,75 |  | 248.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha přístavba - atika : (26,8+11,8 +2,3)*2*0,7 |  | 57.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*2*0,7 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : (15,15+15,15)*2*0,3 |  | 18.18 | [23 empty] | VV | 0
226 | 712891171R00 | Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie | m2 | 94.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 10.39 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | střecha přístavba - atika : (26,8+11,8 +2,3)*2*0,7 |  | 57.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*2*0,7 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy krček nad 1NP : 2* (4,2+2,0)*2*0,2 |  | 4.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : (15,15+15,15)*2*0,3 |  | 18.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : (3,6+6,1)*2 *0,4 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
227 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m | t | 3.0436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.609 | 4.9 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,04359 |  | 3.0436 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.91 |  | 2.51 |  |  |  |  | 566.78 | [6 empty] | DIL
228 | 713101122R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm | m2 | 223.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.78 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 11.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | půda : 14,75*14,75+2,0*2,75 |  | 223.0625 | [23 empty] | VV | 0
229 | 713102111R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm | m2 | 365.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.73 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.04 | 14.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP dlažba : 18,2+14,4+14,7+18,2+16,5 |  | 82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9+1,8+3,5+3,1+2,9+15,1+17,0+4,6+3,6+6,7+29,6+7,5 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP mazanina : 18,2+17,0+15,0+16,8 |  | 67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP dlažba : 21,8+22,6+4,6+55,5+2,9+3,4+3,0+2,9+1,8 |  | 118.5 | [23 empty] | VV | 0
230 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 1512.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08 | 120.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP dlažba koupelny : 25,335 |  | 25.335 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP koberec : 191,8 |  | 191.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP dlažba : 116,255 |  | 116.255 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP nátěr : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP vinyl : 178,57 |  | 178.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 526.685 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP dlažba : 28,3 |  | 28.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP dlažba koupelny : 28,9 |  | 28.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP koberec : 285,92 |  | 285.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP nátěr : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP vinyl : 130,6 |  | 130.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP dlažba koupelny : 29,82 |  | 29.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP koberec : 310,44 |  | 310.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP nátěr : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP vinyl : 142,105 |  | 142.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 985.535 | [23 empty] | VV | 1
231 | 283757496R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m2 | 537.2187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 1.98 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP : 526,685 |  | 526.685 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,02 |  | 10.5337 | [23 empty] | VV | 4
232 | 28375604R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 35 mm; lambda = 0,045 W/(m.K); max. zatížení = 3,5 kPa | m2 | 1005.2457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2NP + 3NP : 985,535 |  | 985.535 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,02 |  | 19.7107 | [23 empty] | VV | 4
233 | 713121118RU1 | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m | 1408.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.23 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 70.41 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | m. 101 : (5,75 +5,85 )*2 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 102 : (2,65 +5,6 +0,2)*2 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 103 : (5,75 +5,75 )*2 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 104 : (5,7 +5,85 )*2 |  | 23.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 105 : (2,65 +5,85 )*2 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 106 : (5,75 +5,85 )*2 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 107 : (15,05 +2,75 )*2 -2,75 |  | 32.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 108 : (4,5 +5,2 )*2 -2,1 |  | 17.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 109 : (4,5 +2,6 )*2 -2,7 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 111 : (4,5 +4,65 )*2 |  | 18.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 112 : (6,6 +4,65 +0,2)*2 |  | 22.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 113 : (6,6 +4,65 +0,2)*2 |  | 22.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 114 : (4,25 +4,65 )*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 115 : (4,25 +4,65 )*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 116 : (6,6 +4,65 +0,55)*2 |  | 23.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 117 : (6,6 +4,65 +0,2)*2 |  | 22.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 118 : (2,55 +4,65 )*2 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 119 : (3,2 +4,65 +0,5)*2 |  | 16.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 120 : (2,2 +2,45 )*2 |  | 9.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 121 : (2,8 +2,65 +0,6)*2 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 122a : (19,6 +2,05 )*2 |  | 43.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 122b : (6,8 +2,1 )*2 -3,85 |  | 13.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 122sch : (3,85 +4,8 )*2 -3,85 |  | 13.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 201 : (5,75 +5,85 )*2 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 202 : (2,65 +5,65 +0,3)*2 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 203 : (5,7 +5,85 )*2 |  | 23.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 204 : (2,95 +1,45 )*2 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 205 : (5,7 +5,9 )*2 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 206 : (2,65 +5,9 )*2 |  | 17.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 207 : (5,75 +5,9 )*2 -2,9 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 208 : (14,8 +2,75 )*2 -2,75-2,9 |  | 29.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 209a : (4,5 +3,8 )*2 -2,1 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 209b : (6,8 +2,05 )*2 -3,85 |  | 13.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 209sch : (3,85 +4,8 )*2 -3,85 |  | 13.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 210 : (19,65 +2,05 )*2 -2,05 |  | 41.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 212 : (4,1 +4,6 )*2 |  | 17.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 213 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 214 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 215 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 216 : (4,25 +4,65 )*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 217 : (4,25 +4,65 )*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 218 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 219 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 220 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 221 : (2,55 +4,65 )*2 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 222 : (3,2 +4,65 +0,6)*2 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 223 : (1,3 +2,6 )*2 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 224 : (1 +2,6 )*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 225 : (2,7 +4,65 +0,3)*2 |  | 15.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 226 : (3,85 +4,8 )*2 -3,85 |  | 13.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 301 : (2,95 +3,7 )*2 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 302 : (8,9 +5,65 +0,6+0,2)*2 |  | 30.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 303 : (5,7 +5,65 +0,6)*2 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 304 : (2,95 +1,5 )*2 |  | 8.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 305 : (8,7 +5,85 +0,6)*2 -5,2 |  | 25.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 306 : (5,95 +5,85 )*2 |  | 23.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 307 : (14,85 +2,75 )*2 -2,75 |  | 32.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 308 : (4,5 +3,8 )*2 -2,1 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 308b : (6,8 +2,05 )*2 -3,85 |  | 13.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 308sch : (3,85 +4,8 )*2 |  | 17.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 310 : (4,1 +4,65 )*2 |  | 17.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 311 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 312 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 313 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 314 : (4,25 +4,64 )*2 |  | 17.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 315 : (4,25 +4,65 )*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 316 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 317 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 318 : (4,35 +4,65 )*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 319 : (2,55 +4,65 )*2 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 320 : (3,1 +4,65 +0,6)*2 |  | 16.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 321 : (1,3 +2,6 )*2 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 322 : (1 +2,6 )*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 323 : (2,7 +4,65 +0,3)*2 |  | 15.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 324 : (19,45 +2,1 )*2 |  | 43.1 | [23 empty] | VV | 0
234 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 171.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.52 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.28 | 48.12 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [25 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | střecha přístavba - atika : (26,8+11,8 +2,3)*2*(0,7+0,3) |  | 81.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*2*(0,7+0,3) |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy krček nad 1NP : 2* (4,2+1,7)*2*(0,3+0,4) |  | 16.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavba : (15,35+15,35)*(0,7+0,3) |  | 30.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy výtahové šachty : 2,3*3,4 |  | 7.82 | [23 empty] | VV | 0
235 | 28375938R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 100 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 175.287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | 171,85 |  | 171.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,02 |  | 3.437 | [23 empty] | VV | 4
236 | 713141120R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva | m2 | 269.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 24.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha přístavba : 26,6*11,6 -4,4*6,9 -2,5*3,3 |  | 269.95 | [23 empty] | VV | 0
237 | 283757120R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m2 | 275.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | střecha přístavba : 269,95 |  | 269.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,02 |  | 5.399 | [23 empty] | VV | 4
|  | Mezisoučet |  | 275.349 | [23 empty] | VV | 1
238 | 713141361R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech dvou vrstev, dočasným přichycením kotvou 1 kotva/m2 | m2 | 243.4725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2 | 48.69 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | střecha krček : 4,5*3,1 |  | 13.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : 15,15*15,15 |  | 229.5225 | [23 empty] | VV | 0
239 | 631514654R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 30 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 50 kPa; TR 7,5 kPa | m2 | 496.6992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 2.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | střecha krček : 13,95 *2 |  | 27.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : 229,53 *2 |  | 459.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,02 |  | 9.7392 | [23 empty] | VV | 4
240 | 713141711R00 | Pokládka střešních spádových klínů lepených bodově PU lepidlem (dočasně) | m2 | 564.0425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.18 | 101.53 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | střecha přístavba : 26,6*11,6 -4,4*6,9 -2,5*3,3 |  | 269.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha krček : 4,5*3,1 |  | 13.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy krček nad 1NP : 2* 4,2*2,0 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nástavby : 15,15*15,15 |  | 229.5225 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha výstupu na střechu : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | střechy výtahové šachty : 2,3*3,4 |  | 7.82 | [23 empty] | VV | 0
241 | 28375972R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m3 | 179.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 4.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
[28 empty] | VV | 0
|  | střecha přístavba : 2*1,0 *0,18 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16*1,0 *(0,18+0,2)/2 |  | 3.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 32*1,0 *(0,2+0,22)/2 |  | 6.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 47*1,0 *(0,22+0,24)/2 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 61*1,0 *(0,24+0,26)/2 |  | 15.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 51*1,0 *(0,26+0,28)/2 |  | 13.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36*1,0 *(0,28+0,3)/2 |  | 10.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40*1,0 *(0,3+0,32)/2 |  | 12.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 17*1,0 *(0,32+0,34)/2 |  | 5.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 78.4 | [23 empty] | VV | 1
|  | nástavba : 2*1,0 *0,22 |  | 0.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24*1,0 *(0,22+0,24)/2 |  | 5.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 26*1,0 *(0,24+0,26)/2 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 34*1,0 *(0,26+0,28)/2 |  | 9.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 42*1,0 *(0,28+0,3)/2 |  | 12.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50*1,0 *(0,3+0,32)/2 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 40*1,0 *(0,32+0,34)/2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16*1,0 *(0,34+0,36)/2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16*1,0 *(0,36+0,38)/2 |  | 5.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16*1,0 *(0,38+0,4)/2 |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 80.28 | [23 empty] | VV | 1
|  | krček : 6*1,0 *(0,34+0,36)/2 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*1,0 *(0,36+0,38)/2 |  | 2.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*1,0 *(0,38+0,4)/2 |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.66 | [23 empty] | VV | 1
|  | krček 1NP : 2* 1*1,0 *0,22 |  | 0.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2* 4*1,0 *(0,22+0,24)/2 |  | 1.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2* 2*1,0 *(0,24+0,26)/2 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2* 2*1,0 *(0,26+0,28)/2 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.36 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad výtahovou šachtou : 4*1,0 *(0,22+0,24)/2 |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*1,0 *(0,24+0,26)/2 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*1,0 *(0,26+0,28)/2 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 1
|  | nad schodištěm : 7*1,0 *(0,22+0,24)/2 |  | 1.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*1,0 *(0,24+0,26)/2 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*1,0 *(0,26+0,28)/2 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*1,0 *(0,28+0,3)/2 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 1
242 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 1529.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 107.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na tepelné izolaci podlahy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 526,685 |  | 526.685 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP a 3NP : 985,535 |  | 985.535 | [23 empty] | VV | 0
|  | na mezipodestách : 4,0*1,6*2 +4,0*1,0 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
243 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 10.889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.831 | 19.94 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,88900 |  | 10.889 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
244 | 721.99 | Zednické výpomoci HSV pro ZTI | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
245 | 730.99 | Zednické výpomoci HSV pro ÚT | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 15.66 |  |  |  |  | 182.49 | [6 empty] | DIL
246 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 288.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 4.33 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 25.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
247 | 762900030p01 | Demontáž sponkovaného krovu, bez bednění, ale včetně pozednic, větropání apod | m2 | 288.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03924 | 11.33 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 144.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | střecha : 16,0*8,8*2 -3,6*2,0/2 +(1,8+3,6)/2*2*2,0 |  | 288.8 | [23 empty] | VV | 0
248 | 762441112R00 | Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním | m2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.335 | 11.06 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | obložení atiky : 132,0*0,25 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
249 | 60725017R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná | m2 | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0148 | 0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | 33 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 4
250 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty | m2 | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
251 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.59558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.751 | 1.04 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 249,250, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,59558 |  | 0.59558 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94 |  | 0.26 |  |  |  |  | 273.69 | [6 empty] | DIL
252 | 764352810R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° | m | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.11 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,8+6,2*2+2,0*2 |  | 32.2 | [23 empty] | VV | 0
253 | 764359810R00 | Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
254 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 42.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.06 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.092 | 3.87 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | 0,65*(2+2) |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4 *(12+12) |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95 *2 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,25 *1 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,35 *2 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
255 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.09 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,5*4 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
256 | 764430310R00 | Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu výroba a montáž rš 250 mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0.06 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.6 | 16.2 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K9 : 27,0 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
257 | 764813830R00 | Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00614 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.93 | 23.16 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | tl.plechu 0,7mm | [25 empty] | POP
|  | lemování drobných konstrukcí | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K17 : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
258 | 764814230R00 | Lemování trub na hladké krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 100 do 150 mm, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00614 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.69 | 2.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tl.plechu 0,7mm | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K18 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
259 | 764901203R00 | Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.19 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 35.04 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | tl.plechu 0,7mm | [25 empty] | POP
|  | včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K2 : 132 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
|  | K3 : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
260 | 764906318R00 | Lemování ke zdi podélné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.04 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 4.08 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | tl.plechu 0,7mm | [25 empty] | POP
|  | včetně těsnění a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K4 : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | K7 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
261 | 764908303R00 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů | m | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 | 0.56 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.98 | 179.34 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | tl.plechu 0,7mm | [25 empty] | POP
|  | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | K1 : 175 |  | 175 | [23 empty] | VV | 0
|  | K6 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
262 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0.93957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.82 | 4.53 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 256,257,258,259,260,261, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,93957 |  | 0.93957 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0 |  |  |  |  | 220.61 | [6 empty] | DIL
263 | 766441111R00 | Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.32 | 38.28 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem. | [25 empty] | POP |  | včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.
|  | terasa T2 : 29 |  | 29 | [23 empty] | VV | 0
264 | 2832455551s01 | Deska terasová z kompozitu | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka truhlářských výrobků, výkres č.123 | [25 empty] | POP
265 | 2832455551s02 | Podkladový rošt - hlinikový profil | bm | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | 30/0,4 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
266 | 766624051R00 | Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 6.666 | 33.33 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádrokartonovém a montáž světlovodu v podhledu. | [25 empty] | POP |  | Montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádrokartonovém a montáž světlovodu v podhledu.
|  | Bez dodávky světlovodu | [25 empty] | POP
267 | 611405941R | světlovod d = 350 mm; l = 800 až 1 850 mm; rám polyuretanový 600x600x150 mm; tubus pevný; sklon střechy 0 až 15 °; vnější zasklení nešpinivé tvrzené sklo | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 70x70cm | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | D16a : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
268 | 61140595R | prodloužení světlovodu d = 350 mm; l = 620,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | protipožární odolnost EI 30 DP3C | [25 empty] | POP
|  | Prodlužovací kusy lze instalovat za sebou. | [25 empty] | POP
|  | Maximální efektivní délka s použitím prodlužovacích kusů je 6 m. | [25 empty] | POP
269 | 611405941R | světlovod d = 350 mm; l = 800 až 1 850 mm; rám polyuretanový 600x600x150 mm; tubus pevný; sklon střechy 0 až 15 °; vnější zasklení nešpinivé tvrzené sklo | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 70x70cm | [25 empty] | POP
|  | protipožární odolnost EI 30 DP3C | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | D16b : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
270 | 61140595R | prodloužení světlovodu d = 350 mm; l = 620,0 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | Prodlužovací kusy lze instalovat za sebou. | [25 empty] | POP
|  | Maximální efektivní délka s použitím prodlužovacích kusů je 6 m. | [25 empty] | POP
271 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.45 | 15.95 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dveře 33L : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 33P : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 34L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
272 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.5 | 60 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dveře 32L : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 32P : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
273 | 766661142p01 | Montáž dveří posuvných 1kř do pouzdra | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.5 | 2.5 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně osazení pouzdra | [25 empty] | POP
|  | dveře 36P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
274 | 766661142p02 | Montáž dveří posuvných 2kř do pouzdra | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.5 | 2.5 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně osazení pouzdra | [25 empty] | POP
|  | dveře 35 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
275 | 766661413R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.56 | 3.12 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
276 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.63 | 3.26 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
277 | 766661432R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.52 | 7.56 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
278 | 61160501s1 | Dveře vnitřní otočné 1kř. DTD hladké 70/210cm, plné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 34L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
279 | 61160501s2 | Dveře vnitřní otočné 1kř. DTD hladké 80/210cm, plné | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 33L : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 33P : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
280 | 611111s3 | Dveře vnitřní otočné 1kř. DTD hladké 90/210cm, plné | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 32L : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 32P : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
281 | 611111s4 | Dveře dřevěné posuvné do pouzdra 700 x2100 mm L/P, HPL, plné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 33P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
282 | 611111s5 | Dveře dřevěné posuvné, do SDK stěny, šířka = 1 650 mm; výška = 2 100 mm; počet křídel: 2, dýha | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | včetně D+M pouzdra na dveře | [25 empty] | POP
|  | povrchová úprava: fólie; | [25 empty] | POP
|  | míra zasklení: plné křídlo, | [25 empty] | POP
|  | synchronizace pro dvoukřídlo, | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 35 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
283 | 61160501s05 | Dveře vnitřní otočné 1kř. DTD EI30 DP3 hladké, 80/210cm plné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
284 | 61160501s04 | Dveře vnitřní otočné 1kř. DTD EI30 DP3 hladké, 90/210cm plné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
285 | 61160501s06 | Dveře vnitřní otočné 2kř. DTD EI30 DP3 hladké, 140/210cm plné | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
286 | 766669117R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.555 | 3.89 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
287 | 54917020R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; zlatá bronz | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00395 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | Dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
288 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.775 | 44.95 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře 33L : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32P : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 34L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33P : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32L : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
289 | 54914582R | kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | Dveře 34L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
290 | 54914591R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře | kus | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | Dveře 32L : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33L : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33P : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32P : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
291 | 766670021m02 | Montáž kování posuvných dveří, madla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře 36P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 35 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
292 | 54914591s04 | Sada madel pro ovládání posuvných dveří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | Dveře 36P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 35 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
293 | 766690010RAA | Parapetní desky dřevěné, dodávka a montáž, šířky 20 cm | m | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00249 | 0.39 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Žlutá |  |  |  | POL2_
|  | dodávka a montáž parapetních desek z aglomerovaného dřeva jakkoliv upevněných. | [25 empty] | SPI
|  | viz tabulka truhlářských výrobků, výkres č.123 | [25 empty] | POP
|  | T1 : 157 |  | 157 | [23 empty] | VV | 0
294 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 2.1753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.421 | 5.27 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 263,264,265,266,267,268,269,270,278,279,280,281,282,283,284,285,287,289,290, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,17535 |  | 2.1753 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.2 |  | 0 |  |  |  |  | 1834.65 | [6 empty] | DIL
295 | 767111110p01 | Prosklená stěna AL rám 1,8x10,95m, izolační trojsklo protislun.úprava | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres 120 | [25 empty] | POP
|  | 40 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
296 | 767111110p02 | Prosklená stěna s dveřmi AL rám 2,1x10,95m, izolační trojsklo protislun.úprava | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres 120 | [25 empty] | POP
|  | 41 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
297 | 767111110p03 | Prosklená stěna s okny AL rám 4,5x7,15m, izolační trojsklo protislun.úprava | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres 120 | [25 empty] | POP
|  | 42a : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 43a : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
298 | 767111110p04 | Prosklená stěna s okny AL rám 4,5x2,6m, izolační trojsklo protislun.úprava | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres 120 | [25 empty] | POP
|  | 42b : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
299 | 767111110p05 | Prosklená stěna s posuv.dveřmi AL rám 4,5x2,6m, izolační trojsklo protislun.úprava | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres 120 | [25 empty] | POP
|  | 43b : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
300 | 767131111p01 | Akustická stěna z AL lamel včetně nosné konstrukce, M+D | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.12 | 89.6 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z09 : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
301 | 767221110p01 | Schodišťové zábradlí, nerez kce, výplň bezpečnostní sklo | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 7.04 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z03 : 23 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z03b : 9,0 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
302 | 767221110p02 | Balkonové zábradlí, nerez kce, výplň bezpečnostní sklo | m | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 3.67 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z05 : 16,2 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z06 : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
303 | 767221110p03 | Zzábradlí a terase, nerez kce, výplň bezpečnostní sklo | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 3.74 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z10 : 17,0 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
304 | 767222190p01 | Nerezové madlo vč. kotev | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.56 | 23.52 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z04 : 42 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
305 | 767222190p02 | Nerezové madlo vč. kotvení shora do schodiště | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.56 | 14.56 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | 04b : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
306 | 767316522R00 | Montáž světlíků bodových pl.do 1 m2, otvíravých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.25 | 3.25 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | D19 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
307 | 61100121s01 | Světlík požární vč.soklu napojený na EPS, vč, spouštěcích tlačítek, řídící jednotky a baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
308 | 767711003R00 | Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypěněním | m | 671.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.1 | 738.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž hliníkových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | Stěna vnitř. D01 : ( 4 +3,1 ) *2 *1 |  | 14.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stěna vnitř. D02 : ( 2,75 +3,1 ) *2 *3 |  | 35.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stěna vnitř. D03 : ( 4 +3,1 ) *2 *1 |  | 14.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stěna vnitř. D04 : ( 4 +3,1 ) *2 *1 |  | 14.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stěna vnitř. D05 : ( 5,2 +3,1 ) *2 *1 |  | 16.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stěna vnitř. D05b : ( 2,9 +3,1 ) *2 *1 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sestava oken D06 : ( 3,8 +1,9 ) *2 *24 |  | 273.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D07 : ( 1,8 +1,9 ) *2 *3 |  | 22.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D08 : ( 1,8 +0,8 ) *2 *6 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D09 : ( 2 +0,8 ) *2 *3 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D10 : ( 2,6 +1,9 ) *2 *11 |  | 99 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D11 : ( 1,35 +1,9 ) *2 *8 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D12 : ( 1,4 +0,8 ) *2 *2 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D13 : ( 2,2 +0,7 ) *2 *2 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D14 : ( 1,3 +1,9 ) *2 *1 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D15 : ( 2,2 +1,9 ) *2 *1 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sestava oken D17 : ( 4,2 +1,9 ) *2 *2 |  | 24.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Okno D18 : ( 2,6 +2,8 ) *2 *1 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
309 | 55389117s01 | Okno hliník 130/190cm 2kř trojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D14 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
310 | 55389117s02 | Okno hliník 135/190cm 2kř trojsklo | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D11 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
311 | 55389117s03 | Okno hliník 140/ 80cm 1kř trojsklo, pákový ovladač | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D12 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
312 | 55389117s04 | Okno hliník 180/ 80cm 2kř trojsklo, pákový ovladač | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D08 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
313 | 55389117s05 | Okno hliník 180/190cm 4kř trojsklo | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D07 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
314 | 55389117s06 | Okno hliník 200/ 80cm 2kř trojsklo, pákový ovladač | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D09 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
315 | 55389117s07 | Okno hliník 220/ 70cm 2kř trojsklo, pákový ovladač | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D13 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
316 | 55389117s08 | Okno hliník 220/190cm 4kř trojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D15 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
317 | 55389117s09 | Okno hliník 260/190cm 4kř trojsklo | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D10 : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
318 | 55389117s10 | Okno hliník 260/280cm 1kř+2xfix trojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | okno D18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
319 | 55389117s11 | Sestava oken hliník 380/190cm trojsklo | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | sestava oken D6 : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
320 | 55389117s12 | Sestava oken hliník 420/190cm trojsklo | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | sestava oken D17 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
321 | 55389117s13 | Stěna vnitř. hliník 275/310cm s dveřmi 2kř., EI30 DP3 bezpečnostní dvojsklo | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | stěna D02 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
322 | 55389117s14 | Stěna vnitř. hliník 290/310cm s dveřmi 1kř., bezpečnostní dvojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.085 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | stěna D06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
323 | 55389117s15 | Stěna vnitř. hliník 400/310cm fix, bezpečnostní dvojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplné otvorů. výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | stěna D01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
324 | 55389117s16 | Stěna vnitř. hliník 400/310cm s dveřmi 1kř., bezpečnostní dvojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | stěna D03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
325 | 55389117s17 | Stěna vnitř. hliník 400/310cm s dveřmi 1kř., bezpečnostní dvojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | stěna D04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
326 | 55389117s18 | Stěna vnitř. hliník 520/310cm fix bezpečnostní, dvojsklo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | stěna D05 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
327 | 767641021R00 | Montáž dveří vstupních hliníkových, , , , kotvení na turbošrouby s vypěněním | m | 37.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.757 | 28.16 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | 30 : 3* (2,05+2,6)*2 |  | 27.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 36 : (2,05+2,6)*2 |  | 9.3 | [23 empty] | VV | 0
328 | 553407131.s01 | Dveře hliníkové vnitřní 2kř. nadsv. 205/260, EI30DP3, vč.rámu, samozavírače a kování, kouřotěsnost S200 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | 30 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
329 | 553407131.s02 | Dveře hliníkové vnitřní 2kř. nadsv. 205/260 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | viz tabulka výplní otvorů, výkres č.120 | [25 empty] | POP
|  | 36 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
330 | 767647910R00 | Montáž dveří montáž doplňků dveří vložka do zámku dveřního křídla | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.15 | 9.3 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Položka neobsahuje dodávku vložky. | [25 empty] | POP
|  | Dveře 33P : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32P : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33L : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33La : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32La : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 35 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 32L : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 31 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 33Pa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 30 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dveře 36 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
331 | 54964411R | Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: matný nikl; dl = 30,0 mm; dl2 = 35,0 mm; RC 1 | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | systém generelního klíče | [25 empty] | POP
332 | 767611211p01 | Žaluzie před okna AL 110/190cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 3.66 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D15 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
333 | 767611211p02 | Žaluzie před okna AL 260/190cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 40.26 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D10 : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
334 | 767611211p03 | Žaluzie před okna AL 140/ 80cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 7.32 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D12 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
335 | 767611211p04 | Žaluzie před okna AL 180/ 80cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 21.96 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D08 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
336 | 767611211p05 | Žaluzie před okna AL 190/190cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 2.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 175.68 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D06 : 24*2 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
337 | 767611211p06 | Žaluzie před okna AL 190/190cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 10.98 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D07 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
338 | 767611211p07 | Žaluzie před okna AL 210/ 70cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 7.32 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D13 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
339 | 767611211p08 | Žaluzie před okna AL 260/280cm vč. podomítkového, kastlíku a motoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 3.66 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | specifikace doplňků viz tabulka ostatních výrobků. výkres č.124 | [25 empty] | POP
|  | D18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
340 | 767841160p01 | Kotvicí bod dl. 700 mm nerez, pro trapézový plech | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00308 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.64 | 21.12 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | U1 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
341 | 767842160p01 | Kotvicí bod dl.700 mm nerez, bet.konstr. tl.140 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.77 | 30.47 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | U3 : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
342 | 767842160R00 | Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové konstrukce minimální tloušťky 140 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.765 | 11.06 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | U2 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
343 | 767849118R00 | Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm, | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.18 | 2.7 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | večně uchytávacích či kotvících prvků | [25 empty] | POP
344 | 767990010RAB | Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus | kg | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.08 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.31 | 23.25 |  | Agregovaná položka | Žlutá |  |  |  | POL2_1
|  | viz tabulka klempířských výrobků, výkres č.122 | [25 empty] | POP
|  | úhelník K7 : 5,0* 15,0 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
345 | 767990010RAC | Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus | kg | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.29 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Žlutá |  |  |  | POL2_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | žebřík Z08 : 200 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | schůdky Z07 : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
346 | 767990010RAE | Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus | kg | 8200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 8.61 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.06 | 492 |  | Agregovaná položka | Žlutá |  |  |  | POL2_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | podlaha Z11 : 5100 |  | 5100 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha Z12 : 3100 |  | 3100 | [23 empty] | VV | 0
347 | 767951112R00 | Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg | kg | 8555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | úhelník K7 : 5,0* 15,0 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
|  | žebřík Z08 : 200 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | schůdky Z07 : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha Z11 : 5100 |  | 5100 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha Z12 : 3100 |  | 3100 | [23 empty] | VV | 0
348 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 19.2093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.006 | 57.74 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 321,322,323,324,325,326,327,328,329,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 19,20926 |  | 19.2093 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5 |  | 0 |  |  |  |  | 598.44 | [6 empty] | DIL
349 | 771275511R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 95.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.23 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.456 | 43.64 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště : 1,6*22 *2 +1,15*22*1 |  | 95.7 | [23 empty] | VV | 0
350 | 59764264R | Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; s drážkováním; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10 | kus | 315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00154 | 0.49 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | schodiště : 5,5*22 *2 +3*22*1 |  | 308 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,02 |  | 6.16 | [23 empty] | VV | 4
|  | 0,84 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
351 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.236 | 18.88 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | m. 101 : (5,75 +5,85 ) *2 -0,9 |  | 22.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 105 : (2,65 +5,85 ) *2 -0,8 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 108 : (4,5 +5,2 ) *2 -2,1 -1,5 -4,2*2 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 109 : (4,5 +2,6 ) *2 -2,7 -1,5-4,2*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 202 : (2,65 +5,65 +0,3) *2 -0,9 |  | 16.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 206 : (2,65 +5,9 ) *2 -0,9 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
352 | 59764360R | Sokl keramický bez glazury (UGL); dl = 298 mm; v = 80 mm; tl = 8 mm; mrazuvzdorný | kus | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | 80/0,3 |  | 266.6667 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,02 |  | 5.3333 | [23 empty] | VV | 4
353 | 771575119R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických nad 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 245.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00851 | 2.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.14 | 525.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | rozměr 1200mmx600mm | [25 empty] | POP
|  | 1NP dlažba : 32,4+14,9+37,6+10,7+18,4 |  | 114 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi dveřmi : 4,5*0,2+1,6*0,2 +2,1*0,3 +0,9*0,15*3 |  | 2.255 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 116.255 | [23 empty] | VV | 1
|  | 1NP dlažba koupelny : 9,9+5,3+10,0 |  | 25.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi dveřmi : 0,9*0,15 |  | 0.135 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.335 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP dlažba : 13,4+14,9 |  | 28.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP dlažba koupelny : 4,1+9,8+3,0+2,3+9,7 |  | 28.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 57.2 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3NP podl. dlažba koupelny : 4,8+9,8+3,1+2,3+9,7 |  | 29.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi dveřmi : 0,8*0,15 |  | 0.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 29.82 | [23 empty] | VV | 1
|  | mezipodesty : 4,0*1,6*2 +4,0*1,0 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 1
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
354 | 59761005R | Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10 | m2 | 252.7723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0219 | 5.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 1200mmx600mm | [25 empty] | POP
|  | 245,41 |  | 245.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,03 |  | 7.3623 | [23 empty] | VV | 4
355 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 8.4908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.265 | 10.74 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 349,350,351,352,353,354, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,49076 |  | 8.4908 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 7.47 | [6 empty] | DIL
356 | 776971118R00 | Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z pryžových profilů s polyamidovou výplní, pevně propojená s hliníkovými profily, tloušťky 18 mm | m2 | 6.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 0.34 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z02 : 2,5*1,5 +2,0*1,5 |  | 6.75 | [23 empty] | VV | 0
357 | 776973314R00 | Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, houževnté pryže tvar kroužku s otevřeným dnem, tloušťky 14 mm | m2 | 6.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0101 | 0.07 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1 | 0.65 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z01 : 2,5*1,5 +1,8*1,5 |  | 6.45 | [23 empty] | VV | 0
358 | 776976101R00 | Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, | m | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2 | 6.24 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z01 : (2,6+1,6 +1,9+1,6)*2 |  | 15.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z02 : (2,6+1,6 +2,1+1,6)*2 |  | 15.8 | [23 empty] | VV | 0
359 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.22167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.102 | 0.24 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 356,357,358, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,22167 |  | 0.22167 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.98 |  | 0 |  |  |  |  | 822.89 | [6 empty] | DIL
360 | 781475127R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2, , kladených do tmele pro velkoformátové obklady | m2 | 360.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 2.19 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.26 | 814.07 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | rozměr dlaždic 600x1200mm | [25 empty] | POP
|  | m. 119 : (3,2+4,65 +0,5)*2 *2,6 -0,8*2,1 |  | 41.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 120 : (2,2+2,45 )*2 *2,6 -0,9*2,1 |  | 22.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 121 : (2,8+2,65 +0,6)*2 *2,6 -0,8*2,1 |  | 29.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 204 : (2,95+1,45 )*2 *2,2 -0,7*2,1 |  | 17.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 222 : (3,2+4,65 +0,6)*2 *2,6 -0,8*2,1 |  | 42.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 223 : (1,3+2,6 )*2 *2,6 -0,8*2,1 |  | 18.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 224 : (1+2,6 )*2 *2,6 -0,8*2,1 |  | 17.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 225 : (2,7+4,65 +0,3)*2 *2,6 -0,8*2,1 |  | 38.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 304 : (2,95+1,5 )*2 *2,2 -0,7*2,1 |  | 18.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 320 : (3,1+4,65 )*2 *2,6 |  | 40.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 321 : (1,3+2,6 )*2 *2,2 |  | 17.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 322 : (1+2,6 )*2 *2,6 |  | 18.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 323 : (2,7+4,65 )*2 *2,6 |  | 38.22 | [23 empty] | VV | 0
361 | 597813726R | Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 398 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm | m2 | 371.0163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 4.79 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr dlaždic 1200x600mm | [25 empty] | POP
|  | 360,21 |  | 360.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné: 0,03 |  | 10.8063 | [23 empty] | VV | 4
362 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 6.9762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.265 | 8.82 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 360,361, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,97619 |  | 6.9762 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 9.64 | [6 empty] | DIL
363 | 782611323R00 | Montáž obkladu parapetů deskami z měkkých kamenů bez dodávky parapetů tloušťky 25 a 30 mm | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0719 | 0.45 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.353 | 8.52 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávky a montáže kotev. | [25 empty] | POP
|  | 18*0,35 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
364 | 58387010R | deska parapetní žula; povrch broušený; tl = 20 mm | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_0
|  | parapet z umělého kamene, s nosem | [25 empty] | POP
365 | 998782102R00 | Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m | t | 0.79317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.411 | 1.12 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 363,364, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,79317 |  | 0.79317 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 41.34 | [6 empty] | DIL
366 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 93.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.29 | 27.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátěr zárubní : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1kř. : 58* 5,1*0,3 |  | 88.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2kř. : 3* 5,6*0,3 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
367 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 44.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.32 | 14.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace. | [25 empty] | POP
|  | 1NP podl. nátěr : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi dveřmi : 1,5*0,15 |  | 0.225 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 1
|  | 2NP : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 14,725 |  | 14.725 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.15 |  | 0 |  |  |  |  | 485.12 | [6 empty] | DIL
368 | 784161101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 3965.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.59 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 118.95 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dle SDK podhledů : 939,4+83,1 |  | 1022.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDk příček : (28,28+714,14+125,4+144,16)*2 |  | 2023.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDk obklady : 819,06+99,51 |  | 918.57 | [23 empty] | VV | 0
369 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 674.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.11 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 20.25 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
370 | 784165212R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné | m2 | 674.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.14 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10191 | 68.79 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dle štukových omítek - strop : 73,3 |  | 73.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -stěny : 151,84+166,89+187,56 |  | 506.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : (2,3+3,0)*2*3,0*3 |  | 95.4 | [23 empty] | VV | 0
371 | 784165811R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bělost 94 %, jednonásobné | m2 | 1016.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.34 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | Indiv | 0.07 | 71.15 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | 2 násobný nátěr | [25 empty] | POP
|  | SDK podhledy | [25 empty] | POP
|  | dle SDK podhledů : 932,6+83,8 |  | 1016.4 | [23 empty] | VV | 0
372 | 784165811R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bělost 94 %, jednonásobné | m2 | 2942.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.97 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | Indiv | 0.07 | 205.98 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | 2násobný nátěr | [25 empty] | POP
|  | SDK stěny | [25 empty] | POP
|  | SDk příček : (28,28+714,14+125,4+144,16)*2 |  | 2023.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDk obklady : 819,06+99,51 |  | 918.57 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.22 | [6 empty] | DIL
373 | 787892311p01 | Zasklená markýza vč.hliníkové kce a kotvení, bezpečnostní sklo | m2 | 6.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 2.19 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | viz tabulka zámečnických výrobků, výkres č.121 | [25 empty] | POP
|  | Z07 : 4,3*1,5 |  | 6.45 | [23 empty] | VV | 0
374 | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m | t | 0.01677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.566 | 0.03 |  | Přesun hmot | Žlutá |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 373, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01677 |  | 0.01677 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 155 | [6 empty] | DIL
375 | 330030049p01 | TOV a TONV 500 kg, 0,7m/s. kovová, 3 stan. 3 nást. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 155 | 155 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | osobní výtah, specifikace viz technická zpráva objektu, oddí 5.15 | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 761.58 | [6 empty] | DIL
376 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 576.9576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.93 | 536.57 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,194,210,228,229,246,247,252, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 253,254,255, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 576,95762 |  | 576.9576 | [23 empty] | VV | 0
377 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 346.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.65 | 225.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | za 1NP : 576,96*0,2 *0 | [25 empty] | VV | 0
|  | za 2NP : 576,96*0,2 *0 | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha : 576,96*0,6 *1 |  | 346.176 | [23 empty] | VV | 0
378 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 0.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
379 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 475.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravních nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) | [25 empty] | POP
|  | + 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | [25 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje : | [25 empty] | POP
|  | Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu odpadu. | [25 empty] | POP |  | Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu odpadu.
|  | Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady a dále doloží evidenci odvezeného množství tzv.Průvodku odpadu (s uvedením datumu odvozu, množství-váhy, názvu stavby). Tuto průvodku si odsouhlasí zástupci smluvních stran. | [25 empty] | POP |  | Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady a dále doloží evidenci odvezeného množství tzv.Průvodku odpadu (s uvedením datumu odvozu, množství-váhy, názvu stavby). Tuto průvodku si odsouhlasí zástupci smluvních stran.
380 | 979990110R00 | Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů | t | 5.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry | [25 empty] | POP
381 | 979990121R00 | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 20.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
382 | 979990144R00 | Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 1.785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky | [25 empty] | POP
383 | 979990146R00 | Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 0.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
384 | 979990146R01 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - polystyren ze zateoplovacího systému | t | 1.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | Polystyren bude využit v cementárnách, v ZEVO, spálen ve spalovnách, nebo upraven tak, aby se snížila koncentrace HBCDD. | [25 empty] | POP |  | Polystyren bude využit v cementárnách, v ZEVO, spálen ve spalovnách, nebo upraven tak, aby se snížila koncentrace HBCDD.
|  | Viz dokladová část, Průzkumy, 08 SO 701 PPS HBCCD | [25 empty] | POP
|  | 4,2kg/m2 zateplováku : 473,8*0,0042 |  | 1.99 | [23 empty] | VV | 0
385 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 15.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | kategorie 17 02 01 dřevo | [25 empty] | POP
386 | 979990163R00 | Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
387 | 979990181R00 | Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 0.868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | včetně dopravnéch nákladů na skládku | [25 empty] | POP
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Zdravotní instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zařizovací předměty dle specifikace v samostané příloze |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | A1 - umyvadlo U | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 2 | montáž umyvadla - pol A1 | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 3 | A2 - WC závěsné WC | soub | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 4 | montáž závěsného WC - pol. A2 | soub | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 5 | A3 - sprcha S1 | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 6 | A4 - sprcha S2a | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | A5 - sprcha S2b | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 8 | montáž sprchy - pol. A3 + A4 ; A5 | soub | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 9 | A6 - pisoár s radarovým spalchovačem PIS | soub | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 10 | montáž pisoáru - pol. A6 | soub | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 11 | A7 - výl. závěsná s odpadem DN100 VYL | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 12 | montáž závěsné výlevky - pol. A7 | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 13 | A8 - dřez DŘ | soub | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 14 | A9 - umyvadlo dodávkou mobiliáře Um | soub | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 15 | A10 - umyvadlo pro těl.postižené Ui | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 16 | montáž umyvadlo pro těesně postižené - pol. A10 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 17 | A11 - WC závěsné pro tělesně postižené Wci | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 18 | montáž WC závěsného pro těesně postižené - pol. A11 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 1 | trychtýř z potrubí HT-přechod HT50/70 pro napojení odpadů pojistných ventilů, úkapů | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
20 | 2 | ventilační hlavice na potrubí kanalizace DN70 plastová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 3 | ventilační hlavice na potrubí kanalizace DN100 plastová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
22 | 4 | VP - průtočná vpust s vodní zápachovou uzávěrkou, nátok DN40/50, odtok DN50, nerezová krycí mřížka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 5 | sifon pračkový pro napojení myčky nádobí s nerezovou krycí deskou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
24 | 6 | sifon s kuličkou proti unikání zápachu - nálevka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
25 | 7 | sifon s kuličkou proti unikání zápachu pro potrubí kondenzátu VZT - 110x110mm, nátok a odtok průměr, 32mm - jako např. HL138 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
26 | 8 | sifon proti unikání zápachu pro potrubí kondenzátu VZT - vodní ZU pro odvod kondenzátu nátok DN32,, odtok DN40, jako např. HL136.3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 9 | napojení jednotky VZT kazetobvé pod stropem na kondenzát - hadice síťovaná G3/4"-0.5m + 2x spojka, hadicová | soub | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
28 | 10 | SVS - střešní vpust pro střechy s povrchem z PVC folie DN100 svislá + nástavec střešní vpusti pro, střechy z PVC folie min. délky 200mm | soub | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 11 | TVS - terasová vpust pro střechy s povrchem z PVC folie DN70 svislá + nástavec střešní vpusti pro, střechy z PVC folie min. délky 200mm | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
30 | 12 | střešní vpust nerezová svislá pro střechy s povrchem z PVC folie DN70 svislá s PVC manžetou, /umožňující ohnout podklad manžety o 90 stupňů/ - jako například vpust JUAL - délka vpusti 250mm | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
31 | 13 | izolace potrubí HT32 tepelnou izolací tl.30mm s povrchem z AL folie v délce cca 1m - temperovaný, kondenzát z jednotky VZT na střeše | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 14 | izolace potrubí dešťové kanalizace HT100 proti rosení - tl.izolace 20mm včetně montáže | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 15 | izolace potrubí dešťové kanalizace HT70 proti rosení - tl.izolace 20mm včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 16 | požární manžeta s požární odolností 45minut pro potrubí kanalizace HT32 včetně montáže | soub | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
35 | 17 | požární manžeta s požární odolností 45minut pro potrubí kanalizace HT40 včetně montáže | soub | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 18 | požární manžeta s požární odolností 45minut pro potrubí kanalizace HT50 včetně montáže | soub | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
37 | 19 | požární manžeta s požární odolností 45minut pro potrubí kanalizace HT70 včetně montáže | soub | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | 20 | požární manžeta s požární odolností 45minut pro potrubí kanalizace HT100 včetně montáže | soub | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 21 | požární manžeta s požární odolností 60minut pro potrubí kanalizace HT32 včetně montáže | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 22 | požární manžeta s požární odolností 60minut pro potrubí kanalizace HT70 včetně montáže | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 23 | výkop pro potrubí kanalizace dešťové pod základovou deskou - šíře 0.60m, průměrná hloubka 0.50m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 24 | výkop pro potrubí kanalizace dešťové pod základovou deskou - šíře 0.6m, průměrná hloubka 0.64m | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 25 | výkop pro potrubí kanalizace splaškové pod základovou deskou - šíře 0.8m, průměrná hloubka 0.85m | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 26 | výkop pro potrubí kanalizace splaškové pod základovou deskou - šíře 0.8m, průměrná hloubka 1.35m, včetně pažení příložného s rozepřením | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 27 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN32 | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 28 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN40 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 29 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN50 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 30 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN70 | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | 31 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN100 | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | 32 | potrubí plastové silnostěnné KG SN4 včetně tvarovek, montáže, podsypu a obsypu pískem DN100 - ležatá, kanalizace | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 33 | potrubí plastové silnostěnné KG SN4 včetně tvarovek, montáže, podsypu a obsypu pískem DN125 - ležatá, kanalizace | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | 34 | potrubí plastové silnostěnné KG SN4 včetně tvarovek, montáže, podsypu a obsypu pískem DN150 - ležatá, kanalizace | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 35 | zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3 | Vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 1 | vnitřní požární hydrantový systém pro osazení do zdi/niky ve zdi s tvarově stálou hadicí průměru, 19mm a délky 30m - D19/30, rozměry hydrantové skříně 650x650x175mm | soub | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | 2 | chránička potrubí vody KG100 v délce 0.8m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
56 | 3 | ventil na hadici zahradní se zpětnou klapkou v nezámrzném provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
57 | 4 | pevný bod P.B. na potrubí vody vedeném v podhledu | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
58 | 5 | požární manžeta/ucpávka s požární odlností 45minut pro potrubí plastové o vnějším průměru 2x32mm,, 1x25mm včetně montáže | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 6 | ventil rohový G1/2"-napojení myčky nádobí, nápojový automat | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
60 | 7 | termoregulační ventil DN15 cirkulační s dezinfekční funkcí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
61 | 8 | zpětná klapka mosazná DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
62 | 9 | zpětná klapka mosazná DN32 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 10 | filtr vodovodní DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
64 | 11 | kulový kohout DN20 mosazný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
65 | 12 | kulový kohout DN15 s vyp. mosazný | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
66 | 13 | kulový kohout DN20 s vyp. mosazný | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
67 | 14 | kulový kohout DN25 s vyp. mosazný | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
68 | 15 | kulový kohout DN32 s vyp. mosazný | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
69 | 16 | kulový kohout DN40 s vyp. mosazný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 17 | kulový kohout DN50 s vyp. mosazný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
71 | 18 | teploměr s jímkou průměr 60mm rozsah 0-120 stupňů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | 19 | pojistný ventil DN20, otevírací přetlak 8 barů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | 20 | elektronicky řízené cirkulační čerpadlo teplé vody jako například MAGMA1 25-40 (N) PN10 z, korozivzdorné oceli /pro pitnou vodu/, P=9-56W/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 21 | manometr 0-1MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 22 | expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 18 litrů + servisní kohout + držák na zeď | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 23 | typový pozinkovaný žlábek pro podepření potrubí vody plastového včetně závěsů, uchycení žlábku a, montáže žlábku, pro potrubí o vnějším průměru 20mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 24 | typový pozinkovaný žlábek pro podepření potrubí vody plastového včetně závěsů, uchycení žlábku a, montáže žlábku, pro potrubí o vnějším průměru 25mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 25 | typový pozinkovaný žlábek pro podepření potrubí vody plastového včetně závěsů, uchycení žlábku a, montáže žlábku, pro potrubí o vnějším průměru 32mm | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 26 | typový pozinkovaný žlábek pro podepření potrubí vody plastového včetně závěsů, uchycení žlábku a, montáže žlábku, pro potrubí o vnějším průměru 40mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 27 | potrubí plastové pro vodu PE100d63 /63x5.8/ SDR11 - pro vodu - včetně tvarovek a montáže | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
81 | 28 | potrubí ocelové závitové pozinkované pro rozvod požární vody, včetně tvarovek, uchycení potrubí,, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - profil potrubí DN25 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
82 | 29 | potrubí ocelové závitové pozinkované pro rozvod požární vody, včetně tvarovek, uchycení potrubí,, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - profil potrubí DN32 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
83 | 30 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 20x2.3mm | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm
84 | 31 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 25x2.8mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm
85 | 32 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 32x3.6mm | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm
86 | 33 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 40x4.5mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm
87 | 34 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 50x5.6mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm
88 | 35 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 63x7.1mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm
89 | 36 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 20x2.3mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm
90 | 37 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, potrubí, 25x2.8mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm
91 | 38 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, potrubí, 32x3.6mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm
92 | 39 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, profil, potrubí 40x4.5mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.25mm | [25 empty] | POP | potrubí typ PP-RCT S4 pro teplou vodu, včetně montáže, tvarovek, uchycení potrubí, izolace potrubí z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.25mm
93 | 40 | tlaková zkouška vodovodu | m | 366.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | 41 | proplach a dezinfekce vodovodu | m | 366.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Vzduchotechnika a chlazení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | 1A ZAŘÍZENÍ Č. 1 - PŘÍVOD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1A.10.1 | Nástřešní VZT JEDNOTKA pro cca 2000 m3/h, včetně kompletního systému MaR, viz. příloha specifikace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 1A.20.3 | Sestava buňkových tlumičů komplet včetně obalu, 500x500-1500 mm, vložka 250x500-1500.1 - 2 ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 1A.20.4 | Sestava buňkových tlumičů komplet včetně obalu, 250x500-2000 mm, vložka 250x500-2000.1 - 1 ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 1A.30.1 | Vířivý anemostat přívodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 300-8-B-SW | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 1A.30.2 | Vířivý anemostat přívodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 400-16-B-SW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 1A.38.1 | Žaluzie včetně síta proti ptákům, 500x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 1A.50.1 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=160mm. | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 1A.60.1 | Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm. | m2 | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 1A.60.2 | Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm. | m2 | 6.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 1A.61.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm,, tvarovky. | m2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 1A.61.2 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm,, tvarovky. | m2 | 5.2235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 1A.62.1 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 100 mm. | bm | 8.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 1A.62.2 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 140 mm. | bm | 11.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 1A.62.3 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 200 mm. | bm | 65.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 1A.62.4 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 280 mm. | bm | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 1A.62.5 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 400 mm. | bm | 2.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 1A.63.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO , do průměru 100 mm, tvarovky. | bm | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 1A.63.2 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO , do průměru 140 mm, tvarovky. | bm | 0.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 1A.63.3 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO , do průměru 200 mm, tvarovky. | bm | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 1A.63.4 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO , do průměru 280 mm, tvarovky. | bm | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 1A.63.5 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO , do průměru 400 mm, tvarovky. | bm | 0.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 1A.901.1 | Tepelná izolace venkovní, Izolace deskou z minerální plsti tl. 60 mm s oplechováním | m2 | 11.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 1A.903.1 | Tepelná izolace kaučuk. Samolepící izolace na bázi syntetického kaučuku s ochranným silikonovým, povrchem tl.=20mm | m2 | 56.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 1A.931.1 | Požární izolace 30 min, typ "B",tl. 50 mm | m2 | 27.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 1A.KL | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí pr. 160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu délky 15 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO, shodně dle přílohy SO 701, D.1.4d, výkres 15 | [25 empty] | POP | potrubí pr. 160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu délky 15 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO, shodně dle přílohy SO 701, D.1.4d, výkres 15
Díl: | _2 | 1B ZAŘÍZENÍ Č. 1 - ODVOD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 1B.20.2 | Sestava buňkových tlumičů komplet včetně obalu, 400x500-1500 mm, vložka 200x500-1500.1 - 2 ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 1B.20.4 | Sestava buňkových tlumičů komplet včetně obalu, 250x500-2000 mm, vložka 250x500-2000.1 - 1 ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 1B.31.1 | Vířivý anemostat přívodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 300-8-B-SW | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 1B.31.2 | Vířivý anemostat přívodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 400-16-B-SW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 1B.34.2 | Stěnová mřížka uzavřená, upevňovací rámeček, SMU 20 UR 200x100 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 1B.36.1 | Talířový ventil odvodní, lakovaný, DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 1B.36.2 | Talířový ventil odvodní, lakovaný, DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 1B.36.3 | Talířový ventil odvodní, lakovaný, DN 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 1B.38.1 | Žaluzie včetně síta proti ptákům, 500x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 1B.50.1 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=100mm. | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 1B.50.2 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=125mm. | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 1B.50.3 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=160mm. | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 1B.60.1 | Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 1B.60.2 | Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm. | m2 | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 1B.61.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm,, tvarovky. | m2 | 0.3788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 1B.61.2 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm,, tvarovky. | m2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 1B.62.1 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 100 mm. | bm | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 1B.62.2 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 140 mm. | bm | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 1B.62.3 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 200 mm. | bm | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 1B.62.4 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 280 mm. | bm | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 1B.62.5 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 400 mm. | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 1B.63.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 100, mm, tvarovky. | bm | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 1B.63.2 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 140, mm, tvarovky. | bm | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 1B.63.3 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 200, mm, tvarovky. | bm | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 1B.63.4 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 280, mm, tvarovky. | bm | 0.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 1B.63.5 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 400, mm, tvarovky. | bm | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 1B.901.1 | Tepelná izolace venkovní, Izolace deskou z minerální plsti tl. 60 mm s oplechováním | m2 | 14.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 1B.931.1 | Požární izolace 30 min, typ "B",tl. 50 mm | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 1B.KL | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí pr. 160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu délky 15 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO, | [25 empty] | POP | potrubí pr. 160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu délky 15 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO,
|  | shodně dle přílohy SO 701, D.1.4d, výkres 15 | [25 empty] | POP
Díl: | _3 | 2A ZAŘÍZENÍ Č. 2 - PŘÍVOD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 2A.10.1 | Nástřešní VZT JEDNOTKA pro cca 4000 m3/h, včetně kompletního systému MaR, viz. příloha specifikace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 2A.20.1 | Sestava buňkových tlumičů komplet včetně obalu, 500x500-2000 mm, vložka 250x500-2000.1 - 2 ks | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 2A.23.1 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače,, 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | 2A.23.1 | Talířový ventil POŽÁRNÍ přívodní, lakovaný, DN 125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 2A.23.2 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače,, 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | 2A.23.3 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače,, 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | 2A.30.1 | Vířivý anemostat přívodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 300-8-B-SW | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 2A.30.2 | Vířivý anemostat přívodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 400-16-B-SW | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 2A.35.1 | Talířový ventil přívodní, lakovaný, DN 100 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 2A.35.2 | Talířový ventil přívodní, lakovaný, DN 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | 2A.38.1 | Žaluzie včetně síta proti ptákům, 400x630 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
66 | 2A.50.1 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=160mm. | m | 25.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 2A.60.1 | Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm. | m2 | 53.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | 2A.60.2 | Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm. | m2 | 103.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 2A.61.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm,, tvarovky. | m2 | 1.6936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 2A.61.2 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm,, tvarovky. | m2 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | 2A.62.1 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 100 mm. | bm | 1.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | 2A.62.2 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 140 mm. | bm | 9.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | 2A.62.3 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 200 mm. | bm | 18.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | 2A.63.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 100, mm, tvarovky. | bm | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 2A.63.2 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 140, mm, tvarovky. | bm | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 2A.63.3 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 200, mm, tvarovky. | bm | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 2A.901.1 | Tepelná izolace venkovní, Izolace deskou z minerální plsti tl. 60 mm s oplechováním | m2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 2A.903.1 | Tepelná izolace kaučuk. Samolepící izolace na bázi syntetického kaučuku s ochranným silikonovým, povrchem tl.=20mm | m2 | 147.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 2A.931.1 | Požární izolace 30 min, typ "B",tl. 50 mm | m2 | 66.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | 2A.KL1 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí pr. 140 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO, | [25 empty] | POP | potrubí pr. 140 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO,
|  | shodně dle přílohy SO 701, D.1.4d, výkres 15 | [25 empty] | POP
81 | 2A.KL2 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí pr. 160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO, | [25 empty] | POP | potrubí pr. 160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO,
|  | shodně dle přílohy SO 701, D.1.4d, výkres 15 | [25 empty] | POP
82 | 2A.KL3 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí 160/125 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO, | [25 empty] | POP | potrubí 160/125 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO,
|  | shodně dle přílohy SO 701, D.1.4d, výkres 15 | [25 empty] | POP
Díl: | _4 | 2B ZAŘÍZENÍ Č. 2 - ODVOD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | 2B.20.1 | Sestava buňkových tlumičů komplet včetně obalu, 500x500-2000 mm, vložka 250x500-2000.1 - 2 ks | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 2B.23.1 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače,, 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | 2B.23.1 | Talířový ventil POŽÁRNÍ odvodní, lakovaný, DN 125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 2B.23.2 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače,, 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | 2B.23.3 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače,, 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | 2B.31.1 | Vířivý anemostat odvodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 300-8-B-SW | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
89 | 2B.31.2 | Vířivý anemostat odvodní hranatý, napojení zboku s klapkou, velikost 400-16-B-SW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
90 | 2B.33.1 | Vyústka odvodní jednořadá, 325x125 mm R1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 2B.36.1 | Talířový ventil odvodní, lakovaný, DN 80 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 2B.36.2 | Talířový ventil odvodní, lakovaný, DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | 2B.36.3 | Talířový ventil odvodní, lakovaný, DN 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
94 | 2B.36.4 | Talířový ventil odvodní, lakovaný, DN 160 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
95 | 2B.38.1 | Žaluzie včetně síta proti ptákům, 630x630 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
96 | 2B.50.1 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=80mm. | m | 7.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 2B.50.2 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=100mm. | m | 0.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 2B.50.3 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=125mm. | m | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 2B.50.4 | Ohebná hadice s tlumením hluku, D=160mm. | m | 27.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 2B.60.1 | Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm. | m2 | 127.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 2B.61.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm,, tvarovky. | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 2B.62.1 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 100 mm. | bm | 3.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | 2B.62.2 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 140 mm. | bm | 4.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
104 | 2B.62.3 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 200 mm. | bm | 36.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | 2B.63.1 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 100, mm, tvarovky. | bm | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
106 | 2B.63.2 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 140, mm, tvarovky. | bm | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | 2B.63.3 | Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO (těsné provedení), do průměru 200, mm, tvarovky. | bm | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
108 | 2B.901.1 | Tepelná izolace venkovní, Izolace deskou z minerální plsti tl. 60 mm s oplechováním | m2 | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | 2B.931.1 | Požární izolace 30 min, typ "B",tl. 50 mm | m2 | 56.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
110 | 2B.KL1 | Požární klapka se servopohonem 230V (AC) s termoelektrickým spouštěcím čidlem + dva koncové spínače | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubí 250/160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO, | [25 empty] | POP | potrubí 250/160 mm, včetně D+M přívodního el kabelu d. průměrně 32 metrů, vč. doplnění jističe a signalizace do rozvádeče RPO,
|  | shodně dle přílohy SO 701, D.1.4d, výkres 15 | [25 empty] | POP
Díl: | _5 | 3A ZAŘÍZENÍ Č. 3 - Výtah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
111 | 3A.28.1 | Výfuková hlavice pozinkový plech, 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | 3A.34.1 | Mřížka kruhová, DN 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | 3A.62.4 | Potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, do průměru 280 mm. | bm | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _6 | 4C ZAŘÍZENÍ Č. 4 - Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | 4C.12.1 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
115 | 4C.12.2 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
116 | 4C.12.3 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
117 | 4C.12.4 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
118 | 4C.12.5 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | 4C.12.6 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
120 | 4C.12.7 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 | 4C.12.8 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
122 | 4C.12.9 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | 4C.12.10 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 | 4C.12.11 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | 4C.12.12 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 | 4C.12.13 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | 4C.12.14 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | 4C.12.15 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
129 | 4C.12.16 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
130 | 4C.12.17 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
131 | 4C.12.18 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
132 | 4C.12.19 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
133 | 4C.12.20 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
134 | 4C.12.21 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
135 | 4C.12.22 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
136 | 4C.12.23 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
137 | 4C.12.24 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
138 | 4C.12.25 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
139 | 4C.12.26 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
140 | 4C.12.27 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
141 | 4C.12.28 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
142 | 4C.12.29 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
143 | 4C.12.30 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
144 | 4C.12.31 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
145 | 4C.12.32 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
146 | 4C.12.33 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
147 | 4C.12.34 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
148 | 4C.12.35 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
149 | 4C.12.36 | Vnitřní kazetová jednotka FCU Qchl= 200-3300W, včetně dekoračního panelu, 2tr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _7 | 5C ZAŘÍZENÍ Č. 5 Chlazení serveroven |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
150 | 5C.11.1 | Chladící jednotka nástěnná, Qchl= 2,5 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
151 | 5C.11.2 | Kondenzační jednotka, Qchl = 2,5 kW, pro trvalý provoz, automatický restart | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
152 | 5C.12.1 | Potrubí chladiva, kapalina+plyn, včetně izolace a ovládacího kabelu - délka trasy | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
153 | 5C.11.3 | Chladící jednotka nástěnná, Qchl= 2,5 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
154 | 5C.11.4 | Kondenzační jednotka, Qchl = 2,5 kW, pro trvalý provoz, automatický restart | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
155 | 5C.12.1 | Potrubí chladiva, kapalina+plyn, včetně izolace a ovládacího kabelu - délka trasy | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _8 | Společné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
156 | 100.0.1 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
157 | 100.0.2 | Výšková montáž a použití mechanizmů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
158 | 100.0.4 | Štítky a polepy zařízení dle ČSN | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
159 | 100.0.5 | Měření průtočných množství, vyregulování distribučních elementů a potrubní sítě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
160 | 100.0.6 | Pomocné konstrukce (zavětrování potrubí na střeše) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
161 | 100.0.7 | Měření hlučnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
162 | 100.0.8 | Zkoušky a protokoly | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
163 | 100.0.9 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
164 | 100.0.12 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Vytápění a chlazení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | A | Strojovna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | REVERZIBILNÍ TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA, tepelné čerpadlo země/voda o topném výkonu 54 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PŘI B0/W50 a chladícím výkonu 61,5kW při B35/W7, hl.ak.výk.71 dB(A); max. teplota 60°C; frekvenčně řízený kompresor 20-100%, reverzní chlazení, chladivo R410A (váha 9,1kg), startovací proud 11,8 A, max. provozní proud 37A, 950 x 886 x 1063 mm (š x h x v), 336 kg, autonomní regulace výkonu podle požadavků nadřazené MaR (viz. schéma a TZ s popisem funkcí) pozn. Pokud v době realizace nebude možno použít výrobek s chladivem R410A, je nutné dodat zařízení s alternativním chladivem. Výrobci postupně začínají přecházet na ekologičtější chladiva. V době zpracování PD byl zatím výběr minimální. Výrobci se nejprve zaměřují na vzduchem chlazené jednotky, které jsou umístěné v exteriéru | [25 empty] | POP | PŘI B0/W50 a chladícím výkonu 61,5kW při B35/W7, hl.ak.výk.71 dB(A); max. teplota 60°C; frekvenčně řízený kompresor 20-100%, reverzní chlazení, chladivo R410A (váha 9,1kg), startovací proud 11,8 A, max. provozní proud 37A, 950 x 886 x 1063 mm (š x h x v), 336 kg, autonomní regulace výkonu podle požadavků nadřazené MaR (viz. schéma a TZ s popisem funkcí) pozn. Pokud v době realizace nebude možno použít výrobek s chladivem R410A, je nutné dodat zařízení s alternativním chladivem. Výrobci postupně začínají přecházet na ekologičtější chladiva. V době zpracování PD byl zatím výběr minimální. Výrobci se nejprve zaměřují na vzduchem chlazené jednotky, které jsou umístěné v exteriéru
2 | Pol__0002 | ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ, Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | ELEKTRICKÝ KOTEL Výkon 30kW, 9-stupňová regulace výkonu, včetně oběhového čerpadla, regulace výkonu, přes nadřazenou MaR, součástí oběhové čerpadlo, expanzní nádoba a pojistný ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | OBĚHOVÉ ČERPADLO A.3 - přírubové, DN50, 13,2m3/h při 120kPa, s plynulou regulací otáček od autonomní, MaR TČ podle delta T, displej ukazující prozovní parametry (hlavně průtok a výtlak) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | OBĚHOVÉ ČERPADLO A.4 - přírubové, DN40, 10,2m3/h při 40kPa, s plynulou regulací otáček od autonomní, MaR TČ podle delta T, displej ukazující prozovní parametry (hlavně průtok a výtlak) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | OBĚHOVÉ ČERPADLO A.5 - závitové, DN25, 3,5m3/h při 70kPa, s plynulou autonomní regulací otáček,, displej ukazující prozovní parametry (hlavně průtok a výtlak) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | OBĚHOVÉ ČERPADLO, A.6 - závitové, DN25, 1,8m3/h při 40kPa, s plynulou autonomní regulací otáček | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | OBĚHOVÉ ČERPADLO A.7 - přírubové, DN40, 8,3m3/h při 70kPa, s plynulou autonomní regulací otáček,, displej ukazující prozovní parametry (hlavně průtok a výtlak) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | OBĚHOVÉ ČERPADLO A.8 - závitové, DN32, 6,0m3/h při 80kPa, s plynulou regulací otáček s nadřazené MaR, , displej ukazující prozovní parametry (hlavně průtok a výtlak) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | AKUMULAČNÍ NÁDOBA TEPLA A CHLADU, objem 1000l, PN3, požadované hrdla jsou patrné z výkresové dokumentace, včetně parotěsné izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | NEGATIVNÍ ZÁSOBNÍK TV, objem 750, nádoba PN3, průtočný ohřev TV ve výměníku o ploše 18,6m2, el. topná patrona 3kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO PASIVNÍ CHLAZENÍ Výkon min. 40kW při teplotním spádu 7/13°C (glykol 30%),, tlaková ztráta do 15kPa a 9/15°C (voda), tlaková ztráta do 10kPa, včetně parotěsné izolace a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | konstrukce na upevnění | [25 empty] | POP
13 | Pol__0013 | ANULOID, Hrdla DN50, pro min. průtok 5,3m3/h, včetně izolace a konstrukce pro upevnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | EXPANZNÍ NÁDOBA, Objem 80l, 6 barů, připojení DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Příslušenství pro expanzní nádoby - kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze a integrovaným, vypouštěním, G 1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | EXPANZNÍ NÁDOBA, Objem 140l, 6 barů, připojení DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Příslušenství pro expanzní nádoby - kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze a integrovaným, vypouštěním, G 1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ VYTÁPĚNÍ pro 2+1 okruhy, viz. výkresová dokumentace, PN 6, pro, průtok min. 5,3m3/h, včetně izolace a konstrukce pro upevnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | ODLUČOVAČ KALU, hrdla DN65, s magnetickou vložkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | UZAVÍRACÍ KLAPKA, mezipřírubová DN65 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN50 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN32 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | ZÁVITOVÝ FILTR, mosaz, DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | ZÁVITOVÝ FILTR, mosaz, DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | PŘÍRUBOVÝ FILTR, DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA, DN65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL, s pružinou, mosaz, DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL, s pružinou, mosaz, DN32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR, DN65, PŘÍRUBOVÝ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0031 | POJISTNÝ VENTIL, otevírací tlak 2,5 baru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | POJISTNÝ VENTIL, otevírací tlak 3,0 baru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | POJISTNÝ VENTIL, otevírací tlak 5,0 baru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | TŘÍCESTNÝ PŘEPÍNACÍ KOHOUT S POHONEM, těsné provedení, DN 50, kvs=75, napájení 24V, ovládání dvoupolohové | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0035 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0036 | uzavírací kohout KK10 osazený před AOV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0037 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT, DN15, dle potřeby na nejnižší místa | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0038 | TEPLOMĚR, se zadním připojením G 1/2", včetně jímky, 0-120°C, včetně návarku | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0039 | MANOMETR, radiální, 0-6 bar, G 1/4" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0040 | NEMRZNOUCÍ SMĚS, 30% SMĚS ETHYLENGLYKOL + VODA, celkový objem media 60l, vrty doplní dodavatel primárního okruhu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0041 | PŘÍPRAVA PRO MAR, montáž a dodávka návarků a jímek pro MaR dle požadavků MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0042 | OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, jímky, příruby, přírubové spoje, drobný montážní materiál, štítky na potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | POZN. TYPY POHONŮ PROJEDNAT A SCHVÁLIT S MAR | [25 empty] | POP
Díl: | B | Úprava a doplňování media |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | Pol__0043 | AUTOMATICKÝ VAKUOVÝ ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT, pro pracovní tlak do 2,5baru, max objem soustavy do 1m3 (bez akumulace) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0044 | AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ součástí oddělovací člen, externí čidlo tlaku, vodoměr s měřením, vodivosti, demineralizační filtr včetně patrony | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0045 | MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MÍCHÁNÍ A PLNĚNÍ GLYKOLU, nádrž na 50l, čerpadlo s výtlakem 5 barů, společné pro všechny 4 objekty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0046 | POJISTNÝ VENTIL, otevírací tlak 8 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0047 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN15 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0048 | MECHANICKÝ FILTR, filtr hrubých nečistot s nylonovou tkaninou, DN15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0049 | MANOMETR, radiální, 0-6 bar, G 1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | C | Zařízení a armatury pro napojení VZT A FCU jednotek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | Pol__0050 | OBĚHOVÉ ČERPADLO, závitové, DN25, 0,6m3/h při 20kPa, konst. otáčky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0051 | OBĚHOVÉ ČERPADLO, závitové, DN25, 1,2m3/h při 20kPa, konst. otáčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0052 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | Pol__0053 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN40 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0054 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | Pol__0055 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | Pol__0056 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN20 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | Pol__0057 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN15 | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | Pol__0058 | ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL, s pružinou, mosaz, DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | Pol__0059 | ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL, s pružinou, mosaz, DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | Pol__0060 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ OMEZOVAČ PRŮTOKU, DN15, rozsah průtoku 92-480l/h, s možností měření průtoku, a tlakové ztráty ventilu, bez pohonu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | Pol__0061 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN15, rozsah průtoku 92-480l/h, s možností měření průtoku, a, tlakové ztráty ventilu, pohon pro regulaci 0-10V, 24V, otevřeno bez napětím | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | Pol__0062 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN20, rozsah průtoku 200-975l/h, s možností měření průtoku, a, tlakové ztráty ventilu, pohon pro regulaci 0-10V, 24V, otevřeno bez napětím | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0063 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN25, rozsah průtoku 340-1750l/h, s možností měření průtoku, a, tlakové ztráty ventilu, pohon pro regulaci 0-10V, 24V, otevřeno bez napětím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0064 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN25, rozsah průtoku 340-1750l/h, s možností měření průtoku, a, tlakové ztráty ventilu, pohon pro regulaci 0-10V, 24V, otevřeno pod napětím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0065 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN32, rozsah průtoku 720-3600l/h, s možností měření průtoku, a, tlakové ztráty ventilu, pohon pro regulaci 0-10V, 24V, otevřeno pod napětím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0066 | PANCÉŘOVÉ FLEXIBILNÍ HADICE, DN40, délka 1,0m, včetně kaučukové izolace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0067 | PANCÉŘOVÉ FLEXIBILNÍ HADICE, DN32, délka 1,0m, včetně kaučukové izolace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0068 | PANCÉŘOVÉ FLEXIBILNÍ HADICE, DN25, délka 1,0m, včetně kaučukové izolace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | Pol__0069 | PANCÉŘOVÉ FLEXIBILNÍ HADICE, DN20, délka 1,0m, včetně kaučukové izolace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | Pol__0070 | PANCÉŘOVÉ FLEXIBILNÍ HADICE, DN15, délka 1,0m, včetně kaučukové izolace | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | Pol__0071 | RUČNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa u spotřebičů tepla/chladu dle potřeby (upřesněno na stavbě) | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | Pol__0072 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | Pol__0073 | uzavírací kohout KK10 osazený před AOV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | Pol__0074 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT, DN15, dle potřeby na nejnižší místa | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | Pol__0075 | PŘÍPRAVA PRO MAR, montáž a dodávka návarků a jímek pro MaR dle požadavků MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | Pol__0076 | OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, jímky, spoje, drobný montážní materiál, štítky na potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | POZN. TYPY POHONŮ PROJEDNAT A SCHVÁLIT S MAR | [25 empty] | POP
Díl: | D | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | Pol__0077 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 11 500x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | Pol__0078 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 11 500x500 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | Pol__0079 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 11 500x600 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | Pol__0080 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 11 500x700 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | Pol__0081 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 11 500x800 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | Pol__0082 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 11 500x900 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | Pol__0083 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x500 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | Pol__0084 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x700 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | Pol__0085 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x800 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | Pol__0086 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x900 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | Pol__0087 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x1000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | Pol__0088 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x1100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | Pol__0089 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x1400 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | Pol__0090 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x1600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | Pol__0091 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 500x1800 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | Pol__0092 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 900x500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | Pol__0093 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 900x600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | Pol__0094 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 900x800 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | Pol__0095 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 900x1100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
96 | Pol__0096 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 900x1200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
97 | Pol__0097 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 600x900 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | Pol__0098 | OTOPNÁ TĚLESA se spodním připojením, včetně uchycení, PLAN VK 21 600x2000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 | Pol__0099 | DESIGNOVÉ OTOPNÁ TĚLESA se spodním středovým připojením, včetně uchycení, 2000x514x74 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
100 | Pol__0100 | DESIGNOVÉ OTOPNÁ TĚLESA se spodním středovým připojením, včetně uchycení, 2000x668x74 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
101 | Pol__0101 | H NAPOJOVACÍ REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ARMATURA PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM BEZ TERMOSTATIKCÉ, VLOŽKY DN 15-rohové | ks | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
102 | Pol__0102 | H NAPOJOVACÍ REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ARMATURA PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM VČETNĚ TERMOSTATIKCÉ, VLOŽKY DN 15-rohové | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | Pol__0103 | TERMOSTATICKÉ HLAVICE, termostatická hlavice ruční pro veřejné prostory (pro designová tělesa) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
104 | Pol__0104 | TERMOSTATICKÉ HLAVICE, termostatická hlavice ruční (standardní) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | Pol__0105 | TERMOSTATICKÉ HLAVICE, elektrotermická hlavice 230V, PWM regulace nebo on/off | ks | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
106 | Pol__0106 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 | Pol__0107 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT, chromovaný, DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | Pol__0108 | UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN32, Kvs=14,2 s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
109 | Pol__0109 | UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN25, Kvs=6,4 s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
110 | Pol__0110 | REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE, VČETNĚ KAPILÁRY, DN32, 5-30kPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
111 | Pol__0111 | REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE, VČETNĚ KAPILÁRY, DN25, 5-30kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
112 | Pol__0112 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
113 | Pol__0113 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, uzavírací kohout KK10 osazený před AOV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
114 | Pol__0114 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT, DN15, dle potřeby na nejnižší místa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
115 | Pol__0115 | OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | POZN. TYPY POHONŮ PROJEDNAT A SCHVÁLIT S MAR | [25 empty] | POP
Díl: | E | Rozvody potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
116 | Pol__0116 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 76,1x2,0 včetně fitinek | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
117 | Pol__0117 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 54x1,5 včetně fitinek | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
118 | Pol__0118 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 42x1,5 včetně fitinek | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | Pol__0119 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 35x1,5 včetně fitinek | m | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
120 | Pol__0120 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 28x1,5 včetně fitinek | m | 247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 | Pol__0121 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 22x1,5 včetně fitinek | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
122 | Pol__0122 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 18x1,2 včetně fitinek | m | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | Pol__0123 | POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI, VNĚ POZINKOVANÉ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, včetně závěsů,, kotvících a pomocných konstrukcí 15x1,2 včetně fitinek | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 | Pol__0124 | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH (Al-PEX-Al), SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, 40x3,5 včetně fitinek | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pozn.1 přesné množství fitinek bude určeno na stavbě pozn.2 délky potrubí zahrnují celou délku trasy včetně kolen pozn.3 požární zatěsnění při prostupu požárně dělící konstrukcí řeší stavba | [25 empty] | POP | pozn.1 přesné množství fitinek bude určeno na stavbě pozn.2 délky potrubí zahrnují celou délku trasy včetně kolen pozn.3 požární zatěsnění při prostupu požárně dělící konstrukcí řeší stavba
125 | Pol__0125 | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH (Al-PEX-Al), SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, 32x3 včetně fitinek | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 | Pol__0126 | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH (Al-PEX-Al), SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, 26x3 včetně fitinek | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | Pol__0127 | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH (Al-PEX-Al), SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, 20x2 včetně fitinek | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | Pol__0128 | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH (Al-PEX-Al), SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, 18x2 včetně fitinek | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
129 | Pol__0129 | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH (Al-PEX-Al), SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK, 16x2 včetně fitinek | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | F | Tepelné izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
130 | Pol__0130 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 50 mm + 19mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 76,1x2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
131 | Pol__0131 | POTRUBNÍ POUZDRA 19mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 76,1x2 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
132 | Pol__0132 | POTRUBNÍ POUZDRA 19mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 54x1,5 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
133 | Pol__0133 | POTRUBNÍ POUZDRA 13mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 42x1,5 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
134 | Pol__0134 | POTRUBNÍ POUZDRA 13mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 35x1,5 | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
135 | Pol__0135 | POTRUBNÍ POUZDRA 13mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 28x1,5 | m | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
136 | Pol__0136 | POTRUBNÍ POUZDRA 13mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 22x1,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
137 | Pol__0137 | POTRUBNÍ POUZDRA 13mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 18x1,2 | m | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
138 | Pol__0138 | POTRUBNÍ POUZDRA 13mm kaučukové izolace, tepelná izolace na potrubí 15x1,2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
139 | Pol__0139 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 70 mm, tepelná izolace na potrubí 76,1x2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
140 | Pol__0140 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 50 mm, tepelná izolace na potrubí 54x1,5 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
141 | Pol__0141 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 40 mm, tepelná izolace na potrubí 42x1,5 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
142 | Pol__0142 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 40 mm, tepelná izolace na potrubí 35x1,5 | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
143 | Pol__0143 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 40 mm, tepelná izolace na potrubí 40x3,5 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
144 | Pol__0144 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 30 mm, tepelná izolace na potrubí 28x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
145 | Pol__0145 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 30 mm, tepelná izolace na potrubí 32x3,0 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
146 | Pol__0146 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 25 mm, tepelná izolace na potrubí 26x3,0 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
147 | Pol__0147 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 20 mm, tepelná izolace na potrubí 20x2,0 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
148 | Pol__0148 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 20 mm, tepelná izolace na potrubí 18x2,0 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
149 | Pol__0149 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 15 mm, tepelná izolace na potrubí 16x2,0 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
150 | Pol__0150 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 9 mm, tepelná izolace na potrubí 32x3,0 | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
151 | Pol__0151 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 9 mm, tepelná izolace na potrubí 26x3,0 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
152 | Pol__0152 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 9 mm, tepelná izolace na potrubí 20x2,0 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
153 | Pol__0153 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 9 mm, tepelná izolace na potrubí 18x2,0 | m | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
154 | Pol__0154 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 9 mm, tepelná izolace na potrubí 16x2,0 | m | 549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
155 | Pol__0155 | IZOLACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ OKRUHU CHLAZENÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ tloušťka izolace 19 mm, tepelná izolace v pásech pozn. nutno uvažovat rezervu na prořez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | G | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
156 | Pol__0156 | montážní a pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
157 | Pol__0157 | Výšková montáž a použití mechanizmů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | H | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
158 | Pol__0160 | Vyregulování soustavy, tlakové a provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
159 | Pol__0161 | Vypracování protokolů, revize zařízeních | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
160 | Pol__0162 | Provozní předpisy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 5 | Elektroinstalace NN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | D.1.4.d.01 | Rozvaděče, přípojkové skříně - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | D14d101 | Rozvaděč RH701 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres č. D.1.4.d.14 - Schéma rozváděče RH701 | [25 empty] | POP
2 | D14d102 | Rozvaděč RPO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres č. D.1.4.d.15 - Schéma rozváděče RPO | [25 empty] | POP
3 | D14d103 | Rozvaděč RTČ701 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres č.D.1.4.d.16 - Schéma rozváděče RTČ701 | [25 empty] | POP
4 | D14d104 | Rozvaděč RDA-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres č.D.1.4.d.17 - Schéma rozváděče RDA-1 | [25 empty] | POP
5 | D14d105 | Rozvaděč R701.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres čD.1.4.d.18 - Schéma rozváděče R701.2 | [25 empty] | POP
6 | D14d106 | Rozvaděč R701.3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres čD.1.4.d.19 - Schéma rozváděče R701.3 | [25 empty] | POP
7 | D14d107 | Typový kompenzační rozvaděč 11kVAr, ozn. RC701.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | D14d108 | Typový kompenzační rozvaděč 13kVAr, ozn. RC701.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.02 | Vodiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | D14d201 | CYKY-O 3x2,5 | m | 401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | D14d202 | CYKY-J 3x2,5 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | D14d203 | CYKY-O 5x2,5 | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | D14d204 | CYKY-J 3x4 | m | 865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | D14d205 | CYKY-J 5x4 | m | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | D14d206 | CYKY-J 5x6 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | D14d207 | CYKY-J 5x10 | m | 754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | D14d208 | CYKY-J 5x25 | m | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | D14d209 | CYKY-J 4x240 | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | D14d210 | CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 1701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | D14d211 | CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 5931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | D14d212 | CXKH-R-O 5x1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | D14d213 | CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 1857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | D14d214 | CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 9941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | D14d215 | CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | D14d216 | CXKH-R-O 3x4 B2ca s1 d1 a1 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | D14d217 | CXKH-R-J 3x4 B2ca s1 d1 a1 | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | D14d218 | CXKH-R-J 5x4 B2ca s1 d1 a1 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | D14d219 | CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d1 a1 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | D14d220 | CXKH-R-J 5x10 B2ca s1 d1 a1 | m | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | D14d221 | CXKH-R-J 5x16 B2ca s1 d1 a1 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | D14d222 | CXKH-R-J 5x25 B2ca s1 d1 a1 | m | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | D14d223 | CXKH-R-J 5x35 B2ca s1 d1 a1 | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | D14d224 | CXKH-R-J 5x50 B2ca s1 d1 a1 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | D14d225 | CSKH-V180 P60-R 3Ox1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | D14d226 | CSKH-V180 P60-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | D14d227 | CSKH-V180 P60-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | D14d228 | CSKH-V180 P60-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | D14d229 | CSKH-V180 P60-R 3Jx4 B2ca s1 d1 a1 | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | D14d230 | CSKH-V180 P60-R 5Jx6 B2ca s1 d1 a1 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | D14d231 | H05VV-F 5Gx1,5 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | D14d232 | SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca s1 d1 a1 | m | 1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | D14d233 | SHKFH-R 3x2x0,8 B2ca s1 d1 a1 | m | 683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | D14d234 | UTP cat6 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | D14d235 | CYA 50 zžl. | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | D14d236 | CYA 35 zžl. | m | 570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | D14d237 | CYA 25 zžl. | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | D14d238 | CYA 16 zžl. | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | D14d239 | CYA 10 zžl. | m | 880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | D14d240 | CYA 6 zžl. | m | 890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.03 | Svítidla - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | D14d301 | 1 : Přisazené prachotěsné průmyslové LED svítidlo 33W, | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
50 | D14d302 | 2 : Zapuštěné čtvercové kancelářské LED svítidlo 24W | ks | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
51 | D14d303 | 3 : Přisazené kulaté LED svítidlo 21W, | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
52 | D14d304 | 4 : Zapuštěné kulaté LED svítidlo downlight 22W, | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
53 | D14d305 | 5 : Zapuštěné kulaté LED svítidlo downlight 22W, | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
54 | D14d306 | 6 : Přisazené LED svítidlo 50W, | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
55 | D14d307 | N1 : Přisazené LED nouzové svítidlo 5W, | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
56 | D14d308 | N2 : Zapuštěné kulaté LED nouzové svítidlo 3W, | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
57 | D14d309 | N.AS1 : Zapuštěné kulaté LED nouzové svítidlo 3W, | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
58 | D14d310 | NV : Nástěnné LED nouzové svítidlo 5W, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
59 | D14d311 | NO : Přisazené LED nouzové svítidlo 1W | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
60 | D14d312 | NO1 : Stropní (zavěšené) LED nouzové svítidlo 1W | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
61 | D14d313 | Lanka pro zavěšená svítidla | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
62 | D14d314 | Úchyty do stropu pro zavěšená svítidla | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | D.1.4.d.03 | Svítidla - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
63 | D14d301 | 1 : Přisazené prachotěsné průmyslové LED svítidlo 33W, | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | krytí IP66, tělo plast vyztužený skelnými vlákny, difuzor PMMA, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 6010lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry 1299x90x88mm, s elektronickým předřadníkem, vč. závěsné sady s řetízkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | krytí IP66, tělo plast vyztužený skelnými vlákny, difuzor PMMA, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 6010lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry 1299x90x88mm, s elektronickým předřadníkem, vč. závěsné sady s řetízkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku
64 | D14d302 | 2 : Zapuštěné čtvercové kancelářské LED svítidlo 24W | ks | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | s UGR 19, krytí IP20, tělo hliník v bílé barvě, optický kryt mikroprizmatický z PMMA, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 4200lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry 595x595x55mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | s UGR 19, krytí IP20, tělo hliník v bílé barvě, optický kryt mikroprizmatický z PMMA, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 4200lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry 595x595x55mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku
65 | D14d303 | 3 : Přisazené kulaté LED svítidlo 21W, | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | krytí IP44, tělo práškově lakovaná ocel v bílé barvě, optický kryt opálový PMMA, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 2300lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry d=330mm, v=110mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | krytí IP44, tělo práškově lakovaná ocel v bílé barvě, optický kryt opálový PMMA, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 2300lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry d=330mm, v=110mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku
66 | D14d304 | 4 : Zapuštěné kulaté LED svítidlo downlight 22W, | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | krytí IP20/40, tělo hliník v bílé barvě, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 2300lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry d=216mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | krytí IP20/40, tělo hliník v bílé barvě, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 2300lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry d=216mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku
67 | D14d305 | 5 : Zapuštěné kulaté LED svítidlo downlight 22W, | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | krytí IP20/44, tělo hliník v bílé barvě, se sklem distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 2160lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry d=225mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | krytí IP20/44, tělo hliník v bílé barvě, se sklem distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 2160lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry d=225mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku
68 | D14d306 | 6 : Přisazené LED svítidlo 50W, | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | krytí IP20, tělohliník bílá barva, difuzor PC matný, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 7000lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry 1450x56x68mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | krytí IP20, tělohliník bílá barva, difuzor PC matný, distribuce světla přímá, charakteristika symetrická, světelný tok 7000lm, teplota chromatičnosti 4000K, rozměry 1450x56x68mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč.zdroje, vč.recyklačního poplatku
69 | D14d307 | N1 : Přisazené LED nouzové svítidlo 5W, | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | antipanické, IP65, tělo směs PC/ABS, difuzér PC, světelný tok 535lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry 354x160x53mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | antipanické, IP65, tělo směs PC/ABS, difuzér PC, světelný tok 535lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry 354x160x53mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku
70 | D14d308 | N2 : Zapuštěné kulaté LED nouzové svítidlo 3W, | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | corridor, IP65, tělo práškově lakovaný hliník, difuzér PMMA, světelný tok 302lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry rozměry d=216mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | corridor, IP65, tělo práškově lakovaný hliník, difuzér PMMA, světelný tok 302lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry rozměry d=216mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku
71 | D14d309 | N.AS1 : Zapuštěné kulaté LED nouzové svítidlo 3W, | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | s asymetrickým vyzařováním (světlení hasících přístrojů, hadrantů...), IP65, tělo práškově lakovaný hliník, difuzér PMMA, světelný tok 302lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry rozměry d=216mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | s asymetrickým vyzařováním (světlení hasících přístrojů, hadrantů...), IP65, tělo práškově lakovaný hliník, difuzér PMMA, světelný tok 302lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry rozměry d=216mm, v=58mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku
72 | D14d310 | NV : Nástěnné LED nouzové svítidlo 5W, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | do venkovního prostoru, IP65, tělo směs PC/ABS, difuzér PC, světelný tok 300lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry 354x160x53mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | do venkovního prostoru, IP65, tělo směs PC/ABS, difuzér PC, světelný tok 300lm, teplota chromatičnosti 5700K, režim svítí při výpadku, rozměry 354x160x53mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku
73 | D14d311 | NO : Přisazené LED nouzové svítidlo 1W | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | s jednostranným piktogramem, IP65, tělo směs PC/ABS, difuzér PC, světelný tok 250lm, teplota chromatičnosti 5000K, režim svítí trvale, rozměry 354x160x53mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | s jednostranným piktogramem, IP65, tělo směs PC/ABS, difuzér PC, světelný tok 250lm, teplota chromatičnosti 5000K, režim svítí trvale, rozměry 354x160x53mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku
74 | D14d312 | NO1 : Stropní (zavěšené) LED nouzové svítidlo 1W | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | s jednostranným nebo oboustranným piktogramem, IP40, tělo hliníkový profil, difuzér PMMAC, teplota chromatičnosti 5000K, režim svítí trvale, rozměry 315(x165+60)x35mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku | [25 empty] | POP | s jednostranným nebo oboustranným piktogramem, IP40, tělo hliníkový profil, difuzér PMMAC, teplota chromatičnosti 5000K, režim svítí trvale, rozměry 315(x165+60)x35mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 1hod., vč. zdroje , vč.recyklačního poplatku
75 | D14d313 | Lanka pro zavěšená svítidla | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
76 | D14d314 | Úchyty do stropu pro zavěšená svítidla | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
Díl: | D.1.4.d.04 | Spínače,ovladače,termostaty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | D.1.4.d.01 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP20, barva bílá | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | D.1.4.d.02 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP44, barva bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | D.1.4.d.03 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 -na povrch, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | D.1.4.d.04 | Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP20, barva bílá | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | D.1.4.d.05 | Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP44, barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | D.1.4.d.06 | Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - pod omítku, IP20, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | D.1.4.d.07 | Přepínač dvojitý střídavý 230V/10A - řazení 6+6 - pod omítku, IP20, barva bílá | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | D.1.4.d.08 | Přepínač křížový 230V/10A - řazení 7 - pod omítku, IP20, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | D.1.4.d.09 | Ovladač tlačítkový 230V/10A - se signalizační doutnavkou - pod omítku, IP20,barva bílá, komplet | ks | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | D.1.4.d.10 | PČ1 : Pohybové čidlo pro spínání LED svítidel s elektronickými předřadníky.Montáž na strop prahové, osvětlení (10-2000lx), zpoždění vypnutí (5s-30min), IP20, třívodičové připojení, 360° | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | D.1.4.d.11 | Ovladač (tlačítkový) 1/0+1/0 s blokací, současného chodu, 230V/10A - pod omítku, IP20,barva bílá,, bez rámečku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
88 | D.1.4.d.12 | Stop tlačítko s aretací, za sklem, TOTAL STOP, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
89 | D.1.4.d.13 | Stop tlačítko s aretací, za sklem, CENTRAL STOP, 3x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
90 | D.1.4.d.14 | Tlačítko signální tahové se šňůrou - signalizace WC invalidé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | D.1.4.d.15 | Transformátor - signalizace WC invalidé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | D.1.4.d.16 | Kontrolní modul s alarmem - signalizace WC invalidé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | D.1.4.d.17 | Dvojnásobný rámeček - signalizace WC invalidé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
94 | D.1.4.d.18 | Prosvětlené tlačítko - signalizace WC invalidé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | D.1.4.d.19 | Čidlo soumrakového spínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
96 | D.1.4.d.20 | Rámeček dvojnásobný vodorovný | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.05 | Venkovní žaluzie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
97 | D14d501 | Ovladač (tlačítkový) 1/0+1/0, 230V/10A, | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | bez blokace současného chodu (podmínka bez vzájemné blokace zajišťuje možnost uložení a vyvolání mezipoloh) - pod omítku, IP20,barva bílá, bez rámečku | [25 empty] | POP | bez blokace současného chodu (podmínka bez vzájemné blokace zajišťuje možnost uložení a vyvolání mezipoloh) - pod omítku, IP20,barva bílá, bez rámečku
98 | D14d502 | Centrální řídící jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Řešení pro motor controllery, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm. | [25 empty] | POP | Řešení pro motor controllery, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm.
99 | D14d503 | Montážní krabice pro montáž centrální řídící jednotky pod omítku. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rozměr v x š x h = 192 x 119 x 68 mm. | [25 empty] | POP
100 | D14d504 | Operační software + USB konektor pro připojení obslužnému počítači | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | D14d505 | Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm | [25 empty] | POP | Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm
102 | D14d506 | Řídicí jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Pohony mohou mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 2 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm | [25 empty] | POP | Pohony mohou mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 2 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm
103 | D14d507 | Patrová rozbočovací krabice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | D14d508 | Kombinované čidlo pro připojení k Building Controlleru. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Obsahuje 3 sluneční čidla, dále přijímač přesného času, čidlo větru,deště a vnější teploty. Rozměry: 96 x 77 x 118mm, krytí IP65, napájení 24V | [25 empty] | POP | Obsahuje 3 sluneční čidla, dále přijímač přesného času, čidlo větru,deště a vnější teploty. Rozměry: 96 x 77 x 118mm, krytí IP65, napájení 24V
105 | D14d509 | Zdroj 24 V pro napájení kombinovaného čidla větrné a sluneční autonmatiky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zdroj 24 V pro napájení kombinovaného čidla větrné a sluneční autonmatiky (bez vytápěných čidel). Rozměry : 78x93x56mm, krytí IP20, proudová zátěž 1,5A | [25 empty] | POP | Zdroj 24 V pro napájení kombinovaného čidla větrné a sluneční autonmatiky (bez vytápěných čidel). Rozměry : 78x93x56mm, krytí IP20, proudová zátěž 1,5A
106 | D14d510 | Elektronická ochrana proti blesku pro zdroj. Pro ochranu vnitřního zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | D14d511 | Elektronická ochrana proti blesku pro RS485. Pro ochranu vnitřního zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
108 | D14d512 | Krabice na povrch 210x310mm,IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | D14d513 | Naprogramování funkcí systému a uvedení do chodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.06 | Zásuvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
110 | D14d601 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, s clonkami, zapuštěná, bílá | ks | 174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
111 | D14d602 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | D14d603 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, s clonkami, zapuštěná, bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | D14d604 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepěťovou ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, s optickou, signalizací, barva bílá | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | D14d605 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepěťovou ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, s optickou, signalizací, barevně odlišená | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | D14d606 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, s clonkami, zapuštěná, barevně odlišená | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | D14d607 | Zásuvka průmyslová 16A/400V,IP44, na povrch | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
117 | D14d608 | Rámeček dvojnásobný vodorovný | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
118 | D14d609 | Rámeček dvojnásobný vodorovný, barevně odlišený | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
119 | D14d610 | Rámeček čtyřnásobný vodorovný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.07 | Podlahové krabice, pro přístroje 45x45mm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
120 | D14d701 | Krabice do podlahy univerzální podlahová pro 12 přístrojů 45x45mm, pro povlakovou krytinu | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | D14d702 | Rám podlahové krabice pro 12 přístrojů 45x45mm, pro povlakovou krytinu | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | D14d703 | Přístrojová podložka pro 6 přístrojů 45x45mm (pro podlahovou krabici pro 12 přístrojů 45x45mm) | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
123 | D14d704 | Ocelový podlahový kanál 38x150mm do podlahy, s přepážkou | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
124 | D14d705 | Spojka podlahového kanálu 38x150mm do podlahy | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
125 | D14d706 | Propojovací lanko pro podlahový kanál 550mm, pro propojení podlahových kanálů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
126 | D14d707 | Ocelová přepážka | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
127 | D14d708 | Nivelační sada | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
128 | D14d709 | Záslepka | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
129 | D14d710 | Zásuvka K45 český standart, bezšroubová z dětskou pojistkou, bílá,45x45mm | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
130 | D14d711 | Zásuvka K45 český standart, s přepěťovou ochranou III.stupně, s optickou signalizací, bezšroubová z, dětskou pojistkou,bílá,45x45mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
131 | D14d712 | Zásuvka K45 český standart, s přepěťovou ochranou III.stupně, s optickou signalizací, bezšroubová z, dětskou pojistkou, barevná,45x45mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
132 | D14d713 | Zásuvka K45 český standart, bezšroubová z dětskou pojistkou, barevná,45x45mm | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.08 | Parapetní kanály, pro přístroje 45x45mm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
133 | D14d801 | Parapetní kanál 160x65, pro přístroje 45x45mm, vč. víka, vč.upevňovacího materiálu | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
134 | D14d802 | Ocelová přepážka pro kanál 160x65 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
135 | D14d803 | Spojka parapetního kanálu a víka, pro kanál 160x65 | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
136 | D14d804 | Kryt koncový, pro kanál 160x65 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
137 | D14d805 | Propojovací lanko ocelové přepážky | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | D14d806 | Zásuvka K45 český standart, bezšroubová z dětskou pojistkou, bílá,45x45mm | ks | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
139 | D14d807 | Zásuvka K45 český standart, s přepěťovou ochranou III.stupně, s optickou signalizací, bezšroubová z, dětskou pojistkou,bílá,45x45mm | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
140 | D14d808 | Zásuvka K45 český standart, s přepěťovou ochranou III.stupně, s optickou signalizací, bezšroubová z, dětskou pojistkou, barevná,45x45mm | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
141 | D14d809 | Zásuvka K45 český standart, bezšroubová z dětskou pojistkou, barevná,45x45mm | ks | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
142 | D14d810 | Rámeček jednonásobný | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
143 | D14d811 | Rámeček čtyřnásobný vodorovný | ks | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.09 | Samoregulační topné kabely - vyhřívání potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
144 | D14d901 | Samoregulační topné kabely pro potrubí 18W/m při 5°C | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
145 | D14d902 | Elektronický termostat, vč.teplotního čidla (osazen v rozvaděči R701.3) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
146 | D14d903 | Připojovací a ukončovací sada pro samoregulační topné kabely | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
147 | D14d904 | Fixační páska,20m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
148 | D14d905 | Tepelně odolná připojovací krabice se svorkovnicí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
149 | D14d906 | Štítek, "Pozor el.vyhříváno" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.10 | Odvětrání CHÚC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
150 | D.1.4.d.10.01 | Centrální jednotka pro napájení, ovládání a zálohování pohonů oken a dveří ESM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
151 | D.1.4.d.10.02 | Ramenový dveřní pohon, 125°, 1,6A, 24V/DC,elox., vč.konzole | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
152 | D.1.4.d.10.03 | Ramenový pohon pro okno, 1200mm, 3A, 24V/DC,elox., vč.konzole | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
153 | D.1.4.d.10.04 | Hlavní požární tlačítko za sklem, s resetem a ukazateli "Požár", "OK" a "Porucha" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
154 | D.1.4.d.10.05 | Vedlejší požární tlačítko za sklem, bez ukazatelů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
155 | D.1.4.d.10.06 | Detektor kouře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
156 | D.1.4.d.10.07 | Oživení a naprogramování řídící jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.11 | Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné systémy,pomocné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
157 | D.1.4.d.11.01 | Kabelový žlab 500/100, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
158 | D.1.4.d.11.02 | Kabelový žlab 250/100, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
159 | D.1.4.d.11.03 | Kabelový žlab 125/100, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
160 | D.1.4.d.11.04 | Koleno pravolevé 90° pro kab.žlab 500/100, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
161 | D.1.4.d.11.05 | Koleno pravolevé 90° pro kab.žlab 250/100, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
162 | D.1.4.d.11.06 | T kus 3x500/100, vč. víka, spojovacího materiálu a příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
163 | D.1.4.d.11.07 | Přepážka 100, vč.spojovacího materiálu a příslušenství | m | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
164 | D.1.4.d.11.08 | Úhelník Fe 25/25/540,vč. příslušenství | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
165 | D.1.4.d.11.09 | Úhelník Fe 25/25/290,vč. příslušenství | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
166 | D.1.4.d.11.10 | Závitová tyč pro kab.žlaby l=0,5m, vč. příslušenství - | ks | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
167 | D.1.4.d.11.11 | Úchyty do stropu pro kabelové žlaby,vč. příslušenství | ks | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
168 | D.1.4.d.11.12 | Atypická ocelová nosná konstrukce (podpěra), výška max 300mm, pro kabelové žlaby na střeše | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
169 | D.1.4.d.11.13 | Odlehčení tahu svazku stoupacích kabelů 200/60,s požární odolností P60-R | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
170 | D.1.4.d.11.14 | Trubka PVC pevná bezhalogenová prům. 25 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
171 | D.1.4.d.11.15 | Trubka PVC pevná bezhalogenová prům. 32 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
172 | D.1.4.d.11.16 | Trubka PVC ohebná (320N), d=25mm, do hořlavého materiálu, vč.spojovacího a úchytného materiálu (do, SDK stěn) | m | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
173 | D.1.4.d.11.17 | Trubka PVC ohebná (320N), d=32mm, do hořlavého materiálu, vč.spojovacího a úchytného materiálu (do, SDK stěn) | m | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
174 | D.1.4.d.11.18 | Trubka ocelová pevná pancéřová prům. 32 mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
175 | D.1.4.d.11.19 | PVC chránička 110/95 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
176 | D.1.4.d.11.20 | Příchytky s požární odolností P60-R, vč.upevňovacího materiálu s požární odolností P60-R | ks | 2250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
177 | D.1.4.d.11.21 | Příchytky Grip 15 | ks | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
178 | D.1.4.d.11.22 | Příchytky Grip 8 | ks | 1450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
179 | D.1.4.d.11.23 | Prostupy z kabel. žlabů – vývodky | ks | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.12 | Krabice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
180 | D.1.4.d.12.01 | Krabice na povrch, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu | ks | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
181 | D.1.4.d.12.02 | Krabice přístrojová , zapuštěná, vč. upevňovacího materiálu | ks | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
182 | D.1.4.d.12.03 | Krabice odbočná, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu | ks | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
183 | D.1.4.d.12.04 | Krabice na povrch 450x300mm,IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
184 | D.1.4.d.12.05 | Krabice na povrch 210x310mm,IP65 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
185 | D.1.4.d.12.06 | Krabice s funkční schopností P60-R | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
186 | D.1.4.d.12.07 | Krabice elektroinstalační do zateplení s montážní deskou, komplet, vč. upevňovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.13 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
187 | D.1.4.d.13.01 | Svorka na potrubí | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
188 | D.1.4.d.13.02 | Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního, úseku | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
189 | D.1.4.d.13.03 | Ekvipotenciální přípojnice, vč.krytu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
190 | D.1.4.d.13.04 | Ekvipotenciální přípojnice+krabice pod omítku 150x150mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
191 | D.1.4.d.13.05 | Ekvipotenciální přípojnice+krabice IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
192 | D.1.4.d.13.06 | Utěsnění prostupu proti vniknutí vody | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
193 | D.1.4.d.13.07 | Proudový chránič 4P/25A/30mA, s dálkovou signalizací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
194 | D.1.4.d.13.08 | Proudový chránič 2P/25A/30mA, s dálkovou signalizací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
195 | D.1.4.d.13.09 | Svodič bleskových proudů I+II.stupeň, s dálkovou signalizací, 3P+N | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
196 | D.1.4.d.13.10 | Svodič bleskových proudů I+II.stupeň, s dálkovou signalizací 1P+N | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
197 | D.1.4.d.13.11 | Svodič bleskových proudů I+II.stupeň, s dálkovou signalizací 1P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.14 | Ukončení kabelů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
198 | D.1.4.d.14.01 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x6 | ks | 324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
199 | D.1.4.d.14.02 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
200 | D.1.4.d.12.03 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x10 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
201 | D.1.4.d.12.06 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x16 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
202 | D.1.4.d.12.07 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x35 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
203 | D.1.4.d.12.08 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
204 | D.1.4.d.12.10 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x240 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D.1.4.d.15 | Montáž rozvaděčů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
205 | D.1.4.d.15.01 | Montáž rozvaděče RH701, 4 pole - váha pole do 500kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
206 | D.1.4.d.15.02 | Montáž rozvaděče RPO - váha do 100kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
207 | D.1.4.d.15.03 | Montáž rozvaděče RTČ701, 2 pole - váha pole do 500kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
208 | D.1.4.d.15.04 | Montáž rozvaděče RDA-1, 2 pole - váha pole do 500kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
209 | D.1.4.d.15.05 | Montáž rozvaděče R701.2- váha do 100kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
210 | D.1.4.d.15.06 | Montáž rozvaděče R701.3- váha do 100kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
211 | D.1.4.d.15.07 | Montáž rozvaděče RC701.1 - 1 pole - váha pole do 500kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
212 | D.1.4.d.15.08 | Montáž rozvaděče RC701.2 - 1 pole - váha pole do 500kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D.1.4.d.16 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
213 | D.1.4.d.16.03 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
214 | D.1.4.d.16.04 | Koordinace s ostaními profesemi včetně tras | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
215 | D.1.4.d.16.05 | Zajištění bezproudí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
216 | D.1.4.d.16.06 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
217 | D.1.4.d.16.07 | Termovize rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
218 | D.1.4.d.16.08 | Měření intenzity osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
219 | D.1.4.d.16.09 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D.1.4.d.17 | Uzemnění, bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
220 | D.1.4.d.17.01 | JT1- Set jímacího stožáru - | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | izolovaný jímací stožár, celková délka 4,2m. Složený z jímacího hrotu tyče l=1m, podpůrné trubky GFK/nerez l=3,2m, s připojovací destičkou pro 4 vodiče HVI long vně podpůrné trubky, s izolační páskou, se svorkou pro vyrovnání potenciálů (4ks), s tříramenným stojanem poloměr 600mm, 12ks betonových podstavců 17kg s klínem, 3ks podložek pro betonové podstavce, | [25 empty] | POP | izolovaný jímací stožár, celková délka 4,2m. Složený z jímacího hrotu tyče l=1m, podpůrné trubky GFK/nerez l=3,2m, s připojovací destičkou pro 4 vodiče HVI long vně podpůrné trubky, s izolační páskou, se svorkou pro vyrovnání potenciálů (4ks), s tříramenným stojanem poloměr 600mm, 12ks betonových podstavců 17kg s klínem, 3ks podložek pro betonové podstavce,
221 | D.1.4.d.17.02 | Vodič HVI long, šedý, d=23mm, 100kA - | m | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vodič HVI long, šedý, d=23mm, 100kA - Na stavbě nutno upřesnit přesnou délku vodiče HVI long, dle skutečnosti. | [25 empty] | POP | Vodič HVI long, šedý, d=23mm, 100kA - Na stavbě nutno upřesnit přesnou délku vodiče HVI long, dle skutečnosti.
222 | D.1.4.d.17.03 | Sada pro upevnění vodičů HVI long d=23mm k podpůrné trubce - | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Sada pro upevnění vodičů HVI long d=23mm k podpůrné trubce - Připojovací destička pro 4 vodiče HVI long s dvojicí pojistných matic, upevňovací kroužek. Pro připevnění vodičů k podpůrné trubce jímacího stožáru | [25 empty] | POP | Sada pro upevnění vodičů HVI long d=23mm k podpůrné trubce - Připojovací destička pro 4 vodiče HVI long s dvojicí pojistných matic, upevňovací kroužek. Pro připevnění vodičů k podpůrné trubce jímacího stožáru
223 | D.1.4.d.17.04 | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long d=23mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long d=23mm pro uložení vně podpůrné trubky (připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku + připojovací prvek pro připojení vodiče do zkušební svorky) | [25 empty] | POP | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long d=23mm pro uložení vně podpůrné trubky (připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku + připojovací prvek pro připojení vodiče do zkušební svorky)
224 | D.1.4.d.17.05 | Připojovací prvek pro vodič HVI long d=23mm, pro uložení vně podpůrné trubky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
225 | D.1.4.d.17.06 | Svorka PA na vodič HVI v oblasti koncovky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
226 | D.1.4.d.17.07 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | s jedním úchytem a zátěží z mrazuvzdorného betonu, včetně podložky + adaptér pro upevnění vodiče HVI | [25 empty] | POP
227 | D.1.4.d.17.08 | Podpěra vedení pro montáž vodiče HVI na stěnu | ks | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
228 | D.1.4.d.17.09 | Vodič FeZn d=8mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
229 | D.1.4.d.17.10 | Podpěra vedení na ploché střechy pro vodič FeZn d=8mm, se zátěží z mrazuvzdorného betonu -, beton/plast | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
230 | D.1.4.d.17.11 | Svorka křížová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
231 | D.1.4.d.17.12 | Čísla pro hromosvodové svody | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
232 | D.1.4.d.17.13 | Zkušební svorka - krabice do zateplení se zkušební svorkou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
233 | D.1.4.d.17.14 | Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm | m | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
234 | D.1.4.d.17.15 | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
235 | D.1.4.d.17.16 | Vodič FeZn d=10mm, s izolací pro skryté svody | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
236 | D.1.4.d.17.17 | Smršťovací bužírka zelenožlutá pro FeZn d=10mm s izolací | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
237 | D.1.4.d.17.18 | Svorka pásek/pásek FeZn | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
238 | D.1.4.d.17.19 | Svorka pásek/drát FeZn | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
239 | D.1.4.d.17.20 | Svorka křížová FeZn | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
240 | D.1.4.d.17.21 | Svary | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
241 | D.1.4.d.17.22 | Antikorozní nátěr svorek | ks | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
242 | D.1.4.d.17.23 | Antikorozní nátěr svarů | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
243 | D.1.4.d.17.24 | Antikorozní nátěr pásku 30x4 mm na přechodu ze země | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
244 | D.1.4.d.17.25 | Antikorozní nátěr vodiče d=10mm na přechodu ze země | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
245 | D.1.4.d.17.26 | Šroub M8, matice M8 + Oko | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 6 | Měření a regulace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1.1 | Řídící jednotky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | M22-1 | Metasys SNC16, 10UI, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC Bus, 1 SA Bus, 2x USB., Podpora až 50 zařízení na FC Bus/Trunk | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | M22-2 | 18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | M22-3 | 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | M22-4 | 7" 16:9 Dotykový displej, BACnet, web server | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | M22-5 | IRC regulátor ATC, 15bodový, 4UI, 2BI, 2BO, 3CO, 4RO, 230Vac, BACnet | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | M22-6 | SW práce na regulátoru | dat.body | 349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | M22-7 | Integrace VZT po ModBus TCP | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 1.2 | Přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | M22-8 | Snímač teploty; Pt1000, venkovní, šedivá barva | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | M22-9 | Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | M22-10 | CU jímka, 120 mm, 25 bar, závit R 1/2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | M22-11 | Snímač teploty; Pt1000, 290 mm tyčový | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | M22-13 | CU jímka, 260 mm, 25 bar, závit R 1/2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | M22-13 | Příložný termostat, 40/120°C, STRAP ON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
14 | M22-14 | Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení, DIN 43650-C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | M22-15 | Síťový modul NS8000, snímač teploty, vlhkosti, setpoint, přepínač ventilátoru, dotykový LCD, bílý | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | M22-17 | dvoustupňový detektor chladiva - clip systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | M22-18 | Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro, vodivostní sondu DS | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | M22-19 | Hladinová sonda dvojelektrodová - zaplavení, pro snímač zaplavení DZ,SZ1…4, IP65, montáž na stěnu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | M22-20 | Elektrický pohon s tepelným akčním členem, ON/OFF, 240 VAC, NC k ventilům řady VG3000 | ks | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | M22-21 | Zásuvka 230V, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | M22-22 | Připojení ostatních zařízení ovládaných nebo monitorovaných MaR (požární klapky, okenní kontakty,, ovládcí napájení na T4 + El kotle, čerpalda, ventily,atd | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 1.3 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | M22-23 | Skříňový rozvaděč RM701 2000/600/350 včetně příslušenství a náplně elektro nutné pro řízení a, napájení technologií | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | M22-24 | IRC box varianta 2 - ventil teplo, ventil chlad, okenní kontakt, Ts+Tž, FCU | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | M22-25 | JYTY 2x1 | m | 670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | M22-26 | JYTY 4x1 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | M22-27 | CYKY -J 3x 1,5 | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | M22-28 | 1-CXKH-R-O 2x 1,5 B2s1d1 | m | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | M22-29 | JXFE-R 2x2x0,8 B2cas1d0 | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | M22-30 | Vodič CYY 6mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | M22-31 | Trubka pevná 320N HF 1520E /3m včetně příchytek | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | M22-32 | Trubka ohebná 320N 20mm MONOFLEX 1420včetně příchytek | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | M22-33 | Žlab plechový 125/ 50 2m EKZS včetně příslušenství a nosného systému | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | M22-34 | kabelová příchytka OBO 2031M/15 | ks | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | M22-35 | Montážní, instalační a nosný materiál, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem a stropy, měření kabeláže a všechny další práce a dodávky nutné k dokončení prací | [25 empty] | POP | ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem a stropy, měření kabeláže a všechny další práce a dodávky nutné k dokončení prací
Díl: | 4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | M22-36 | Nastavení zařízení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | M22-37 | Vizualizace technologie objektu SO701 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | M22-38 | Vizualizační SW, pět současných přístupů, webová aplikace, grafika Html5, certifikovaní IT, zabezpečení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | M22-39 | Dodávka PC v konfiguraci dle vizualizačního SW, 24" displej, UPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | M22-40 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | M22-41 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 7.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7.1 | SLP-SK | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | Pasivní prvky - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | SK-001 | 19" stojanový rozvaděč S-Rack 47U 800 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
2 | SK-002 | Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
3 | SK-003 | Střešní ventilace pro S-rack, 4 ventilátory,analog.termostat | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž | [25 empty] | POP
4 | SK-004 | Kartáč do střechy (dna) rozvaděče S-RACK DT, 70x316mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
5 | SK-005 | Napájecí panel PDU 19", 8x SCHUKO, přep.ochrana, 1U, 2 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
6 | SK-006 | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
7 | SK-007 | Keystone modul nestínený UTP, Cat.6 | ks | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
8 | SK-008 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
9 | SK-009 | Propojovací kabel cat.6, 2 metry | ks | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
10 | SK-010 | Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°),prázdná | ks | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
11 | SK-011 | HDMI zásuvka pod omítku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
12 | SK-012 | HDMI kabel 20m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
13 | SK-013 | Instalační krabice pro datové zásuvky | ks | 203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
14 | SK-014 | Keystone modul nestínený UTP, Cat.6 | ks | 386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
15 | SK-015 | Konektor RJ45 cat.6 vč. krytky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _2 | Pasivní prvky - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | SK-016 | 19" stojanový rozvaděč S-Rack 47U 800 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
17 | SK-017 | Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
18 | SK-018 | Střešní ventilace pro S-rack, 4 ventilátory,analog.termostat | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka | [25 empty] | POP
19 | SK-019 | Kartáč do střechy (dna) rozvaděče S-RACK DT, 70x316mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
20 | SK-020 | Napájecí panel PDU 19", 8x SCHUKO, přep.ochrana, 1U, 2 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
21 | SK-021 | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
22 | SK-022 | Keystone modul nestínený UTP, Cat.6 | ks | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
23 | SK-023 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
24 | SK-024 | Propojovací kabel cat.6, 2 metry | ks | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
25 | SK-025 | Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°),prázdná | ks | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
26 | SK-026 | HDMI zásuvka pod omítku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
27 | SK-027 | HDMI kabel 20m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
28 | SK-028 | Instalační krabice pro datové zásuvky | ks | 203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
29 | SK-029 | Keystone modul nestínený UTP, Cat.6 | ks | 386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
30 | SK-030 | Konektor RJ45 cat.6 vč. krytky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _3 | Aktivní prvky pro technologii - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | SK-031 | Patch kabel DAC, SFP+/SFP+, 10Gbps, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
32 | SK-032 | Průmyslový switch LAN-RING 2x SFP+10GE/1GE, 16x10/100 PoE, 2xRS485, 320W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
33 | SK-033 | Průmyslový napájecí zdroj 48VDC, 240W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
34 | SK-034 | IP stolní videotelefon Grandstream GXV3370 - VoIP display 7'' vč. licence | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
35 | SK-035 | Force video panel IP - 4 tlačítka, HD kamera, 10W reproduktor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
36 | SK-036 | Zápustná krabice do zdi pro panely Force a Safety | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
37 | SK-037 | IP přídavný spínač pro ovládání druhého zařízení - pouze pro IP FORCE, vč licence | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _4 | Aktivní prvky pro technologii - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | SK-039 | Patch kabel DAC, SFP+/SFP+, 10Gbps, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
39 | SK-040 | Průmyslový switch LAN-RING 2x SFP+10GE/1GE, 16x10/100 PoE, 2xRS485, 320W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
40 | SK-041 | Průmyslový napájecí zdroj 48VDC, 240W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
41 | SK-042 | IP stolní videotelefon Grandstream GXV3370 - VoIP display 7'' vč. licence | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
42 | SK-043 | Force video panel IP - 4 tlačítka, HD kamera, 10W reproduktor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
43 | SK-044 | Zápustná krabice do zdi pro panely Force a Safety | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
44 | SK-045 | IP přídavný spínač pro ovládání druhého zařízení - pouze pro IP FORCE, vč licence | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _5 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | SK-047 | Drát 1xCYA16mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
46 | SK-048 | Kabel UTP cat.6, LS0H plášť | m | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
47 | SK-049 | Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího průměru 22 mm | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
48 | SK-050 | Elektroinstalační plastová trubka ohebná vnějšího průměru 25 mm | m | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
49 | SK-051 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | SK-052 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | SK-053 | Certifikační měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů, záruka 15 let | ks | 119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | SK-054 | Popis datových zásuvek | ks | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | SK-055 | Konečná úprava datového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | SK-056 | Měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | SK-061 | Zkoušky, doklady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | SK-062 | Stavební přípomoci, prostupy, kotvení … | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | SK-064 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | SK-066 | Utěsnění prostupů s požární odolností dle PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
59 | SK-067 | Pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 7.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7.2 | SLP-CCTV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _11 | Pasivní síť - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | CCTV-013 | Napájecí panel PDU 19", 8x SCHUKO, přep.ochrana, 1U, 2 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
2 | CCTV-014 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
3 | CCTV-015 | 19" FO vana kompletní 8xSC 9/125µm OS2 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
4 | CCTV-016 | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
5 | CCTV-017 | Optická zásuvka na DIN lištu, 8xSC 9/125µm OS2 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
6 | CCTV-018 | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 0,5m | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
7 | CCTV-019 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), box | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
8 | CCTV-020 | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
9 | CCTV-021 | Keystone modul nestínený UTP, Cat.6 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
10 | CCTV-022 | Propojovací kabel cat.6, 2 metry | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
11 | CCTV-023 | Propojovací kabel cat.6, 0,5 metry | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
12 | CCTV-024 | Konektor RJ 45 cat.5 vč. krytky | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _12 | Pasivní síť - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | CCTV-025 | Napájecí panel PDU 19", 8x SCHUKO, přep.ochrana, 1U, 2 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
14 | CCTV-026 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
15 | CCTV-027 | 19" FO vana kompletní 8xSC 9/125µm OS2 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
16 | CCTV-028 | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
17 | CCTV-029 | Optická zásuvka na DIN lištu, 8xSC 9/125µm OS2 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
18 | CCTV-030 | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 0,5m | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
19 | CCTV-031 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), box | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
20 | CCTV-032 | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
21 | CCTV-033 | Keystone modul nestínený UTP, Cat.6 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
22 | CCTV-034 | Propojovací kabel cat.6, 2 metry | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
23 | CCTV-035 | Propojovací kabel cat.6, 0,5 metry | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
24 | CCTV-036 | Konektor RJ 45 cat.5 vč. krytky | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _13 | Aktivní prvky - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | CCTV-038 | Patch kabel DAC, SFP+/SFP+, 10Gbps, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
26 | CCTV-039 | Průmyslový managed switch pro LAN-RING 2G, 2x COMBO, 8x PoE+/PoE++ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
27 | CCTV-040 | Průmyslový napájecí zdroj 48VDC, 240W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
28 | CCTV-041 | Průmyslový switch LAN-RING, 2x SFP, 3x FE port | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
29 | CCTV-042 | Venkovní rozvaděč se zdrojem 230VAC/48VDC-40W, přepěťová ochrana, IP66 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
30 | CCTV-043 | Adaptér pro montáž ocelových rozvaděčů na sloup | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž | [25 empty] | POP
31 | CCTV-044 | SFP modul 1000BaseLX LC Singlemode 1310nm, 10km | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _14 | Aktivní prvky - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | CCTV-046 | Patch kabel DAC, SFP+/SFP+, 10Gbps, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
33 | CCTV-047 | Průmyslový managed switch pro LAN-RING 2G, 2x COMBO, 8x PoE+/PoE++ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
34 | CCTV-048 | Průmyslový napájecí zdroj 48VDC, 240W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
35 | CCTV-049 | Průmyslový switch LAN-RING, 2x SFP, 3x FE port | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
36 | CCTV-050 | Venkovní rozvaděč se zdrojem 230VAC/48VDC-40W, přepěťová ochrana, IP66 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
37 | CCTV-051 | Adaptér pro montáž ocelových rozvaděčů na sloup | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka | [25 empty] | POP
38 | CCTV-052 | SFP modul 1000BaseLX LC Singlemode 1310nm, 10km | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _15 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | CCTV-053 | Stožár bezpaticový třístupňový sadový - typ K 5 metrů vysoký sloup | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
40 | CCTV-054 | Mikrotrubička 12/8 zodolněná | m | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
41 | CCTV-055 | Zafukovací kabel MICRO 4vl /125um OS2 | m | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
42 | CCTV-056 | Instalační stíněný kabel FTP cat.5e venkovní provedení | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
43 | CCTV-057 | Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
44 | CCTV-058 | Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího průměru 22 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
45 | CCTV-059 | Elektroinstalační plastová trubka ohebná vnějšího průměru 25 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
46 | CCTV-060 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
Díl: | _7 | Kamery - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | CCTV-001 | IP bullet kamera, 5MP, MZVF, -50mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
48 | CCTV-002 | Konzole pro montáž vybraných kamer na sloup | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _8 | Kamery - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | CCTV-003 | IP bullet kamera, 5MP, MZVF, -50mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
50 | CCTV-004 | Konzole pro montáž vybraných kamer na sloup | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | CCTV-061 | Svár vlákna 9/125 OS2 | ks | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | CCTV-062 | Certifikační měření optických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů | ks | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | CCTV-063 | Certifikační měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | CCTV-064 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | CCTV-065 | Nastavení NVR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
56 | CCTV-070 | Zkoušky, doklady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | CCTV-071 | Stavební přípomoci, prostupy, kotvení … | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | CCTV-073 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | CCTV-075 | Utěsnění prostupů s požární odolností dle PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
60 | CCTV-076 | Pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 7.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7.3 | SLP-PZTS | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _17 | Sběrnicové prvky - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | PZTS-001 | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
2 | PZTS-002 | TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze dle EN norem. ISOM protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
3 | PZTS-003 | Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
4 | PZTS-004 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
5 | PZTS-005 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
6 | PZTS-006 | Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
7 | PZTS-007 | MK8 LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a přívěšků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _18 | Sběrnicové prvky - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | PZTS-008 | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
9 | PZTS-009 | TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze dle EN norem. ISOM protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
10 | PZTS-010 | Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
11 | PZTS-011 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
12 | PZTS-012 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
13 | PZTS-013 | Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
14 | PZTS-014 | MK8 LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a přívěšků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _19 | Koncové prvky - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | PZTS-015 | Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
16 | PZTS-016 | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
17 | PZTS-017 | MG kontakt povrchový plastový s kolmo vyvedenými vodiči délky 3m | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
18 | PZTS-018 | Plastová povrchová propojovací krabice, 10 šroubovacích svorek | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
19 | PZTS-019 | Univerzální detektor prostředí - 4 vstupy pro externí senzory - 4 +1 výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
20 | PZTS-020 | Volitelná sonda s teplotním rozsahem -50 až +70°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
21 | PZTS-021 | Volitelná sonda pro detekci zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
22 | PZTS-022 | Volitelná sonda pro detekci relativní vlhkosti, rozsah 0-95%RH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _20 | Koncové prvky - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | PZTS-023 | Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
24 | PZTS-024 | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
25 | PZTS-025 | MG kontakt povrchový plastový s kolmo vyvedenými vodiči délky 3m | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
26 | PZTS-026 | Plastová povrchová propojovací krabice, 10 šroubovacích svorek | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
27 | PZTS-027 | Univerzální detektor prostředí - 4 vstupy pro externí senzory - 4 +1 výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
28 | PZTS-028 | Volitelná sonda s teplotním rozsahem -50 až +70°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
29 | PZTS-029 | Volitelná sonda pro detekci zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
30 | PZTS-030 | Volitelná sonda pro detekci relativní vlhkosti, rozsah 0-95%RH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _21 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | PZTS-031 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 1650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
32 | PZTS-032 | Kabel FTP cat. 5e | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
33 | PZTS-033 | Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího průměru 20 mm | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
34 | PZTS-034 | Elektroinstalační plastová trubka ohebná vnějšího průměru 20 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
35 | PZTS-035 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | PZTS-036 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
37 | PZTS-037 | Konfigurační program ústředny PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | PZTS-038 | Vytvoření logických vazeb hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | PZTS-039 | Uzemnění ústředny a zdrojů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | PZTS-044 | Zkoušky, doklady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | PZTS-045 | Stavební přípomoci, prostupy, kotvení … | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | PZTS-047 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | PZTS-049 | Utěsnění prostupů s požární odolností dle PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
44 | PZTS-050 | Pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 7.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7.4 | SLP-EKV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _29 | Aktivní prvky - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | EKV-001 | 2dveřový kontrolér MPA (v.2023) v kovovém krytu se zdrojem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
2 | EKV-002 | 4dveřový kontrolér MPA (v.2023) v kovovém krytu se zdrojem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
3 | EKV-003 | Čtečka luminAXS MifareD s Wiegand rozhraním | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
4 | EKV-004 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
5 | EKV-005 | Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
6 | EKV-006 | Elektromechanický zámek součást dveří - elektrické připojení | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
7 | EKV-007 | Elektro instalalční krabice 8x svorka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
8 | EKV-008 | Docházkový terminál s dotykovým LCD a čtečkou 5427 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
9 | EKV-009 | Nástěnný držák terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _30 | Aktivní prvky - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | EKV-010 | 2dveřový kontrolér MPA (v.2023) v kovovém krytu se zdrojem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
11 | EKV-011 | 4dveřový kontrolér MPA (v.2023) v kovovém krytu se zdrojem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
12 | EKV-012 | Čtečka luminAXS MifareD s Wiegand rozhraním | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
13 | EKV-013 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
14 | EKV-014 | Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
15 | EKV-015 | Elektromechanický zámek součást dveří - elektrické připojení | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
16 | EKV-016 | Elektro instalalční krabice 8x svorka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
17 | EKV-017 | Docházkový terminál s dotykovým LCD a čtečkou 5427 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
18 | EKV-018 | Nástěnný držák terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _31 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | EKV-019 | Kabel JY(St)Y 4x2x0,8 | m | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
20 | EKV-020 | Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího průměru 20 mm | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
21 | EKV-021 | Elektroinstalační plastová trubka ohebná vnějšího průměru 20 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
22 | EKV-022 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | EKV-023 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
24 | EKV-024 | Konfigurační program ústředny PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | EKV-025 | Vytvoření logických vazeb hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | EKV-026 | Uzemnění ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | EKV-031 | Zkoušky, doklady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | EKV-032 | Stavební přípomoci, prostupy, kotvení … | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | EKV-034 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | EKV-036 | Utěsnění prostupů s požární odolností dle PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
31 | EKV-037 | Pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 7.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7.5 | SLP-KŽ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _25 | Společné kabelové žlaby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | KŽ-001 | Perforovaný kabelový žlab 300 x 100 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
2 | KŽ-002 | Oddělovací přepážka pro kabelový žlab 300 x 100 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
3 | KŽ-003 | Oblouk 90° 300 x 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
4 | KŽ-004 | T-kus 300 x 100 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
5 | KŽ-005 | Držák žlabu 300 x 100 | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
6 | KŽ-006 | Nosný pofil | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
7 | KŽ-007 | Závitová tyč M8 1m | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
8 | KŽ-008 | Kotva zarážecí ocelová ZK 10 x 30 M | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
9 | KŽ-009 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 7.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7.6 | SLP-EPS | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _26 | Ústředna - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | EPS-001 | Ústředna IQ8Control M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
2 | EPS-002 | Ústředna IQ8Control C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
3 | EPS-003 | Zobrazovací a ovládací panel CZ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
4 | EPS-004 | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
5 | EPS-005 | Periferní karta s pozicí pro 1MM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
6 | EPS-006 | Mikromodul Esserbus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
7 | EPS-007 | Mikromodul essernet 62,5 kB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
8 | EPS-008 | Zálohovaný zdroj 24V/7,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
9 | EPS-009 | Akumulátor 12V/12Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
10 | EPS-010 | Akumulátor 12V/27Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
11 | EPS-011 | Klíčový trezor požární ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
12 | EPS-012 | Obslužné pole požární ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
13 | EPS-013 | Zábleskový maják | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _27 | Ústředna - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | EPS-014 | Ústředna IQ8Control M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
15 | EPS-015 | Ústředna IQ8Control C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
16 | EPS-016 | Zobrazovací a ovládací panel CZ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
17 | EPS-017 | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
18 | EPS-018 | Periferní karta s pozicí pro 1MM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
19 | EPS-019 | Mikromodul Esserbus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
20 | EPS-020 | Mikromodul essernet 62,5 kB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
21 | EPS-021 | Zálohovaný zdroj 24V/7,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
22 | EPS-022 | Akumulátor 12V/12Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
23 | EPS-023 | Akumulátor 12V/27Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
24 | EPS-024 | Klíčový trezor požární ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
25 | EPS-025 | Obslužné pole požární ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
26 | EPS-026 | Zábleskový maják | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _28 | Prvky - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | EPS-027 | Optickokouřový hlásič IQ8Quad | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
28 | EPS-028 | Sokl pro automatické hlásiče IQ8 Quad | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
29 | EPS-029 | Tlačítkový hlásič s izolátorem IQ8 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
30 | EPS-030 | Skříňka tlačítkového hlásiče plastová červená IQ8 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
31 | EPS-031 | Akustická siréna | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
32 | EPS-032 | Esserbus-koppler 4G/2R | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
33 | EPS-033 | Skříň pro esserbus-koppler | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
34 | EPS-034 | Skříň ocelová EI45 DP1 2200x800x400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
35 | EPS-035 | Skříň ocelová EI45 DP1 500x500x210mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
36 | EPS-036 | Označení hlásiče a tlačítka štítkem | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž | [25 empty] | POP
Díl: | _29 | Prvky - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | EPS-037 | Optickokouřový hlásič IQ8Quad | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
38 | EPS-038 | Sokl pro automatické hlásiče IQ8 Quad | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
39 | EPS-039 | Tlačítkový hlásič s izolátorem IQ8 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
40 | EPS-040 | Skříňka tlačítkového hlásiče plastová červená IQ8 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
41 | EPS-041 | Akustická siréna | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
42 | EPS-042 | Esserbus-koppler 4G/2R | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
43 | EPS-043 | Skříň pro esserbus-koppler | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
44 | EPS-044 | Skříň ocelová EI45 DP1 2200x800x400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
45 | EPS-045 | Skříň ocelová EI45 DP1 500x500x210mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
46 | EPS-046 | Označení hlásiče a tlačítka štítkem | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | dodávka | [25 empty] | POP
Díl: | _30 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | EPS-047 | Kabel 1x2x0,8, B2ca s1,d1 | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
48 | EPS-048 | Kabel 2x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 | m | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
49 | EPS-049 | Kabel 8x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
50 | EPS-050 | Trubka ohebná bezhalogenová 20mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
51 | EPS-051 | Trubka pevná bezhalogenová 20mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
52 | EPS-052 | Spojka trubky bezhalogenová 20mm | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
53 | EPS-053 | Příchytka trubky bezhlogenová 20mm | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
54 | EPS-054 | Požární příchytky bez požární odolnosti pro kabel 1x2x0,8, B2ca s1,d1 | ks | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
55 | EPS-055 | Požární příchytky s požární odolnosti pro kabel 2x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 | ks | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
56 | EPS-056 | Požární příchytky s požární odolnosti pro kabel 8x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
57 | EPS-057 | Kotva do betonu s požární odolností 30 minut | ks | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | EPS-058 | Spolupráce na připojení ZDP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | EPS-059 | Připojení ovládaných zařízení | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | EPS-060 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | EPS-061 | Konfigurační program ústředny EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | EPS-062 | Vytvoření skupin hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny a ovládaných zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | EPS-063 | Uzemnění ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
64 | EPS-068 | Zkoušky, doklady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | EPS-069 | Stavební přípomoci, prostupy, kotvení … | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
66 | EPS-071 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | EPS-073 | Utěsnění prostupů s požární odolností dle PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
68 | EPS-074 | Pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montáž vč.dodávky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 701 8 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501D | kSÚS Říčany - objekt 701 | [25 empty] | STA
O: | 701 | Budova krajského ředitelství SÚS | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 8 | Vybavení mobiliářem | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | VOLNÝ MOBILIÁŘ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 701-45-VOM | Atyp jídelní prostor, 3000 x 400 mm, viz specifikace v PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 701-60-VOM | Regály policové, 800 x 400 x 1800 mm, viz specifikace v PD | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 701-61-VOM | Regály archivační, 800 x 600 x 1800 mm, viz specifikace v PD | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 701-62-VOM | Archivační bezpečnostní skříň, 950 x 550 x 1950 mm, viz specifikace v PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 701-63-VOM | Kovová spisová skříň, 1200 x 400 x 1850 mm, viz specifikace v PD | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 701-65-VOM | Ocelový plošinový vozík , 735 x 480 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 2 | VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 701-100-SOC | Zásobník na toaletní papír jumbo, průměr cca 300 mm, hl. 130 mm, viz specifikace v PD | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 701-101-SOC | Zásobník na hygienické ubrousky, 250 x 130 x 75 mm, viz specifikace v PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 701-102-SOC | Zásobník na hygienické sáčky, 100 x 130 x 25 mm, viz specifikace v PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 701-103-SOC | Držák na wc štětku, wc štětka s výměnným kartáčem, , viz specifikace v PD | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 701-104-SOC | Háčky na oděvy a ručníky, , viz specifikace v PD | ks | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 701-105-SOC | Pisoárová zástěna, 400 x 700 x 400 mm, viz specifikace v PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 701-107-SOC | Zásobník na papírové ručníky, 250 x 350 x 120 mm, viz specifikace v PD | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 701-108-SOC | Zásobník na pěnové mýdlo, 250 x 125 x 100 mm, viz specifikace v PD | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 701-109-SOC | Odpadkový koš do sociálních zařízení, 50 litrů, viz specifikace v PD | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 701-110-SOC | Elektrický osoušeč rukou, 295 x 320 x 160 mm, viz specifikace v PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 701-111-SOC | Zrcadlo s rámem a osvětlením, 1450 x 1000 mm, viz specifikace v PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 701-112-SOC | Zrcadlo sklopné s páčkou, 600 x 500 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 701-113-SOC | Madla wc, 900 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 701-114-SOC | Madlo, 400 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 701-115-SOC | Madlo, 750 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 701-116-SOC | Okopový plech, 900 x 200 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 701-117-SOC | Regál, 700 x 300 x 1800 mm, viz specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 701-118-SOC | Věšák na úklidové pomůcky, 750 mm, viz specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 701-119-SOC | Zrcadlo svislé s rámem, sprcha, 450 x 1800 mm, viz specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 701119BSOC | Zrcadlo nad umyvadlo s rámem, malé sociálky, 600 x 900 mm, viz specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 701-120-SOC | Police na hygienické prostředky, 300 x 120 mm, viz specifikace v PD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 701-121-SOC | Držák hygienických prostředků do sprchy, 300 x 120 mm, viz specifikace v PD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 701-122-SOC | Elektrický osoušeč rukou, 180 x 280 x 160 mm, viz specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 701-123-SOC | Umyvadlo lité, 1450 x 500 x 460 mm, viz specifikace v PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 701-129-SOC | Sanitární wc kabinky s dveřmi, 6,7 m2, viz specifikace v PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 701-130-SOC | Sanitární wc kabinky s dveřmi, 6,7 m2, viz specifikace v PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 3 | VESTAVNÝ MOBILIÁŘ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 701-201-VEM | Kuchyňská linka včetně spotřebičů, viz výkresová část PD, příloha č. 05, viz specifikace v PD,, DOPRAVA A MONTÁŽ kuch linky kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Položka 701-201-VEM oceňuje kompletní dopravu a montáž kuchyňské linky 201/VEM. Následující položky 201-001-VEM až 201-030-VEM oceňují Dodávku jednotlivých komponent a jsou tedy spolu kompletní dodanou kuchyní. | [25 empty] | POP | Položka 701-201-VEM oceňuje kompletní dopravu a montáž kuchyňské linky 201/VEM. Následující položky 201-001-VEM až 201-030-VEM oceňují Dodávku jednotlivých komponent a jsou tedy spolu kompletní dodanou kuchyní.
34 | 201-001-VEM | Vysoká skříň 600/2250/600 pro vestavnou multifunkční EL troubu a vestavnou MW troubu, ve spodní, části šuplíky v horní skříňka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 201-002-VEM | Elektrická vestavná multifunkční trouba, horní a spodní ohřev, horký vzduch, gril, časovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 201-003-VEM | Vestavná multifunkční MW trouba, gril, horký vzduch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 201-004-VEM | Spodní skříňka 600/800/600 pro varnou desku, distanční dno pro varnou desku, 4 výsuvy, 2x organizér, na kuch. náčiní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 201-004-VEM | Varná deska vestavná, dvouplotýnková, indukční, ovládání na desce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
39 | 201-005-VEM | Spodní skříňka 600/800/600 pro vestavnou myčku nádobí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 201-006-VEM | Myčka na nádobí en. třída nejhůře B, ukazatel průběhu programu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 201-007-VEM | Spodní skříňka 600/800/600, dřezová skříňka, 1x výsuv + 1x vnitřní výsuvná police, včetně nerezového, dřezu a sifonu, 2x odpadkový koš s víkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 201-008-VEM | Spodní skříňka pro vestavnou lednici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 201-009-VEM | Malá vestavná lednice bez mrazáku, en. třída nejhůře C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 201-010-VEM | Vysoká skříň 600/2250/600 pro vestavnou lednici s mrazákem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 201-011-VEM | Vestavná lednice s mrazákem, en. třída nejhůře C, celkový objem cca 370 litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 201-012-VEM | Horní skříňka 600/700/400 pro cirkulační digestoř | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 201-013-VEM | Cirkulační digestoř vestavná s uhlíkovým filtrem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 201-014-VEM | Horní skříňka policová otevřená 600 x 700 x 400, 2 police | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | 201-015-VEM | Horní skříňka policová otevřená 600 x 700 x 400, 2 police | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | 201-016-VEM | Horní skříňka policová s dvířky 600 x 700 x 400, 2 police | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 201-017-VEM | Horní opláštění včetně konstrukce, v rastru dvířek, celkový rozměr 3600 x 500 x 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | 201-018-VEM | Obklad vlevo od linky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 201-019-VEM | Obklad vpravo od linky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 201-020-VEM | Pracovní deska pro vestavné umyvadlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 201-021-VEM | Pracovní deska včetně lišt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 201-022-VEM | Obklad za linkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 201-023-VEM | LED osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 201-024-VEM | Sokl, nožičky, mřížky, doplňkový materiál, tiché dorazy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 201-025-VEM | Úchyty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | 201-026-VEM | Dřezová baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 201-027-VEM | Sifon ke dřezu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 201-028-VEM | Umyvadlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 201-029-VEM | Umyvadlová baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 201-030-VEM | sifon umyvadlový nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | 701-202-VEM | Kuchyňská linka včetně spotřebičů, viz výkresová část PD, příloha č. 05, viz specifikace v PD,, komplet D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
66 | 701-203-VEM | Kuchyňská linka včetně spotřebičů, viz výkresová část PD, příloha č. 05, viz specifikace v PD,, komplet D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 701-204-VEM | Kuchyňská linka včetně spotřebičů, viz výkresová část PD, příloha č. 06, viz specifikace v PD,, komplet D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | 701-205-VEM | Nápojová kuchyňka, viz výkresová část PD, příloha č. 04, viz specifikace v PD, komplet D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 4 | ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | 701-308-INF | Bezpečnostní a informační tabulkky, 200 x 300 mm / 100 x 150 mm, viz specifikace v PD | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 701-309-INF | Informační tabulky fotoluminiscenční, 300 x 100 mm, viz specifikace v PD | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 8 | EXTERIEROVÉ VYBAVENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | 700-802-EXT | Vlajkové stožáry a vlajky, v. 6,0 metru, viz specifikace v PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | 700-804-EXT | Stojan na kola - kolostav, 1 komplet pro 7 jízdních kol, délka sestavy cca 3 metry, 3150 mm, viz, specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | 700-807-EXT | Orientační systém, označení objektů, 1200 x 400 mm, viz specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 700-808-EXT | Orientační systém, označení objektů - upřesnění, 600 x 200 mm, viz specifikace v PD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 700-810-EXT | Označení technologických zařízení, bezpečnostní tabulky, 200 x 300 mm, 100 x 150 mm, viz specifikace, v PD | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 700-811-EXT | Označení objektu 701, 2500 x 2800 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 700811AEXT | Označení objektu 701, 4200 x 850 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 700-812-EXT | Kontejnery na separovaný a komunální odpad, 1100 litrů, viz specifikace v PD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 700-815-EXT | Dopravní sloupek ocelový, reflexní, 800 mm, průměr 80 mm, viz specifikace v PD | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | 700-816-EXT | Orientační systém, , 1200 x 1800 mm, viz specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
81 | 700-817-EXT | Parkovací doraz, 780 x 100 x 60 mm, viz specifikace v PD | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
82 | 700-819-EXT | Nádoba na odpad, 240 litrů, viz specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 9 | VRN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | 700-900-VRN | Doplňkový montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 700-901-VRN | Doprava a přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | 700-902-VRN | Výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování, součinnost s objednatelem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 700-903-VRN | Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu