DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 401 – Veřejné osvětlení

Generální projektant:	Ateliér malých okružních křižovatek

Ing. Petra Novotného

Hlaváčova 179

530 02 Pardubice

Tel: 466 531 827, 464 646 342

E-mail: petr.novotny@ateliermok.eu

Zpracovatel:

#### Ing. Josef Havlíček ##### projektant elektro IČO : 652 06 550 Nerudova 1833, 530 02 Pardubice Tel.: 466 530 873 Mobil: 605 832 367 E-mail: jos.havlicek@seznam.cz

Obsah:

SO 401 Veřejné osvětlení

1.  Úvodní údaje	3

2.  Rozsah projektu	3

3.  Základní údaje	3

3.1	Napěťová soustava	3

3.2	Energetické údaje	3

3.3	Měření spotřeby el. energie	3

3.4	Ochrana proti přetížení a zkratu	4

3.5	Vnější vlivy	4

3.6	Soupis nemovitostí	4

4.  Technické řešení	5

4.1	Demontáže  	5

4.2	Osvětlení komunikace 	5

4.3	Instalace stožárů 	7

4.4	Napájení a ovládání 	7

4.5	Uzemnění 	8

4.6	Zemní práce	8

4.7	Všeobecně	8

5.  Příloha 	9

5.1	Zatřídění komunikací 	9

5.2	Výpočet osvětlení - komunikace	12

5.3	Výpočet osvětlení – přechody pro chodce	27

5.4	Technický list svítidla „Siteco“	33

5.5	Technický list svítidla „Schréder“ AMPERA EVO 1	39

1  Úvodní údaje

Tento projekt pro provedení stavby veřejného osvětlení na akci „Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“ je vypracován na základě geometrického plánu předaného generálním projektantem, světelně technického návrhu, požadavků investora a požadavků správce veřejného osvětlení – TS Města Kralupy nad Vltavou dle platných norem a předpisů.

2  Rozsah projektu

Tento projekt zahrnuje následující instalace:

- demontáž stávajícího osvětlení v dotčené části

- demontáž stávající svorkovnicové skříně

- napojení na stávající kabelové vedení VO

- kabelové vedení VO

- instalace bezpaticových stožárů s LED svítidly podél komunikace

- instalace stožárů s LED svítidly pro osvětlení přechodů pro chodce

- instalace nové svorkovnicové skříně MX

- uzemnění osvětlovacích stožárů

3  Základní údaje

3.1.  Napěťová soustava

#### 3 PEN AC 50Hz, 230V, síť TN-C  (hlavní rozvod VO)

#### 1 NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S (napájení vlastních svítidel)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

základní:

živých částí:

- izolací – čl. A.1

- kryty nebo přepážkami – čl. A.2

neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411

3.2  Energetické údaje

Rekonstrukcí VO dochází ke změně (snížení) instalovaného příkonu v dotčené oblasti:

demontáží k snížení příkonu  	  ΔPi = -2.04 kW

montáží nových svítidel LED k zvýšení  	ΔPi = +1.10 kW

celkový příkon v oblasti se sníží o:  	ΔPi = -0.94 kW

Celkový příkon rekonstruované VO: 	Pi = 1.10 kW

3.3  Měření spotřeby el. energie

Měření spotřeby el. energie není předmětem tohoto projektu – stávající v rozvaděčích RVO.

3.4  Ochrana proti přetížení, zkratu

Ochrana proti přetížení a zkratu bude provedena pojistkami.

3.5  Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sítě VO jsou stanoveny následující vnější vlivy :

- AB8, AD3, AE3, AF2, BA1, BC2, BD1, AQ2, AS3 (prostory nebezpečné)

- vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny.

3.6  Soupis nemovitostí

Stavba veřejného osvětlení se dotkne těchto pozemků:

Katastrální území: 672742 Mikovice u Kralup nad Vltavou

| KN | LV | druh pozemku | věcné břemeno | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 557/2 | 10001 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| 557/12 | 3455 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV | HECKL Real Estate s.r.o., Přemyslova 153, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| 557/10 | 10001 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| 354/4 | 10001 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| 544/11 | 368 | ostatní plocha – silnice | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| 544/15 | 368 | ostatní plocha – silnice | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| 544/1 | 10001 | ostatní plocha – jiná plocha | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| 353/18 | 10001 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV + svorkovnicová skříň MX | Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| 353/17 | 10001 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| 353/19 | 195 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV | EU POLYMER LTD., reg.č. 09708459, 165 Praed Street, London, W2 1RH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| 353/20 | 195 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV | EU POLYMER LTD., reg.č. 09708459, 165 Praed Street, London, W2 1RH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| 118/8 | 195 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV + stožár VO | EU POLYMER LTD., reg.č. 09708459, 165 Praed Street, London, W2 1RH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| 556/8 | 195 | ostatní plocha – silnice | kabelové vedení 1kV + stožár VO | EU POLYMER LTD., reg.č. 09708459, 165 Praed Street, London, W2 1RH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| 556/2 | 368 | ostatní plocha – silnice | kabelové vedení 1kV | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| 91/108 | 10001 | ostatní plocha – ostatní komunikace | kabelové vedení 1kV + stožár VO | Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |

4.  Technické řešení

4.1 Demontáže

V dotčené lokalitě bude demontováno celkem 6 ks uličních paticových stožárů VO výšky 10m s obloukovými výložníky (2m) a výbojkovými svítidly SHC 150W a na přechodech pro chodce 6ks bezpaticových stožárů výšky 6m s rovnými výložníky a výbojkovými svítidly 150W.

Poloha demontovaných stožárů je vyznačena na výkrese VO02.

Demontovaná svítidla a stožáry budou realizační firmou předány správci veřejného osvětlení k repasování.

4.2  Osvětlení komunikace

Osvětlení komunikací, přechodů pro chodce a parkovišť ve městě Kralupy nad Vltavou je navrženo dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1, ČSN EN 13201-2, TKP-15 a ČSN EN 12464-2) a požadavků investora a správce VO.

Hlavní komunikace

Pro hlavní komunikaci – silnice III/10148 (ul. Přemyslova) s návrhovou rychlostí >40 a ≤70 km/h je - dle ČSN EN 13201-1 - doporučená třída osvětlení – M4.

Požadavky na osvětlení této komunikace pro třídu M4 dle ČSN EN 13201-2:

| Třída osvětlení | Průměrný jas povrchu Ḹ (cd/m2) | Celková rovnoměrnost jasu U0 | Podélná rovnoměrnost jasu UI | Omezující oslnění fTI (%) | Osvětlení okolí REI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | ≥ 0,75 | ≥ 0,40 | ≥ 0,60 | ≤ 15 | ≥ 0,30 |

Křižovatka

Pro kruhovou křižovatku (konfliktní oblast) je dle ČSN EN 13201-1 - doporučená třída osvětlení – C3.

Požadavky na osvětlení této komunikace pro třídu C3 dle ČSN EN 13201-2:

| Třída osvětlení | Intenzita osvětlení Ē (lx) | Celková rovnoměrnost U0 |
| --- | --- | --- |
| C3 | ≥ 15 | ≥ 0,4 |

Vedlejší komunikace

Pro vedlejší komunikace – ul. V Rokli (návrhová rychlost ≤40 km/h) je - dle ČSN EN 13201-1 - doporučená třída osvětlení – P3.

Požadavky na osvětlení této komunikace pro třídu P3 dle ČSN EN 13201-2:

| Třída osvětlení | Průměrná osvětlenost Ē (lx) | Minimální osvětlenost Emin (lx) |
| --- | --- | --- |
| P3 | ≥ 7,50 | ≥ 1,50 |

Parkoviště

Pro parková stání je - dle ČSN EN 12464-2 tab. 5.9 – doporučené osvětlení – ref.č. 5.9.1 (slabý provoz).

Požadavky na osvětlení parkoviště pro referenční číslo 5.9.1 dle ČSN EN 12464-2:

| Referenční číslo | Průměrná osvětlenost Ēm (lx) | Rovnoměrnost U0 | Činitel oslnění GRL | Podání barev Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9.1 | ≥ 5 | ≥ 0,25 | ≤ 55 | ≥ 0,20 |

U hlavní komunikace a křižovatky budou instalovány LED svítidla „Siteco“ 5XE6D33A08JBDZZ, 62W, 9430lm, 3000K, IP66, IK09, instalovaná na bezpaticových 3-st. stožárech U8-159/133/114 (6,2+1m) s 1-ramenným výložníkem J1-2000 (délka 2m) resp. 2-ramenným výložníkem J2-2000/180 (délka 2m, 180st.) – instalační výška svítidel – cca 8m. Náklon svítidel - 0˚.

U vedlejší komunikace a parkoviště budou instalovány LED svítidla „Siteco“ 5XE6D33A08HBDZZ, 43W, 6190lm, 3000K, IP66, IK09, instalovaná na bezpaticových 3-st. stožárech U8-159/133/114 (6,2+1m) s 1-ramenným výložníkem J1-2000 (délka 2m) resp. 2-ramenným výložníkem J2-2000/180 (délka 2m, 180st.) – instalační výška svítidel – cca 8m. Náklon svítidel - 0˚.

U chodníku bude instalováno LED svítidlo „Siteco“ 5XE6D33A08HBDZZ, 43W, 6190lm, 3000K, IP66, IK09, instalované na bezpaticovém 3-st. Stožáru K6-133/89/60 (6+0,8m) s 1-ramenným výložníkem SK1-500 (délka 0,5m) – instalační výška svítidla – cca 6m. Náklon svítidel - 0˚.

Přechod pro chodce

Pro zvýšení pozitivního kontrastu chodců na přechodu budou vyznačené přechody pro chodce osvětleny doplňkovým osvětlením. Doporučená osvětlenost přechodu je dle TKP-15:

| Udržovaná hodnota stávajícího osvětlení |  | Udržovaná průměrná svislá osvětlenost (lx) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jas povrchu pozemní komunikace (cd/m2) | horizontální osvětlenost pozemní komunikace (lx) | nejnižší |  | nejvyšší |
|  |  | základní prostor | doplňkový prostor | všechny prostory |
| 0,75 ˂ Ḹ ˂ 1,0 | 20 ˂ Ē ˂ 30 | 50 | 30 | 150 |

U přechodů pro chodce budou instalovány přechodová pravostranná LED svítidla „Schréder“ AMPERA EVO 1 ZEBRA, 40 LED, NW 740, 5369 BL pravá, 230V, Flat Glass Clear, 62W, 8463lm, 4000K, IP66, IK09, instalovaná na bezpaticových 3-st. stožárech PA6-114/89/76 s 1-ramenným výložníkem PDA1-1000/76 (délka vyložení 1m).

– instalační výška svítidel – cca 6m. Náklon svítidel - 0˚.

Pozice přechodových svítidel: svítidlo je umístěno 3 m před osou přechodu ze směru přijíždějících vozidel, pozice uchycení svítidel: 0,0 m přesah do vozovky

Rozmístění a provedení osvětlovacích bodů je provedeno na základě světelně-technického návrhu (výpočtu osvětlení) – viz příloha.

Konkrétně vybraná svítidla musí odpovídat standardům a požadavkům majitele a správce souboru VO – Město Kralupy nad Vltavou.

V době realizace projektu musí být provedena aktualizace navržených svítidel s ohledem na technický vývoj svítidel a světelných zdrojů.

Po dokončení stavby VO bude provedeno kontrolní měření osvětlení.

4.3  Instalace stožárů

Stožáry VO budou instalovány do pouzdrových betonových (C25/30) základů v zeleném pásu podél komunikace a v chodníku ve vzdálenosti (měřeno mezi vnějšími povrchy – líci) minimálně 0,5 m od hrany obrubníku (dle ČSN 73 6005) resp. ve vzdálenosti minimálně 1 m od obrubníku parkového stání (dle požadavku TS). Kolem kruhové křižovatky budou stožáry VO instalovány ve vzdálenosti min. 2000 mm mm od okraje okružního jízdního pásu (dle TP135 – Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích).

Umístění stožárů bude upřesněno dle skutečného umístění podzemních sítí – po vytyčení jejími správci a odkopání. Při instalaci stožárů v blízkosti vedení ostatních technických vybavení (plynovod, vodovod, kanalizace, …) musí být dodrženy min. odstupové vzdálenosti tj. minimálně 500 mm mezi vnější hranou betonového základu a lícem vedení technického vybavení (dle ČSN 73 6005).

V místě vetknutí stožáru do země bude na dříku stožáru provedena zvýšená ochrana proti korozi (ochranná plastová manžeta – OMP). Instalace stožárů bude provedena dle ČSN 73 6005. Zemní práce budou prováděny po předchozím vytyčení podzemních sítí jejími správci.

Jednotlivé stožáry VO budou označeny štítky s číselným označením pozice stožáru – dle instrukcí správce VO.

Povrchová úprava stožárů a výložníků - žárovým zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi SR721-27 Z Cu (1x pojistka E27) resp. SR722 (2x pojistka E27) pro kabely do 35 mm2.  Napájení vlastních svítidel od stožárových svorkovnic provedeno kabely CYKY-J 3x1.5 uloženými ve stožáru.

4.4  Napájení a ovládání

Napájení nových rozvodů VO bude provedeno kabely CYKY-J 4x16 napojeným na stávající kabelové rozvody VO (kabel CYKY-J 4x16). Napojovací místa jsou vyznačena na situaci (v.č. VO02). Ve vyznačeném místě bude nahrazena původní svorkovnicová skříň novým plastovým pilířem se svorkami – skříň MX. 	Napájecí kabely budou instalovány v ohebné dvouplášťové korugované trubce 75/61 mm v pískovém loži ve výkopu v zemi v zeleném pásu a chodníku a kabelové chráničce (110/94mm) v překopu a protlaku pod komunikací (silnicí).

Ovládání veřejného osvětlení je stávající – centrální z rozvaděčů RVO.

4.5  Uzemnění

Společně s napájecím kabelem veřejného osvětlení bude položen zemnící pásek FeZn 4x30 mm (pásek bude uložen na dně výkopu pod pískovým ložem ve vzdálenosti min. 100 mm od kabelu). Z uvedeného zemnícího pásku budou vodičem FeZn 10 mm uzemněny jednotlivé osvětlovací stožáry. Drát pro uzemnění stožárů opatřit smršťovací bužírkou z-ž délky cca 200 mm (od stožáru do země).  Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chráněny před korozí nátěrem. Nový zemnící vodič bude propojen s případným stávajícím uzemněním.

4.6  Zemní práce

Napájecí kabely budou instalovány v celé trase v ohebné plastové dvouplášťové korugované chráničce 75/61 mm v pískovém loži (popř. prosáté zemině) ve výkopu v zemi v zeleném pásu podél komunikace, chodníku a pod vjezdy (min. krytí 0.7m), v kabelové chráničce 110/94 mm v překopu pod komunikací – výjezd z vedlejší komunikace a vjezdy do areálu HECKL (min. krytí 1m) a v kabelové chráničce 110/94 mm v protlaku pod komunikací (min. krytí 1,2m) - viz kabelové řezy. Nad kabely bude umístěna výstražná folie červené barvy. Kabely budou uloženy dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52).

Pro stožáry budou provedeny betonové základy (C25/30) – dle požadavku správce VO.

Před započetím zemních prací je nutné provést vytyčení veškerých podzemních sítí (vodovodní, kanalizační, plynovodní potrubí, vedení telefonu, vedení NN ….) a dodržovat min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (podle skutečného stavu zjištěného při zemních pracích).

Pokud bude při zemních pracích odhaleno kabelové vedení jehož krytí, případně odstupové vzdálenosti, nebude odpovídat požadavkům ČSN, bude provedeno jeho dodatečné uložení do kabelové chráničky (dělené kabelové trubky).

4.7  Všeobecně

Celkové provedení veřejného osvětlení musí odpovídat platným ČSN. Veškeré práce na zařízení VO budou prováděny podle pokynů a požadavků správce VO – Město Kralupy nad Labem.

Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Pracovníci provádějící montáže musí být prokazatelně prozkoušeni dle vyhlášky ČUBP a nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revize elektro dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500, ke které musí být doložena dokumentace skutečného provedení.