TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1.    Úvod

Předmětem předložené dokumentace je zařízení zdravotně technických instalací pro odbornou učebnu fyziky, přípravnu a laboratoř fyziky v gymnáziu J. S. Machara  v Brandýse nad Labem.

Dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

-	půdorysy učebny, přípravny a laboratoře, fotodokumentace stávajících prostor

Všechna místa napojení a profily stávající kanalizace a vodovodu jsou pouze orientační, protože projektová dokumentace zdravotně technických instalací se nenašla. Vzhledem k tomu, že se ve výše uvedených prostorech vyučuje, nelze provést sondy a profily tak upřesnit.

Projekt řeší napojení odborné učebny, přípravny a laboratoře fyziky na stávající vnitřní kanalizaci a vodovod.

2.   Technické řešení

Odborná učebna fyziky

Vnitřní kanalizace

je navržena pro odvedení odpadních vod vznikajících v odborné učebně fyziky. Jedná se o splaškové vody od dřezu v desce demonstračního stolu a umyvadlo na mytí rukou.

Připojovací potrubí od zápachové uzávěrky dřezu a kalichu na úkapy el. ohřívače je zavedeno do stávajícího kanalizačního potrubí pod demonstračním stolem. Připojovací potrubí od umyvátka je napojeno přes stěnu do stávající stoupačky v sousední přípravně fyziky.

Vnitřní vodovod

Nové rozvody pitné vody jsou napojeny ze dvou míst. Přívodní potrubí pitné vody pro napojení malého el. ohřívače a dřezové baterie na demonstračním stole je napojeno ze stávajícího vodovodu, zavedeného pod něj.

Přívod pitné vody pro napojení výtokové armatury pro umyvátko je napojen z vodovodu ke stávajícímu umyvadlu za zdí v sousední přípravně fyziky.

Zařizovací předměty

Rohové umyvátko je navrženo keramické stěnové se stojánkovou baterií pro jednu vodu.

Teplá užitková vody pro dřez v přípravně je připravována v malém el. ohřívači 5l zapojeném tlakově. Polypropylénový dřez vč. zápachové uzávěrky a výtokové armatury jsou součástí laboratorního nábytku.

Přípravna fyziky

Vnitřní kanalizace

je navržena pro odvedení odpadních vod vznikajících v přípravně fyziky. Jedná se o splaškové vody od dřezu a umyvadla v desce stolu.

Připojovací potrubí od zápachových uzávěrek dřezu, umyvadla a kalichu pro úkapy el.  ohřívače je zavedeno do stávajícího kanalizačního potrubí od demontovaného umyvadla.

Do stávající stoupačku je dále napojeno připojovací potrubí od umyvátka v sousední místnosti laboratoře fyziky. Potrubí bude vedeno v drážce ve zdi ve spádu ev. po zdi pod radiátory. Profil stávající stoupačky je pouze odhadnut.

Vnitřní vodovod

Nový rozvod pitné vody pro napojení malého el. ohřívače, laboratorní dřezové baterie a umyvadlové baterie je napojen ze stávajícího vodovodu, zavedeného ke stávajícímu el. ohřívači nad stávajícím umyvadlem.

Z tohoto vodovodu bude rovněž napojena stojánková baterie pro umyvátko v sousední laboratoři fyziky. Potrubí pitné vody bude vedeno ve stejné trase s potrubím pitné vody.

Zařizovací předměty

Teplá užitková vody je připravována v malém el. zásobníkovém ohřívači 5l zapojeném tlakově.

Polypropylénový dřez a zápustné umyvadlo vč. zápachových uzávěrek a laboratorní stojánková baterie jsou součástí nábytku.

Laboratoř fyziky

Vnitřní kanalizace

Vzhledem ke skutečnosti, že do laboratoře fyziky není kanalizace ani voda zavedena a je požadováno umyvadlo, je připojovací potrubí od umyvátka vedeno sousední přípravnou fyziky ve spádu v drážce ve zdi za radiátory. Je napojeno do kanalizační stoupačky v přípravně fyziky.

Vnitřní vodovod

Pitná voda pro napojení výtokové armatury k umyvátku je přivedena z nového rozvodu pitné vody v sousední přípravně fyziky. Potrubí je vedeno souběžně s připojovacím  potrubím kanalizace.

Zařizovací předměty

Umyvátko je navrženo keramické se stojánkovou baterií pro jednu vodu.

Materiál

Vnitřní kanalizace

Připojovací potrubí vč. tvarovek jsou navržena z polypropylénu ze sortimentu HT-systém.

Vnitřní vodovod

Rozvody studené vody jsou navrženy z trubek PPr PN16, teplé užitkové vody pak obdobné avšak PN20. Budou opatřeny tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu přilepenými v příčných a podélných spojích.

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí. Vnitřní vodovod bude proveden a odzkoušen v souladu s ČSN 736 660, ČSN 736 655 a dalšími souvisejícími normami a předpisy.