SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je provedení kompletní demontáže stávající technologie obou výtahů tj. pohony výtahů umístěné v původní společné strojovně výtahu, rozvaděče výtahů, nosníky pro upevnění pohonů na podlaze a rozvaděč umístěný na stěně. Odstranění veškeré kabeláže obou výtahů a nosných prostředků (lana). Demontáž a odstranění kabiny včetně rámů. Odstranění ocelových vodítek a veškerých pomocných ocelových konstrukcí umístěných v jednotlivých samostatných šachtách. Demontáž původních stávajících šachetních dveří ve všech podlažích včetně zárubní a následná stavební úprava stávajících dveřních otvorů. Vyřezání dveřních otvorů pro nové dveře a úprava stávající podlahy. Úprava stávajících otvorů pro umístění směrové a polohové signalizace pro každý výtah ve všech stanicích nade dveřmi v každém podlaží a úprava otvorů pro osazení sdílených ovládacích panelů v jednotlivých nástupištích ve středovém sloupku mezi výtahy. Úprava větracích otvorů šachty, které budou zajištěné ocelovou mřížkou opatřené sítí proti hmyzu.

Úprava ostění dveří v jednotlivých patrech dozděním z plných cihel, po osazení nových šachtových dveří zapravení ostění dveří lepidlem s perlinkou a opatření novou omítkou s finálním bílým nátěrem.

Zabetonování stávajících nevyužitých otvorů pro lana. Osazení nových montážních ok dle zpracovaného statického posouzení v horní části výtahové šachty.

Ve společné strojovně výtahů po vybourání upevňovacích bloků zapravení stávající podlahy a opatření nátěrem na beton odpovídající barvě a složení původní podlahy. Překrytí detailu podlahy po osazení nových šachetních dveří podlahovou lištou zakrývající mezeru mezi prahem a stávající podlahou. Oprava podlahy případně doplnění dle původní krytiny cca max. v rozsahu 1 m2 na každém patře.

V jednotlivých patrech instalace nových šachetních dveří. Omítnutí na vnější straně, opatřené perlinkou s lepidlem a novou tenkovrstvou omítkou. Úprava nadpraží podle požadavku dodavatele výtahů pro osazení šachetních dveří.

Nátěr povrchu ostění finální omyvatelnou barvou shodnou s barvou ve vstupním prostoru nebo dle barevnosti v jednotlivých podlažích. Kontrola soudržnosti omítek na stěnách jednotlivých výtahových šachet. Odstranění nesoudržné omítky, vyškrábání spáry a doplnění omítky vápeno-cementovou omítkou s finálním povrchem z hladké štukové omítky. Opatření veškerých zámečnických prvků dvakrát základním nátěrem a vrchním syntetickým nátěrem. Nesmí být narušena stabilita nosných konstrukcí objektu.

Instalace nové technologie výtahů. Výtahy slouží pro přepravu osob a personálu, pro využívání při v evakuačním režimu (bezhalogenová kabeláž, nehořlavé kabiny). Provedení nezbytných stavebních úprav, které jsou spojené s instalací nových výtahových technologií. Dodavatel v rámci přípravných prací provede v předstihu prohlídku staveniště a upřesní s provozovatelem detaily postupu prací včetně možného návrhu časového harmonogramu. Dodavatel předloží v předstihu podrobný harmonogram provádění prací, který pak upraví na základě požadavků investora a aktuální provozní objektu.

Výtahové technologie musí být dodány jako celek s typovým certifikátem. Není přípustné složení technologie výtahů od více dodavatelů (celá technologie musí být jednoho výrobce). Servisní zázemí v místě plnění tak, aby byla zajištěna v případě poruchy dojezdová doba nejpozději do 4 hodin po nahlášení.

SPECIFIKACE OBOU VÝTAHŮ PROPOJENÝCH DO SKUPINOVÉHO ŘÍZENÍ:

- CHARAKTERISTIKA: trakční bezstrojovnový výtah sériově vyráběný, ekonomický výtah, splňující dle EN 81‐20 a EN 81‐73 v platném znění a dalších harmonizovaných norem.

- TŘÍDA: I. dle ČSN ISO 4190‐1

- POČET JÍZD: 200 000 / rok

- POHON: trakční bezpřevodový stroj s regenerativním pohonem s frekvenčním řízením otáček s dorovnáním polohy kabiny ve stanici (± 5 mm).

- NOSNOST: minimální nosnost výtahu 1 600 kg / 21 osob (levý  + pravý DUPLEX)

- JMENOVITÁ RYCHLOST: bude navýšena na 1,6 m/s

- ZDVIH: cca 44 992 mm

- POČET STANIC: 13/13 - označení stanic bude -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11

- VÝCHOZÍ STANICE: 0

- NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE 50Hz 400V/TN‐S

- MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON MOTORU: do 15 kW

- JIŠTĚNÍ: 40 A

- VÝTAHY ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: dle ČSN EN 81-70

- EVAKUAČNÍ VÝTAHY: ANO dle ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy a u druhého výtahu.

SPECIFIKACE ŠACHET:

- VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: šíře 2 450 mm x hloubka 2 650 mm (levý DUPLEX) a u druhého výtahu šíře 2 180 mm x hloubka 2 650 mm (pravý DUPLEX)

- PROHLUBEŇ: 2 450 mm

- HORNÍ PŘEJEZD: 3 870 mm

- PROVEDENÍ ŠACHTY: železobetonová šachta společná pro oba výtahy s doplněnými středovými nosníky a plným rozdělením mezi výtahy vyzděnou čelní stěnou (samostatné šachty pro každý výtah).

- PROSTŘEDÍ: v šachtě normální dle ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51 A, dle ČSN EN 81-20 (teplota +5oC až +40oC) s odvětráním.

- STROJOVNA: pro potřebu nových výtahů nebude využita, stroje budou umístěny ve výtahové šachtě samostatných výtahových šachtách.

KABINY VÝTAHŮ:

- NEPRŮCHOZÍ

- MINIMÁLNÍ ROZMĚRY KABIN: šíře 1 700 mm x hloubka 2 050 mm x výška 2 200 mm (levý DUPLEX) a šíře 1 500 mm x hloubka 2 200 mm x výška 2 200 mm (pravý DUPLEX)

- BOČNÍ STĚNY LEVÉ: vertikálně dělené ocelové lamely v provedení odolný nepravidelný strukturovaný nerezový plech – dle výběru z katalogu dodavatele (levý + pravý DUPLEX).

- BOČNÍ STĚNY PRAVÉ: vertikálně dělené ocelové lamely v provedení odolný nepravidelný strukturovaný nerezový plech – dle výběru z katalogu dodavatele (levý + pravý DUPLEX).

- ZADNÍ STĚNY: vertikálně dělené ocelové lamely v provedení odolný broušený nerezový plech (levý + pravý DUPLEX).

- ČELNÍ STĚNY: vertikálně dělené ocelové lamely v provedení odolný broušený nerezový plech (levý + pravý DUPLEX).

- PODHLEDOVÝ STROP: nerezový plech s LED diodovým osvětlením (levý + pravý DUPLEX).

- PODLAHA: vysoce odolná protiskluzová podlahová krytina ALTRO ohraničená nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabin (levý + pravý DUPLEX).

- ZRCADLO: horní polovina zadní stěny (levý + pravý DUPLEX).

- MADLO: nerezové se zahnutými konci umístěné na boční stěně po celé délce (levý + pravý DUPLEX).

- SEDAČKA: sklopná nerezová sedačka (levý + pravý DUPLEX).

- REPRODUKTOR: příprava pro možnost připojení reproduktoru (levý + pravý DUPLEX).

- CCTV, MIKROČIPOVÉ KARTY - příprava pro možnost budoucího osazení a připojení (levý + pravý DUPLEX).

- OVLÁDAČOVÁ KOMBINACE: provedení broušená nerez, tlačítka v provedení ANTIVANDAL s reliéfním a Braillovým písmem, signalizace přetížení, tlačítka prodloužené volby otevírání a zavírání dveří, klíčový přepínač pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře, světla zapnuty, indikace; indukční smyčka; intercom mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy;  tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou (levý + pravý DUPLEX).

- ROZVADĚČ VÝTAHU: instalovaný do rámu dveří (levý + pravý DUPLEX).

KABINOVÉ DVEŘE:

- TYP: automatické centrální 2 křídlé dveře s celoplošnou bezpečnostní světelnou lištou (levý + pravý DUPLEX).

- ROZMĚR: šíře 8900 mm x výška 2 100 mm (levý + pravý DUPLEX).

- PROVEDENÍ: odolné dveře dle ČSN EN 81-71 cat. 1 ANTIVANDAL v provedení broušený nerezový plech (levý + pravý DUPLEX).

- PRÁH: odolný celonerezový profil s minimální nosností prahu 800 kg (levý + pravý DUPLEX).

ŠACHETNÍ DVEŘE:

- TYP: automatické centrální 2 křídlé dveře (levý + pravý DUPLEX).

- ROZMĚR: šíře 900 mm x výška 2 100 mm (levý + pravý DUPLEX).

- PROVEDENÍ: odolné dveře dle ČSN EN 81-71 cat. 1 ANTIVANDAL v provedení broušený nerezový plech (levý + pravý DUPLEX).  PRÁH: odolný celonerezový profil (min. nosnost prahu 800 kg)

- POŽÁRNÍ ODOLNOST: s minimální požární odolností EW 60

NÁSTUPIŠTĚ:

- VENKOVNÍ OVLADAČOVÉ PRVKY: sdílené ovladače instalované mezi výtahy s tlačítky pro obousměrné sběrné řízení v provedení broušený nerezový plech (levý + pravý DUPLEX).

- DIGITÁLNÍ UKAZATELE POLOHY A SMĚRU JÍZDY: budou instalovány do všech nástupišť nad rám dveří na povrhu stěny v provedení broušený nerezový plech (levý + pravý DUPLEX).

ŘÍZENÍ A POHON:

- ŘÍZENÍ: obousměrné sběrné DUPLEX

- POHON: mikroprocesorový frekvenčně řízený synchronní motor

OSTATNÍ PRÁCE:

- Odvoz stavební sutě, úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu.

- Součástí podané Nabídky musí být i nabídka záručního a pozáručního servisu

Uchazeč v nabídce uvede měsíční cenu za provádění pravidelného servisu

Měsíční paušál za provádění pravidelného servisu výtahu bez DPH, DPH, cenu včetně DPH

Nabídka servisu musí obsahovat tyto služby zahrnuté v paušální ceně:

odbornou prohlídku 			3 x za rok
pravidelnou preventivní údržbu 	3 x za rok
čištění					3  x za rok
vyproštění v záruce i po záruce 	24 hodin denně
odborné zkoušky 			1x za 3 roky

Dále uchazeč uvede cenu za HZS a dopravné