Archivní č. 151/18

### Požárně bezpečnostní řešení

Akce:   DOMOV UNHOŠŤ

Oprava fasády staré budovy

na parc. č. 581, 	1265/2, 1267/2, 1268/4

| ČÁST: POŽÁRNÍ OCHRANA |  |  |
| --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL: Ing. Jiří Spolek | Datum: 12/2018 | číslo paré |
| INVESTOR: Domov Unhošť poskytovatel sociálních služeb Berounská 500 273 51 Unhošť | Měřítko : ---- |  |
| AKCE: DOMOV UNHOŠŤ Oprava fasády staré budovy na parc. č. 581, 1265/2, 1267/2, 1268/4 | Formátů : ---- |  |
| OBSAH: Požárně bezpečnostní řešení stavby | Číslo zakázky: 151/18 | č. přílohy D.1.3 |

- Úvod

Jedná se o zhodnocení dodatečného zateplení obvodového pláště a souvisejících stavebních úprav objektu Domova seniorů v Unhošti z hlediska požární bezpečnosti.

Provedené zateplení a souvisejících činností je navrženo v zájmu zkvalitnění tepelně technických požadavků.

Jedná se o zateplení částí budovy Domova seniorů. Část budovy je již zateplená, projekt řeší zateplení zbytku budovy. Jedná se o obvodové stěny označené č. 1 až č. 9 obou částí objektu č. 1 a č. 2. Přehled zateplovaných stěn a již zateplených stěn je zřejmý z výkresu situace. Okna nebudou měněna, již byla provedena jejich výměna.

Půdorys objektu je nepravidelného tvaru. Objekt má valbovou střechu. Objekt má dvě nadzemní podlaží, půdu a v části jedno podzemní podlaží. Zateplované zdivo je stávající cca 450 mm.

Zateplení všech uvedených obvodových stěn je navrženo z minerální vaty tl. 180 mm, omítka bude silikonová.

Nad 2. NP (v nevyužívaném půdním prostoru) bude dále provedeno vnitřní zateplení stropů minerální vatou tl. 200 mm.

Nad částí 1. PP bude provedeno vnitřní zateplení stropu minerální vlnou tl. 120 mm.

# Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem. Jde o domov pro seniory, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Kapacita zařízení je 130 klientů.

Z hlediska požární bezpečnosti se jedná se o stávající zdravotnický objekt – zařízení sociální péče dle čl. 3.14 ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

Dle ustanovení vyhl. 246/2001 Sb., § 41, čl. 4 je rozsah zpracování požárně bezpečnostního řešení vzhledem k rozsahu stavby přiměřeně omezen.

Vyhodnocení změny užívání z hlediska požární bezpečnosti

dle čl. 3.2 ČSN 730834

a) vyhodnocení zvýšení požárního rizika

Při stavebních úpravách a zateplení fasád nedojde bez průkazu ke zvýšení součinu „pn  . an . c“ o více než 15 kg.m-2.

b) vyhodnocení zvýšení počtu evakuovaných osob

Při stavebních úpravách a zateplení fasád nedojde bez průkazu ke zvýšení počtu evakuovaných osob na únikové komunikaci o více než 20 %, proto není provedeno nové hodnocení únikové cesty.

c) vyhodnocení zvýšení počtu evakuovaných osob s omezenou schopností pohybu

Počet osob s omezenou schopností pohybu není bez průkazu navýšen.

d) Vyhodnocení záměny věcně příslušné projektové normy

V případě uvedené změny nedojde k záměně funkce měněné části objektu ve vztahu na ČSN 730802 resp. ČSN 730835.

e) Vyhodnocení změny objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou

V případě uvedené změny nedojde k uvedeným změnám.

Vyhodnocení stavebních úprav dle čl. 3.3 ČSN 730834

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu (viz. čl. 3.2 ČSN 730834 ) a jejich předmětem je pouze:

- Úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí, v daném případě se týká,

- Výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu, v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu) může být nově vybudována:

- Strojovna osobních výtahů – v daném případě se netýká,

- Osobní výtahy u objektů OB2 s požární výškou do 30 m – v daném případě se netýká,

- Vnější osobní nebo lůžkový výtah – v daném případě se netýká,

- Strojovna vzduchotechnického zařízení, pokud rozsah stávajícího vzduchotechnického rozvodu není při obnově rozšířen, nebo bez ohledu na rozšíření, jde-li o jednopodlažní výrobní, skladové a zemědělské objekty – v daném případě se netýká,

- Kotelna, která nemá celkový jmenovitý tepelný výkon vyšší než 140 kW při nejvyšším jmenovitém tepelném výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně – v daném případě se netýká,

- Hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením nejvýše 5 kg.m-2 – v daném případě se netýká,

- Vodovod, kanalizace, ústřední vytápění – v daném případě se netýká,

- Solární panely umístěné na střešním plášti stávajících objektů (zpravidla nad stojany LPG a PHM), pokud jejich požární zatížení je do 5,0 kg.m-2 a navazující technologické zařízení je v samostatném požárním úseku (solární panely umístěné mimo stavební objekty se požárně nehodnotí) – v daném případě se netýká,

- Dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken apod.), provedené podle 3.1.3. ČSN 73 0810:07/2016 – v daném případě se týká,

- Různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1, v daném případě se netýká,

- Výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení – v daném případě se netýká,

- Změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN 73 0804) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2, prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího – v daném případě se netýká.

Na základě výše uvedeného jsou navržené stavební úpravy, zateplení fasád a stopů hodnoceny jako

změna stavby skupiny I dle ČSN 730834.

2.  Požadavky požární bezpečnosti na zateplení

Zateplení obvodových stěn

V objektu bude proveden kontaktní zateplovací systém spojený s obvodovými stěnami. Navrženy jsou fasádní minerální desky tl. 180 mm. Dodatečné zateplení stěn je navrženo u tepelným izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Použit bude izolant z minerální vlny tl. 180 mm se silikátovou omítkou. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm.min-1 – požadavek je splněn (tenkovrstvá omítka).

Protože se jedná o stávající objekt lze takto upravené konstrukce užít i v požárně nebezpečném prostoru a u požárních pásů.

Osoby unikající z objektu nebudou ohroženy případným odkapáváním nebo odpadáváním hmot použitých při zateplení, protože se jedná o minerální vlnu. Současně nemá zateplení minerální vlnou negativní dopad na množství uvolněného tepla při případném požáru a zvětšení požárně otevřených ploch.

Zateplení stropu nad 2. NP a strop nad 1. PP.

Nad 2.NP (v prostoru nevyužívaného půdního prostoru) bude dále provedeno zateplení minerální vatou tl. 200 mm. Dodatečné zateplení je navrženo u tepelným izolantem třídy reakce na oheň A1, zvláštní požadavky požární bezpečnosti nejsou stanoveny.

Nad částí 1. PP bude provedeno vnitřní zateplení stropu minerální vlnou tl. 120 mm. Dodatečné zateplení je navrženo u tepelným izolantem třídy reakce na oheň A1, povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm.min-1 – požadavek je splněn (tenkovrstvá omítka), zvláštní požadavky požární bezpečnosti nejsou stanoveny.

3. Požadavky požární bezpečnosti na další navržené rekonstrukční činnosti

Dále budou v objektu provedeny související rekonstrukční činnosti:

- výměna parapetů a oplechování u otvorů

- případná výměna dalšího oplechování

Tyto úpravy jsou hodnoceny rovněž jako změna stavby skupiny I dle ČSN 730834 – jde o opravu nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí. Původní stav tedy zůstane zachován a musí být dodrženy následující požadavky dle čl. 4 ČSN 730834:

- Rozhodující nosné a požárně dělící konstrukce zůstanou nezměněny. Případné dozdívky budou provedeny ze stavebních materiálů třídy reakce na oheň A1

- Třída reakce proti ohni ve stavebních konstrukcích nebude zhoršena.

- Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru, proto nejsou odstupové vzdálenosti nově hodnoceny.

- Nově zřizované prostupy všemi stěnami nebudou provedeny.

- Větrání a vytápění beze změny - požadavky požární bezpečnosti nejsou stanoveny.

- Nově zřizované prostupy všemi stropy nebudou provedeny.

- V případě uvedených změn jinak nedochází ke změně provedení únikových cest z měněného prostoru vedoucí na volné prostranství, únikové cesty nebudou prodlouženy ani zúženy, ani jiným způsobem není zhoršena jejich kvalita

- Stavebními úpravami nebudou zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah.

- Směry úniku a východy na volné prostranství budou v měněných prostorech označeny pomocí bezpečnostních tabulek odpovídající NV č. 375/2017 Sb. a ČSN ISO 3864.

- V souvislosti s navrženým zateplením a souvisejícími stavebními úpravami není nově stanoven počet a hasicí schopnost přenosných hasicích přístrojů. Jejich počet, druh hasiva a hasicí schopnost musí odpovídat projektovému řešení, případně ustanovení § 2 úplného znění vyhl. č. 246/2001 Sb.

4. Závěr

Dokumentace stanovuje základní podmínky z hlediska požární bezpečnosti stavby v rámci uvedených rekonstrukčních činností v objektu.

Dokumentace byla provedena podle výše uvedených ČSN. Při dodržení uvedených podmínek jsou požadavky na požární bezpečnost splněny.

Seznam použitých podkladů pro zpracování

Posouzení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména:

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MpMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- ČSN 73 0802  -  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (05/2009)

- ČSN 73 0810  -  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (04/2009 + Z1 z 05/2012 + Z2 z 02/2013 + Z3 z 06/2013)

- ČSN 73 0833  -  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (09/2010)

- ČSN 73 0834  -  Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (03/2011 + Z 02/2013)

- ČSN 73 0835  -  Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (04/2006)

- Firemní materiály výrobců

- Výkresová dokumentace