STAVEBNÍK :  DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,

U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438,

278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU

MÍSTO  STAVBY :  U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438

KRALUPY NAD VLTAVOU

STAVBA :  CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZÁZEMÍ

PROVEDENÍ  PROJEKTU :  PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

# D. DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

MĚSÍC/ROK : 03/2019                                          VYHOTOVENÍ :

## D. 1. 4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Obsah : 1. 	Identifikační údaje stavby a stavebníka

- 2. 	Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

- 3. 	Technický popis stavby

- 4. 	Závěrečná ustanovení

- 5. 	Hlavní výkaz výměr

- VÝKRESY

Obsah : 1.	Půdorys 1.P.P.-Kanalizace					3-017

2.	Půdorys 1.N:P.-Kanalizace					3-018

3.	Půdorys 2.N.P.-Kanalizace					3-019

4.	Půdorys 3.N.P.-Kanalizace					3-020

5.	Půdorys 1.P.P.- Voda						3-021

6.	Půdorys 1.N.P.-Voda						3-022

7.	Půdorys 2.N.P.-Voda						3-023			  8.	Půdorys 3.N.P.-Voda						3-024

###### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1.   Identifikační údaje stavby a stavebníka

Název stavby:		Celková oprava sociálního zázemí

Místo stavby:		U Sociálního domu č.p. 438, Kralupy nad Vltavou

Čísla pozemků:	Stavební parc. č. 430

Katastrální území:	Mikovice u Kralup nad Vltavou

Charakter stavby:	Drobné stavební úpravy

Stupeň projektu:	Projektová dokumentace pro ohlášení stavebních úprav

Stavebník:                 	Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou,					U Sociálního domu č.p. 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Projektant :                 Ing. Jiří Prchlík

Na Minickém kopci 655, 278 01 Kralupy nad Vltavou

2.	 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Předmětem projektu jsou rozvody pitné vody a splaškové kanalizace v 1.P.P., 1.N.P., 2.N.P. a 3.N.P. ve vazbě na celkovou rekonstrukci sociálního zázemí v objektu č.p. 438. Ve 4.N.P. byla již v roce 2007 provedena celková rekonstrukce včetně instalačních rozvodů a elektroinstalace, tudíž do posledního podlaží nebude stavebně zasahováno. Jedná se vzhledem ke stáří a havarijnímu stavu o kompletní výměnu stoupacích potrubí pro vodu a splaškovou kanalizaci včetně připojovacích potrubí k zařizovacím předmětům, součástí je výměna ležaté kanalizace uvnitř objektu i vně na dvorku včetně zrušení kanalizační jímky po přímém napojení na odtokové potrubí do městské kanalizace přes novou revizní šachtu. V rámci stavebních úprav se provede výměna zařizovacích předmětů, baterií, boilerů a otopných těles.

Do této části projektu jsou zařazeny zejména baterie a potrubí, které se budou vyměňovat. Výměna boilerů (shodný objem a příkon do 2,2 kW kvůli stávající elektroinstalaci, výrobce DZ Dražice - navíc ve 4.N.P.) a otopných těles deskových RADIK či otopných žebříků (rozvod v měděných trubkách bude zachován, byl proveden v roce 2007) je zahrnuta do složky D.1.1.

Velkou neznámou je vedení ležaté kanalizace v 1.N.P. a 1.P.P. od předpokládaných stoupacích potrubí až k venkovní jímce (k ležaté kanalizaci není dostupná projektová dokumentace, stoupací větve pro kanalizaci i vodu byly převzaty z projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu č.p. 438“ z roku 2005 (zpracovatel Projektový ateliér B&K, s.r.o.

Kralupy nad Vltavou). V projekčním návrhu je zakreslen předpokládaný průběh, zaústění do kanalizační jímky. Vzhledem k přímému napojení bude posléze jímka zrušena, tj. zasypána (strop jímky bude rozbourán), v místě jímky bude revizní šachta..

Předpokládané nové baterie k zařizovacím předmětům (dodavatel SLEZÁK-RAV CZ s.r.o., lze je obměnit po dohodě se stavebníkem při zachování srovnatelné ceny):

Vodovodní baterie umyvadlová stojánková COLORADO CO126.5		10 ks

Vodovodní baterie dřezová (na výlevku) COLORADO CO102.21			3 ks

Vodovodní baterie sprchová COLORADO CO181.5/2 s setem (vany)		2 ks

Vodovodní baterie sprchová COLORADO CO181.5				4 ks

Sprchy - hlavové sprchy s držákem průměru 25 cm (EASY CLEAN)		4 ks

Ostatní vybavení a příslušenství pro zařizovací předměty vč. praček je na výběru dodavatele.

3.	 Technický popis stavby

##### 3.1  Vnitřní rozvody kanalizace

Objekt č. 438 je připojen na městskou kanalizaci DN200. Hlavní svislé svody mají vnitřní průměr DN70 a DN100, materiálem je litina (vyjma 4.N.P.) a jsou umístěny v drážkách ve zdivu (zaplentování a obložení). Stávající připojovací potrubí je též stávající z litiny a vedeno ve stěnách v drážkách pod omítkou popř. i pod stropem. O ležaté kanalizaci není nic známo, jejich vedení v 1.N.P. a 1.P.P. je předpokládané, jejich zaústění do venkovní jímky mají průměr 125 mm (dle sdělení pracovníků Stč. kanalizace při vyčerpání jímky v únoru 2019).

Nové připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů včetně svislých svodů je navrženy z PVC dimenzí DN 40 až 100 a budou uložené opět pod omítkou (převážně v místech původních tras, dimenze a umístění svislých svodů bude zachováno.

Ležaté potrubí pod podlahou a na dvorku pod zámkovou dlažbou budou z PVC plastu v KG systému - hrdlová DN 110 až 200. Odvětrání čtyř hlavních svodů je vyvedeno nad střechu objektu (bylo provedeno s rekonstrukcí 4. N.P.), v přízemí 1.N.P. se navrhuje osazení čistících kusů. Přechody na ležatou kanalizaci bude proveden pomocí kolen KGB s vybetonovanou patkou. V místě původní kanalizační jímky se navrhuje revizní šachta WAVIN TEGRA 425 (šachtové dno pro KG potrubí rozvětvené, průměr 160 mm).

Automatické pračky budou napojeny na nové připojovací potrubí pomocí podmítkových pračkových sifonů DN40, nerez.

Zkoušky a revize - svodné (ležaté) potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti. Odpadní, připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže též podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 736760 a bude o nich sepsán zápis.

##### 3.2. Vnitřní rozvody studené a teplé vody

Domovní rozvod je napojen přes stávající přípojku pitné vody s napojením na městský vodovodní řád. Vodoměrná sestava je umístěna v 1.P.P. v místnosti č. 004. Stávající rozvod je převážně z ocelových trubek a je veden v drážkách pod omítkou. Svislé rozvody studené vody jsou vedeny v místech schodišťových zdí z 1.P.P. až do 4.N.P.. U hlavních větví budou v každém podlaží směrem k připojovacím rozvodům umístěny uzavírací armatury (budou opatřeny dvířky). Uzavírací armatury budou umístěny u umyvadel a umýváte, u automatických praček, u elektrických boilerů.

Nové vnitřní rozvody vody budou z plastového potrubí PN16 (materiál dle výběru : PPR, PEXAN,…). Hlavní dimenze jsou navrženy dle potrubní řady PP-3 a jsou uvedeny na výkresové části. Rozvody budou vedeny převážně v drážkách ve zdivu, navíc potrubí studené i teplé vody budou tepelně izolovány materiálem MIRELON (popř. CLIMAFLEX) tloušťky 10 či 13 mm.

Příprava teplé vody bude zajištěna ve vyměněných zavěšených boilerech (jeden bude ležatý) na shodných pozicích.

Zařizovací předměty – jejich výpis je uveden ve složce D.1.1.

Zkoušky a revize - po vizuální kontrole bude provedena tlaková zkouška bez pojistných a výtokových armatur dle článků 137 až 146 ČSN 736660 za těchto podmínek : zkušební tlak 1,5 MPa (15 bar), začátek zkoušky minimálně 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému, doba trvání zkoušky 60 minut při maximálním poklesu 0,02 MPa. Po dokončení montáže vodovodního zařízení bude potrubí v souladu s ustanoveními ČSN 736660 propláchnuto a dezinfikováno.

4.	Závěrečná ustanovení

Veškeré práce budou provedeny v souladu s ČSN a platnými hygienickými předpisy. Dále budou respektovány pokyny výrobců jednotlivých materiálů a zařízení.

Změny při výstavbě budou konzultovány s investorem.

5.   Hlavní výkaz výměr

Vnitřní rozvody kanalizace

Výměna stoupacího potrubí za nové z PVC DN100 (1.P.P. až 3.N.P.)		22,0 m

Výměna stoupacího potrubí za nové z PVC DN70 (1.P.P. až 3.N.P.)		22,0 m

Provedení připojovacích rozvodů DN70 až DN100 v 1.P.P. z PVC (výměna)	4,0 m

Provedení připojovacích rozvodů DN40 až DN100 v 1.N.P. z PVC (výměna)	4,5 m

Provedení připojovacích rozvodů DN40 až DN100 v 2.N.P. z PVC (výměna)	14,5 m

Provedení připojovacích rozvodů DN40 až DN100 v 3.N.P. z PVC (výměna)	20,5 m

Provedení ležatých rozvodů DN110 až DN200 (1.P.P. a dvorek) z PVC-KG	25,5 m

Zřízení revizní šachty WAVIN TEGRA 425						1 komplet

Ostatní drobné armatury pro zprovoznění zařizovací předmětů - vytipuje si dodavatel

Vnitřní rozvody studené a teplé vody

Výměna stoupacího potrubí za nové z PPR DN20 až DN25 (1.P.P. až 3.N.P.)	22,0 m

Provedení připojovacích rozvodů DN25 v 1.P.P. z PPR (výměna)			7,0 m

Provedení připojovacích rozvodů DN15 až DN20 v 1.N.P. z PPR (výměna)	12,5 m

Provedení připojovacích rozvodů DN15 až DN20 v 2.N.P. z PPR (výměna)	36,0 m

Provedení připojovacích rozvodů DN15 až DN20 v 3.N.P. z PPR (výměna)	43,0 m

Vodovodní baterie umyvadlová stojánková COLORADO CO126.5		10 ks

Vodovodní baterie dřezová (na výlevku) COLORADO CO102.21			3 ks

Vodovodní baterie sprchová COLORADO CO181.5/2 s setem (vany)		2 ks

Vodovodní baterie sprchová COLORADO CO181.5				4 ks

Sprchy - hlavové sprchy s držákem průměru 25 cm (EASY CLEAN)		4 ks

Ostatní drobné armatury pro uzavření zařizovací předmětů - vytipuje si dodavatel

Kralupy nad Vltavou, březen 2019                              Vypracoval:  Ing. Jiří Prchlík,

Na Minickém kopci 655,

Kralupy nad Vltavou