## Stavba
| Soupis prací |  |  |  |  | Datum: | 2016-08-04
| Stavba : | 1104 | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín
Pavilon C - tělocvična
| Objednatel : | SOŠ Informatiky a spojů a SOU |  |  |  | IČO :
|  | Jaselská 826 |  |  |  | DIČ :
| 28002 | Kolín
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem
SO 03 1 | Pavilon C - tělocvična |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 03 2 VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Soupis vypracoval : |  | PASAPO s.r.o.
Pavel Šafář
Cenová soustava RTS DATA
Cenová úroveň RTS 16/I
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## SO 01 1 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Pavilon A+D - vstup, jídelna a kuchyň | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 1 |  | Pavilon A+D - vstup, jídelna a kuchyň |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 1 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 01 1 Pavilon A+D - vstup, jídelna a kuchyň |  |  | Pavilon A+D - vstup, jídelna a kuchyň
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Průzkumy a zkoušky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769b | Otvorové prvky z hliníku |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 1 1 Pol (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 1 Pavilon A+D - vstup, jídelna a kuchyň |  | Pavilon A+D - vstup, jídelna a kuchyň
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 113105110R00 | Rozebrání zatravňovacích panelů | m2 | 5.8545 |  | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -2.8102 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | SZ:6,505*0,9 |  | 5.8545 | [6 empty] | SZ:6,505*0,9
2 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 21.29 |  | 0 | 0 | 0 | -0.138 | -2.938 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | SZ:6,38*0,5 |  | 3.19 | [6 empty] | SZ:6,38*0,5
|  | JV:14,5*0,5 |  | 7.25 | [6 empty] | JV:14,5*0,5
|  | Mezisoučet |  | 10.44 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,5 |  | 10.85 | [6 empty] | JV:21,7*0,5
3 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 22.92 |  | 0 | 0 | 0 | -0.225 | -5.157 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:7,3*0,9 |  | 6.57 | [6 empty] | JV:7,3*0,9
|  | Mezisoučet |  | 6.57 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JZ:6,7*1,5+7*0,9 |  | 16.35 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5+7*0,9
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 39.558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | sokl bod terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl bod terénem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*0,9 |  | 8.568 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*0,9
|  | SZ:11,6*0,4*0,9 |  | 4.176 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*0,9
|  | Mezisoučet |  | 12.744 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,9*0,8 |  | 15.624 | [6 empty] | JV:21,7*0,9*0,8
|  | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5 |  | 11.19 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5
5 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 15.8232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku 40 %: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku 40 %:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | sokl bod terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl bod terénem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*0,9 |  | 8.568 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*0,9
|  | SZ:11,6*0,4*0,9 |  | 4.176 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*0,9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,9*0,8 |  | 15.624 | [6 empty] | JV:21,7*0,9*0,8
|  | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5 |  | 11.19 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5
|  | Mezisoučet |  | 39.558 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | -39,558*0,6 |  | -23.7348 | [6 empty] | -39,558*0,6
6 | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4 | m3 | 23.7348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zpětný obsyp 60 %: |  | 0 | [6 empty] | zpětný obsyp 60 %:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | sokl bod terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl bod terénem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*0,9 |  | 8.568 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*0,9
|  | SZ:11,6*0,4*0,9 |  | 4.176 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*0,9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,9*0,8 |  | 15.624 | [6 empty] | JV:21,7*0,9*0,8
|  | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5 |  | 11.19 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5
|  | Mezisoučet |  | 39.558 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | -39,558*0,4 |  | -15.8232 | [6 empty] | -39,558*0,4
7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 15.8232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku 40 %: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku 40 %:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | sokl bod terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl bod terénem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*0,9 |  | 8.568 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*0,9
|  | SZ:11,6*0,4*0,9 |  | 4.176 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*0,9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,9*0,8 |  | 15.624 | [6 empty] | JV:21,7*0,9*0,8
|  | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5 |  | 11.19 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5
|  | Mezisoučet |  | 39.558 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | -39,558*0,6 |  | -23.7348 | [6 empty] | -39,558*0,6
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 15.8232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku 40 %: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku 40 %:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | sokl bod terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl bod terénem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*0,9 |  | 8.568 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*0,9
|  | SZ:11,6*0,4*0,9 |  | 4.176 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*0,9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,9*0,8 |  | 15.624 | [6 empty] | JV:21,7*0,9*0,8
|  | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5 |  | 11.19 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5
|  | Mezisoučet |  | 39.558 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | -39,558*0,6 |  | -23.7348 | [6 empty] | -39,558*0,6
9 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 23.7348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zpětný obsyp 60 %: |  | 0 | [6 empty] | zpětný obsyp 60 %:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | sokl bod terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl bod terénem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*0,9 |  | 8.568 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*0,9
|  | SZ:11,6*0,4*0,9 |  | 4.176 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*0,9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,9*0,8 |  | 15.624 | [6 empty] | JV:21,7*0,9*0,8
|  | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5 |  | 11.19 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5
|  | Mezisoučet |  | 39.558 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | -39,558*0,4 |  | -15.8232 | [6 empty] | -39,558*0,4
10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 15.8232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku 40 %: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku 40 %:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | sokl bod terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl bod terénem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*0,9 |  | 8.568 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*0,9
|  | SZ:11,6*0,4*0,9 |  | 4.176 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*0,9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,9*0,8 |  | 15.624 | [6 empty] | JV:21,7*0,9*0,8
|  | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5 |  | 11.19 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5*0,8+7*0,9*0,5
|  | Mezisoučet |  | 39.558 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | -39,558*0,6 |  | -23.7348 | [6 empty] | -39,558*0,6
11 | 112100001RAA | Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví | kus | 3 |  | 0 | 0.00304 | 0.00912 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | OBJEKT D:3 |  | 3 | [6 empty] | OBJEKT D:3
12 | 181050011RA0 | Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění | m2 | 21.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | okap chodník: |  | 0 | [6 empty] | okap chodník:
|  | SZ:6,38*0,5 |  | 3.19 | [6 empty] | SZ:6,38*0,5
|  | JV:14,5*0,5 |  | 7.25 | [6 empty] | JV:14,5*0,5
|  | Mezisoučet |  | 10.44 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | JV:21,7*0,5 |  | 10.85 | [6 empty] | JV:21,7*0,5
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.00912 |  | -10.9052 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [9 empty] | 1
13 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 59.337 |  | 0 | 6e-05 | 0.0035602 | -0.207 | -12.2828 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 15 % ručního výkopku dle TZ:39,5580/10*15 |  | 59.337 | [6 empty] | 15 % ručního výkopku dle TZ:39,5580/10*15
14 | 2826121RR00 | Doprava zařízení, přeprava kapacit příprava plochy 20x5 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Možnost napojení na zdroj el energie 230/400V – 125 A a zdroj vody 6/4´´ o průtoku min 120 l/min:1 |  | 1 | [6 empty] | Možnost napojení na zdroj el energie 230/400V – 125 A a zdroj vody 6/4´´ o průtoku min 120 l/min:1
|  | Plochu pro technologické zařízení staveniště o rozloze min. 20*5 m: |  | 0 | [6 empty] | Plochu pro technologické zařízení staveniště o rozloze min. 20*5 m:
|  | Geodetický monitoring stávajícího objektu – velmi přesná nivelace min 3 body 4 měření: |  | 0 | [6 empty] | Geodetický monitoring stávajícího objektu – velmi přesná nivelace min 3 body 4 měření:
|  | Vytyčení, přeložení, odstranění, zaslepení, ochranu stávajících podzemních a nadzemních vedení: |  | 0 | [6 empty] | Vytyčení, přeložení, odstranění, zaslepení, ochranu stávajících podzemních a nadzemních vedení:
15 | 2826122RR00 | Pažené vrty do D130 mm osazené injektážními trubkami | m | 108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 2826123RR00 | Nízkotlaké injektování dvojitým obturátorem tlak do 1 MPa | hod | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 4 dny 12 hod:4*12 |  | 48 | [6 empty] | 4 dny 12 hod:4*12
17 | 2826124RR00 | Cement SPC 325 | t | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0.0035602 |  | -12.2828 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
18 | 349231810R00 | Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 85.692 |  | 0 | 0.04 | 3.4277 | -0.04 | -3.4277 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3*2+2*2,65)*6*0,3 |  | 21.42 | [6 empty] | W1:(3,3*2+2*2,65)*6*0,3
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | W2:(3,3*2+2*2,65)*3*0,15 |  | 5.355 | [6 empty] | W2:(3,3*2+2*2,65)*3*0,15
|  | W3+W4:(3,3*2+2*2,65)*1*0,15 |  | 1.785 | [6 empty] | W3+W4:(3,3*2+2*2,65)*1*0,15
|  | Mezisoučet |  | 28.56 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,3 |  | 1.419 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,3
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,3 |  | 1.989 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,3
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,3 |  | 15.84 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,3
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,3 |  | 1.44 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,3
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,3 |  | 2.214 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,3
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,3 |  | 1.824 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,3
|  | W47:(5+2*3,03)*1*0,3 |  | 3.318 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1*0,3
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,3 |  | 1.422 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,3
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,3 |  | 1.422 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,3
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,3 |  | 1.755 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,3
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | 1.PP:(0,85+2*0,6)*1*0,18 |  | 0.369 | [6 empty] | 1.PP:(0,85+2*0,6)*1*0,18
|  | W40:(4,8+2*1,8)*5*0,18 |  | 7.56 | [6 empty] | W40:(4,8+2*1,8)*5*0,18
|  | W41:(2,4+2*1,8)*1*0,18 |  | 1.08 | [6 empty] | W41:(2,4+2*1,8)*1*0,18
|  | W43:(3,3+2*2,65)*10*0,18 |  | 15.48 | [6 empty] | W43:(3,3+2*2,65)*10*0,18
|  | Mezisoučet |  | 57.132 | [6 empty] | Mezisoučet
19 | 380941112RT3 | Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo | m | 40 |  | 0 | 0.00875 | 0.35 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dle statiky:8*5*1 |  | 40 | [6 empty] | dle statiky:8*5*1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.7777 |  | -3.4277 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [9 empty] | 1
20 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 48.468 |  | 0 | 0.40481 | 19.6203 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | okap chodník: |  | 0 | [6 empty] | okap chodník:
|  | SZ:6,38*0,6 |  | 3.828 | [6 empty] | SZ:6,38*0,6
|  | JV:14,5*0,6 |  | 8.7 | [6 empty] | JV:14,5*0,6
|  | zámková dlažba: |  | 0 | [6 empty] | zámková dlažba:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:7,3*0,9 |  | 6.57 | [6 empty] | JV:7,3*0,9
|  | Mezisoučet |  | 19.098 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,6 |  | 13.02 | [6 empty] | JV:21,7*0,6
|  | JZ:6,7*1,5+7*0,9 |  | 16.35 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5+7*0,9
21 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 48.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | okap chodník: |  | 0 | [6 empty] | okap chodník:
|  | SZ:6,38*0,6 |  | 3.828 | [6 empty] | SZ:6,38*0,6
|  | JV:14,5*0,6 |  | 8.7 | [6 empty] | JV:14,5*0,6
|  | zámková dlažba: |  | 0 | [6 empty] | zámková dlažba:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:7,3*0,9 |  | 6.57 | [6 empty] | JV:7,3*0,9
|  | Mezisoučet |  | 19.098 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,6 |  | 13.02 | [6 empty] | JV:21,7*0,6
|  | JZ:6,7*1,5+7*0,9 |  | 16.35 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5+7*0,9
22 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm | m2 | 22.92 |  | 0 | 0.0928 | 2.127 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:7,3*0,9 |  | 6.57 | [6 empty] | JV:7,3*0,9
|  | Mezisoučet |  | 6.57 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JZ:6,7*1,5+7*0,9 |  | 16.35 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5+7*0,9
23 | 596811111RS4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové 50/50/5 cm | m2 | 21.29 |  | 0 | 0.19825 | 4.2207 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | okap chodník: |  | 0 | [6 empty] | okap chodník:
|  | SZ:6,38*0,5 |  | 3.19 | [6 empty] | SZ:6,38*0,5
|  | JV:14,5*0,5 |  | 7.25 | [6 empty] | JV:14,5*0,5
|  | Mezisoučet |  | 10.44 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,5 |  | 10.85 | [6 empty] | JV:21,7*0,5
24 | 596921215R00 | Kladení zatravňovacích panelů | m2 | 5.8545 |  | 0 | 0.0315 | 0.18442 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | SZ:6,505*0,9 |  | 5.8545 | [6 empty] | SZ:6,505*0,9
25 | 916561111RT9 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník | m | 42.58 |  | 0 | 0.12501 | 5.3229 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | okap chodník: |  | 0 | [6 empty] | okap chodník:
|  | SZ:6,38 |  | 6.38 | [6 empty] | SZ:6,38
|  | JV:14,5 |  | 14.5 | [6 empty] | JV:14,5
|  | Mezisoučet |  | 20.88 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7 |  | 21.7 | [6 empty] | JV:21,7
26 | 693661981 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 55.7382 |  | 0 | 0.0003 | 0.016721 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 693661981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | okap chodník: |  | 0 | [6 empty] | okap chodník:
|  | SZ:6,38*0,6 |  | 3.828 | [6 empty] | SZ:6,38*0,6
|  | JV:14,5*0,6 |  | 8.7 | [6 empty] | JV:14,5*0,6
|  | zámková dlažba: |  | 0 | [6 empty] | zámková dlažba:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:7,3*0,9 |  | 6.57 | [6 empty] | JV:7,3*0,9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,7*0,6 |  | 13.02 | [6 empty] | JV:21,7*0,6
|  | JZ:6,7*1,5+7*0,9 |  | 16.35 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5+7*0,9
|  | Mezisoučet |  | 48.468 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 % :48,468*0,15 |  | 7.2702 | [6 empty] | 15 % :48,468*0,15
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 31.4921 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
27 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 186.21 |  | 0 | 0.00023 | 0.042828 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6 |  | 51.6 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6
|  | Mezisoučet |  | 51.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1 |  | 4.73 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1 |  | 6.63 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11 |  | 52.8 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1 |  | 4.8 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1 |  | 7.38 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1 |  | 6.08 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1
|  | W47:(5+2*3,03)*1 |  | 11.06 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1 |  | 5.85 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1
|  | Mezisoučet |  | 108.81 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | W54:(3,3+2*2,65)*3 |  | 25.8 | [6 empty] | W54:(3,3+2*2,65)*3
28 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 140.4282 |  | 0 | 4e-05 | 0.0056171 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*2,65*6 |  | 52.47 | [6 empty] | W1:3,3*2,65*6
|  | Mezisoučet |  | 52.47 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*0,715*1 |  | 2.3595 | [6 empty] | W42:3,3*0,715*1
|  | W44:0,57*3,03*1 |  | 1.7271 | [6 empty] | W44:0,57*3,03*1
|  | W39P:1,2*1,8*11 |  | 23.76 | [6 empty] | W39P:1,2*1,8*11
|  | W39L:1,2*1,8*1 |  | 2.16 | [6 empty] | W39L:1,2*1,8*1
|  | W45:2,98*2,2*1 |  | 6.556 | [6 empty] | W45:2,98*2,2*1
|  | W46:4,42*0,83*1 |  | 3.6686 | [6 empty] | W46:4,42*0,83*1
|  | W47:5*3,03*1 |  | 15.15 | [6 empty] | W47:5*3,03*1
|  | D8P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8P:0,8*1,97*1
|  | D8L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8L:0,8*1,97*1
|  | D9:1,45*2,2*1 |  | 3.19 | [6 empty] | D9:1,45*2,2*1
|  | Mezisoučet |  | 61.7232 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | W54:3,3*2,65*3 |  | 26.235 | [6 empty] | W54:3,3*2,65*3
29 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 20 |  | 0 | 0.04543 | 0.9086 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | po vybourání otvorů: |  | 0 | [6 empty] | po vybourání otvorů:
|  | OBJEKT A:10 |  | 10 | [6 empty] | OBJEKT A:10
|  | OBJEKT D:10 |  | 10 | [6 empty] | OBJEKT D:10
30 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 37.242 |  | 0 | 0.05729 | 2.1336 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,2 |  | 10.32 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,2
|  | Mezisoučet |  | 10.32 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,2 |  | 0.946 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,2
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,2 |  | 1.326 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,2
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,2 |  | 10.56 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,2
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,2 |  | 0.96 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,2
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,2 |  | 1.476 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,2
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,2 |  | 1.216 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,2
|  | W47:(5+2*3,03)*1*0,2 |  | 2.212 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1*0,2
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,2 |  | 0.948 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,2
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,2 |  | 0.948 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,2
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,2 |  | 1.17 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,2
|  | Mezisoučet |  | 21.762 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | W54:(3,3+2*2,65)*3*0,2 |  | 5.16 | [6 empty] | W54:(3,3+2*2,65)*3*0,2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 3.0906 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [9 empty] | 1
31 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 310.8882 |  | 0 | 4e-05 | 0.012436 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*2,65*6 |  | 52.47 | [6 empty] | W1:3,3*2,65*6
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | W2:3,3*2,65*3 |  | 26.235 | [6 empty] | W2:3,3*2,65*3
|  | W3+W4:3,3*2,65*1 |  | 8.745 | [6 empty] | W3+W4:3,3*2,65*1
|  | Mezisoučet |  | 87.45 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*0,715*1 |  | 2.3595 | [6 empty] | W42:3,3*0,715*1
|  | W44:0,57*3,03*1 |  | 1.7271 | [6 empty] | W44:0,57*3,03*1
|  | W39P:1,2*1,8*11 |  | 23.76 | [6 empty] | W39P:1,2*1,8*11
|  | W39L:1,2*1,8*1 |  | 2.16 | [6 empty] | W39L:1,2*1,8*1
|  | W45:2,98*2,2*1 |  | 6.556 | [6 empty] | W45:2,98*2,2*1
|  | W46:4,42*0,83*1 |  | 3.6686 | [6 empty] | W46:4,42*0,83*1
|  | W47:5*3,03*1 |  | 15.15 | [6 empty] | W47:5*3,03*1
|  | D8P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8P:0,8*1,97*1
|  | D8L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8L:0,8*1,97*1
|  | D9:1,45*2,2*1 |  | 3.19 | [6 empty] | D9:1,45*2,2*1
|  | Mezisoučet |  | 61.7232 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | 1.PP:0,85*0,6*1 |  | 0.51 | [6 empty] | 1.PP:0,85*0,6*1
|  | W40:4,8*1,8*5 |  | 43.2 | [6 empty] | W40:4,8*1,8*5
|  | W41:2,4*1,8*1 |  | 4.32 | [6 empty] | W41:2,4*1,8*1
|  | W43:3,3*2,65*10 |  | 87.45 | [6 empty] | W43:3,3*2,65*10
|  | Mezisoučet |  | 135.48 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | W54:3,3*2,65*3 |  | 26.235 | [6 empty] | W54:3,3*2,65*3
32 | 622300150R00 | Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS | m | 132.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:22,3 |  | 22.3 | [6 empty] | JV:22,3
|  | SZ:7,5*2 |  | 15 | [6 empty] | SZ:7,5*2
|  | Mezisoučet |  | 37.3 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:17,5+10,7+1 |  | 29.2 | [6 empty] | atrium:17,5+10,7+1
|  | SV:22,2 |  | 22.2 | [6 empty] | SV:22,2
|  | JZ:10,8 |  | 10.8 | [6 empty] | JZ:10,8
|  | JV:22,2+11,2 |  | 33.4 | [6 empty] | JV:22,2+11,2
33 | 622311000S00 | Penetrace podkladu | m2 | 565.684 |  | 0 | 0.00035 | 0.19799 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | EPS 120 mm: |  | 0 | [6 empty] | EPS 120 mm:
|  | JV:37,7 |  | 37.7 | [6 empty] | JV:37,7
|  | SZ:33,9 |  | 33.9 | [6 empty] | SZ:33,9
|  | MV PV : |  | 0 | [6 empty] | MV PV :
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 15.534 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
|  | Mezisoučet |  | 87.134 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:44,28+58,3+20,45 |  | 123.03 | [6 empty] | atrium:44,28+58,3+20,45
|  | JV:95,64 |  | 95.64 | [6 empty] | JV:95,64
|  | SV:73,56 |  | 73.56 | [6 empty] | SV:73,56
|  | JZ:31,52 |  | 31.52 | [6 empty] | JZ:31,52
|  | Mezisoučet |  | 323.75 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl : |  | 0 | [6 empty] | sokl :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8 |  | 23.8 | [6 empty] | JV:23,8
|  | SZ:11,6 |  | 11.6 | [6 empty] | SZ:11,6
|  | Mezisoučet |  | 35.4 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | perimeter světlík: |  | 0 | [6 empty] | perimeter světlík:
|  | atrium:7,62+8,9 |  | 16.52 | [6 empty] | atrium:7,62+8,9
|  | JV:5,85 |  | 5.85 | [6 empty] | JV:5,85
|  | SV:12,7 |  | 12.7 | [6 empty] | SV:12,7
|  | JZ:8,32 |  | 8.32 | [6 empty] | JZ:8,32
|  | perimeter 160 mm: |  | 0 | [6 empty] | perimeter 160 mm:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 97.8 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | vyspravení podkladu: |  | 0 | [6 empty] | vyspravení podkladu:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:12*1,1 |  | 13.2 | [6 empty] | JV:12*1,1
|  | SV:10,5*(1+0,6)/2 |  | 8.4 | [6 empty] | SV:10,5*(1+0,6)/2
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [6 empty] | Mezisoučet
34 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 74.5 |  | 0 | 0.00051 | 0.037995 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | A:22,5 |  | 22.5 | [6 empty] | A:22,5
|  | D:52 |  | 52 | [6 empty] | D:52
35 | 622311333RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou | m2 | 71.6 |  | 0 | 0.01335 | 0.95586 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:37,7 |  | 37.7 | [6 empty] | JV:37,7
|  | SZ:33,9 |  | 33.9 | [6 empty] | SZ:33,9
|  | Mezisoučet |  | 71.6 | [6 empty] | Mezisoučet
36 | 622311335RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl.160 mm s omítkou silikonovou | m2 | 323.75 |  | 0 | 0.01408 | 4.5584 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 160 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 160 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:44,28+58,3+20,45 |  | 123.03 | [6 empty] | atrium:44,28+58,3+20,45
|  | JV:95,64 |  | 95.64 | [6 empty] | JV:95,64
|  | SV:73,56 |  | 73.56 | [6 empty] | SV:73,56
|  | JZ:31,52 |  | 31.52 | [6 empty] | JZ:31,52
|  | Mezisoučet |  | 323.75 | [6 empty] | Mezisoučet
37 | 622311350RT3 | ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikonovou | m2 | 52.8062 |  | 0 | 0.01048 | 0.55341 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,13 |  | 6.708 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,13
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | W2:(3,3+2*2,65)*3*0,13 |  | 3.354 | [6 empty] | W2:(3,3+2*2,65)*3*0,13
|  | W3+W4:(3,3+2*2,65)*1*0,13 |  | 1.118 | [6 empty] | W3+W4:(3,3+2*2,65)*1*0,13
|  | Mezisoučet |  | 11.18 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,17 |  | 0.8041 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,17
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,17 |  | 1.1271 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,17
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,17 |  | 8.976 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,17
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,17 |  | 0.816 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,17
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,17 |  | 1.2546 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,17
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,17 |  | 1.0336 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,17
|  | W47:(5+2*3,03)*1*0,17 |  | 1.8802 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1*0,17
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,17 |  | 0.8058 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,17
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,17 |  | 0.8058 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,17
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,17 |  | 0.9945 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,17
|  | Mezisoučet |  | 18.4977 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | 1.PP:(0,85+2*0,6)*1*0,17 |  | 0.3485 | [6 empty] | 1.PP:(0,85+2*0,6)*1*0,17
|  | W40:(4,8+2*1,8)*5*0,17 |  | 7.14 | [6 empty] | W40:(4,8+2*1,8)*5*0,17
|  | W41:(2,4+2*1,8)*1*0,17 |  | 1.02 | [6 empty] | W41:(2,4+2*1,8)*1*0,17
|  | W43:(3,3+2*2,65)*10*0,17 |  | 14.62 | [6 empty] | W43:(3,3+2*2,65)*10*0,17
|  | Mezisoučet |  | 23.1285 | [6 empty] | Mezisoučet
38 | 622311352RT3 | ZS ETICS, ostění, EPS F plus tl. 20 mm s omítkou silikonovou | m2 | 25.5675 |  | 0 | 0.0131 | 0.33493 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,:
|  | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou: |  | 0 | [6 empty] | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | W2:(3,3+2*2,65)*3*0,15 |  | 3.87 | [6 empty] | W2:(3,3+2*2,65)*3*0,15
|  | W3+W4:(3,3+2*2,65)*1*0,15 |  | 1.29 | [6 empty] | W3+W4:(3,3+2*2,65)*1*0,15
|  | Mezisoučet |  | 5.16 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | 1.PP:(0,85+2*0,6)*1*0,15 |  | 0.3075 | [6 empty] | 1.PP:(0,85+2*0,6)*1*0,15
|  | W40:(4,8+2*1,8)*5*0,15 |  | 6.3 | [6 empty] | W40:(4,8+2*1,8)*5*0,15
|  | W41:(2,4+2*1,8)*1*0,15 |  | 0.9 | [6 empty] | W41:(2,4+2*1,8)*1*0,15
|  | W43:(3,3+2*2,65)*10*0,15 |  | 12.9 | [6 empty] | W43:(3,3+2*2,65)*10*0,15
39 | 622311354RT3 | ZS ETICS, ostění, EPS F plus tl. 40 mm s omítkou silikonovou | m2 | 24.0615 |  | 0 | 0.01346 | 0.32387 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,:
|  | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou: |  | 0 | [6 empty] | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,15 |  | 7.74 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,15
|  | Mezisoučet |  | 7.74 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,15 |  | 0.7095 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,15
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,15 |  | 0.9945 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,15
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,15 |  | 7.92 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,15
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,15 |  | 0.72 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,15
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,15 |  | 1.107 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,15
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,15 |  | 0.912 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,15
|  | W47:(5+2*3,03)*1*0,15 |  | 1.659 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1*0,15
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,15 |  | 0.711 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,15
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,15 |  | 0.711 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,15
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,15 |  | 0.8775 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,15
40 | 622311513RS0 | Izolace suterénu ZS ETICS bez PU perimeter tl. 120 mm | m2 | 14.16 |  | 0 | 0.00878 | 0.12432 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4 |  | 9.52 | [6 empty] | JV:23,8*0,4
|  | SZ:11,6*0,4 |  | 4.64 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4
|  | Mezisoučet |  | 14.16 | [6 empty] | Mezisoučet
41 | 622311515R00 | Izolace suterénu ZS ETICS bez PÚ perimeter tl. 160 mm | m2 | 23.68 |  | 0 | 0.01021 | 0.24177 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,5*0,8 |  | 17.2 | [6 empty] | JV:21,5*0,8
|  | JZ:10,8*0,6 |  | 6.48 | [6 empty] | JZ:10,8*0,6
|  | Mezisoučet |  | 23.68 | [6 empty] | Mezisoučet
42 | 622311521RS1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 80 mm s omítkou silikonovou | m2 | 43.39 |  | 0 | 0.01395 | 0.60529 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 80 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 80 mm :
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. silikonová omítka: |  | 0 | [6 empty] | 5. silikonová omítka:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:7,62+8,9 |  | 16.52 | [6 empty] | atrium:7,62+8,9
|  | JV:5,85 |  | 5.85 | [6 empty] | JV:5,85
|  | SV:12,7 |  | 12.7 | [6 empty] | SV:12,7
|  | JZ:8,32 |  | 8.32 | [6 empty] | JZ:8,32
|  | Mezisoučet |  | 43.39 | [6 empty] | Mezisoučet
43 | 622311523RU1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 120 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 21.24 |  | 0 | 0.01785 | 0.37913 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm :
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0 | [6 empty] | 5. mozaiková omítka:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,6 |  | 14.28 | [6 empty] | JV:23,8*0,6
|  | SZ:11,6*0,6 |  | 6.96 | [6 empty] | SZ:11,6*0,6
|  | Mezisoučet |  | 21.24 | [6 empty] | Mezisoučet
44 | 622311525RS1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 160 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 54.41 |  | 0 | 0.01927 | 1.0485 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm :
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0 | [6 empty] | 5. mozaiková omítka:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 54.41 | [6 empty] | Mezisoučet
45 | 622311564R00 | ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | 38.3344 |  | 0 | 0.0093 | 0.35651 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení okenní lišty a přehlazení stěrky.: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení okenní lišty a přehlazení stěrky.:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*6*0,28 |  | 5.544 | [6 empty] | W1:3,3*6*0,28
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | W2:3,3*3*0,28 |  | 2.772 | [6 empty] | W2:3,3*3*0,28
|  | W3+W4:3,3*1*0,28 |  | 0.924 | [6 empty] | W3+W4:3,3*1*0,28
|  | Mezisoučet |  | 9.24 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*1*0,32 |  | 1.056 | [6 empty] | W42:3,3*1*0,32
|  | W44:0,57*1*0,32 |  | 0.1824 | [6 empty] | W44:0,57*1*0,32
|  | W39P:1,2*11*0,32 |  | 4.224 | [6 empty] | W39P:1,2*11*0,32
|  | W39L:1,2*1*0,32 |  | 0.384 | [6 empty] | W39L:1,2*1*0,32
|  | W45:2,98*1*0,32 |  | 0.9536 | [6 empty] | W45:2,98*1*0,32
|  | W46:4,42*1*0,32 |  | 1.4144 | [6 empty] | W46:4,42*1*0,32
|  | W47:5*1*0,32 |  | 1.6 | [6 empty] | W47:5*1*0,32
|  | Mezisoučet |  | 9.8144 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | neměněné výplně: |  | 0 | [6 empty] | neměněné výplně:
|  | 1.PP:0,85*1*0,32 |  | 0.272 | [6 empty] | 1.PP:0,85*1*0,32
|  | W40:4,8*5*0,32 |  | 7.68 | [6 empty] | W40:4,8*5*0,32
|  | W41:2,4*1*0,32 |  | 0.768 | [6 empty] | W41:2,4*1*0,32
|  | W43:3,3*10*0,32 |  | 10.56 | [6 empty] | W43:3,3*10*0,32
|  | Mezisoučet |  | 19.28 | [6 empty] | Mezisoučet
46 | 622311828RT3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 40 mm s omítkou silikonovou | m2 | 15.534 |  | 0 | 0.0261 | 0.40544 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,036 W/m.K tl. 40 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,036 W/m.K tl. 40 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 15.534 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
47 | 622391001R00 | Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. | m2 | 11.892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | vstupní část:(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 11.892 | [6 empty] | vstupní část:(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
48 | 622391113R00 | Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 544.084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | EPS 120 mm: |  | 0 | [6 empty] | EPS 120 mm:
|  | JV:37,7 |  | 37.7 | [6 empty] | JV:37,7
|  | SZ:33,9 |  | 33.9 | [6 empty] | SZ:33,9
|  | MV PV : |  | 0 | [6 empty] | MV PV :
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 15.534 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
|  | Mezisoučet |  | 87.134 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:44,28+58,3+20,45 |  | 123.03 | [6 empty] | atrium:44,28+58,3+20,45
|  | JV:95,64 |  | 95.64 | [6 empty] | JV:95,64
|  | SV:73,56 |  | 73.56 | [6 empty] | SV:73,56
|  | JZ:31,52 |  | 31.52 | [6 empty] | JZ:31,52
|  | Mezisoučet |  | 323.75 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl : |  | 0 | [6 empty] | sokl :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8 |  | 23.8 | [6 empty] | JV:23,8
|  | SZ:11,6 |  | 11.6 | [6 empty] | SZ:11,6
|  | Mezisoučet |  | 35.4 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | perimeter světlík: |  | 0 | [6 empty] | perimeter světlík:
|  | atrium:7,62+8,9 |  | 16.52 | [6 empty] | atrium:7,62+8,9
|  | JV:5,85 |  | 5.85 | [6 empty] | JV:5,85
|  | SV:12,7 |  | 12.7 | [6 empty] | SV:12,7
|  | JZ:8,32 |  | 8.32 | [6 empty] | JZ:8,32
|  | perimeter 160 mm: |  | 0 | [6 empty] | perimeter 160 mm:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 97.8 | [6 empty] | Mezisoučet
49 | 622391123R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 10 ks/m2 | m2 | 544.084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | EPS 120 mm: |  | 0 | [6 empty] | EPS 120 mm:
|  | JV:37,7 |  | 37.7 | [6 empty] | JV:37,7
|  | SZ:33,9 |  | 33.9 | [6 empty] | SZ:33,9
|  | MV PV : |  | 0 | [6 empty] | MV PV :
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 15.534 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
|  | Mezisoučet |  | 87.134 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:44,28+58,3+20,45 |  | 123.03 | [6 empty] | atrium:44,28+58,3+20,45
|  | JV:95,64 |  | 95.64 | [6 empty] | JV:95,64
|  | SV:73,56 |  | 73.56 | [6 empty] | SV:73,56
|  | JZ:31,52 |  | 31.52 | [6 empty] | JZ:31,52
|  | Mezisoučet |  | 323.75 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl : |  | 0 | [6 empty] | sokl :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8 |  | 23.8 | [6 empty] | JV:23,8
|  | SZ:11,6 |  | 11.6 | [6 empty] | SZ:11,6
|  | Mezisoučet |  | 35.4 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | perimeter světlík: |  | 0 | [6 empty] | perimeter světlík:
|  | atrium:7,62+8,9 |  | 16.52 | [6 empty] | atrium:7,62+8,9
|  | JV:5,85 |  | 5.85 | [6 empty] | JV:5,85
|  | SV:12,7 |  | 12.7 | [6 empty] | SV:12,7
|  | JZ:8,32 |  | 8.32 | [6 empty] | JZ:8,32
|  | perimeter 160 mm: |  | 0 | [6 empty] | perimeter 160 mm:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 97.8 | [6 empty] | Mezisoučet
50 | 622432112R00 | Omítka stěn mozaiková | m2 | 21.6 |  | 0 | 0.00618 | 0.13349 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vyspravení podkladu: |  | 0 | [6 empty] | vyspravení podkladu:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:12*1,1 |  | 13.2 | [6 empty] | JV:12*1,1
|  | SV:10,5*(1+0,6)/2 |  | 8.4 | [6 empty] | SV:10,5*(1+0,6)/2
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [6 empty] | Mezisoučet
51 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 154.8 |  | 0 | 0.04793 | 7.4196 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl : |  | 0 | [6 empty] | sokl :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8 |  | 23.8 | [6 empty] | JV:23,8
|  | SZ:11,6 |  | 11.6 | [6 empty] | SZ:11,6
|  | Mezisoučet |  | 35.4 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | perimeter světlík: |  | 0 | [6 empty] | perimeter světlík:
|  | atrium:7,62+8,9 |  | 16.52 | [6 empty] | atrium:7,62+8,9
|  | JV:5,85 |  | 5.85 | [6 empty] | JV:5,85
|  | SV:12,7 |  | 12.7 | [6 empty] | SV:12,7
|  | JZ:8,32 |  | 8.32 | [6 empty] | JZ:8,32
|  | perimeter 160 mm: |  | 0 | [6 empty] | perimeter 160 mm:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 97.8 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | vyspravení podkladu: |  | 0 | [6 empty] | vyspravení podkladu:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:12*1,1 |  | 13.2 | [6 empty] | JV:12*1,1
|  | SV:10,5*(1+0,6)/2 |  | 8.4 | [6 empty] | SV:10,5*(1+0,6)/2
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [6 empty] | Mezisoučet
52 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 123.2652 |  | 0 | 0.04793 | 5.9081 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | EPS 120 mm: |  | 0 | [6 empty] | EPS 120 mm:
|  | JV:37,7 |  | 37.7 | [6 empty] | JV:37,7
|  | SZ:33,9 |  | 33.9 | [6 empty] | SZ:33,9
|  | MV PV : |  | 0 | [6 empty] | MV PV :
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 15.534 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:44,28+58,3+20,45 |  | 123.03 | [6 empty] | atrium:44,28+58,3+20,45
|  | JV:95,64 |  | 95.64 | [6 empty] | JV:95,64
|  | SV:73,56 |  | 73.56 | [6 empty] | SV:73,56
|  | JZ:31,52 |  | 31.52 | [6 empty] | JZ:31,52
|  | Mezisoučet |  | 410.884 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | oprava ze 30 %: |  | 0 | [6 empty] | oprava ze 30 %:
|  | -410,884*0,7 |  | -287.6188 | [6 empty] | -410,884*0,7
53 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 186.21 |  | 0 | 0.00015 | 0.027931 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6 |  | 51.6 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6
|  | Mezisoučet |  | 51.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1 |  | 4.73 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1 |  | 6.63 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11 |  | 52.8 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1 |  | 4.8 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1 |  | 7.38 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1 |  | 6.08 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1
|  | W47:(5+2*3,03)*1 |  | 11.06 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1 |  | 5.85 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1
|  | Mezisoučet |  | 108.81 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | W54:(3,3+2*2,65)*3 |  | 25.8 | [6 empty] | W54:(3,3+2*2,65)*3
54 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 21.6 |  | 0 | 0.00367 | 0.079272 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vyspravení podkladu: |  | 0 | [6 empty] | vyspravení podkladu:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:12*1,1 |  | 13.2 | [6 empty] | JV:12*1,1
|  | SV:10,5*(1+0,6)/2 |  | 8.4 | [6 empty] | SV:10,5*(1+0,6)/2
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [6 empty] | Mezisoučet
55 | 622488RR00 | Očištění,vyspravení, nátěr stěn sklepních světlíků | m2 | 160.54 |  | 0 | 0.00367 | 0.58918 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | atrium: |  | 0 | [6 empty] | atrium:
|  | (2,5+0,5)*2*2,5*2 |  | 30 | [6 empty] | (2,5+0,5)*2*2,5*2
|  | (1,8+0,5)*2*2,5*2 |  | 23 | [6 empty] | (1,8+0,5)*2*2,5*2
|  | (1,2+0,5)*2*2,5*2 |  | 17 | [6 empty] | (1,2+0,5)*2*2,5*2
|  | Mezisoučet |  | 70 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | JV:(3,35+0,7)*2*1,4*1 |  | 11.34 | [6 empty] | JV:(3,35+0,7)*2*1,4*1
|  | (0,9+1,3)*2*2,5*2 |  | 22 | [6 empty] | (0,9+1,3)*2*2,5*2
|  | SV:(5,1+0,5)*2*1,5*1 |  | 16.8 | [6 empty] | SV:(5,1+0,5)*2*1,5*1
|  | (2,1+0,5)*2*1*2 |  | 10.4 | [6 empty] | (2,1+0,5)*2*1*2
|  | JZ:(2,5+0,5)*2*2,5*2 |  | 30 | [6 empty] | JZ:(2,5+0,5)*2*2,5*2
|  | Mezisoučet |  | 90.54 | [6 empty] | Mezisoučet
56 | 553927380 | Lišta rozlišovací | m | 146.19 |  | 0 | 0.00034 | 0.049705 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 553927380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:22,3*1,1 |  | 24.53 | [6 empty] | JV:22,3*1,1
|  | SZ:7,5*2*1,1 |  | 16.5 | [6 empty] | SZ:7,5*2*1,1
|  | Mezisoučet |  | 41.03 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:(17,5+10,7+1)*1,1 |  | 32.12 | [6 empty] | atrium:(17,5+10,7+1)*1,1
|  | SV:22,2*1,1 |  | 24.42 | [6 empty] | SV:22,2*1,1
|  | JZ:10,8*1,1 |  | 11.88 | [6 empty] | JZ:10,8*1,1
|  | JV:(22,2+11,2)*1,1 |  | 36.74 | [6 empty] | JV:(22,2+11,2)*1,1
|  | Mezisoučet |  | 105.16 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 24.3431 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 621 | Průzkumy a zkoušky | [9 empty] | 1
57 | ZK1 | Odtrhové zkoušky | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | OBJEKT A:4 |  | 4 | [6 empty] | OBJEKT A:4
|  | OBJEKT D:4 |  | 4 | [6 empty] | OBJEKT D:4
58 | ZK2 | Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | OBJEKT A:1 |  | 1 | [6 empty] | OBJEKT A:1
|  | OBJEKT D:1 |  | 1 | [6 empty] | OBJEKT D:1
59 | ZK3 | Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | střecha:4 |  | 4 | [6 empty] | střecha:4
|  | Mezisoučet |  | 4 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 621 Průzkumy a zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
60 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 12.074 |  | 0 | 0.07426 | 0.89662 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*6*0,2 |  | 3.96 | [6 empty] | W1:3,3*6*0,2
|  | Mezisoučet |  | 3.96 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*1*0,2 |  | 0.66 | [6 empty] | W42:3,3*1*0,2
|  | W44:0,57*1*0,2 |  | 0.114 | [6 empty] | W44:0,57*1*0,2
|  | W39P:1,2*11*0,2 |  | 2.64 | [6 empty] | W39P:1,2*11*0,2
|  | W39L:1,2*1*0,2 |  | 0.24 | [6 empty] | W39L:1,2*1*0,2
|  | W45:2,98*1*0,2 |  | 0.596 | [6 empty] | W45:2,98*1*0,2
|  | W46:4,42*1*0,2 |  | 0.884 | [6 empty] | W46:4,42*1*0,2
|  | W47:5*1*0,2 |  | 1 | [6 empty] | W47:5*1*0,2
|  | Mezisoučet |  | 6.134 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | W54:3,3*3*0,2 |  | 1.98 | [6 empty] | W54:3,3*3*0,2
61 | 632478123R00 | Reprofilace-cement.hmota tl.do 10 mm | m2 | 22.5355 |  | 0 | 0.01299 | 0.29274 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | světlíky: |  | 0 | [6 empty] | světlíky:
|  | atrium: |  | 0 | [6 empty] | atrium:
|  | (2,5*0,5)*2*1,3 |  | 3.25 | [6 empty] | (2,5*0,5)*2*1,3
|  | (1,8*0,5)*2*1,3 |  | 2.34 | [6 empty] | (1,8*0,5)*2*1,3
|  | (1,2*0,5)*2*1,3 |  | 1.56 | [6 empty] | (1,2*0,5)*2*1,3
|  | Mezisoučet |  | 7.15 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | JV:(3,35*0,7)*1*1,3 |  | 3.0485 | [6 empty] | JV:(3,35*0,7)*1*1,3
|  | (0,9*1,3)*2*1,3 |  | 3.042 | [6 empty] | (0,9*1,3)*2*1,3
|  | SV:(5,1*0,5)*1*1,3 |  | 3.315 | [6 empty] | SV:(5,1*0,5)*1*1,3
|  | (2,1*0,5)*2*1,3 |  | 2.73 | [6 empty] | (2,1*0,5)*2*1,3
|  | JZ:(2,5*0,5)*2*1,3 |  | 3.25 | [6 empty] | JZ:(2,5*0,5)*2*1,3
|  | Mezisoučet |  | 15.3855 | [6 empty] | Mezisoučet
62 | 631100001RA0 | Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů | m2 | 5.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | W46:4,42*0,5 |  | 2.21 | [6 empty] | W46:4,42*0,5
|  | W47:5*0,5 |  | 2.5 | [6 empty] | W47:5*0,5
|  | D8P:0,8*0,5 |  | 0.4 | [6 empty] | D8P:0,8*0,5
|  | D8L:0,8*0,5 |  | 0.4 | [6 empty] | D8L:0,8*0,5
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.1894 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
63 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 60.37 |  | 0 | 0.00486 | 0.2934 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*6 |  | 19.8 | [6 empty] | W1:3,3*6
|  | Mezisoučet |  | 19.8 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*1 |  | 3.3 | [6 empty] | W42:3,3*1
|  | W44:0,57*1 |  | 0.57 | [6 empty] | W44:0,57*1
|  | W39P:1,2*11 |  | 13.2 | [6 empty] | W39P:1,2*11
|  | W39L:1,2*1 |  | 1.2 | [6 empty] | W39L:1,2*1
|  | W45:2,98*1 |  | 2.98 | [6 empty] | W45:2,98*1
|  | W46:4,42*1 |  | 4.42 | [6 empty] | W46:4,42*1
|  | W47:5*1 |  | 5 | [6 empty] | W47:5*1
|  | W54:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | W54:3,3*3
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.2934 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
64 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 737.85 |  | 0 | 0.01838 | 13.5617 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:22,3*4,5 |  | 100.35 | [6 empty] | JV:22,3*4,5
|  | SZ:7,5*2*4,5 |  | 67.5 | [6 empty] | SZ:7,5*2*4,5
|  | Mezisoučet |  | 167.85 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:(17+11*2)*5 |  | 195 | [6 empty] | atrium:(17+11*2)*5
|  | SV:22*6 |  | 132 | [6 empty] | SV:22*6
|  | JZ:11*5 |  | 55 | [6 empty] | JZ:11*5
|  | JV:22*5+12*6,5 |  | 188 | [6 empty] | JV:22*5+12*6,5
65 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 1475.7 |  | 0 | 0.00085 | 1.2543 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2 měsíce:737,8500*2 |  | 1475.7 | [6 empty] | 2 měsíce:737,8500*2
66 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 737.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
67 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 737.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
68 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1475.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2 měsíce:737,8500*2 |  | 1475.7 | [6 empty] | 2 měsíce:737,8500*2
69 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 737.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
70 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 2 |  | 0 | 0.00121 | 0.00242 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | OBJEKT A:1 |  | 1 | [6 empty] | OBJEKT A:1
|  | OBJEKT D:1 |  | 1 | [6 empty] | OBJEKT D:1
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 14.8184 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
71 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A:1 |  | 1 | [6 empty] | OBJEKT A:1
|  | OBJEKT D:1 |  | 1 | [6 empty] | OBJEKT D:1
72 | 953946116R00 | D+M ventilačních mřížek 400x250 mm nerez prodloužení o tl. ZS | kus | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | x02:1 |  | 1 | [6 empty] | x02:1
73 | 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:1 |  | 1 | [6 empty] | JV:1
74 | 2809630568 | Označení plynu a vody na fasádě - nová cedule | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 2809630568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:1 |  | 1 | [6 empty] | JV:1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
75 | 967584811R00 | Demontáž větracích mřížek, zaslepení otvorů | kus | 37 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.037 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | OJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OJEKT D:
|  | atrium:19 |  | 19 | [6 empty] | atrium:19
|  | SV:18 |  | 18 | [6 empty] | SV:18
76 | 968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií | m2 | 140.4282 |  | 0 | 0.001 | 0.14043 | -0.062 | -8.7065 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*2,65*6 |  | 52.47 | [6 empty] | W1:3,3*2,65*6
|  | Mezisoučet |  | 52.47 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*0,715*1 |  | 2.3595 | [6 empty] | W42:3,3*0,715*1
|  | W44:0,57*3,03*1 |  | 1.7271 | [6 empty] | W44:0,57*3,03*1
|  | W39P:1,2*1,8*11 |  | 23.76 | [6 empty] | W39P:1,2*1,8*11
|  | W39L:1,2*1,8*1 |  | 2.16 | [6 empty] | W39L:1,2*1,8*1
|  | W45:2,98*2,2*1 |  | 6.556 | [6 empty] | W45:2,98*2,2*1
|  | W46:4,42*0,83*1 |  | 3.6686 | [6 empty] | W46:4,42*0,83*1
|  | W47:5*3,03*1 |  | 15.15 | [6 empty] | W47:5*3,03*1
|  | D8P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8P:0,8*1,97*1
|  | D8L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8L:0,8*1,97*1
|  | D9:1,45*2,2*1 |  | 3.19 | [6 empty] | D9:1,45*2,2*1
|  | Mezisoučet |  | 61.7232 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | W54:3,3*2,65*3 |  | 26.235 | [6 empty] | W54:3,3*2,65*3
77 | 9650818RR00 | Dmtž archit. prvků atrium dle PD | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 1.NP SS - dmtž 4:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.NP SS - dmtž 4:1
78 | 9650819RR00 | Dmtž plastové stříšky dle PD | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 1.NP SS - dmtž 11:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.NP SS - dmtž 11:1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.14043 |  | -8.7435 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
79 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 154.8 |  | 0 | 0 | 0 | -0.059 | -9.1332 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl : |  | 0 | [6 empty] | sokl :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8 |  | 23.8 | [6 empty] | JV:23,8
|  | SZ:11,6 |  | 11.6 | [6 empty] | SZ:11,6
|  | Mezisoučet |  | 35.4 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | perimeter světlík: |  | 0 | [6 empty] | perimeter světlík:
|  | atrium:7,62+8,9 |  | 16.52 | [6 empty] | atrium:7,62+8,9
|  | JV:5,85 |  | 5.85 | [6 empty] | JV:5,85
|  | SV:12,7 |  | 12.7 | [6 empty] | SV:12,7
|  | JZ:8,32 |  | 8.32 | [6 empty] | JZ:8,32
|  | perimeter 160 mm: |  | 0 | [6 empty] | perimeter 160 mm:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 97.8 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | vyspravení podkladu: |  | 0 | [6 empty] | vyspravení podkladu:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:12*1,1 |  | 13.2 | [6 empty] | JV:12*1,1
|  | SV:10,5*(1+0,6)/2 |  | 8.4 | [6 empty] | SV:10,5*(1+0,6)/2
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [6 empty] | Mezisoučet
80 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 123.2652 |  | 0 | 0 | 0 | -0.059 | -7.2726 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | EPS 120 mm: |  | 0 | [6 empty] | EPS 120 mm:
|  | JV:37,7 |  | 37.7 | [6 empty] | JV:37,7
|  | SZ:33,9 |  | 33.9 | [6 empty] | SZ:33,9
|  | MV PV : |  | 0 | [6 empty] | MV PV :
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 15.534 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:44,28+58,3+20,45 |  | 123.03 | [6 empty] | atrium:44,28+58,3+20,45
|  | JV:95,64 |  | 95.64 | [6 empty] | JV:95,64
|  | SV:73,56 |  | 73.56 | [6 empty] | SV:73,56
|  | JZ:31,52 |  | 31.52 | [6 empty] | JZ:31,52
|  | Mezisoučet |  | 410.884 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | oprava ze 30 %: |  | 0 | [6 empty] | oprava ze 30 %:
|  | -410,884*0,7 |  | -287.6188 | [6 empty] | -410,884*0,7
81 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 75.65 |  | 0 | 0 | 0 | -0.089 | -6.7329 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl nad terénem: |  | 0 | [6 empty] | sokl nad terénem:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,6 |  | 14.28 | [6 empty] | JV:23,8*0,6
|  | SZ:11,6*0,6 |  | 6.96 | [6 empty] | SZ:11,6*0,6
|  | Mezisoučet |  | 21.24 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 54.41 | [6 empty] | Mezisoučet
82 | 979054451R00 | Očištění vybourané zámk dlaždice | m2 | 22.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:7,3*0,9 |  | 6.57 | [6 empty] | JV:7,3*0,9
|  | Mezisoučet |  | 6.57 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JZ:6,7*1,5+7*0,9 |  | 16.35 | [6 empty] | JZ:6,7*1,5+7*0,9
83 | 979071136R00 | Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou | m2 | 565.684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | EPS 120 mm: |  | 0 | [6 empty] | EPS 120 mm:
|  | JV:37,7 |  | 37.7 | [6 empty] | JV:37,7
|  | SZ:33,9 |  | 33.9 | [6 empty] | SZ:33,9
|  | MV PV : |  | 0 | [6 empty] | MV PV :
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 15.534 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3+(7,5*1,1)+(7,5+2,32*2)*0,3
|  | Mezisoučet |  | 87.134 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium:44,28+58,3+20,45 |  | 123.03 | [6 empty] | atrium:44,28+58,3+20,45
|  | JV:95,64 |  | 95.64 | [6 empty] | JV:95,64
|  | SV:73,56 |  | 73.56 | [6 empty] | SV:73,56
|  | JZ:31,52 |  | 31.52 | [6 empty] | JZ:31,52
|  | Mezisoučet |  | 323.75 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl : |  | 0 | [6 empty] | sokl :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8 |  | 23.8 | [6 empty] | JV:23,8
|  | SZ:11,6 |  | 11.6 | [6 empty] | SZ:11,6
|  | Mezisoučet |  | 35.4 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | perimeter světlík: |  | 0 | [6 empty] | perimeter světlík:
|  | atrium:7,62+8,9 |  | 16.52 | [6 empty] | atrium:7,62+8,9
|  | JV:5,85 |  | 5.85 | [6 empty] | JV:5,85
|  | SV:12,7 |  | 12.7 | [6 empty] | SV:12,7
|  | JZ:8,32 |  | 8.32 | [6 empty] | JZ:8,32
|  | perimeter 160 mm: |  | 0 | [6 empty] | perimeter 160 mm:
|  | atrium:5,1+10,8+0,53 |  | 16.43 | [6 empty] | atrium:5,1+10,8+0,53
|  | JV:36,8-21,5*0,8 |  | 19.6 | [6 empty] | JV:36,8-21,5*0,8
|  | SV:12,8 |  | 12.8 | [6 empty] | SV:12,8
|  | JZ:5,58 |  | 5.58 | [6 empty] | JZ:5,58
|  | Mezisoučet |  | 97.8 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | vyspravení podkladu: |  | 0 | [6 empty] | vyspravení podkladu:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:12*1,1 |  | 13.2 | [6 empty] | JV:12*1,1
|  | SV:10,5*(1+0,6)/2 |  | 8.4 | [6 empty] | SV:10,5*(1+0,6)/2
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -23.1387 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
84 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 79.1489 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
85 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 56.76 |  | 0 | 8e-05 | 0.0045408 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | perimeter pod terénem: |  | 0 | [6 empty] | perimeter pod terénem:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*1,5 |  | 14.28 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*1,5
|  | SZ:11,6*0,4*1,5 |  | 6.96 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*1,5
|  | Mezisoučet |  | 21.24 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,5*0,8*1,5 |  | 25.8 | [6 empty] | JV:21,5*0,8*1,5
|  | JZ:10,8*0,6*1,5 |  | 9.72 | [6 empty] | JZ:10,8*0,6*1,5
|  | Mezisoučet |  | 35.52 | [6 empty] | Mezisoučet
86 | 711212115R00 | Stěrka hydroizolační proti vlhkosti dle PD | m2 | 22.5355 |  | 0 | 0.00525 | 0.11831 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | světlíky: |  | 0 | [6 empty] | světlíky:
|  | atrium: |  | 0 | [6 empty] | atrium:
|  | (2,5*0,5)*2*1,3 |  | 3.25 | [6 empty] | (2,5*0,5)*2*1,3
|  | (1,8*0,5)*2*1,3 |  | 2.34 | [6 empty] | (1,8*0,5)*2*1,3
|  | (1,2*0,5)*2*1,3 |  | 1.56 | [6 empty] | (1,2*0,5)*2*1,3
|  | Mezisoučet |  | 7.15 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | JV:(3,35*0,7)*1*1,3 |  | 3.0485 | [6 empty] | JV:(3,35*0,7)*1*1,3
|  | (0,9*1,3)*2*1,3 |  | 3.042 | [6 empty] | (0,9*1,3)*2*1,3
|  | SV:(5,1*0,5)*1*1,3 |  | 3.315 | [6 empty] | SV:(5,1*0,5)*1*1,3
|  | (2,1*0,5)*2*1,3 |  | 2.73 | [6 empty] | (2,1*0,5)*2*1,3
|  | JZ:(2,5*0,5)*2*1,3 |  | 3.25 | [6 empty] | JZ:(2,5*0,5)*2*1,3
|  | Mezisoučet |  | 15.3855 | [6 empty] | Mezisoučet
87 | 2832314012 | Fólie nopová , nop min 12 mm | m2 | 65.274 |  | 0 | 0.0002 | 0.013055 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 2832314012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | perimeter pod terénem: |  | 0 | [6 empty] | perimeter pod terénem:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | JV:23,8*0,4*1,5*1,15 |  | 16.422 | [6 empty] | JV:23,8*0,4*1,5*1,15
|  | SZ:11,6*0,4*1,5*1,15 |  | 8.004 | [6 empty] | SZ:11,6*0,4*1,5*1,15
|  | Mezisoučet |  | 24.426 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:21,5*0,8*1,5*1,15 |  | 29.67 | [6 empty] | JV:21,5*0,8*1,5*1,15
|  | JZ:10,8*0,6*1,5*1,15 |  | 11.178 | [6 empty] | JZ:10,8*0,6*1,5*1,15
|  | Mezisoučet |  | 40.848 | [6 empty] | Mezisoučet
88 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.13591 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.13591 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [9 empty] | 1
89 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 925.808 |  | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -1.8516 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5 |  | 231.5 | [6 empty] | R1:231,5
|  | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2 |  | 29.258 | [6 empty] | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | R2:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | R2:17,6
|  | napojení střechy:7,5*0,3 |  | 2.25 | [6 empty] | napojení střechy:7,5*0,3
|  | Mezisoučet |  | 302.848 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R10:10 |  | 10 | [6 empty] | R10:10
|  | R9:265,548 |  | 265.548 | [6 empty] | R9:265,548
|  | R8:242,852 |  | 242.852 | [6 empty] | R8:242,852
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
|  | Mezisoučet |  | 622.96 | [6 empty] | Mezisoučet
90 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 925.808 |  | 0 | 0.00035 | 0.32403 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5 |  | 231.5 | [6 empty] | R1:231,5
|  | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2 |  | 29.258 | [6 empty] | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | R2:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | R2:17,6
|  | napojení střechy:7,5*0,3 |  | 2.25 | [6 empty] | napojení střechy:7,5*0,3
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R10:10 |  | 10 | [6 empty] | R10:10
|  | R9:265,548 |  | 265.548 | [6 empty] | R9:265,548
|  | R8:242,852 |  | 242.852 | [6 empty] | R8:242,852
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
|  | Mezisoučet |  | 925.808 | [6 empty] | Mezisoučet
91 | 712341560R00 | Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně uzavřené | m2 | 925.808 |  | 0 | 0.00481 | 4.4531 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5 |  | 231.5 | [6 empty] | R1:231,5
|  | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2 |  | 29.258 | [6 empty] | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | R2:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | R2:17,6
|  | napojení střechy:7,5*0,3 |  | 2.25 | [6 empty] | napojení střechy:7,5*0,3
|  | Mezisoučet |  | 302.848 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R10:10 |  | 10 | [6 empty] | R10:10
|  | R9:265,548 |  | 265.548 | [6 empty] | R9:265,548
|  | R8:242,852 |  | 242.852 | [6 empty] | R8:242,852
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
|  | Mezisoučet |  | 622.96 | [6 empty] | Mezisoučet
92 | 712341896RV1 | Povlaková krytina střech do 10° připevněna PU lep 1 vrstva - včetně dodávky střešní folie | m2 | 242.852 |  | 0 | 0.0053 | 1.2871 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | střešní folie s nakašírovaným PES rounem na spodním povrchu: |  | 0 | [6 empty] | střešní folie s nakašírovaným PES rounem na spodním povrchu:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R8:242,852 |  | 242.852 | [6 empty] | R8:242,852
93 | 712373112RT3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm | m2 | 682.956 |  | 0 | 0.0022 | 1.5025 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5 |  | 231.5 | [6 empty] | R1:231,5
|  | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2 |  | 29.258 | [6 empty] | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | R2:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | R2:17,6
|  | napojení střechy:7,5*0,3 |  | 2.25 | [6 empty] | napojení střechy:7,5*0,3
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R10:10 |  | 10 | [6 empty] | R10:10
|  | R9:265,548 |  | 265.548 | [6 empty] | R9:265,548
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
|  | Mezisoučet |  | 682.956 | [6 empty] | Mezisoučet
94 | 712377001R00 | Závětrná lišta RŠ 270 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 146.3 |  | 0 | 0.00095 | 0.13898 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | k02:55,6 |  | 55.6 | [6 empty] | k02:55,6
|  | Mezisoučet |  | 55.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k18:90,7 |  | 90.7 | [6 empty] | k18:90,7
95 | 712377016R00 | " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 186.6 |  | 0 | 0.00063 | 0.11756 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | k04:64,5 |  | 64.5 | [6 empty] | k04:64,5
|  | Mezisoučet |  | 64.5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k20:122,1 |  | 122.1 | [6 empty] | k20:122,1
96 | 712377017R00 | " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 210.7 |  | 0 | 0.00063 | 0.13274 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | k03:72,1 |  | 72.1 | [6 empty] | k03:72,1
|  | Mezisoučet |  | 72.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k19:138,6 |  | 138.6 | [6 empty] | k19:138,6
97 | 712377018RS0 | Ukončovací profil RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 7.6 |  | 0 | 0.00029 | 0.002204 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | k05:7,6 |  | 7.6 | [6 empty] | k05:7,6
|  | Mezisoučet |  | 7.6 | [6 empty] | Mezisoučet
98 | 712377021R00 | Rohová lišta vnější žlab RŠ 80 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 42.8 |  | 0 | 0.00063 | 0.026964 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k24:42,8 |  | 42.8 | [6 empty] | k24:42,8
99 | 712377022R00 | Rohová lišta vnitřní žlab RŠ 80 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 42.8 |  | 0 | 0.00063 | 0.026964 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k25:42,8 |  | 42.8 | [6 empty] | k25:42,8
100 | 712377023R00 | Rohová lišta vnější RŠ 330 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 4.3 |  | 0 | 0.00063 | 0.002709 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k21:4,3 |  | 4.3 | [6 empty] | k21:4,3
101 | 712377024R00 | Oplechování atiky RŠ 510 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 40 |  | 0 | 0.00063 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k22:40 |  | 40 | [6 empty] | k22:40
102 | 712377025R00 | Oplechování do lišty RŠ 420 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 14.2 |  | 0 | 0.00063 | 0.008946 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k23:14,2 |  | 14.2 | [6 empty] | k23:14,2
103 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 682.956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5 |  | 231.5 | [6 empty] | R1:231,5
|  | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2 |  | 29.258 | [6 empty] | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | R2:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | R2:17,6
|  | napojení střechy:7,5*0,3 |  | 2.25 | [6 empty] | napojení střechy:7,5*0,3
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R10:10 |  | 10 | [6 empty] | R10:10
|  | R9:265,548 |  | 265.548 | [6 empty] | R9:265,548
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
|  | Mezisoučet |  | 682.956 | [6 empty] | Mezisoučet
104 | R712 | Provizorní konstrukce na střeše proti zatečení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
105 | 67390325 | Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ | m2 | 785.3994 |  | 0 | 0.0002 | 0.15708 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 67390325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5 |  | 231.5 | [6 empty] | R1:231,5
|  | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2 |  | 29.258 | [6 empty] | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | R2:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | R2:17,6
|  | napojení střechy:7,5*0,3 |  | 2.25 | [6 empty] | napojení střechy:7,5*0,3
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R10:10 |  | 10 | [6 empty] | R10:10
|  | R9:265,548 |  | 265.548 | [6 empty] | R9:265,548
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
|  | Mezisoučet |  | 682.956 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 %:682,956*0,15 |  | 102.4434 | [6 empty] | 15 %:682,956*0,15
106 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 8.2061 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 8.2061 |  | -1.8516 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
107 | 713141111R00 | Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá | m2 | 485.704 |  | 0 | 0.00229 | 1.1123 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R8:242,852*2 |  | 485.704 | [6 empty] | R8:242,852*2
108 | 713141152R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) | m2 | 1205.354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5*2 |  | 463 | [6 empty] | R1:231,5*2
|  | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2 |  | 29.258 | [6 empty] | boky atik:21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | R2:17,6*2 |  | 35.2 | [6 empty] | R2:17,6*2
|  | Mezisoučet |  | 549.698 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R10:10*2 |  | 20 | [6 empty] | R10:10*2
|  | R9:265,548*2 |  | 531.096 | [6 empty] | R9:265,548*2
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
|  | Mezisoučet |  | 655.656 | [6 empty] | Mezisoučet
109 | 28375704 | Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm lambda = 0,037 W/mK | m3 | 212.0677 |  | 0 | 0.02 | 4.2414 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375704 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | R1:231,5*0,22*1,02 |  | 51.9486 | [6 empty] | R1:231,5*0,22*1,02
|  | boky atik:(21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2)*0,06*1,02 |  | 1.7906 | [6 empty] | boky atik:(21,75*0,4*2+10,78*(0,4+0,7)/2*2)*0,06*1,02
|  | vrch atik:55,6*0,4*0,06*1,02 |  | 1.3611 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4*0,06*1,02
|  | R2:17,6*0,14*1,02 |  | 2.5133 | [6 empty] | R2:17,6*0,14*1,02
|  | Mezisoučet |  | 57.6136 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | R8:242,852*0,28*1,02 |  | 69.3585 | [6 empty] | R8:242,852*0,28*1,02
|  | R10:10*0,28*1,02 |  | 2.856 | [6 empty] | R10:10*0,28*1,02
|  | R9:265,548*0,28*1,02 |  | 75.8405 | [6 empty] | R9:265,548*0,28*1,02
|  | boky atik:(40+90,7)*0,4*0,06*1,02 |  | 3.1995 | [6 empty] | boky atik:(40+90,7)*0,4*0,06*1,02
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4*0,06*1,02 |  | 3.1995 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4*0,06*1,02
|  | Mezisoučet |  | 154.454 | [6 empty] | Mezisoučet
110 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 5.3536 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 5.3536 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
111 | 721233318R01 | Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu mPVC s ochranným košem a lapačem nečistot | kus | 5 |  | 0 | 0.00342 | 0.0171 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | x12:3 |  | 3 | [6 empty] | x12:3
|  | Mezisoučet |  | 3 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | x03:2 |  | 2 | [6 empty] | x03:2
112 | 721273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 4 |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | x04:4 |  | 4 | [6 empty] | x04:4
113 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.01818 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.01818 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
114 | 762441113RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 78.162 |  | 0 | 0.01179 | 0.92153 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | vrch atik:55,6*0,4 |  | 22.24 | [6 empty] | vrch atik:55,6*0,4
|  | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3 |  | 3.642 | [6 empty] | vstupní část:(7,5+2,32*2)*0,3
|  | Mezisoučet |  | 25.882 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | vrch atik:(40+90,7)*0,4 |  | 52.28 | [6 empty] | vrch atik:(40+90,7)*0,4
115 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.92153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.92153 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [9 empty] | 1
116 | 764321819R00 | Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° | m | 148.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00426 | -0.63261 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | k02:55,6 |  | 55.6 | [6 empty] | k02:55,6
|  | Mezisoučet |  | 55.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k18:90,7 |  | 90.7 | [6 empty] | k18:90,7
|  | k17:0,55*4 |  | 2.2 | [6 empty] | k17:0,55*4
117 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 123.87 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00135 | -0.16722 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | k01:3,3*10 |  | 33 | [6 empty] | k01:3,3*10
|  | Mezisoučet |  | 33 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k12:1,2*12 |  | 14.4 | [6 empty] | k12:1,2*12
|  | k14:0,57*1 |  | 0.57 | [6 empty] | k14:0,57*1
|  | k13:3,3*12 |  | 39.6 | [6 empty] | k13:3,3*12
|  | k15:4,8*5 |  | 24 | [6 empty] | k15:4,8*5
|  | k16:2,4*1 |  | 2.4 | [6 empty] | k16:2,4*1
|  | 3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | 3,3*3
118 | 764731112R00 | Oplechování zdí rš 200 žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 2 |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k126:2 |  | 2 | [6 empty] | k126:2
119 | 764908323RT3 | Oplechování parapetů, rš 365 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 33 |  | 0 | 0.00203 | 0.06699 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | k01:3,3*10 |  | 33 | [6 empty] | k01:3,3*10
120 | 764908324RT3 | Oplechování parapetů, rš 385 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 24.87 |  | 0 | 0.00203 | 0.050486 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k12:1,2*12 |  | 14.4 | [6 empty] | k12:1,2*12
|  | k14:0,57*1 |  | 0.57 | [6 empty] | k14:0,57*1
|  | 3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | 3,3*3
121 | 764908326RT3 | Oplechování parapetů, rš 465 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 66 |  | 0 | 0.00203 | 0.13398 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k13:3,3*12 |  | 39.6 | [6 empty] | k13:3,3*12
|  | k15:4,8*5 |  | 24 | [6 empty] | k15:4,8*5
|  | k16:2,4*1 |  | 2.4 | [6 empty] | k16:2,4*1
122 | 764908425RT3 | Oplech. komín. hlavy, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m2 | 0.285 |  | 0 | 0.00203 | 0.00057855 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | k17:0,285 |  | 0.285 | [6 empty] | k17:0,285
123 | 764905100RR5 | Stříška z vlnitého plechu žár. pozink tl. 0,63 mm, sklon min 5 ´ | m2 | 22.2 |  | 0 | 0.00601 | 0.13342 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | x13:6*3,7*1 |  | 22.2 | [6 empty] | x13:6*3,7*1
124 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.38876 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.38876 |  | -0.79983 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
125 | 766601216RT1 | Těsnění oken.spáry, ostění | m | 186.21 |  | 0 | 4e-05 | 0.0074484 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6 |  | 51.6 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6
|  | Mezisoučet |  | 51.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1 |  | 4.73 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1 |  | 6.63 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11 |  | 52.8 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1 |  | 4.8 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1 |  | 7.38 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1 |  | 6.08 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1
|  | W47:(5+2*3,03)*1 |  | 11.06 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1
|  | W54:(3,3+2*2,65)*3 |  | 25.8 | [6 empty] | W54:(3,3+2*2,65)*3
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1 |  | 5.85 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1
|  | Mezisoučet |  | 134.61 | [6 empty] | Mezisoučet
126 | 766601229RT1 | Těsnění oken.spáry,parapet | m | 60.37 |  | 0 | 0.00016 | 0.0096592 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*6 |  | 19.8 | [6 empty] | W1:3,3*6
|  | Mezisoučet |  | 19.8 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*1 |  | 3.3 | [6 empty] | W42:3,3*1
|  | W44:0,57*1 |  | 0.57 | [6 empty] | W44:0,57*1
|  | W39P:1,2*11 |  | 13.2 | [6 empty] | W39P:1,2*11
|  | W39L:1,2*1 |  | 1.2 | [6 empty] | W39L:1,2*1
|  | W45:2,98*1 |  | 2.98 | [6 empty] | W45:2,98*1
|  | W46:4,42*1 |  | 4.42 | [6 empty] | W46:4,42*1
|  | W47:5*1 |  | 5 | [6 empty] | W47:5*1
|  | W54:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | W54:3,3*3
127 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.017108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.017108 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
128 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 360 |  | 0 | 5e-05 | 0.018 | -0.001 | -0.36 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | mříže světlíky:12*30 |  | 360 | [6 empty] | mříže světlíky:12*30
129 | 7670000004RR0 | Dmtž+ zpětná mtž ocelového žebříku s přesahem včetně kotvení a ochranného koše | m | 6 |  | 0 | 0.035 | 0.21 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | nové nátěry, prodloužené kotvy: |  | 0 | [6 empty] | nové nátěry, prodloužené kotvy:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | atrium JZ:6 |  | 6 | [6 empty] | atrium JZ:6
130 | 767314139RR00 | Dmtž+zpětná mtž stříšky a stojanu na kola obnova nátěrů nosné konstrukce | kus | 1 |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | SZ:1 |  | 1 | [6 empty] | SZ:1
131 | 767314140RR00 | Dmtž+zpětná mtž přístřešku na auta odřezání od fasády, likvidace stříšky | kus | 1 |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | obnova nátěrů nosné konstrukce: |  | 0 | [6 empty] | obnova nátěrů nosné konstrukce:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | SZ:1 |  | 1 | [6 empty] | SZ:1
132 | 767314150RR00 | D+M pororoštu. oko 30x30 mm,žárov. pozink nosná páska 30x3 mm, pochozí | m2 | 15.7445 |  | 0 | 0.0028 | 0.044085 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | z01:1,2*0,55*4 |  | 2.64 | [6 empty] | z01:1,2*0,55*4
|  | z02:2,3*0,55*2 |  | 2.53 | [6 empty] | z02:2,3*0,55*2
|  | z03:2,4*0,52*2 |  | 2.496 | [6 empty] | z03:2,4*0,52*2
|  | z04:3,4*0,8*1 |  | 2.72 | [6 empty] | z04:3,4*0,8*1
|  | z07:5,1*0,5*1 |  | 2.55 | [6 empty] | z07:5,1*0,5*1
|  | z08:2,1*0,45*2 |  | 1.89 | [6 empty] | z08:2,1*0,45*2
|  | z09:1,67*0,55*1 |  | 0.9185 | [6 empty] | z09:1,67*0,55*1
133 | 767314151RR00 | D+M plného ocel. poklopu, žárov. pozink pochozí | m2 | 4.42 |  | 0 | 0.0028 | 0.012376 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | z05:3,9*0,85*1 |  | 3.315 | [6 empty] | z05:3,9*0,85*1
|  | z06:1,3*0,85*1 |  | 1.105 | [6 empty] | z06:1,3*0,85*1
134 | 767314152RR00 | D+M mříž okenního otvoru, žárov. pozink oko 40x40 mm | m2 | 0.51 |  | 0 | 0.0028 | 0.001428 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 247 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | z10:0,85*0,6*1 |  | 0.51 | [6 empty] | z10:0,85*0,6*1
135 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.29149 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.29149 |  | -0.36 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [9 empty] | 1
136 | 769611111S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 30.3216 |  | 0 | 0.017 | 0.51547 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:3,3*0,715*1 |  | 2.3595 | [6 empty] | W42:3,3*0,715*1
|  | W44:0,57*3,03*1 |  | 1.7271 | [6 empty] | W44:0,57*3,03*1
|  | W54:3,3*2,65*3 |  | 26.235 | [6 empty] | W54:3,3*2,65*3
|  | Mezisoučet |  | 30.3216 | [6 empty] | Mezisoučet
137 | 769611112S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 52.47 |  | 0 | 0.017 | 0.89199 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:3,3*2,65*6 |  | 52.47 | [6 empty] | W1:3,3*2,65*6
|  | Mezisoučet |  | 52.47 | [6 empty] | Mezisoučet
138 | 769611113S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K | m2 | 25.92 |  | 0 | 0.017 | 0.44064 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W39P:1,2*1,8*11 |  | 23.76 | [6 empty] | W39P:1,2*1,8*11
|  | W39L:1,2*1,8*1 |  | 2.16 | [6 empty] | W39L:1,2*1,8*1
|  | Mezisoučet |  | 25.92 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 1.8481 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769b | Otvorové prvky z hliníku | [9 empty] | 1
139 | 769621113S00 | Montáž a dodávka oken hliníkových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 10.2246 |  | 0 | 0.017 | 0.17382 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W45:2,98*2,2*1 |  | 6.556 | [6 empty] | W45:2,98*2,2*1
|  | W46:4,42*0,83*1 |  | 3.6686 | [6 empty] | W46:4,42*0,83*1
|  | Mezisoučet |  | 10.2246 | [6 empty] | Mezisoučet
140 | 769621114S00 | Montáž a dodávka oken hliníkových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 15.15 |  | 0 | 0.017 | 0.25755 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W47:5*3,03*1 |  | 15.15 | [6 empty] | W47:5*3,03*1
|  | Mezisoučet |  | 15.15 | [6 empty] | Mezisoučet
141 | 769621115S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 6.342 |  | 0 | 0.017 | 0.10781 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - antracit:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | D8P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8P:0,8*1,97*1
|  | D8L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D8L:0,8*1,97*1
|  | D9:1,45*2,2*1 |  | 3.19 | [6 empty] | D9:1,45*2,2*1
|  | Mezisoučet |  | 6.342 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 769b Otvorové prvky z hliníku |  |  |  | 0 |  | 0.53918 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
142 | 783950011R00 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email | m2 | 6.5 |  | 0 | 0.00061 | 0.003965 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | SV kanalizační potrubí 4F:0,5 |  | 0.5 | [6 empty] | SV kanalizační potrubí 4F:0,5
|  | JV schodiště:6 |  | 6 | [6 empty] | JV schodiště:6
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.003965 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
143 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 32.082 |  | 0 | 0.00019 | 0.0060956 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,2 |  | 10.32 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,2
|  | Mezisoučet |  | 10.32 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,2 |  | 0.946 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,2
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,2 |  | 1.326 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,2
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,2 |  | 10.56 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,2
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,2 |  | 0.96 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,2
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,2 |  | 1.476 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,2
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,2 |  | 1.216 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,2
|  | W47:(5+2*3,03)*1*0,2 |  | 2.212 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1*0,2
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,2 |  | 0.948 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,2
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,2 |  | 0.948 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,2
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,2 |  | 1.17 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,2
|  | Mezisoučet |  | 21.762 | [6 empty] | Mezisoučet
144 | 784165512R00 | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 32.082 |  | 0 | 0.00046 | 0.014758 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,2 |  | 10.32 | [6 empty] | W1:(3,3+2*2,65)*6*0,2
|  | Mezisoučet |  | 10.32 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | měněná výplně: |  | 0 | [6 empty] | měněná výplně:
|  | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,2 |  | 0.946 | [6 empty] | W42:(3,3+2*0,715)*1*0,2
|  | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,2 |  | 1.326 | [6 empty] | W44:(0,57+2*3,03)*1*0,2
|  | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,2 |  | 10.56 | [6 empty] | W39P:(1,2+2*1,8)*11*0,2
|  | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,2 |  | 0.96 | [6 empty] | W39L:(1,2+2*1,8)*1*0,2
|  | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,2 |  | 1.476 | [6 empty] | W45:(2,98+2*2,2)*1*0,2
|  | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,2 |  | 1.216 | [6 empty] | W46:(4,42+2*0,83)*1*0,2
|  | W47:(5+2*3,03)*1*0,2 |  | 2.212 | [6 empty] | W47:(5+2*3,03)*1*0,2
|  | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,2 |  | 0.948 | [6 empty] | D8P:(0,8+2*1,97)*1*0,2
|  | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,2 |  | 0.948 | [6 empty] | D8L:(0,8+2*1,97)*1*0,2
|  | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,2 |  | 1.17 | [6 empty] | D9:(1,45+2*2,2)*1*0,2
|  | Mezisoučet |  | 21.762 | [6 empty] | Mezisoučet
145 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 168.324 |  | 0 | 0.00026 | 0.043764 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | 1.PP:(10,6+11,5+5,2+5,2)*3,38 |  | 109.85 | [6 empty] | 1.PP:(10,6+11,5+5,2+5,2)*3,38
|  | 1.NP:(4+3,3+10)*3,38 |  | 58.474 | [6 empty] | 1.NP:(4+3,3+10)*3,38
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.064618 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
146 | M2110 | Dmtž+ Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení venkovní svítidlo včetně pohyb. čidla - revize | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:1 |  | 1 | [6 empty] | JV:1
147 | M21D | Hromosvod dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [9 empty] | 1
148 | M22251 | Ochrana kabelového vedení na střeše umístit do ohebných hadic a drážce vybroušené v TI | m | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | střecha:24+8 |  | 32 | [6 empty] | střecha:24+8
|  | Mezisoučet |  | 32 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:4,5+8+2,5 |  | 15 | [6 empty] | JV:4,5+8+2,5
149 | M22252 | Dmtž, dočasné přeložení a mtž internetu na střeše dle PD - koordinace se správcem zařízení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | střecha:1
|  | Mezisoučet |  | 1 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [9 empty] | 1
150 | M2413 | Dmtž+D+M větrací mřížky s protidešťovou žaluzií pozinkovaná ocel, lamely Al | m2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | OBJEKT A: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT A:
|  | x11:0,5*0,26*4 |  | 0.52 | [6 empty] | x11:0,5*0,26*4
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | x01:2,3*0,6*1 |  | 1.38 | [6 empty] | x01:2,3*0,6*1
151 | M24145 | Přesazení VZT potrubí o tl. ZS vložení prodlužovacího kusu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | včetně všech kotvících, spojovacích prvků - dle PD: |  | 0 | [6 empty] | včetně všech kotvících, spojovacích prvků - dle PD:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:1 |  | 1 | [6 empty] | JV:1
152 | M24146 | Plechová stříška nad VZT - přesazení spolu s VZT připojení na VZT pomocí ocel. sloupků | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
|  | včetně všech kotvících, spojovacích prvků - dle PD: |  | 0 | [6 empty] | včetně všech kotvících, spojovacích prvků - dle PD:
|  | OBJEKT D: |  | 0 | [6 empty] | OBJEKT D:
|  | JV:1 |  | 1 | [6 empty] | JV:1
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
153 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 123.2786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
154 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 61.6393 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
155 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 246.5573 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
156 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 61.6393 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
157 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 246.5573 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
158 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 61.6393 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 2 VN 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vedlejší náklady A+D | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 2 VN |  | Vedlejší náklady A+D |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 2 VN 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 01 2 VN Vedlejší náklady A+D |  |  | Vedlejší náklady A+D
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 1 Pol Hrom (hidden)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 0
Objekt: |  |  | 0
Místo: |  |  | Jaselská 826,280 02 Kolín |  | Datum: |  | 2016-01-19
Objednavatel: |  |  | ENERGY BENEFIT CENTRE |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [6 empty] | 0
1 | K | 74418R003 | Zajištění uzemnění jímacího vedení a lešení v průběhu prací | kus | 6 |  |  | 0
2 | K | 74418R004 | Revize | kus | 1 |  |  | 0
3 | K | 74418R005 | demontáž hromosvodu | m | 140 |  |  | 0
4 | K | 74418R006 | Demontáž stáv. podpěr svodového vodiče do zdi | kus | 3 |  |  | 0
5 | K | 74418R007 | Demontáž stáv. držáků ochranných trubek uzem. vedení | kus | 6 |  |  | 0
6 | K | 74421R008 | Likvidace demont. materiálu | kus | 1 |  |  | 0

## SO 01 2 VN 1 Pol (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 2 VN Vedlejší náklady A+D |  | Vedlejší náklady A+D
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 02 | Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 03 | Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých vlivů způsobených na stavbě | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 04 | Vytyčení všech stávajících podzemních sítí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 05 | Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálů na staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 06 | Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 07 | Dokumentace skutečného provedení 3 paré | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 08 | Provedení měření vlhkosti zdiva před apikací ETICS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 01 Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 02 1 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Pavilon B - škola | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 02 1 |  | Pavilon B - škola |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 5109532.2491 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 7726174.4527
R | M práce celkem | 11766.25
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 12847472.9518
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 12847472.9518 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 12847472.9518 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 12847472.9518
DPH |  | 21 | % | 2697969
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 15545442
Poznámka :

## SO 02 1 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 02 1 Pavilon B - škola |  |  | Pavilon B - škola
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 291181.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 140923.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 295632.395 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 976896.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 98793.8054 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 287194.6 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 1829245.086 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Průzkumy a zkoušky |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 12794.01 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 79326.3 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 397468.1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 126731.894 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 135374.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 124479.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 62339.328 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 1640117.3626 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 724180.2368 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 21573.8226 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 40469.513 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 118339.8692 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 242144.1137 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 715404.0392 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 4039842 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 2446.5 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 119317.6677 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 11766.25 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 268990.6043 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 5109532.2491 | 7726174.4527 | 0 | 11766.25 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 02 1 1 Pol (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 02 1 Pavilon B - škola |  | Pavilon B - škola
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 89.76 | 38.6 | 3464.736 | 0 | 0 | -0.138 | -12.3869 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3464.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5 |  | 7.87 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5 |  | 38.055 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5 |  | 43.835 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 179.52 | 865 | 155284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1
3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 179.52 | 90 | 16156.8 | 0.00099 | 0.17772 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 179.52 | 19.5 | 3500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1
5 | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m2 | 179.52 | 91.8 | 16479.936 | 0.0008 | 0.14362 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16479.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1
6 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 179.52 | 22.2 | 3985.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3985.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1
7 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 53.856 | 151 | 8132.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8132.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1
|  | Mezisoučet |  | 179.52 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664 | [6 empty] | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7
8 | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4 | m3 | 125.664 | 120.5 | 15142.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15142.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1
|  | Mezisoučet |  | 179.52 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,3 |  | -53.856 | [6 empty] | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,3
9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 53.856 | 170 | 9155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1
|  | Mezisoučet |  | 179.52 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664 | [6 empty] | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 53.856 | 15 | 807.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 807.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1
|  | Mezisoučet |  | 179.52 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664 | [6 empty] | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7
11 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 125.664 | 290 | 36442.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36442.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1
|  | Mezisoučet |  | 179.52 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,3 |  | -53.856 | [6 empty] | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,3
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 53.856 | 260 | 14002.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14002.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1
|  | Mezisoučet |  | 179.52 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664 | [6 empty] | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7
13 | 181050011RA0 | Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění | m2 | 89.76 | 96.1 | 8625.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8625.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5 |  | 7.87 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5 |  | 38.055 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5 |  | 43.835 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 291181.44 |  | 0.32134 |  | -12.3869 |  | 4 |  |  |  |  | 291181.44 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [9 empty] | 1
14 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 179.52 | 785 | 140923.2 | 6e-05 | 0.010771 | -0.207 | -37.1606 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 10 % ručního výkopku dle TZ:179,5200/10*10 |  | 179.52 | [6 empty] | 10 % ručního výkopku dle TZ:179,5200/10*10
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 140923.2 |  | 0.010771 |  | -37.1606 |  | 4 |  |  |  |  | 140923.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
15 | 342266189RV1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky akust. 2x tl. 12,5 mm, TI MV tl. 5 cm | m2 | 7.425 | 847 | 6288.975 | 0.01972 | 0.14642 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6288.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | m.č. 2.17:2,25*3,3 |  | 7.425 | [6 empty] | m.č. 2.17:2,25*3,3
16 | 346275117R00 | Dozdívky z tvárnic porobetonových tl. 150 mm | m2 | 1.92 | 702 | 1347.84 | 0.15262 | 0.29303 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívka mezi okny:0,2*2,4*2 |  | 0.96 | [6 empty] | dozdívka mezi okny:0,2*2,4*2
|  | 0,2*2,4*2 |  | 0.96 | [6 empty] | 0,2*2,4*2
17 | 346275118R00 | Dozdívky z tvárnic porobetonových tl. 250 mm | m2 | 139.68 | 965 | 134791.2 | 0.27 | 37.7136 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0 | [6 empty] | dozdívka mezi okny:
|  | 1.NP: |  | 0 | [6 empty] | 1.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88 | [6 empty] | SZ:0,6*2,4*2
|  | SV:0,6*2,4*22+0,45*2,4*2 |  | 33.84 | [6 empty] | SV:0,6*2,4*22+0,45*2,4*2
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4 | [6 empty] | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 69.12 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 | [6 empty] | 2.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88 | [6 empty] | SZ:0,6*2,4*2
|  | SV:0,6*2,4*23+0,45*2,4*2 |  | 35.28 | [6 empty] | SV:0,6*2,4*23+0,45*2,4*2
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4 | [6 empty] | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 70.56 | [6 empty] | Mezisoučet
18 | 346275119R00 | Příplatek za kotvení zdiva dle výkresu detailů | m | 788.9 | 150 | 118335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dle výpočtu oken:788,9 |  | 788.9 | [6 empty] | dle výpočtu oken:788,9
19 | 349231810R00 | Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 157.78 | 221 | 34869.38 | 0.04 | 6.3112 | -0.04 | -6.3112 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34869.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8 | [6 empty] | B02:(2,4+2*0,5)*2
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4 | [6 empty] | B03:(2,4+2*6)*1
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2 | [6 empty] | B01:(2,4+2*2,4)*91
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6 | [6 empty] | B04:(3+2*1,2)*4
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8 | [6 empty] | B05:(3+2*1,2)*2
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12 | [6 empty] | B06:(4,8+2*0,6)*2
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4 | [6 empty] | B07:(4,8+2*2,4)*4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7 | [6 empty] | B08:(3,3+2*1,8)*3
|  | dveře: |  | 0 | [6 empty] | dveře:
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9 | [6 empty] | BD01:(2,4+2*3,3)*1
|  | Mezisoučet |  | 788.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 20 cm:-788,9*0,8 |  | -631.12 | [6 empty] | 20 cm:-788,9*0,8
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 295632.395 |  | 44.4643 |  | -6.3112 |  | 4 |  |  |  |  | 295632.395 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
20 | 41608101RR00 | Podhledy akustické, kovová kce 600x600x20 mm - systémové řešení | m2 | 681.9 | 920 | 627348 | 0.01838 | 12.5333 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 176 | 1 | 627348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 41608102RR00 | Podhledy akustické, lepené 600x600x40 mm - systémové řešení | m2 | 149.2 | 1890 | 281988 | 0.01838 | 2.7423 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 177 | 1 | 281988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 417013RR00 | Obklad SDK , ocel.kce, deska akustická 1x 15mm výplň prostoru minerální vatou 50 kg/m3 | m | 64.9 | 1041 | 67560.9 | 0.01569 | 1.0183 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 195 | 1 | 67560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0 | [6 empty] | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm:
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5 | [6 empty] | 1.NP:5,9*5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4 | [6 empty] | 2.NP:5,9*6
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 976896.9 |  | 16.2939 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 976896.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [9 empty] | 1
23 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 107.712 | 141.5 | 15241.248 | 0.40481 | 43.6029 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15241.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6 |  | 9.444 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6 |  | 45.666 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6
24 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 107.712 | 25.2 | 2714.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2714.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6 |  | 9.444 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6 |  | 45.666 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6
25 | 596811111RS4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové 50/50/5 cm | m2 | 89.76 | 468 | 42007.68 | 0.19825 | 17.7949 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42007.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5 |  | 7.87 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5 |  | 38.055 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5 |  | 43.835 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5
26 | 916561111RT9 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník | m | 179.52 | 197 | 35365.44 | 0.12501 | 22.4418 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35365.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(11,5+0,12*2)+4 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)+4
|  | SV:(75,72+0,27+0,12) |  | 76.11 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4) |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)
27 | 693661981 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 107.712 | 32.17 | 3465.095 | 0.0003 | 0.032314 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 693661981 | 1 | 3465.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | SZ:((11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6) |  | 9.444 | [6 empty] | SZ:((11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6)
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6 |  | 45.666 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 98793.8054 |  | 83.8719 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 98793.8054 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
28 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 229.92 | 97.6 | 22440.192 | 0.0025 | 0.5748 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22440.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0 | [6 empty] | dozdívka mezi okny:
|  | 1.NP: |  | 0 | [6 empty] | 1.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | SZ:1*2,4*2
|  | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2 |  | 55.68 | [6 empty] | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28 | [6 empty] | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 113.76 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 | [6 empty] | 2.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | SZ:1*2,4*2
|  | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2 |  | 58.08 | [6 empty] | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28 | [6 empty] | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 116.16 | [6 empty] | Mezisoučet
29 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 1577.8 | 57.6 | 90881.28 | 0.00023 | 0.36289 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90881.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8 | [6 empty] | B02:(2,4+2*0,5)*2
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4 | [6 empty] | B03:(2,4+2*6)*1
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2 | [6 empty] | B01:(2,4+2*2,4)*91
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6 | [6 empty] | B04:(3+2*1,2)*4
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8 | [6 empty] | B05:(3+2*1,2)*2
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12 | [6 empty] | B06:(4,8+2*0,6)*2
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4 | [6 empty] | B07:(4,8+2*2,4)*4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7 | [6 empty] | B08:(3,3+2*1,8)*3
|  | dveře: |  | 0 | [6 empty] | dveře:
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9 | [6 empty] | BD01:(2,4+2*3,3)*1
|  | Mezisoučet |  | 788.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 788,9 |  | 788.9 | [6 empty] | 788,9
30 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 640.14 | 35 | 22404.9 | 4e-05 | 0.025606 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dveře 1,2:7,92 |  | 7.92 | [6 empty] | dveře 1,2:7,92
|  | okna 0,9:615,42 |  | 615.42 | [6 empty] | okna 0,9:615,42
|  | okna 1,1:14,4 |  | 14.4 | [6 empty] | okna 1,1:14,4
|  | okna 1,2:2,4 |  | 2.4 | [6 empty] | okna 1,2:2,4
31 | 611401311R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 | kus | 4 | 467.5 | 1870 | 0.0573 | 0.2292 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32 | 612131128R00 | Penetrace stěn vnitřní | m2 | 229.92 | 36.4 | 8369.088 | 0.00047 | 0.10806 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8369.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0 | [6 empty] | dozdívka mezi okny:
|  | 1.NP: |  | 0 | [6 empty] | 1.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | SZ:1*2,4*2
|  | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2 |  | 55.68 | [6 empty] | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28 | [6 empty] | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 113.76 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 | [6 empty] | 2.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | SZ:1*2,4*2
|  | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2 |  | 58.08 | [6 empty] | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28 | [6 empty] | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 116.16 | [6 empty] | Mezisoučet
33 | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 10 | 106 | 1060 | 0.00494 | 0.0494 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:5 |  | 5 | [6 empty] | 1.NP:5
|  | 2.NP:5 |  | 5 | [6 empty] | 2.NP:5
34 | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 34 | 150.5 | 5117 | 0.01374 | 0.46716 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:4+10 |  | 14 | [6 empty] | 1.NP:4+10
|  | 2.NP:3+17 |  | 20 | [6 empty] | 2.NP:3+17
35 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 30 | 364 | 10920 | 0.04543 | 1.3629 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
36 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 1577.8 | 53.1 | 83781.18 | 0.00431 | 6.8003 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83781.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8 | [6 empty] | B02:(2,4+2*0,5)*2
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4 | [6 empty] | B03:(2,4+2*6)*1
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2 | [6 empty] | B01:(2,4+2*2,4)*91
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6 | [6 empty] | B04:(3+2*1,2)*4
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8 | [6 empty] | B05:(3+2*1,2)*2
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12 | [6 empty] | B06:(4,8+2*0,6)*2
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4 | [6 empty] | B07:(4,8+2*2,4)*4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7 | [6 empty] | B08:(3,3+2*1,8)*3
|  | dveře: |  | 0 | [6 empty] | dveře:
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9 | [6 empty] | BD01:(2,4+2*3,3)*1
|  | Mezisoučet |  | 788.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 788,9 |  | 788.9 | [6 empty] | 788,9
37 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 229.92 | 175.5 | 40350.96 | 0.00367 | 0.84381 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40350.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0 | [6 empty] | dozdívka mezi okny:
|  | 1.NP: |  | 0 | [6 empty] | 1.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | SZ:1*2,4*2
|  | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2 |  | 55.68 | [6 empty] | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28 | [6 empty] | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 113.76 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 | [6 empty] | 2.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | SZ:1*2,4*2
|  | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2 |  | 58.08 | [6 empty] | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28 | [6 empty] | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 116.16 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 287194.6 |  | 10.8241 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 287194.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [9 empty] | 1
38 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 640.14 | 35 | 22404.9 | 4e-05 | 0.025606 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dveře 1,2:7,92 |  | 7.92 | [6 empty] | dveře 1,2:7,92
|  | okna 0,9:615,42 |  | 615.42 | [6 empty] | okna 0,9:615,42
|  | okna 1,1:14,4 |  | 14.4 | [6 empty] | okna 1,1:14,4
|  | okna 1,2:2,4 |  | 2.4 | [6 empty] | okna 1,2:2,4
39 | 622300150R00 | Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS | m | 202.46 | 73 | 14779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JV:(11,5+0,12*2) |  | 11.74 | [6 empty] | JV:(11,5+0,12*2)
|  | SZ:(11,5+0,12*2)+4 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)+4
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)+11,2 |  | 87.31 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)+11,2
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4) |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)
40 | 622311000S00 | Penetrace podkladu | m2 | 1303.3446 | 38.7 | 50439.436 | 0.00035 | 0.45617 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50439.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486 | [6 empty] | EPS 120 mm:1002,3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996 | [6 empty] | sokl:113,865+187,131
41 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 36.52 | 212.5 | 7760.5 | 0.00051 | 0.018625 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SV+JZ:9,13*2 |  | 18.26 | [6 empty] | SV+JZ:9,13*2
|  | napojení:9,13*2 |  | 18.26 | [6 empty] | napojení:9,13*2
42 | 622311333RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou | m2 | 1002.3486 | 923 | 925167.7578 | 0.01335 | 13.3814 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 925167.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV:(11,5+0,12*2)*3,65 |  | 42.851 | [6 empty] | JV:(11,5+0,12*2)*3,65
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*8,53+4*4,2 |  | 116.9422 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*8,53+4*4,2
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*8,53+11,2*(8,83-4) |  | 703.3143 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*8,53+11,2*(8,83-4)
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*(8,83-0,3) |  | 747.8251 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*(8,83-0,3)
|  | Mezisoučet |  | 1610.9326 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | odpočet oken a dveří: |  | 0 | [6 empty] | odpočet oken a dveří:
|  | dveře 1,2:-7,92 |  | -7.92 | [6 empty] | dveře 1,2:-7,92
|  | okna 0,9:-615,42 |  | -615.42 | [6 empty] | okna 0,9:-615,42
|  | okna 1,1:-14,4 |  | -14.4 | [6 empty] | okna 1,1:-14,4
|  | okna 1,2:-2,4 |  | -2.4 | [6 empty] | okna 1,2:-2,4
|  | Mezisoučet |  | -640.14 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | přetažení přes rám okna :788,9*0,04 |  | 31.556 | [6 empty] | přetažení přes rám okna :788,9*0,04
|  | Mezisoučet |  | 31.556 | [6 empty] | Mezisoučet
43 | 622311350RT3 | ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikonovou | m2 | 102.557 | 1340 | 137426.38 | 0.01048 | 1.0748 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137426.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | bok ZS:788,9*0,13 |  | 102.557 | [6 empty] | bok ZS:788,9*0,13
44 | 622311513RS0 | Izolace suterénu ZS ETICS bez PU perimeter tl. 120 mm | m2 | 187.131 | 681 | 127436.211 | 0.00878 | 1.643 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127436.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1 |  | 83.721 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1
45 | 622311523RU1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 120 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 113.865 | 1261 | 143583.765 | 0.01785 | 2.0325 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143583.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm :
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0 | [6 empty] | 5. mozaiková omítka:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV:(11,5+0,12*2)*0,6 |  | 7.044 | [6 empty] | JV:(11,5+0,12*2)*0,6
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6 |  | 9.444 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5+11,2*0,6 |  | 44.775 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5+11,2*0,6
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6
|  | Mezisoučet |  | 113.865 | [6 empty] | Mezisoučet
46 | 622311564R00 | ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | 36.699 | 803 | 29469.297 | 0.0093 | 0.3413 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29469.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | B02:2,4*2
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4 | [6 empty] | B03:2,4*1
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4 | [6 empty] | B01:2,4*91
|  | B04:3*4 |  | 12 | [6 empty] | B04:3*4
|  | B05:3*2 |  | 6 | [6 empty] | B05:3*2
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6 | [6 empty] | B06:4,8*2
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2 | [6 empty] | B07:4,8*4
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | B08:3,3*3
|  | Mezisoučet |  | 282.3 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka parapetu 13 cm: |  | 0 | [6 empty] | šířka parapetu 13 cm:
|  | -282,3*0,87 |  | -245.601 | [6 empty] | -282,3*0,87
47 | 622391113R00 | Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 1303.3446 | 56.9 | 74160.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74160.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486 | [6 empty] | EPS 120 mm:1002,3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996 | [6 empty] | sokl:113,865+187,131
48 | 622391123R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 10 ks/m2 | m2 | 1303.3446 | 51.6 | 67252.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67252.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486 | [6 empty] | EPS 120 mm:1002,3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996 | [6 empty] | sokl:113,865+187,131
49 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 300.7046 | 182.5 | 54878.5895 | 0.04793 | 14.4128 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54878.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486 | [6 empty] | EPS 120 mm:1002,3486
|  | oprava ze 30 %:-1002,3486*0,7 |  | -701.644 | [6 empty] | oprava ze 30 %:-1002,3486*0,7
50 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 300.996 | 182.5 | 54931.77 | 0.04793 | 14.4267 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54931.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996 | [6 empty] | sokl:113,865+187,131
51 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 788.9 | 43 | 33922.7 | 0.00015 | 0.11833 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33922.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8 | [6 empty] | B02:(2,4+2*0,5)*2
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4 | [6 empty] | B03:(2,4+2*6)*1
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2 | [6 empty] | B01:(2,4+2*2,4)*91
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6 | [6 empty] | B04:(3+2*1,2)*4
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8 | [6 empty] | B05:(3+2*1,2)*2
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12 | [6 empty] | B06:(4,8+2*0,6)*2
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4 | [6 empty] | B07:(4,8+2*2,4)*4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7 | [6 empty] | B08:(3,3+2*1,8)*3
|  | Mezisoučet |  | 779.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | dveře: |  | 0 | [6 empty] | dveře:
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9 | [6 empty] | BD01:(2,4+2*3,3)*1
52 | 6226012RR00 | D+M detail osazení oken minerální deska upravená | m | 788.9 | 100 | 78890 | 4e-05 | 0.031556 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 163 | 1 | 78890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8 | [6 empty] | B02:(2,4+2*0,5)*2
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4 | [6 empty] | B03:(2,4+2*6)*1
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2 | [6 empty] | B01:(2,4+2*2,4)*91
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6 | [6 empty] | B04:(3+2*1,2)*4
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8 | [6 empty] | B05:(3+2*1,2)*2
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12 | [6 empty] | B06:(4,8+2*0,6)*2
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4 | [6 empty] | B07:(4,8+2*2,4)*4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7 | [6 empty] | B08:(3,3+2*1,8)*3
|  | Mezisoučet |  | 779.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | dveře: |  | 0 | [6 empty] | dveře:
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9 | [6 empty] | BD01:(2,4+2*3,3)*1
53 | 553927380 | Lišta rozlišovací | m | 222.706 | 30.27 | 6741.3106 | 0.00034 | 0.07572 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 553927380 | 1 | 6741.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | JV:(11,5+0,12*2) |  | 11.74 | [6 empty] | JV:(11,5+0,12*2)
|  | SZ:(11,5+0,12*2)+4 |  | 15.74 | [6 empty] | SZ:(11,5+0,12*2)+4
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)+11,2 |  | 87.31 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)+11,2
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4) |  | 87.67 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)
|  | Mezisoučet |  | 202.46 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 10 %:202,46*0,1 |  | 20.246 | [6 empty] | 10 %:202,46*0,1
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 1829245.086 |  | 48.0385 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1829245.086 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 621 | Průzkumy a zkoušky | [9 empty] | 1
54 | ZK1 | Odtrhové zkoušky | kus | 8 | 500 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | ZK2 | Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | ZK3 | Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 8 | 500 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 621 Průzkumy a zkoušky |  |  |  | 13000 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
57 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 56.46 | 203.5 | 11489.61 | 0.07426 | 4.1927 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11489.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | B02:2,4*2
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4 | [6 empty] | B03:2,4*1
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4 | [6 empty] | B01:2,4*91
|  | B04:3*4 |  | 12 | [6 empty] | B04:3*4
|  | B05:3*2 |  | 6 | [6 empty] | B05:3*2
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6 | [6 empty] | B06:4,8*2
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2 | [6 empty] | B07:4,8*4
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | B08:3,3*3
|  | Mezisoučet |  | 282.3 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka 20 cm:-282,3*0,8 |  | -225.84 | [6 empty] | šířka 20 cm:-282,3*0,8
58 | 631100001RA0 | Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů | m2 | 1.2 | 1087 | 1304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | BD01:2,4*0,5*1 |  | 1.2 | [6 empty] | BD01:2,4*0,5*1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 12794.01 |  | 4.1927 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 12794.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
59 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 282.3 | 281 | 79326.3 | 0.00486 | 1.372 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79326.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | B02:2,4*2
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4 | [6 empty] | B03:2,4*1
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4 | [6 empty] | B01:2,4*91
|  | B04:3*4 |  | 12 | [6 empty] | B04:3*4
|  | B05:3*2 |  | 6 | [6 empty] | B05:3*2
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6 | [6 empty] | B06:4,8*2
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2 | [6 empty] | B07:4,8*4
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | B08:3,3*3
|  | Mezisoučet |  | 282.3 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 79326.3 |  | 1.372 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 79326.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
60 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 1761 | 42.7 | 75194.7 | 0.01838 | 32.3672 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV:13*4 |  | 52 | [6 empty] | JV:13*4
|  | SZ:14*9+5*5 |  | 151 | [6 empty] | SZ:14*9+5*5
|  | SV:77*9+11*5 |  | 748 | [6 empty] | SV:77*9+11*5
|  | JZ:90*9 |  | 810 | [6 empty] | JZ:90*9
|  | Mezisoučet |  | 1761 | [6 empty] | Mezisoučet
61 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 3522 | 31.3 | 110238.6 | 0.00085 | 2.9937 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2 měsíce:1761*2 |  | 3522 | [6 empty] | 2 měsíce:1761*2
62 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 1761 | 29.2 | 51421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
63 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 896 | 80.6 | 72217.6 | 0.00121 | 1.0842 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0 | [6 empty] | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm:
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5 | [6 empty] | 1.NP:5,9*5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4 | [6 empty] | 2.NP:5,9*6
|  | Mezisoučet |  | 64.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | podhledy akustické:681,9+149,2 |  | 831.1 | [6 empty] | podhledy akustické:681,9+149,2
|  | Mezisoučet |  | 831.1 | [6 empty] | Mezisoučet
64 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1761 | 12 | 21132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
65 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 3522 | 8.4 | 29584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2 měsíce:1761*2 |  | 3522 | [6 empty] | 2 měsíce:1761*2
66 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1761 | 7.2 | 12679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
67 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 | 5000 | 5000 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
68 | 949220088RR00 | Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na všech střechách | kus | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 397468.1 |  | 36.4462 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 397468.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
69 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
70 | 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě | kus | 3 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4F:3 |  | 3 | [6 empty] | 4F:3
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 31500 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
71 | 967584811R00 | Demontáž větracích mřížek, zaslepení otvorů | kus | 58 | 64.1 | 3717.8 | 0 | 0 | -0.001 | -0.058 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | JV:3 |  | 3 | [6 empty] | JV:3
|  | SZ:3 |  | 3 | [6 empty] | SZ:3
|  | SV:24 |  | 24 | [6 empty] | SV:24
|  | JZ:28 |  | 28 | [6 empty] | JZ:28
72 | 968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií | m2 | 640.14 | 170.5 | 109143.87 | 0.001 | 0.64014 | -0.062 | -39.6887 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109143.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dveře 1,2:7,92 |  | 7.92 | [6 empty] | dveře 1,2:7,92
|  | okna 0,9:615,42 |  | 615.42 | [6 empty] | okna 0,9:615,42
|  | okna 1,1:14,4 |  | 14.4 | [6 empty] | okna 1,1:14,4
|  | okna 1,2:2,4 |  | 2.4 | [6 empty] | okna 1,2:2,4
73 | 968072362S00 | Vybourání meziokenní vložky | m2 | 139.68 | 99.3 | 13870.224 | 0 | 0 | -0.055 | -7.6824 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13870.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0 | [6 empty] | dozdívka mezi okny:
|  | 1.NP: |  | 0 | [6 empty] | 1.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88 | [6 empty] | SZ:0,6*2,4*2
|  | SV:0,6*2,4*22+0,45*2,4*2 |  | 33.84 | [6 empty] | SV:0,6*2,4*22+0,45*2,4*2
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4 | [6 empty] | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 69.12 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP: |  | 0 | [6 empty] | 2.NP:
|  | JV:0 |  | 0 | [6 empty] | JV:0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88 | [6 empty] | SZ:0,6*2,4*2
|  | SV:0,6*2,4*23+0,45*2,4*2 |  | 35.28 | [6 empty] | SV:0,6*2,4*23+0,45*2,4*2
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4 | [6 empty] | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2
|  | Mezisoučet |  | 70.56 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 126731.894 |  | 0.64014 |  | -47.4291 |  | 4 |  |  |  |  | 126731.894 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
74 | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm | m | 2 | 5055 | 10110 | 0 | 0 | -0.00287 | -0.00574 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | prostup střechou:4*0,25 |  | 1 | [6 empty] | prostup střechou:4*0,25
|  | 4*0,25 |  | 1 | [6 empty] | 4*0,25
75 | 970057030R00 | Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB d 30 mm | m | 2 | 193.5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | prostup střechou:4*0,25 |  | 1 | [6 empty] | prostup střechou:4*0,25
|  | 4*0,25 |  | 1 | [6 empty] | 4*0,25
76 | 970058300R00 | Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 300mm | m | 2 | 1415 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | prostup střechou:4*0,25 |  | 1 | [6 empty] | prostup střechou:4*0,25
|  | 4*0,25 |  | 1 | [6 empty] | 4*0,25
77 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 10 | 56.8 | 568 | 0.00034 | 0.0034 | -0.025 | -0.25 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:5 |  | 5 | [6 empty] | 1.NP:5
|  | 2.NP:5 |  | 5 | [6 empty] | 2.NP:5
78 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 34 | 56.8 | 1931.2 | 0.00034 | 0.01156 | -0.069 | -2.346 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:4+10 |  | 14 | [6 empty] | 1.NP:4+10
|  | 2.NP:3+17 |  | 20 | [6 empty] | 2.NP:3+17
79 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.5 | 214 | 321 | 0.00165 | 0.002475 | -0.27 | -0.405 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:1*0,5*2 |  | 1 | [6 empty] | 1.NP:1*0,5*2
|  | 2.NP:1*0,5*1 |  | 0.5 | [6 empty] | 2.NP:1*0,5*1
80 | 971042441R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm | kus | 2 | 565 | 1130 | 0.00034 | 0.00068 | -0.165 | -0.33 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 1.NP:2
81 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 300.996 | 44.6 | 13424.4216 | 0 | 0 | -0.059 | -17.7588 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13424.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996 | [6 empty] | sokl:113,865+187,131
82 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 300.7046 | 44.6 | 13411.4252 | 0 | 0 | -0.059 | -17.7416 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13411.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486 | [6 empty] | EPS 120 mm:1002,3486
|  | oprava ze 30 %:-1002,3486*0,7 |  | -701.644 | [6 empty] | oprava ze 30 %:-1002,3486*0,7
83 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 113.865 | 94.1 | 10714.6965 | 0 | 0 | -0.089 | -10.134 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10714.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl:113,865 |  | 113.865 | [6 empty] | sokl:113,865
84 | 979071136R00 | Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou | m2 | 1303.3446 | 61.8 | 80546.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80546.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486 | [6 empty] | EPS 120 mm:1002,3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996 | [6 empty] | sokl:113,865+187,131
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 135374.4395 |  | 0.018115 |  | -48.9711 |  | 4 |  |  |  |  | 135374.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
85 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 246.494 | 505 | 124479.4748 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 124479.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 124479.4748 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 124479.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
86 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 280.6965 | 179 | 50244.6735 | 8e-05 | 0.022456 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 50244.6735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:((11,5+0,12*2)*1+4*1)*1,5 |  | 23.61 | [6 empty] | SZ:((11,5+0,12*2)*1+4*1)*1,5
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1*1,5 |  | 125.5815 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1*1,5
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1,5 |  | 131.505 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1,5
87 | 2832314012 | Fólie nopová , nop min 12 mm | m2 | 322.801 | 37.26 | 12027.5653 | 0.0002 | 0.06456 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 2832314012 | 2 | 0 | 12027.5653 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:((11,5+0,12*2)*1+4*1)*1,5 |  | 23.61 | [6 empty] | SZ:((11,5+0,12*2)*1+4*1)*1,5
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1*1,5 |  | 125.5815 | [6 empty] | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1*1,5
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1,5 |  | 131.505 | [6 empty] | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1,5
|  | Mezisoučet |  | 280.6965 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 %:280,6965*0,15 |  | 42.1045 | [6 empty] | 15 %:280,6965*0,15
88 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.087016 | 771 | 67.0893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 67.0893 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 62339.328 |  | 0.087016 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 62339.328 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [9 empty] | 1
89 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 1442.0698 | 20.1 | 28985.603 | 0 | 0 | -0.002 | -2.8841 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 28985.603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08 | [6 empty] | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62
90 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 1442.0698 | 25.3 | 36484.3659 | 0.00035 | 0.50472 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 36484.3659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08 | [6 empty] | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62
91 | 712341560R00 | Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně uzavřené | m2 | 1442.0698 | 159.5 | 230010.1331 | 0.00481 | 6.9364 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 230010.1331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08 | [6 empty] | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62
92 | 712373112RT3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm | m2 | 1442.0698 | 695 | 1002238.511 | 0.0022 | 3.1726 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1002238.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08 | [6 empty] | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62
93 | 712377016R00 | " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 213.91 | 114.5 | 24492.695 | 0.00063 | 0.13476 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 24492.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 10Rb:213,91 |  | 213.91 | [6 empty] | 10Rb:213,91
94 | 712377017R00 | " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 213.91 | 114.5 | 24492.695 | 0.00063 | 0.13476 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 24492.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 10Rb:213,91 |  | 213.91 | [6 empty] | 10Rb:213,91
95 | 712377024R01 | Oplechování atiky RŠ 425 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 213.91 | 501 | 107168.91 | 0.00063 | 0.13476 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 107168.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 10Ra:213,91 |  | 213.91 | [6 empty] | 10Ra:213,91
96 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1442.0698 | 32.5 | 46867.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 46867.2685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08 | [6 empty] | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62
97 | R712 | Provizorní konstrukce na střeše proti zatečení | kus | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
98 | R712123 | Záchytný systém na střeše - nosné lano vč. kotev | m | 165 | 500 | 82500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 172 | 2 | 0 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle půdorysu střechy:78*2+4,5*2 |  | 165 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:78*2+4,5*2
99 | 67390325 | Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ | m2 | 1658.3803 | 21.82 | 36185.8581 | 0.0002 | 0.33168 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 67390325 | 2 | 0 | 36185.8581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08 | [6 empty] | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62
|  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet |  | 1442.0698 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 %:1442,0698*0,15 |  | 216.3105 | [6 empty] | 15 %:1442,0698*0,15
100 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 11.3496 | 942 | 10691.3229 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 10691.3229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 1640117.3626 |  | 11.3496 |  | -2.8841 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1640117.3626 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
101 | 713141152R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) | m2 | 2445.9673 | 68.6 | 167793.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 167793.3568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2)*2 |  | 1668.3312 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)*2
|  | 11,57*(10,76+0,2)*2 |  | 253.6144 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)*2
|  | 11,57*(3,51+0,2)*2 |  | 85.8494 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)*2
|  | Mezisoučet |  | 2007.795 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08 | [6 empty] | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62
102 | 28375704 | Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm lambda = 0,037 W/mK | m3 | 270.4465 | 2041.79 | 552194.9592 | 0.02 | 5.4089 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375704 | 2 | 0 | 552194.9592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2)*0,22*1,02 |  | 187.1868 | [6 empty] | ST1:76,11*(10,76+0,2)*0,22*1,02
|  | 11,57*(10,76+0,2)*0,22*1,02 |  | 28.4555 | [6 empty] | 11,57*(10,76+0,2)*0,22*1,02
|  | 11,57*(3,51+0,2)*0,22*1,02 |  | 9.6323 | [6 empty] | 11,57*(3,51+0,2)*0,22*1,02
|  | Mezisoučet |  | 225.2746 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | boky atik:(76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2)*0,12*1,02 |  | 33.0578 | [6 empty] | boky atik:(76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2)*0,12*1,02
|  | vršek atik:(76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2)*0,05*1,02 |  | 6.0431 | [6 empty] | vršek atik:(76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2)*0,05*1,02
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62*0,12*1,02 |  | 6.071 | [6 empty] | sloupy střecha:0,4*2*1*62*0,12*1,02
103 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 5.4089 | 775 | 4191.9208 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 4191.9208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 724180.2368 |  | 5.4089 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 724180.2368 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
104 | 721233318R01 | Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu mPVC s ochranným košem a lapačem nečistot | kus | 5 | 3180 | 15900 | 0.00342 | 0.0171 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
105 | 721273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 8 | 708 | 5664 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
106 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.01926 | 510 | 9.8226 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 9.8226 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 21573.8226 |  | 0.01926 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 21573.8226 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
107 | 762441113RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 118.4923 | 327 | 38746.9821 | 0.01179 | 1.397 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38746.9821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923 | [6 empty] | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2
108 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.397 | 1233 | 1722.5309 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 1722.5309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 40469.513 |  | 1.397 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 40469.513 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [9 empty] | 1
109 | 764321819R00 | Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° | m | 213.91 | 23 | 4919.93 | 0 | 0 | -0.00426 | -0.91126 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4919.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 10Ra:213,91 |  | 213.91 | [6 empty] | 10Ra:213,91
110 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 282.3 | 34 | 9598.2 | 0 | 0 | -0.00135 | -0.38111 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9598.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K01:2,4*94 |  | 225.6 | [6 empty] | K01:2,4*94
|  | K02:3*6 |  | 18 | [6 empty] | K02:3*6
|  | K03:4,8*6 |  | 28.8 | [6 empty] | K03:4,8*6
|  | K04:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | K04:3,3*3
|  | Mezisoučet |  | 282.3 | [6 empty] | Mezisoučet
111 | 764908320RT3 | Oplechování parapetů, rš 245 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 282.3 | 365 | 103039.5 | 0.00203 | 0.57307 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 103039.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K01:2,4*94 |  | 225.6 | [6 empty] | K01:2,4*94
|  | K02:3*6 |  | 18 | [6 empty] | K02:3*6
|  | K03:4,8*6 |  | 28.8 | [6 empty] | K03:4,8*6
|  | K04:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | K04:3,3*3
|  | Mezisoučet |  | 282.3 | [6 empty] | Mezisoučet
112 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.57307 | 1365 | 782.2392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 782.2392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 118339.8692 |  | 0.57307 |  | -1.2924 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 118339.8692 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
113 | 766601216RT1 | Těsnění oken.spáry, ostění | m | 788.9 | 177.5 | 140029.75 | 4e-05 | 0.031556 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 140029.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8 | [6 empty] | B02:(2,4+2*0,5)*2
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4 | [6 empty] | B03:(2,4+2*6)*1
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2 | [6 empty] | B01:(2,4+2*2,4)*91
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6 | [6 empty] | B04:(3+2*1,2)*4
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8 | [6 empty] | B05:(3+2*1,2)*2
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12 | [6 empty] | B06:(4,8+2*0,6)*2
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4 | [6 empty] | B07:(4,8+2*2,4)*4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7 | [6 empty] | B08:(3,3+2*1,8)*3
|  | Mezisoučet |  | 779.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | dveře: |  | 0 | [6 empty] | dveře:
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9 | [6 empty] | BD01:(2,4+2*3,3)*1
114 | 766601229RT1 | Těsnění oken.spáry,parapet | m | 282.3 | 361.5 | 102051.45 | 0.00016 | 0.045168 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 102051.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | okna: |  | 0 | [6 empty] | okna:
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8 | [6 empty] | B02:2,4*2
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4 | [6 empty] | B03:2,4*1
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4 | [6 empty] | B01:2,4*91
|  | B04:3*4 |  | 12 | [6 empty] | B04:3*4
|  | B05:3*2 |  | 6 | [6 empty] | B05:3*2
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6 | [6 empty] | B06:4,8*2
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2 | [6 empty] | B07:4,8*4
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | B08:3,3*3
|  | Mezisoučet |  | 282.3 | [6 empty] | Mezisoučet
115 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.076724 | 820 | 62.9137 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 62.9137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 242144.1137 |  | 0.076724 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 242144.1137 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
116 | 7670000004RR0 | Dmtž+ zpětná mtž ocelového žebříku s přesahem včetně kotvení a ochranného koše | m | 5 | 600 | 3000 | 0.035 | 0.175 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
117 | 767314912RR00 | Dmtž+zpětná mtž okenních mříží obnova nátěrů, nové kotvení | m2 | 11.52 | 700 | 8064 | 0.0028 | 0.032256 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 8064 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | SV:2,4*2,4*1 |  | 5.76 | [6 empty] | SV:2,4*2,4*1
|  | 4,8*0,6*2 |  | 5.76 | [6 empty] | 4,8*0,6*2
118 | 7673149RR00 | D+M venkovní Al žaluzie 2400x2570 mm ovládané motorem | kus | 44 | 16000 | 704000 | 0.0028 | 0.1232 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 704000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
119 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.33046 | 1029 | 340.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 340.0392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 715404.0392 |  | 0.33046 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 715404.0392 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [9 empty] | 1
120 | 769611111S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 2.4 | 5000 | 12000 | 0.017 | 0.0408 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | B02:2,4*0,5*2 |  | 2.4 | [6 empty] | B02:2,4*0,5*2
121 | 769611112S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 14.4 | 5900 | 84960 | 0.017 | 0.2448 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 84960 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | B03:2,4*6*1 |  | 14.4 | [6 empty] | B03:2,4*6*1
122 | 769611113S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K | m2 | 615.42 | 6300 | 3877146 | 0.017 | 10.4621 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 3877146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | B01:2,4*2,4*91 |  | 524.16 | [6 empty] | B01:2,4*2,4*91
|  | B04:3*1,2*4 |  | 14.4 | [6 empty] | B04:3*1,2*4
|  | B05:3*1,2*2 |  | 7.2 | [6 empty] | B05:3*1,2*2
|  | B06:4,8*0,6*2 |  | 5.76 | [6 empty] | B06:4,8*0,6*2
|  | B07:4,8*2,4*4 |  | 46.08 | [6 empty] | B07:4,8*2,4*4
|  | B08:3,3*1,8*3 |  | 17.82 | [6 empty] | B08:3,3*1,8*3
|  | Mezisoučet |  | 615.42 | [6 empty] | Mezisoučet
123 | 769611123S00 | Montáž a dodávka dveří plastových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 7.92 | 8300 | 65736 | 0.017 | 0.13464 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 65736 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dveře plast dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | dveře plast dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | BD01:2,4*3,3*1 |  | 7.92 | [6 empty] | BD01:2,4*3,3*1
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 4039842 |  | 10.8824 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4039842 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
124 | 783950011R00 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email | m2 | 7 | 349.5 | 2446.5 | 0.00061 | 0.00427 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2446.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | žebřík:5 |  | 5 | [6 empty] | žebřík:5
|  | držák antén:2 |  | 2 | [6 empty] | držák antén:2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 2446.5 |  | 0.00427 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2446.5 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
125 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 72.325 | 17.1 | 1236.7575 | 0.00019 | 0.013742 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1236.7575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0 | [6 empty] | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm:
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5 | [6 empty] | 1.NP:5,9*5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4 | [6 empty] | 2.NP:5,9*6
|  | Mezisoučet |  | 64.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | m.č. 2.17:2,25*3,3 |  | 7.425 | [6 empty] | m.č. 2.17:2,25*3,3
126 | 784165512R00 | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 72.325 | 43.8 | 3167.835 | 0.00046 | 0.03327 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3167.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0 | [6 empty] | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm:
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5 | [6 empty] | 1.NP:5,9*5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4 | [6 empty] | 2.NP:5,9*6
|  | Mezisoučet |  | 64.9 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | m.č. 2.17:2,25*3,3 |  | 7.425 | [6 empty] | m.č. 2.17:2,25*3,3
127 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 1655.808 | 69.4 | 114913.0752 | 0.00026 | 0.43051 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 114913.0752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | obvodové stěny:75,96*3,3*3*2 |  | 1504.008 | [6 empty] | obvodové stěny:75,96*3,3*3*2
|  | 11,5*3,3*2*2 |  | 151.8 | [6 empty] | 11,5*3,3*2*2
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 119317.6677 |  | 0.47752 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 119317.6677 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
128 | M210B | Elektroinstalace dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
129 | M21B | Hromosvod dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [9 empty] | 1
130 | M2413 | Dmtž+D+M větrací mřížky s protidešťovou žaluzií pozinkovaná ocel, lamely Al | m2 | 0.3925 | 4500 | 1766.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1766.25 | 0 | 1 | 9
|  | X01:3,14*0,25*0,25*2 |  | 0.3925 | [6 empty] | X01:3,14*0,25*0,25*2
131 | M24169 | Navýšení, dočasné přemístění všech konstrukcí na střechách dle PD | kus | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1 | 9
132 | M24B | VZT dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 11766.25 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11766.25 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
133 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 312.8707 | 246 | 76966.1979 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 76966.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
134 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 156.4354 | 209.5 | 32773.2083 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 32773.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
135 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 625.7414 | 23.3 | 14579.7757 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14579.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
136 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 156.4354 | 322 | 50372.1864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 50372.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
137 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 625.7414 | 25.7 | 16081.5552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 16081.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
138 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 156.4354 | 500 | 78217.6808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 78217.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 268990.6043 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 268990.6043 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 02 1 Pol 1 (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 02 1 Pavilon B - škola |  | Pavilon B - škola
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 89.76 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5 |  | 7.87
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5 |  | 38.055
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5 |  | 43.835
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 179.52 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67
3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 179.52 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 179.52 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67
5 | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m2 | 179.52 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67
6 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 179.52 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67
7 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 53.856 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67
|  | Mezisoučet |  | 179.52
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664
8 | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4 | m3 | 125.664 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67
|  | Mezisoučet |  | 179.52
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,3 |  | -53.856
9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 53.856 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67
|  | Mezisoučet |  | 179.52
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 53.856 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67
|  | Mezisoučet |  | 179.52
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664
11 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 125.664 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67
|  | Mezisoučet |  | 179.52
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,3 |  | -53.856
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 53.856 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1*1+4*1*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1*1 |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1 |  | 87.67
|  | Mezisoučet |  | 179.52
|  | 70 % zpětný zásyp:-179,52*0,7 |  | -125.664
13 | 181050011RA0 | Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění | m2 | 89.76 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5 |  | 7.87
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5 |  | 38.055
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5 |  | 43.835
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
14 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 179.52 |  | 0
|  | 10 % ručního výkopku dle TZ:179,5200/10*10 |  | 179.52
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
15 | 342266189RV1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky akust. 2x tl. 12,5 mm, TI MV tl. 5 cm | m2 | 7.425 |  | 0
|  | m.č. 2.17:2,25*3,3 |  | 7.425
16 | 346275117R00 | Dozdívky z tvárnic porobetonových tl. 150 mm | m2 | 1.92 |  | 0
|  | dozdívka mezi okny:0,2*2,4*2 |  | 0.96
|  | 0,2*2,4*2 |  | 0.96
17 | 346275118R00 | Dozdívky z tvárnic porobetonových tl. 250 mm | m2 | 139.68 |  | 0
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0
|  | 1.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88
|  | SV:0,6*2,4*22+0,45*2,4*2 |  | 33.84
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4
|  | Mezisoučet |  | 69.12
|  | 2.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88
|  | SV:0,6*2,4*23+0,45*2,4*2 |  | 35.28
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4
|  | Mezisoučet |  | 70.56
18 | 346275119R00 | Příplatek za kotvení zdiva dle výkresu detailů | m | 788.9 |  | 0
|  | dle výpočtu oken:788,9 |  | 788.9
19 | 349231810R00 | Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 157.78 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7
|  | dveře: |  | 0
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9
|  | Mezisoučet |  | 788.9
|  | 0 |  | 0
|  | 20 cm:-788,9*0,8 |  | -631.12
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
20 | 41608101RR00 | Podhledy akustické, kovová kce 600x600x20 mm - systémové řešení | m2 | 681.9 |  | 0
21 | 41608102RR00 | Podhledy akustické, lepené 600x600x40 mm - systémové řešení | m2 | 149.2 |  | 0
22 | 417013RR00 | Obklad SDK , ocel.kce, deska akustická 1x 15mm výplň prostoru minerální vatou 50 kg/m3 | m | 64.9 |  | 0
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace
23 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 107.712 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6 |  | 9.444
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6 |  | 45.666
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602
24 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 107.712 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6 |  | 9.444
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6 |  | 45.666
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602
25 | 596811111RS4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové 50/50/5 cm | m2 | 89.76 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,5+4*0,5 |  | 7.87
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5 |  | 38.055
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,5 |  | 43.835
26 | 916561111RT9 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník | m | 179.52 |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)+4 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12) |  | 76.11
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4) |  | 87.67
27 | 693661981 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 107.712 |  | 0
|  | SZ:((11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6) |  | 9.444
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,6 |  | 45.666
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
28 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 229.92 |  | 0
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0
|  | 1.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8
|  | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2 |  | 55.68
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28
|  | Mezisoučet |  | 113.76
|  | 2.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8
|  | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2 |  | 58.08
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28
|  | Mezisoučet |  | 116.16
29 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 1577.8 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7
|  | dveře: |  | 0
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9
|  | Mezisoučet |  | 788.9
|  | 788,9 |  | 788.9
30 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 640.14 |  | 0
|  | dveře 1,2:7,92 |  | 7.92
|  | okna 0,9:615,42 |  | 615.42
|  | okna 1,1:14,4 |  | 14.4
|  | okna 1,2:2,4 |  | 2.4
31 | 611401311R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 | kus | 4 |  | 0
32 | 612131128R00 | Penetrace stěn vnitřní | m2 | 229.92 |  | 0
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0
|  | 1.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8
|  | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2 |  | 55.68
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28
|  | Mezisoučet |  | 113.76
|  | 2.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8
|  | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2 |  | 58.08
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28
|  | Mezisoučet |  | 116.16
33 | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 10 |  | 0
|  | 1.NP:5 |  | 5
|  | 2.NP:5 |  | 5
34 | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 34 |  | 0
|  | 1.NP:4+10 |  | 14
|  | 2.NP:3+17 |  | 20
35 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 30 |  | 0
36 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 1577.8 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7
|  | dveře: |  | 0
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9
|  | Mezisoučet |  | 788.9
|  | 788,9 |  | 788.9
37 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 229.92 |  | 0
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0
|  | 1.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8
|  | SV:1*2,4*22+0,6*2,4*2 |  | 55.68
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28
|  | Mezisoučet |  | 113.76
|  | 2.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:1*2,4*2 |  | 4.8
|  | SV:1*2,4*23+0,6*2,4*2 |  | 58.08
|  | JZ:1*2,4*21+0,6*2,4*2 |  | 53.28
|  | Mezisoučet |  | 116.16
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
38 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 640.14 |  | 0
|  | dveře 1,2:7,92 |  | 7.92
|  | okna 0,9:615,42 |  | 615.42
|  | okna 1,1:14,4 |  | 14.4
|  | okna 1,2:2,4 |  | 2.4
39 | 622300150R00 | Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS | m | 202.46 |  | 0
|  | JV:(11,5+0,12*2) |  | 11.74
|  | SZ:(11,5+0,12*2)+4 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)+11,2 |  | 87.31
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4) |  | 87.67
40 | 622311000S00 | Penetrace podkladu | m2 | 1303.3446 |  | 0
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996
41 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 36.52 |  | 0
|  | SV+JZ:9,13*2 |  | 18.26
|  | napojení:9,13*2 |  | 18.26
42 | 622311333RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou | m2 | 1002.3486 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV:(11,5+0,12*2)*3,65 |  | 42.851
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*8,53+4*4,2 |  | 116.9422
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*8,53+11,2*(8,83-4) |  | 703.3143
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*(8,83-0,3) |  | 747.8251
|  | Mezisoučet |  | 1610.9326
|  | odpočet oken a dveří: |  | 0
|  | dveře 1,2:-7,92 |  | -7.92
|  | okna 0,9:-615,42 |  | -615.42
|  | okna 1,1:-14,4 |  | -14.4
|  | okna 1,2:-2,4 |  | -2.4
|  | Mezisoučet |  | -640.14
|  | přetažení přes rám okna :788,9*0,04 |  | 31.556
|  | Mezisoučet |  | 31.556
43 | 622311350RT3 | ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikonovou | m2 | 102.557 |  | 0
|  | bok ZS:788,9*0,13 |  | 102.557
44 | 622311513RS0 | Izolace suterénu ZS ETICS bez PU perimeter tl. 120 mm | m2 | 187.131 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0
|  | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*1+4*1 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1 |  | 83.721
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1 |  | 87.67
45 | 622311523RU1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 120 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 113.865 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV:(11,5+0,12*2)*0,6 |  | 7.044
|  | SZ:(11,5+0,12*2)*0,6+4*0,6 |  | 9.444
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*0,5+11,2*0,6 |  | 44.775
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*0,6 |  | 52.602
|  | Mezisoučet |  | 113.865
46 | 622311564R00 | ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | 36.699 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4
|  | B04:3*4 |  | 12
|  | B05:3*2 |  | 6
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9
|  | Mezisoučet |  | 282.3
|  | šířka parapetu 13 cm: |  | 0
|  | -282,3*0,87 |  | -245.601
47 | 622391113R00 | Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 1303.3446 |  | 0
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996
48 | 622391123R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 10 ks/m2 | m2 | 1303.3446 |  | 0
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996
49 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 300.7046 |  | 0
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486
|  | oprava ze 30 %:-1002,3486*0,7 |  | -701.644
50 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 300.996 |  | 0
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996
51 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 788.9 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7
|  | Mezisoučet |  | 779.9
|  | dveře: |  | 0
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9
52 | 6226012RR00 | D+M detail osazení oken minerální deska upravená | m | 788.9 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7
|  | Mezisoučet |  | 779.9
|  | dveře: |  | 0
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9
53 | 553927380 | Lišta rozlišovací | m | 222.706 |  | 0
|  | JV:(11,5+0,12*2) |  | 11.74
|  | SZ:(11,5+0,12*2)+4 |  | 15.74
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)+11,2 |  | 87.31
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4) |  | 87.67
|  | Mezisoučet |  | 202.46
|  | 10 %:202,46*0,1 |  | 20.246
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
Díl: | 621 | Průzkumy a zkoušky
54 | ZK1 | Odtrhové zkoušky | kus | 8 |  | 0
55 | ZK2 | Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 1 |  | 0
56 | ZK3 | Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 8 |  | 0
| Celkem za | 621 Průzkumy a zkoušky |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
57 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 56.46 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4
|  | B04:3*4 |  | 12
|  | B05:3*2 |  | 6
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9
|  | Mezisoučet |  | 282.3
|  | šířka 20 cm:-282,3*0,8 |  | -225.84
58 | 631100001RA0 | Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů | m2 | 1.2 |  | 0
|  | BD01:2,4*0,5*1 |  | 1.2
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
59 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 282.3 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4
|  | B04:3*4 |  | 12
|  | B05:3*2 |  | 6
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9
|  | Mezisoučet |  | 282.3
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
60 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 1761 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV:13*4 |  | 52
|  | SZ:14*9+5*5 |  | 151
|  | SV:77*9+11*5 |  | 748
|  | JZ:90*9 |  | 810
|  | Mezisoučet |  | 1761
61 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 3522 |  | 0
|  | 2 měsíce:1761*2 |  | 3522
62 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 1761 |  | 0
63 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 896 |  | 0
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4
|  | Mezisoučet |  | 64.9
|  | podhledy akustické:681,9+149,2 |  | 831.1
|  | Mezisoučet |  | 831.1
64 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1761 |  | 0
65 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 3522 |  | 0
|  | 2 měsíce:1761*2 |  | 3522
66 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1761 |  | 0
67 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0
68 | 949220088RR00 | Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na všech střechách | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
69 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 1 |  | 0
70 | 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě | kus | 3 |  | 0
|  | 4F:3 |  | 3
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
71 | 967584811R00 | Demontáž větracích mřížek, zaslepení otvorů | kus | 58 |  | 0
|  | JV:3 |  | 3
|  | SZ:3 |  | 3
|  | SV:24 |  | 24
|  | JZ:28 |  | 28
72 | 968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií | m2 | 640.14 |  | 0
|  | dveře 1,2:7,92 |  | 7.92
|  | okna 0,9:615,42 |  | 615.42
|  | okna 1,1:14,4 |  | 14.4
|  | okna 1,2:2,4 |  | 2.4
73 | 968072362S00 | Vybourání meziokenní vložky | m2 | 139.68 |  | 0
|  | dozdívka mezi okny: |  | 0
|  | 1.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88
|  | SV:0,6*2,4*22+0,45*2,4*2 |  | 33.84
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4
|  | Mezisoučet |  | 69.12
|  | 2.NP: |  | 0
|  | JV:0 |  | 0
|  | SZ:0,6*2,4*2 |  | 2.88
|  | SV:0,6*2,4*23+0,45*2,4*2 |  | 35.28
|  | JZ:0,6*2,4*21+0,45*2,4*2 |  | 32.4
|  | Mezisoučet |  | 70.56
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
74 | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm | m | 2 |  | 0
|  | prostup střechou:4*0,25 |  | 1
|  | 4*0,25 |  | 1
75 | 970057030R00 | Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB d 30 mm | m | 2 |  | 0
|  | prostup střechou:4*0,25 |  | 1
|  | 4*0,25 |  | 1
76 | 970058300R00 | Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 300mm | m | 2 |  | 0
|  | prostup střechou:4*0,25 |  | 1
|  | 4*0,25 |  | 1
77 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 10 |  | 0
|  | 1.NP:5 |  | 5
|  | 2.NP:5 |  | 5
78 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 34 |  | 0
|  | 1.NP:4+10 |  | 14
|  | 2.NP:3+17 |  | 20
79 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.5 |  | 0
|  | 1.NP:1*0,5*2 |  | 1
|  | 2.NP:1*0,5*1 |  | 0.5
80 | 971042441R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm | kus | 2 |  | 0
|  | 1.NP:2 |  | 2
81 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 300.7046 |  | 0
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486
|  | oprava ze 30 %:-1002,3486*0,7 |  | -701.644
82 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 300.996 |  | 0
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996
83 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 113.865 |  | 0
|  | sokl:113,865 |  | 113.865
84 | 979071136R00 | Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou | m2 | 1303.3446 |  | 0
|  | EPS 120 mm:1002,3486 |  | 1002.3486
|  | sokl:113,865+187,131 |  | 300.996
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
85 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 246.494 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
86 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 280.6965 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:((11,5+0,12*2)*1+4*1)*1,5 |  | 23.61
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1*1,5 |  | 125.5815
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1,5 |  | 131.505
87 | 2832314012 | Fólie nopová , nop min 12 mm | m2 | 322.801 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:((11,5+0,12*2)*1+4*1)*1,5 |  | 23.61
|  | SV:(75,72+0,27+0,12)*1,1*1,5 |  | 125.5815
|  | JZ:(75,74+11,45+0,12*4)*1*1,5 |  | 131.505
|  | Mezisoučet |  | 280.6965
|  | 15 %:280,6965*0,15 |  | 42.1045
88 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.087016 |  | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny
89 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 1442.0698 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6
90 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 1442.0698 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6
91 | 712341560R00 | Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně uzavřené | m2 | 1442.0698 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6
92 | 712373112RT3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm | m2 | 1442.0698 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6
93 | 712377016R00 | " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 213.91 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 10Rb:213,91 |  | 213.91
94 | 712377017R00 | " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 213.91 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 10Rb:213,91 |  | 213.91
95 | 712377024R01 | Oplechování atiky RŠ 425 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 213.91 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 10Ra:213,91 |  | 213.91
96 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1442.0698 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247
|  | Mezisoučet |  | 1003.8975
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6
97 | R712 | Provizorní konstrukce na střeše proti zatečení | kus | 1 |  | 0
98 | R712123 | Záchytný systém na střeše - nosné lano vč. kotev | m | 165 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy:78*2+4,5*2 |  | 165
99 | 67390325 | Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ | m2 | 1658.3803 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2) |  | 834.1656
|  | 11,57*(10,76+0,2) |  | 126.8072
|  | 11,57*(3,51+0,2) |  | 42.9247
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6
|  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 1442.0698
|  | 15 %:1442,0698*0,15 |  | 216.3105
100 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 11.3496 |  | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
101 | 713141152R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) | m2 | 2445.9673 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2)*2 |  | 1668.3312
|  | 11,57*(10,76+0,2)*2 |  | 253.6144
|  | 11,57*(3,51+0,2)*2 |  | 85.8494
|  | Mezisoučet |  | 2007.795
|  | boky atik:76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2 |  | 270.08
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62 |  | 49.6
102 | 28375704 | Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm lambda = 0,037 W/mK | m3 | 270.4465 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:76,11*(10,76+0,2)*0,22*1,02 |  | 187.1868
|  | 11,57*(10,76+0,2)*0,22*1,02 |  | 28.4555
|  | 11,57*(3,51+0,2)*0,22*1,02 |  | 9.6323
|  | Mezisoučet |  | 225.2746
|  | boky atik:(76,11*1*2+10,76*1*6+11,57*1*4+3,51*1*2)*0,12*1,02 |  | 33.0578
|  | vršek atik:(76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2)*0,05*1,02 |  | 6.0431
|  | sloupy střecha:0,4*2*1*62*0,12*1,02 |  | 6.071
103 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 5.4089 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
104 | 721233318R01 | Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu mPVC s ochranným košem a lapačem nečistot | kus | 5 |  | 0
105 | 721273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 8 |  | 0
106 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.01926 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské
107 | 762441113RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 118.4923 |  | 0
|  | vršek atik:76,11*0,49*2+10,76*0,49*2+10,76*0,56+10,76*0,64+11,57*0,49*3+3,51*0,49*2 |  | 118.4923
108 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.397 |  | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
109 | 764321819R00 | Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° | m | 213.91 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 10Ra:213,91 |  | 213.91
110 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 282.3 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K01:2,4*94 |  | 225.6
|  | K02:3*6 |  | 18
|  | K03:4,8*6 |  | 28.8
|  | K04:3,3*3 |  | 9.9
|  | Mezisoučet |  | 282.3
111 | 764908320RT3 | Oplechování parapetů, rš 245 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 282.3 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K01:2,4*94 |  | 225.6
|  | K02:3*6 |  | 18
|  | K03:4,8*6 |  | 28.8
|  | K04:3,3*3 |  | 9.9
|  | Mezisoučet |  | 282.3
112 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.57307 |  | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
113 | 766601216RT1 | Těsnění oken.spáry, ostění | m | 788.9 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:(2,4+2*0,5)*2 |  | 6.8
|  | B03:(2,4+2*6)*1 |  | 14.4
|  | B01:(2,4+2*2,4)*91 |  | 655.2
|  | B04:(3+2*1,2)*4 |  | 21.6
|  | B05:(3+2*1,2)*2 |  | 10.8
|  | B06:(4,8+2*0,6)*2 |  | 12
|  | B07:(4,8+2*2,4)*4 |  | 38.4
|  | B08:(3,3+2*1,8)*3 |  | 20.7
|  | Mezisoučet |  | 779.9
|  | dveře: |  | 0
|  | BD01:(2,4+2*3,3)*1 |  | 9
114 | 766601229RT1 | Těsnění oken.spáry,parapet | m | 282.3 |  | 0
|  | okna: |  | 0
|  | B02:2,4*2 |  | 4.8
|  | B03:2,4*1 |  | 2.4
|  | B01:2,4*91 |  | 218.4
|  | B04:3*4 |  | 12
|  | B05:3*2 |  | 6
|  | B06:4,8*2 |  | 9.6
|  | B07:4,8*4 |  | 19.2
|  | B08:3,3*3 |  | 9.9
|  | Mezisoučet |  | 282.3
115 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.076724 |  | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
116 | 7670000004RR0 | Dmtž+ zpětná mtž ocelového žebříku s přesahem včetně kotvení a ochranného koše | m | 5 |  | 0
117 | 767314912RR00 | Dmtž+zpětná mtž okenních mříží obnova nátěrů, nové kotvení | m2 | 11.52 |  | 0
|  | SV:2,4*2,4*1 |  | 5.76
|  | 4,8*0,6*2 |  | 5.76
118 | 7673149RR00 | D+M venkovní Al žaluzie 2400x2570 mm ovládané motorem | kus | 44 |  | 0
119 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.33046 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu
120 | 769611111S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 2.4 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | B02:2,4*0,5*2 |  | 2.4
121 | 769611112S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 14.4 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | B03:2,4*6*1 |  | 14.4
122 | 769611113S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K | m2 | 91.26 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | B04:3*1,2*4 |  | 14.4
|  | B05:3*1,2*2 |  | 7.2
|  | B06:4,8*0,6*2 |  | 5.76
|  | B07:4,8*2,4*4 |  | 46.08
|  | B08:3,3*1,8*3 |  | 17.82
|  | Mezisoučet |  | 91.26
123 | 769611119R00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,85 W/m2K | m2 | 524.16 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | B01:2,4*2,4*91 |  | 524.16
|  | Mezisoučet |  | 524.16
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0
Díl: | 769b | Otvorové prvky z hliníku
124 | 769621115S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 7.92 |  | 0
|  | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - antracit: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | OBJEKT B: |  | 0
|  | měněná výplně: |  | 0
|  | BD01:2,4*3,3*1 |  | 7.92
|  | Mezisoučet |  | 7.92
| Celkem za | 769b Otvorové prvky z hliníku |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
125 | 783950011R00 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email | m2 | 7 |  | 0
|  | žebřík:5 |  | 5
|  | držák antén:2 |  | 2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
126 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 72.325 |  | 0
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4
|  | Mezisoučet |  | 64.9
|  | m.č. 2.17:2,25*3,3 |  | 7.425
127 | 784165512R00 | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 72.325 |  | 0
|  | obklad VZT dvoustranný 750x400 mm: |  | 0
|  | 1.NP:5,9*5 |  | 29.5
|  | 2.NP:5,9*6 |  | 35.4
|  | Mezisoučet |  | 64.9
|  | m.č. 2.17:2,25*3,3 |  | 7.425
128 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 1655.808 |  | 0
|  | obvodové stěny:75,96*3,3*3*2 |  | 1504.008
|  | 11,5*3,3*2*2 |  | 151.8
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
129 | M210B | Elektroinstalace dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
130 | M21B | Hromosvod dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
131 | M2413 | Dmtž+D+M větrací mřížky s protidešťovou žaluzií pozinkovaná ocel, lamely Al | m2 | 0.3925 |  | 0
|  | X01:3,14*0,25*0,25*2 |  | 0.3925
132 | M24169 | Navýšení, dočasné přemístění všech konstrukcí na střechách dle PD | kus | 1 |  | 0
133 | M24B | VZT dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
134 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 312.8707 |  | 0
135 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 156.4354 |  | 0
136 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 625.7414 |  | 0
137 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 156.4354 |  | 0
138 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 625.7414 |  | 0
139 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 156.4354 |  | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0

## SO 02 1 Pol Elektro (hidden)
Stavba : | Zateplení SOŠIS A SOU KOLÍN | U2
PAVILON B ŠKOLA
REKAPITULACE - SILNOPROUD
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | El. montáže dle 21 M |  | 0
2. | Materiál nosný |  | 0
3. | Podružný materiál = 5% z materiálu nosného |  | 0
4. | Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu |  | 0
5. | Ceník VC 7/32 |  | 0
6. | Ceník - rozvaděče
7. | Ceník - revize výchozí |  | 0
A | CELKEM URN |  | 0
8. | Hodinová zúčtovací sazba |  | 0
B | CELKEM URN + HZS |  | 0
9. | Příplatek za recyklaci - nová svítidla 99 ks
10. | Příplatek za recyklaci - světel. Zdroje 364 ks
NÁKLADY CELKEM |  |  | 0
VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 210014022 | krab.univerzální KU 68-1901 | ks | 150 |  | 0
2 | 210014024 | krab.univerální KU 68-1903 vč. zapojení | ks | 150 |  | 0
3 | 210014100 | krab.rozvodka ABOX 025 802-407 IP 65 vč.zapoj. | ks | 50 |  | 0
4 | 210014181 | ukončený vývod pro napájení žaluzii | ks | 44 |  | 0
5 | 210015000 | ukončený vývody pro RVZT | ks | 3 |  | 0
6 | 210015020 | odvíčkování/zavíčkování krabice - víčko na závit | ks | 50 |  | 0
7 | 210015021 | odvíčkování/zavíčkování krabice - víčko na šrouby | ks | 100 |  | 0
8 | 210015035 | osazení hmoždinky HM 8 do pál.cihel/stř.tv.kamene | ks | 1500 |  | 0
9 | 210040223 | vysekání otvoru pro novou skříň 3U-21 | ks | 1 |  | 0
10 | 210086550 | CYKY-03x1,5 mm2 750V (PU) | m | 520 |  | 0
11 | 210086551 | CYKY-J3x1,5 mm2 750V (PU) | m | 1090 |  | 0
12 | 210086554 | CYKY-J5x6 mm2 750V (PU) | m | 100 |  | 0
13 | 210086579 | CYKY-J5x10 mm2 750V (PU) | m | 100 |  | 0
14 | 210086580 | CYKY-J5x16 mm2 750V (PU) | m | 80 |  | 0
15 | 210086590 | CYKY-J5x1,5 mm2 750V (PU) | m | 650 |  | 0
16 | 210101000 | ukonč.vod.CU/Al v přípoj.bodě vč.zap.konce do 2,5 mm2 | ks | 350 |  | 0
17 | 210101003 | ukonč.vod.CU v rozváděči vč.zap.konce 16 mm2 | ks | 10 |  | 0
18 | 210111069 | spín.zapuš.3558-A01340 TANGO řaz.1/0,1/0S,1/0So | ks | 27 |  | 0
19 | 210111070 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.1 | ks | 35 |  | 0
18 | 210111072 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.5 | ks | 11 |  | 0
19 | 210111073 | spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.6 | ks | 4 |  | 0
20 | 210201012 | svít.žár. OSMONT IN-12 DU2/040 1x60W IP 43 | ks | 23 |  | 0
21 | 210202025 | svít.zář. MODUS LLX 2x36W ,el.předřadník závěs | ks | 128 |  | 0
22 | 210202025 | svít.zář. MODUS LLX1x36,nízký,el.předřadník | ks | 53 |  | 0
23 | 210202025 | svít.zář. asymetrické ZC 136/ASZK 1x36W IP 40 závěs | ks | 24 |  | 0
24 | 210202091 | svít.zář. MODUS V3236EP 2x36W IP65 | ks | 4 |  | 0
25 | 210223101 | ochranné pospojení vodičem CY 4 mm2 (pu) | m | 50 |  | 0
26 | 210292090 | zprovoznění VZT | ks | 3 |  | 0
27 | 210292097 | lišta LV18x13 | ks | 200 |  | 0
28 | 210292098 | parapetní kanál EIP 110x60-2000 | ks | 75 |  | 0
29 | 210292099 | zprovoznění žaluzii/naprogramování | ks | 44 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 00314 | krabice KU 68-1901 přístrojová | ks | 150 |  | 0
2 | 20017 | sádra stavební (balení 30kg) | kg | 150 |  | 0
3 | 00316 | krabice KU 68-1903 rozvodná | ks | 150 |  | 0
4 | 20017 | sádra stavební (balení 30kg) | kg | 150 |  | 0
5 | 00028 | krabice ABOX 025 802-407 z PH se svorkou IP65 | ks | 50 |  | 0
6 | 05151 | hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiálů s vrutem | ks | 1500 |  | 0
7 | 02920 | CYKY-03x1,5 mm2 | m | 520 |  | 0
8 | 33914 | CYKY-J3x1,5 mm2 | m | 1090 |  | 0
9 | 02945 | CYKY-J5x6 mm2 | m | 100 |  | 0
10 | 02946 | CYKY-J5x10- mm2 | m | 100 |  | 0
11 | 02947 | CYKY-J5x16 mm2 | m | 80 |  | 0
12 | 02960 | CYKY-J5x1,5 mm2 | m | 650 |  | 0
13 | 00723 | spínač 3558-A01340 ABB přístroj řaz.1/0, 1/OS, 1/OSo | ks | 27 |  | 0
14 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 27 |  | 0
15 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 27 |  | 0
16 | 01700 | spínač 3558-A01340 ABB přístroj řaz.1,1So | ks | 35 |  | 0
17 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 35 |  | 0
18 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 35 |  | 0
19 | 01702 | spínač 3558-A05340 ABB přístorj řaz.5 | ks | 11 |  | 0
20 | 01708 | kryt 3558A-A652 B TANGO dělený | ks | 11 |  | 0
21 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 11 |  | 0
22 | 01703 | spínač 3558-A06340 ABB přístroj řaz 6,6So | ks | 4 |  | 0
23 | 01707 | kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý | ks | 4 |  | 0
24 | 01710 | rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný | ks | 4 |  | 0
25 | 01705 | přijmač pro žaluzie aktor WS305 | ks | 44 |  | 0
26 | 01704 | bezdrátový 4k vysílač pro žaluzie tl WS330 | ks | 20 |  | 0
27 | 37288 | E/ svít.zář.OSMONT IN-12 DU2/040 1x60W IP43 | ks | 23 |  | 0
28 | 01183 | žárovka OSRAM 60KL 60W E27 čirá | ks | 23 |  | 0
29 | 37292 | B/svít.zář.MODUS LLX1x36 nízký, el.předřadník | ks | 53 |  | 0
30 | 01237 | trubice OSRAM L36/865 G13 | ks | 53 |  | 0
31 | 37292 | A/svít.zář.MODUS LLX2x36 nízký, el.předřadník,stávající | ks | 96 |  | 0
32 | 01237 | trubice OSRAM L36/865 G13 | ks | 192 |  | 0
33 | 37143 | šňůra kroucená připojovací 3Cx1,5 | ks | 8 |  | 0
34 | 37142 | závěs lankový 1,5m 2x lanko + 2x klobouček | ks | 96 |  | 0
35 | 37292 | A/svít.zář.MODUS LLX2x36 nízký, el.předřadník,nový | ks | 32 |  | 0
36 | 01237 | trubice OSRAM L36/865 G13 | ks | 64 |  | 0
37 | 37143 | šňůra kroucená připojovací 3Cx1,5 | ks | 32 |  | 0
38 | 37142 | závěs lankový 1,5m 2x lanko + 2x klobouček | ks | 16 |  | 0
39 | 37283 | D/svít.zář.MODUS V3236EP 2x36W IP65 | ks | 4 |  | 0
40 | 01237 | trubice OSRAM L36/865 G13 | ks | 8 |  | 0
41 | 37292 | C/ svít.zář.asymetrické ZC136/ASZK 1x36W stávající | ks | 24 |  | 0
42 | 01237 | trubice OSRAM L36W/865 G13 | ks | 24 |  | 0
43 | 37142 | závěs lankový 1m 2x lanko + 2x klobouček | ks | 24 |  | 0
44 | 37143 | šňůra kroucená připojovací 3Cx1,5 | ks | 12 |  | 0
45 | 33736 | CY 4 mm2 zelenožlutý | m | 50 |  | 0
46 | 09986 | Výzbroj rozváděče RVZ | ks | 1 |  | 0
47 | 09988 | lišta LV 18x13 | ks | 200 |  | 0
48 | 09989 | parapetní kanál EIP 110x60-2000 | ks | 75 |  | 0
0
Prořez 5%
Mezisoučet
Podružný materiál 5% z nosného materiálu
|  | Materiál celkem |  |  |  | 0
VC - 7/32 - ROZVADĚČE
| číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
| A-9100-2 | Montáž zapuštěného rozváděče do váhy 100kg | ks | 1 |  | 0
| N-7321-1 | Kontrola rozváděče RVZT vč. vystavení atestu | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
VC - 7/32 - ROZVADĚČE
| číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
| 01 | Výroba rozváděče RVZT | ks | 1 |  | 0
| 02 | Dozbrojení hl.rozvaděče RH | ks | 1 |  | 0
| 03 | Dozbrojení patrových rozvaděčů o IR | ks | 3 |  | 6000
[5 empty] | Celkem | 6000
CENÍK VC - 7/161/89 - M
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 320410004 | Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 | hod. | 20 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod. | 6 |  | 0
2 |  | Práce neuvedené v ceníku | hod. | 40 |  | 0
3 |  | Zabezpečení pracoviště | hod. | 8 |  | 0
4 |  | Spolupráce s ostatními profesemi | hod. | 10 |  | 0
5 |  | Příprava ke komplexní zkoušce a zkušební provoz | hod. | 6 |  | 0
6 |  | Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace | hod. | 150 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## SO 02 1 Pol Hrom (hidden)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 0
Objekt: |  |  | 0
Místo: |  |  | Jaselská 826,280 02 Kolín |  | Datum: |  | 2016-01-19
Objednavatel: |  |  | ENERGY BENEFIT CENTRE |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [6 empty] | 0
1 | K | 74418R003 | Zajištění uzemnění jímacího vedení a lešení v průběhu prací | kus | 8 |  |  | 0
2 | K | 74418R004 | Revize | kus | 1 |  |  | 0
3 | K | 74418R005 | demontáž hromosvodu | m | 150 |  |  | 0
4 | K | 74418R006 | Demontáž stáv. podpěr svodového vodiče do zdi | kus | 24 |  |  | 0
5 | K | 74418R007 | Demontáž stáv. držáků ochranných trubek uzem. vedení | kus | 8 |  |  | 0
6 | K | 74421R008 | Likvidace demont. materiálu | kus | 1 |  |  | 0

## SO 02 1 Pol VZT (hidden)
Stavební rozpočet
Název stavby: | Snížení energetické náročnosti budovy SOŠIS a SOU Kolín, Pavilon B - škola | Objednatel: |  | Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Druh stavby: | Vzduchotechnika | Projektant: |  | Energy Benefit Centre a.s.
Lokalita: | Kolín | Zhotovitel:
Zpracoval: | Energy Benefit Centre a.s. | Zpracováno dne: |  | 2016-01-01
Objekt | Kód | Množství | Jednotka | Cena jedn. | Cena celkem
Vzduchotechnika
Zařízení č. 1 - Větrání učeben - Pavilon B - 1. NP
VZT jednotky
1 | Kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s rotačním rekuperátorem, průtok 3000 m3/h - 250 Pa, podstropní provedení, kapsové filtry přívod/odvod vzduchu F7/F5, vodní ohřívač, rotační rekuperátor s vysokou účinností (min. 80 %), ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, automatická regulace průtoku vzduchu, automatická protimrazová ochrana, plynulé nastavení průtoku, připojovací rozměr 4 x Ø 500, rozměr 2000x1450x740 (dxšxv) | 1 | ks |  | 0
2 | Sada pro řízení VZT jednotky dle konstantního tlaku (VAV) | 1 | ks |  | 0
3 | Směšovací uzel včetně oběhového čerpadla (0,0635 l/s, 5,6 kPa), servopohon 24 V | 1 | ks |  | 0
Komponenty
4 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, včetně servopohonu 24 V, s havarijní pružinovou funkcí, Ø 450 | 2 | ks |  | 0
5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, materiál PZ plech, včetně servopohonu 24 V, komunikace ModBus, Ø 250 | 8 | ks |  | 0
6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, materiál PZ plech, včetně servopohonu 24 V, komunikace ModBus, Ø 200 | 2 | ks |  | 0
7 | Tlumič hluku, kruhový, Ø 450, l=1000 mm, tl. izolace 50 mm, plášť PZ plech | 4 | ks |  | 0
8 | Tlumič hluku, kruhový, Ø 250, l=900 mm, tl. izolace 50 mm, plášť PZ plech | 8 | ks |  | 0
9 | Tlumič hluku, kruhový, Ø 200, l=600 mm, tl. izolace 50 mm, plášť PZ plech | 2 | ks |  | 0
Potrubí
10 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 450 mm, včetně objímek a montáže | 26 | m |  | 0
11 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 400 mm, včetně objímek a montáže | 32 | m |  | 0
12 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 355 mm, včetně objímek a montáže | 24 | m |  | 0
13 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 315 mm, včetně objímek a montáže | 25 | m |  | 0
14 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 250 mm, včetně objímek a montáže | 52 | m |  | 0
15 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 200 mm, včetně objímek a montáže | 28 | m |  | 0
16 | Tepelná a hluková izolace tl. 40 mm | 16 | m2 |  | 0
Tvarovky
17 | Přechod symetrický, Ø 450 - 560x500 | 2 | ks |  | 0
18 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 450, 90° | 2 | ks |  | 0
19 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 250, 90° | 16 | ks |  | 0
20 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 250, 45° | 4 | ks |  | 0
21 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 200, 90° | 3 | ks |  | 0
22 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 200, 45° | 1 | ks |  | 0
23 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | 8 | ks |  | 0
24 | Záslep kruhový vnitřní Ø 200 | 3 | ks |  | 0
25 | Redukce osová krátká, Ø 500 / Ø 450 | 2 | ks |  | 0
26 | Redukce osová krátká, Ø 450 / Ø 400 | 2 | ks |  | 0
27 | Redukce osová krátká, Ø 400 / Ø 355 | 2 | ks |  | 0
28 | Redukce osová krátká, Ø 355 / Ø 315 | 2 | ks |  | 0
29 | Redukce osová krátká, Ø 315 / Ø 200 | 2 | ks |  | 0
30 | Odbočka kruhová, Ø 450 / Ø 450 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
31 | Odbočka kruhová, Ø 400 / Ø 400 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
32 | Odbočka kruhová, Ø 355 / Ø 355 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
33 | Odbočka kruhová, Ø 315 / Ø 315 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
34 | Odbočka kruhová, Ø 200 / Ø 200 / Ø 200 | 2 | ks |  | 0
35 | Tvarovky čtyřhranné pozink sk. 1 | 8.6 | m2 |  | 0
Příslušenství
36 | Pružná manžeta, Ø 500 | 4 | ks |  | 0
37 | Žaluzie protidešťová, 560 x 500, materiál PZ plech | 1 | ks |  | 0
38 | Výfukový kus, 560 x 500, materiál PZ plech | 1 | ks |  | 0
39 | Vyústka dvouřadá s regulací 500x150, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 8 | ks |  | 0
40 | Vyústka jednořadá s regulací 500x150, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 8 | ks |  | 0
41 | Vyústka dvouřadá s regulací 400x150, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 2 | ks |  | 0
42 | Vyústka jednořadá s regulací 400x150, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 2 | ks |  | 0
Zařízení č. 2 - Větrání učeben - Pavilon B - 2. NP
VZT jednotky
43 | Kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s rotačním rekuperátorem, průtok 1875 m3/h - 250 Pa, podstropní provedení, kapsové filtry přívod/odvod vzduchu F7/F5, vodní ohřívač, rotační rekuperátor s vysokou účinností (min. 80 %), ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, automatická regulace průtoku vzduchu, automatická protimrazová ochrana, plynulé nastavení průtoku, připojovací rozměr 4 x Ø 400, rozměr 1900x1260x640 (dxšxv) | 1 | ks |  | 0
44 | Sada pro řízení VZT jednotky dle konstantního tlaku (VAV) | 1 | ks |  | 0
45 | Směšovací uzel včetně oběhového čerpadla (0,045 l/s, 2,3 kPa), servopohon 24 V | 1 | ks |  | 0
Komponenty
46 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, včetně servopohonu 24 V, s havarijní pružinovou funkcí, Ø 355 | 2 | ks |  | 0
47 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, materiál PZ plech, včetně servopohonu 24 V, komunikace ModBus, Ø 250 | 6 | ks |  | 0
48 | Tlumič hluku, kruhový, Ø 355, l=1000 mm, tl. izolace 50 mm, plášť PZ plech | 2 | ks |  | 0
49 | Tlumič hluku, kruhový, Ø 250, l=900 mm, tl. izolace 50 mm, plášť PZ plech | 6 | ks |  | 0
Potrubí
50 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 355 mm | 26 | m |  | 0
51 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 315 mm | 26 | m |  | 0
52 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 250 mm | 64 | m |  | 0
53 | Tepelná a hluková izolace tl. 40 mm | 4.8 | m2 |  | 0
Tvarovky
54 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 355, 90° | 4 | ks |  | 0
55 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 250, 90° | 1 | ks |  | 0
56 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 250, 45° | 3 | ks |  | 0
57 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | 7 | ks |  | 0
58 | Redukce osová krátká, Ø 400 / Ø 355 | 4 | ks |  | 0
59 | Redukce osová krátká, Ø 355 / Ø 315 | 2 | ks |  | 0
60 | Redukce osová krátká, Ø 315 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
61 | Odbočka kruhová, Ø 355 / Ø 355 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
62 | Odbočka kruhová, Ø 315 / Ø 315 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
63 | Odbočka kruhová, Ø 250 / Ø 250 / Ø 250 | 1 | ks |  | 0
64 | Tvarovky čtyřhranné pozink sk. 1 | 2.4 | m2 |  | 0
Příslušenství
65 | Pružná manžeta, Ø 400 | 4 | ks |  | 0
66 | Střešní ventilační hlavice, Ø 355, materiál PZ plech | 2 | ks |  | 0
67 | Vyústka dvouřadá s regulací 500x150, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 6 | ks |  | 0
68 | Vyústka jednořadá s regulací 500x150, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 2 | ks |  | 0
69 | Vyústka jednořadá s regulací 300x100, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 6 | ks |  | 0
Zařízení č. 3 - Větrání učeben - Pavilon B - 2. NP
VZT jednotky
70 | Kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s rotačním rekuperátorem, průtok 1875 m3/h - 250 Pa, podstropní provedení, kapsové filtry přívod/odvod vzduchu F7/F5, vodní ohřívač, rotační rekuperátor s vysokou účinností (min. 80 %), ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, automatická regulace průtoku vzduchu, automatická protimrazová ochrana, plynulé nastavení průtoku, připojovací rozměr 4 x Ø 400, rozměr 1900x1260x640 (dxšxv) | 1 | ks |  | 0
71 | Sada pro řízení VZT jednotky dle konstantního tlaku (VAV) | 1 | ks |  | 0
72 | Směšovací uzel včetně oběhového čerpadla (0,045 l/s, 2,3 kPa), servopohon 24 V | 1 | ks |  | 0
Komponenty
73 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, včetně servopohonu 24 V, s havarijní pružinovou funkcí, Ø 355 | 2 | ks |  | 0
74 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, materiál PZ plech, včetně servopohonu 24 V, komunikace ModBus, Ø 250 | 6 | ks |  | 0
75 | Tlumič hluku, kruhový, Ø 355, l=1000 mm, tl. izolace 50 mm, plášť PZ plech | 2 | ks |  | 0
76 | Tlumič hluku, kruhový, Ø 250, l=900 mm, tl. izolace 50 mm, plášť PZ plech | 6 | ks |  | 0
Potrubí
77 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 355 mm | 10 | m |  | 0
78 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 315 mm | 18 | m |  | 0
79 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 250 mm | 60 | m |  | 0
80 | Tepelná a hluková izolace tl. 40 mm | 4.6 | m2 |  | 0
Tvarovky
81 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 355, 90° | 6 | ks |  | 0
82 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 250, 90° | 11 | ks |  | 0
83 | Oblouk kruhový lisovaný, Ø 250, 45° | 2 | ks |  | 0
84 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | 6 | ks |  | 0
85 | Redukce osová krátká, Ø 400 / Ø 355 | 4 | ks |  | 0
86 | Redukce osová krátká, Ø 355 / Ø 315 | 2 | ks |  | 0
87 | Redukce osová krátká, Ø 315 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
88 | Odbočka kruhová, Ø 355 / Ø 355 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
89 | Odbočka kruhová, Ø 315 / Ø 315 / Ø 250 | 2 | ks |  | 0
90 | Tvarovky čtyřhranné pozink sk. 1 | 1.8 | m2 |  | 0
Příslušenství
91 | Pružná manžeta, Ø 400 | 4 | ks |  | 0
92 | Střešní ventilační hlavice, Ø 355, materiál PZ plech | 2 | ks |  | 0
93 | Vyústka dvouřadá s regulací 500x150, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 6 | ks |  | 0
94 | Vyústka jednořadá s regulací 300x100, materiál PZ plech, nastavitelné lamely, vč. nástřiku RAL | 9 | ks |  | 0
Napojení na zdroj tepla
95 | Potrubí měděné hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a konzol, rozměr 28x1,5 | 124 | m |  | 0
96 | dtto 22x1 | 142 | m |  | 0
97 | dtto 18x1 | 18 | m |  | 0
98 | Potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 28/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 124 | m |  | 0
99 | dtto tl. 22/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 142 | m |  | 0
100 | dtto tl. 18/20 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 18 | m |  | 0
101 | Kulový kohout, DN 25, PN 16, 120°C | 2 | ks |  | 0
102 | Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky | 6 | ks |  | 0
103 | Napojení na stávající zdroj tepla | 1 | kpl |  | 0
104 | Topná a tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
MaR
105 | Programovatelný regulační systém pro ovládání systémů založených na VAV regulátorech průtoku, napájení 24 V, komunikace RS485 (EXOline, ModBUS), TCP/IP rozhraní, montáž na DIN lištu | 3 | ks |  | 0
106 | Prostorový regulátor teploty, komunikace RS485 (EXOline, ModBUS), vstup pro pohybové čidlo, okenní kontakt a čidlo CO2, nástěnná montáž | 11 | ks |  | 0
107 | Prostorové čidlo CO2, založeno na IR signálu, výstup 0-10 V, nástěnná montáž | 11 | ks |  | 0
108 | Čidlo detekce kouře, umístění do potrubí, včetně napájení | 1 | ks |  | 0
109 | Zdroj napájení 24 V, 20 W | 3 | m |  | 0
110 | Kabel stíněný, JYTY-0-4x1 - včetně instalace | 200 | m |  | 0
111 | Kabel stíněný, JYTY-0-2x1 - včetně instalace | 75 | m |  | 0
112 | Kabel UTP cat5e 4x2x0,8 | 150 | m |  | 0
113 | Plastová lišta pro ukládání kabelů, včetně spojovacího materiálu | 125 | m |  | 0
114 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 20 mm, včetně příchytek | 12 | m |  | 0
115 | Tvorba programové aplikace pro provoz MaR | 1 | kpl |  | 0
116 | Dokumentace skutečného provedení profese MaR | 1 | kpl |  | 0
Ostatní
117 | Ocelová nosná konstrukce pro zavěšení VZT jednotek na stropní konstrukci | 3 | kpl |  | 0
118 | Uvedení VZT jednotek do provozu | 3 | kpl |  | 0
119 | Vyregulování výustek na požadované průtoky dle PD | 1 | kpl |  | 0
120 | Nastavení regulátorů průtoku | 1 | kpl |  | 0
121 | Ostatní montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
122 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
123 | Montáž VZT zařízení | 1 | kpl |  | 0
124 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  |  |  | Celkem | 0

## SO 02 2 VN 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vedlejší náklady B | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 02 2 VN |  | Vedlejší náklady B |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 02 2 VN 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 02 2 VN Vedlejší náklady B |  |  | Vedlejší náklady B
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 02 2 VN 1 Pol (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 02 2 VN Vedlejší náklady B |  | Vedlejší náklady B
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 02 | Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 03 | Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých vlivů způsobených na stavbě | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 04 | Vytyčení všech stávajících podzemních sítí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 05 | Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálů na staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 06 | Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 07 | Dokumentace skutečného provedení 3 paré | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 08 | Provedení měření vlhkosti zdiva před apikací ETICS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 01 Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 03 1 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Pavilon C - tělocvična | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 03 1 |  | Pavilon C - tělocvična |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 6479816.052 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 9785956.5514
R | M práce celkem | 234462.656
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 16500235.2594
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 16500235.2594 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 16500235.2594 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 16500235.2594
DPH |  | 21 | % | 3465049
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 19965284
Poznámka :

## SO 03 1 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 03 1 Pavilon C - tělocvična |  |  | Pavilon C - tělocvična
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 4488.369 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 3279.887 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 136870.8265 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 1807100 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 8561.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 112678.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 3136915.6428 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Průzkumy a zkoušky |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 10961.3205 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 38615.02 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 630954.25 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 76023.8699 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 186055.6391 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 98099.4679 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 2100465.9636 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 1155452.6564 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 48832.2486 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 54199.6659 | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby |  | 0 | 403697.5637 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 224591.9591 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 140125.2418 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 785128.4155 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 88680.8 | 0 | 0 | 0
769b | Otvorové prvky z hliníku |  | 0 | 4621878.8 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 88873.656 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 22029.5808 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 194862.656 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 185212.591 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 6479816.052 | 9785956.5514 | 0 | 234462.656 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 03 1 1 Pol (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 03 1 Pavilon C - tělocvična |  | Pavilon C - tělocvična
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2.7855 | 865 | 2409.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2409.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3
2 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 2.7855 | 151 | 420.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 420.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3
3 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 2.7855 | 15 | 41.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3
4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2.7855 | 260 | 724.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 724.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3
5 | 181050011RA0 | Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění | m2 | 9.285 | 96.1 | 892.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 892.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 4488.369 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4488.369 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [9 empty] | 1
6 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 4.1782 | 785 | 3279.887 | 6e-05 | 0.00025069 | -0.207 | -0.86489 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3279.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 15 % ručního výkopku dle TZ:2,7855/10*15 |  | 4.1782 | [6 empty] | 15 % ručního výkopku dle TZ:2,7855/10*15
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 3279.887 |  | 0.00025069 |  | -0.86489 |  | 4 |  |  |  |  | 3279.887 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
7 | 346275118R00 | Dozdívky z tvárnic porobetonových tl. 250 mm | m2 | 94.4387 | 965 | 91133.3455 | 0.27 | 25.4984 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91133.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537 | [6 empty] | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4
|  | nadezdívka atiky:19,935*0,25*2+14,835*0,25*2 |  | 17.385 | [6 empty] | nadezdívka atiky:19,935*0,25*2+14,835*0,25*2
8 | 346275119R00 | Příplatek za kotvení zdiva dle výkresu detailů | m | 79.775 | 150 | 11966.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11966.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívky oken JV:2,355+(3,065+2,2)+2,345+(4,485+2,345)+(2,345+2*6,7)*4 |  | 79.775 | [6 empty] | dozdívky oken JV:2,355+(3,065+2,2)+2,345+(4,485+2,345)+(2,345+2*6,7)*4
9 | 349231810R00 | Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 152.811 | 221 | 33771.231 | 0.04 | 6.1124 | -0.04 | -6.1124 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33771.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | špalety vnitřní:509,37*0,3 |  | 152.811 | [6 empty] | špalety vnitřní:509,37*0,3
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 136870.8265 |  | 31.6109 |  | -6.1124 |  | 4 |  |  |  |  | 136870.8265 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
10 | 41608103RR00 | Podhledy akustické, kovová kce 1200x600x40 mm - systémové řešení | m2 | 1063 | 1700 | 1807100 | 0.01838 | 19.5379 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 1 | 1807100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1807100 |  | 19.5379 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1807100 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [9 empty] | 1
11 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 9.285 | 141.5 | 1313.8275 | 0.40481 | 3.7587 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1313.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6
12 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 9.285 | 25.2 | 233.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6
13 | 596811111RS4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové 50/50/5 cm | m2 | 7.7375 | 468 | 3621.15 | 0.19825 | 1.534 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3621.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,5 |  | 7.7375 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,5
14 | 916561111RT9 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník | m | 15.475 | 197 | 3048.575 | 0.12501 | 1.9345 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3048.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1) |  | 15.475 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)
15 | 693661981 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 10.6777 | 32.17 | 343.5016 | 0.0003 | 0.0032033 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 693661981 | 1 | 343.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285 | [6 empty] | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6
|  | Mezisoučet |  | 9.285 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 %:9,285*0,15 |  | 1.3927 | [6 empty] | 15 %:9,285*0,15
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 8561.0361 |  | 7.2304 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 8561.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
16 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 90.0737 | 97.6 | 8791.1931 | 0.0025 | 0.22518 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8791.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02 | [6 empty] | JV vstup:4,2*3,1
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537 | [6 empty] | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4
17 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 509.37 | 57.6 | 29339.712 | 0.00023 | 0.11716 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29339.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | bok ZS:509,37 |  | 509.37 | [6 empty] | bok ZS:509,37
18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 445.8878 | 35 | 15606.073 | 4e-05 | 0.017836 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15606.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12 | [6 empty] | C01:1,05*0,6*24
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8 | [6 empty] | C09:1,8*0,6*10
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51 | [6 empty] | C10:1,8*0,65*3
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68 | [6 empty] | C11:1,8*2,1*6
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62 | [6 empty] | C02:2,86*6,7*10
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324 | [6 empty] | C03:2,86*6,7*2
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345 | [6 empty] | C04:2,345*6,7*3
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113 | [6 empty] | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92 | [6 empty] | C07:2,86*2,2*10
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584 | [6 empty] | C08:2,86*2,2*2
|  | Mezisoučet |  | 417.0038 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | měněné dveře: |  | 0 | [6 empty] | měněné dveře:
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | CD01:0,8*1,97*1
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7 | [6 empty] | C05:5,25*2,8*1
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608 | [6 empty] | CD02:1,6*1,97*4
|  | Mezisoučet |  | 28.884 | [6 empty] | Mezisoučet
19 | 612131128R00 | Penetrace stěn vnitřní | m2 | 90.0737 | 36.4 | 3278.6827 | 0.00047 | 0.042335 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3278.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02 | [6 empty] | JV vstup:4,2*3,1
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537 | [6 empty] | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4
20 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 20 | 364 | 7280 | 0.04543 | 0.9086 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 509.37 | 53.1 | 27047.547 | 0.00431 | 2.1954 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27047.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | bok ZS:509,37 |  | 509.37 | [6 empty] | bok ZS:509,37
22 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 77.0537 | 175.5 | 13522.9244 | 0.00367 | 0.28279 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13522.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537 | [6 empty] | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4
23 | 622311333RT7 | ZS ETICS, EPS F plus tl.120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 13.02 | 600 | 7812 | 0.00974 | 0.12681 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02 | [6 empty] | JV vstup:4,2*3,1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 112678.1322 |  | 3.9161 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 112678.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [9 empty] | 1
24 | 602011189RU6 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná tloušťka vrstvy 1,5 mm | m2 | 308.7 | 243 | 75014.1 | 0.00245 | 0.75631 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ sloupy:(0,9+0,5)*2*(6,5+0,45)*7 |  | 136.22 | [6 empty] | JZ sloupy:(0,9+0,5)*2*(6,5+0,45)*7
|  | SV sloupy:(0,9+0,5)*2*(7,8+7,2)/2*7 |  | 147 | [6 empty] | SV sloupy:(0,9+0,5)*2*(7,8+7,2)/2*7
|  | JV vstup:4,9*5,2 |  | 25.48 | [6 empty] | JV vstup:4,9*5,2
25 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 445.8878 | 35 | 15606.073 | 4e-05 | 0.017836 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15606.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12 | [6 empty] | C01:1,05*0,6*24
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8 | [6 empty] | C09:1,8*0,6*10
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51 | [6 empty] | C10:1,8*0,65*3
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68 | [6 empty] | C11:1,8*2,1*6
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62 | [6 empty] | C02:2,86*6,7*10
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324 | [6 empty] | C03:2,86*6,7*2
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345 | [6 empty] | C04:2,345*6,7*3
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113 | [6 empty] | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92 | [6 empty] | C07:2,86*2,2*10
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584 | [6 empty] | C08:2,86*2,2*2
|  | Mezisoučet |  | 417.0038 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | měněné dveře: |  | 0 | [6 empty] | měněné dveře:
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | CD01:0,8*1,97*1
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7 | [6 empty] | C05:5,25*2,8*1
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608 | [6 empty] | CD02:1,6*1,97*4
|  | Mezisoučet |  | 28.884 | [6 empty] | Mezisoučet
26 | 622300150R00 | Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS | m | 144.65 | 73 | 10559.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10559.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:8+36,675+(6,1-5,275) |  | 45.5 | [6 empty] | JZ:8+36,675+(6,1-5,275)
|  | SZ:7,4+6,7 |  | 14.1 | [6 empty] | SZ:7,4+6,7
|  | SV:6,1+36,675+20,675-3,2 |  | 60.25 | [6 empty] | SV:6,1+36,675+20,675-3,2
|  | JV:7+17,8 |  | 24.8 | [6 empty] | JV:7+17,8
27 | 622311000S00 | Penetrace podkladu | m2 | 2129.4958 | 38.7 | 82411.4875 | 0.00035 | 0.74532 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82411.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7 | [6 empty] | omítka silikon:308,7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728 | [6 empty] | EPS 120:601,7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458 | [6 empty] | EPS 260:475,458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925 | [6 empty] | XS 40:86,6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625 | [6 empty] | XS 60:204,2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45 | [6 empty] | MV 30:54,45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | MV 120:11,2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74 | [6 empty] | MV 140 :283,74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl:103,22 |  | 103.22 | [6 empty] | sokl:103,22
28 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 20 | 212.5 | 4250 | 0.00051 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | styk budov:5*4 |  | 20 | [6 empty] | styk budov:5*4
29 | 622311333RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou | m2 | 601.7728 | 923 | 555436.2944 | 0.01335 | 8.0337 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555436.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JZ:20,645*4,83-18,075*3 |  | 45.4904 | [6 empty] | JZ:20,645*4,83-18,075*3
|  | 36,675*4,6 |  | 168.705 | [6 empty] | 36,675*4,6
|  | 6,1*(4,13-0,3)-5,275*2,8 |  | 8.593 | [6 empty] | 6,1*(4,13-0,3)-5,275*2,8
|  | Mezisoučet |  | 222.7884 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | SZ:29,8*(7,3-4,83) |  | 73.606 | [6 empty] | SZ:29,8*(7,3-4,83)
|  | 7,4*5+6,7*4,83-2,8*4 |  | 58.161 | [6 empty] | 7,4*5+6,7*4,83-2,8*4
|  | Mezisoučet |  | 131.767 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | SV:6,1*4,4 |  | 26.84 | [6 empty] | SV:6,1*4,4
|  | 20,675*4,83-3,2*2,65*4-3,2*3 |  | 56.3403 | [6 empty] | 20,675*4,83-3,2*2,65*4-3,2*3
|  | Mezisoučet |  | 83.1803 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | JV:29,8*7,3-2,345*6,7-2,345*(4,6+5,9)/2-4,9*5,2 |  | 164.0372 | [6 empty] | JV:29,8*7,3-2,345*6,7-2,345*(4,6+5,9)/2-4,9*5,2
|  | Mezisoučet |  | 164.0372 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | přetažení přes rám okna : |  | 0 | [6 empty] | přetažení přes rám okna :
|  | Mezisoučet |  | 0 | [6 empty] | Mezisoučet
30 | 622311336RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS tl.260 mm s omítkou silikonovou | m2 | 475.458 | 1451 | 689889.558 | 0.01408 | 6.6944 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 689889.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace EPS - lambda = 0,037 W/m.K tl. 260 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace EPS - lambda = 0,037 W/m.K tl. 260 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JZ:37,5*(10,45-7,18) |  | 122.625 | [6 empty] | JZ:37,5*(10,45-7,18)
|  | SZ:35,2*(10,45-7,18) |  | 115.104 | [6 empty] | SZ:35,2*(10,45-7,18)
|  | SV:37,5*(10,45-7,18) |  | 122.625 | [6 empty] | SV:37,5*(10,45-7,18)
|  | JV:35,2*(10,45-7,18) |  | 115.104 | [6 empty] | JV:35,2*(10,45-7,18)
31 | 622311350RT3 | ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikonovou | m2 | 66.2181 | 1340 | 88732.254 | 0.01048 | 0.69397 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88732.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.:
|  | bok ZS:509,37*0,13 |  | 66.2181 | [6 empty] | bok ZS:509,37*0,13
32 | 622311354RT3 | ZS ETICS, ostění, EPS F plus tl. 40 mm s omítkou silikonovou | m2 | 76.4055 | 1500 | 114608.25 | 0.01346 | 1.0284 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114608.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,:
|  | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou: |  | 0 | [6 empty] | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou:
|  | bok ZS:509,37*0,15 |  | 76.4055 | [6 empty] | bok ZS:509,37*0,15
33 | 622311523RU1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 120 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 103.22 | 1261 | 130160.42 | 0.01785 | 1.8425 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130160.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm :
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0 | [6 empty] | 5. mozaiková omítka:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JZ:8*0,4+36,675*0,5+(6,1-5,275)*0,4 |  | 21.8675 | [6 empty] | JZ:8*0,4+36,675*0,5+(6,1-5,275)*0,4
|  | SZ:7,4*0,5+6,7*0,4 |  | 6.38 | [6 empty] | SZ:7,4*0,5+6,7*0,4
|  | SV:6,1*1,2+36,675*(1,2+0,6)/2+20,675*0,6-3,2*0,6 |  | 50.8125 | [6 empty] | SV:6,1*1,2+36,675*(1,2+0,6)/2+20,675*0,6-3,2*0,6
|  | JV:7*0,4+17,8*1,2 |  | 24.16 | [6 empty] | JV:7*0,4+17,8*1,2
34 | 622311564R00 | ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | 38.4776 | 803 | 30897.5128 | 0.0093 | 0.35784 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30897.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2 | [6 empty] | C01:1,05*24
|  | C09:1,8*10 |  | 18 | [6 empty] | C09:1,8*10
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4 | [6 empty] | C10:1,8*3
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8 | [6 empty] | C11:1,8*6
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C02:2,86*10
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C03:2,86*2
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035 | [6 empty] | C04:2,345*3
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345 | [6 empty] | C06:2,345*1
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C07:2,86*10
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C08:2,86*2
|  | Mezisoučet |  | 137.42 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka parapetu 28 cm: |  | 0 | [6 empty] | šířka parapetu 28 cm:
|  | -137,42*0,72 |  | -98.9424 | [6 empty] | -137,42*0,72
35 | 622311629RT3 | ZS ETICS, fasáda, fenolitická pěna tl. 40 s omítkou silikonovou | m2 | 86.6925 | 1064 | 92240.82 | 0.01329 | 1.1521 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92240.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace fenolitická pěna - lambda = 0,022 W/m.K tl. 40 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace fenolitická pěna - lambda = 0,022 W/m.K tl. 40 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JZ:36,675*0,6 |  | 22.005 | [6 empty] | JZ:36,675*0,6
|  | SV:36,675*(0,6+0,3) |  | 33.0075 | [6 empty] | SV:36,675*(0,6+0,3)
|  | JV:35,2*(0,6+0,3) |  | 31.68 | [6 empty] | JV:35,2*(0,6+0,3)
36 | 622311630RT3 | ZS ETICS, fasáda, fenolitická pěna tl. 60 s omítkou silikonovou | m2 | 204.2625 | 1264 | 258187.8 | 0.01329 | 2.7146 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace fenolitická pěna - lambda = 0,022 W/m.K tl. 60 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace fenolitická pěna - lambda = 0,022 W/m.K tl. 60 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JZ:37*5*0,6 |  | 111 | [6 empty] | JZ:37*5*0,6
|  | SV:36,675*(0,3+0,6*2) |  | 55.0125 | [6 empty] | SV:36,675*(0,3+0,6*2)
|  | SZ:7,4*(0,3+0,6*2) |  | 11.1 | [6 empty] | SZ:7,4*(0,3+0,6*2)
|  | JV:18,1*(0,3+0,6*2) |  | 27.15 | [6 empty] | JV:18,1*(0,3+0,6*2)
37 | 622311720RT3 | ZS ETICS, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikonovou | m2 | 54.45 | 973 | 52979.85 | 0.02304 | 1.2545 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52979.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 30 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 30 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SV:3,6*(0,95+1,05+0,2) |  | 7.92 | [6 empty] | SV:3,6*(0,95+1,05+0,2)
|  | JZ:12,925*(1,7*2+0,2) |  | 46.53 | [6 empty] | JZ:12,925*(1,7*2+0,2)
38 | 622311733RT3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky KV 120 mm s omítkou silikonovou | m2 | 11.2 | 1282 | 14358.4 | 0.02916 | 0.32659 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:2,8*4 |  | 11.2 | [6 empty] | SZ:2,8*4
39 | 622311734R00 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm | m2 | 283.74 | 1348 | 382481.52 | 0.0312 | 8.8527 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 382481.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 140 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 140 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JZ:37,5*(3,12+0,9) |  | 150.75 | [6 empty] | JZ:37,5*(3,12+0,9)
|  | SV:37,5*2,42 |  | 90.75 | [6 empty] | SV:37,5*2,42
|  | SZ:35,2*0,6 |  | 21.12 | [6 empty] | SZ:35,2*0,6
|  | JV:35,2*0,6 |  | 21.12 | [6 empty] | JV:35,2*0,6
40 | 622391001R00 | Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. | m2 | 338.19 | 135.5 | 45824.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45824.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45 | [6 empty] | MV 30:54,45
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74 | [6 empty] | MV 140 :283,74
41 | 622391113R00 | Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 2129.4958 | 56.9 | 121168.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121168.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7 | [6 empty] | omítka silikon:308,7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728 | [6 empty] | EPS 120:601,7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458 | [6 empty] | EPS 260:475,458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925 | [6 empty] | XS 40:86,6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625 | [6 empty] | XS 60:204,2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45 | [6 empty] | MV 30:54,45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | MV 120:11,2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74 | [6 empty] | MV 140 :283,74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl:103,22 |  | 103.22 | [6 empty] | sokl:103,22
42 | 622391123R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 10 ks/m2 | m2 | 2129.4958 | 51.6 | 109881.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109881.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7 | [6 empty] | omítka silikon:308,7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728 | [6 empty] | EPS 120:601,7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458 | [6 empty] | EPS 260:475,458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925 | [6 empty] | XS 40:86,6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625 | [6 empty] | XS 60:204,2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45 | [6 empty] | MV 30:54,45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | MV 120:11,2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74 | [6 empty] | MV 140 :283,74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl:103,22 |  | 103.22 | [6 empty] | sokl:103,22
43 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 607.8827 | 182.5 | 110938.5927 | 0.04793 | 29.1358 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110938.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7 | [6 empty] | omítka silikon:308,7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728 | [6 empty] | EPS 120:601,7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458 | [6 empty] | EPS 260:475,458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925 | [6 empty] | XS 40:86,6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625 | [6 empty] | XS 60:204,2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45 | [6 empty] | MV 30:54,45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | MV 120:11,2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74 | [6 empty] | MV 140 :283,74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | oprava ze 30 %:-2026,2758*0,7 |  | -1418.3931 | [6 empty] | oprava ze 30 %:-2026,2758*0,7
44 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 103.22 | 182.5 | 18837.65 | 0.04793 | 4.9473 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18837.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl:103,22 |  | 103.22 | [6 empty] | sokl:103,22
45 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 509.37 | 43 | 21902.91 | 0.00015 | 0.076405 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21902.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:(1,05+2*0,6)*24 |  | 54 | [6 empty] | C01:(1,05+2*0,6)*24
|  | C09:(1,8+2*0,6)*10 |  | 30 | [6 empty] | C09:(1,8+2*0,6)*10
|  | C10:(1,8+2*0,65)*3 |  | 9.3 | [6 empty] | C10:(1,8+2*0,65)*3
|  | C11:(1,8+2*2,1)*6 |  | 36 | [6 empty] | C11:(1,8+2*2,1)*6
|  | C02:(2,86+2*6,7)*10 |  | 162.6 | [6 empty] | C02:(2,86+2*6,7)*10
|  | C03:(2,86+2*6,7)*2 |  | 32.52 | [6 empty] | C03:(2,86+2*6,7)*2
|  | C04:(2,345+2*6,7)*3 |  | 47.235 | [6 empty] | C04:(2,345+2*6,7)*3
|  | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1 |  | 12.845 | [6 empty] | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1
|  | C07:(2,86+2*2,2)*10 |  | 72.6 | [6 empty] | C07:(2,86+2*2,2)*10
|  | C08:(2,86+2*2,2)*2 |  | 14.52 | [6 empty] | C08:(2,86+2*2,2)*2
|  | Mezisoučet |  | 471.62 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | měněné dveře: |  | 0 | [6 empty] | měněné dveře:
|  | CD01:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | CD01:(0,8+2*1,97)*1
|  | C05:(5,25+2*2,8)*1 |  | 10.85 | [6 empty] | C05:(5,25+2*2,8)*1
|  | CD02:(1,6+2*1,97)*4 |  | 22.16 | [6 empty] | CD02:(1,6+2*1,97)*4
|  | Mezisoučet |  | 37.75 | [6 empty] | Mezisoučet
46 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 308.7 | 177.5 | 54794.25 | 0.00367 | 1.1329 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54794.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ sloupy:(0,9+0,5)*2*(6,5+0,45)*7 |  | 136.22 | [6 empty] | JZ sloupy:(0,9+0,5)*2*(6,5+0,45)*7
|  | SV sloupy:(0,9+0,5)*2*(7,8+7,2)/2*7 |  | 147 | [6 empty] | SV sloupy:(0,9+0,5)*2*(7,8+7,2)/2*7
|  | JV vstup:4,9*5,2 |  | 25.48 | [6 empty] | JV vstup:4,9*5,2
47 | 6226012RR00 | D+M detail osazení oken minerální deska upravená | m | 509.37 | 100 | 50937 | 4e-05 | 0.020375 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 50937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:(1,05+2*0,6)*24 |  | 54 | [6 empty] | C01:(1,05+2*0,6)*24
|  | C09:(1,8+2*0,6)*10 |  | 30 | [6 empty] | C09:(1,8+2*0,6)*10
|  | C10:(1,8+2*0,65)*3 |  | 9.3 | [6 empty] | C10:(1,8+2*0,65)*3
|  | C11:(1,8+2*2,1)*6 |  | 36 | [6 empty] | C11:(1,8+2*2,1)*6
|  | C02:(2,86+2*6,7)*10 |  | 162.6 | [6 empty] | C02:(2,86+2*6,7)*10
|  | C03:(2,86+2*6,7)*2 |  | 32.52 | [6 empty] | C03:(2,86+2*6,7)*2
|  | C04:(2,345+2*6,7)*3 |  | 47.235 | [6 empty] | C04:(2,345+2*6,7)*3
|  | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1 |  | 12.845 | [6 empty] | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1
|  | C07:(2,86+2*2,2)*10 |  | 72.6 | [6 empty] | C07:(2,86+2*2,2)*10
|  | C08:(2,86+2*2,2)*2 |  | 14.52 | [6 empty] | C08:(2,86+2*2,2)*2
|  | Mezisoučet |  | 471.62 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | měněné dveře: |  | 0 | [6 empty] | měněné dveře:
|  | CD01:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | CD01:(0,8+2*1,97)*1
|  | C05:(5,25+2*2,8)*1 |  | 10.85 | [6 empty] | C05:(5,25+2*2,8)*1
|  | CD02:(1,6+2*1,97)*4 |  | 22.16 | [6 empty] | CD02:(1,6+2*1,97)*4
|  | Mezisoučet |  | 37.75 | [6 empty] | Mezisoučet
48 | 553927380 | Lišta rozlišovací | m | 159.115 | 30.27 | 4816.4111 | 0.00034 | 0.054099 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 553927380 | 1 | 4816.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | JZ:8+36,675+(6,1-5,275) |  | 45.5 | [6 empty] | JZ:8+36,675+(6,1-5,275)
|  | SZ:7,4+6,7 |  | 14.1 | [6 empty] | SZ:7,4+6,7
|  | SV:6,1+36,675+20,675-3,2 |  | 60.25 | [6 empty] | SV:6,1+36,675+20,675-3,2
|  | JV:7+17,8 |  | 24.8 | [6 empty] | JV:7+17,8
|  | Mezisoučet |  | 144.65 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 10 %:144,65*0,1 |  | 14.465 | [6 empty] | 10 %:144,65*0,1
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 3136915.6428 |  | 69.8481 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 3136915.6428 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 621 | Průzkumy a zkoušky | [9 empty] | 1
49 | ZK1 | Odtrhové zkoušky | kus | 8 | 500 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
50 | ZK2 | Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
51 | ZK3 | Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 8 | 500 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 621 Průzkumy a zkoušky |  |  |  | 13000 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
52 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 20.613 | 203.5 | 4194.7455 | 0.07426 | 1.5307 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4194.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2 | [6 empty] | C01:1,05*24
|  | C09:1,8*10 |  | 18 | [6 empty] | C09:1,8*10
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4 | [6 empty] | C10:1,8*3
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8 | [6 empty] | C11:1,8*6
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C02:2,86*10
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C03:2,86*2
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035 | [6 empty] | C04:2,345*3
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345 | [6 empty] | C06:2,345*1
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C07:2,86*10
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C08:2,86*2
|  | Mezisoučet |  | 137.42 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka parapetu 15 cm: |  | 0 | [6 empty] | šířka parapetu 15 cm:
|  | -137,42*0,85 |  | -116.807 | [6 empty] | -137,42*0,85
53 | 631100001RA0 | Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů | m2 | 6.225 | 1087 | 6766.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6766.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | CD01:0,8*0,5 |  | 0.4 | [6 empty] | CD01:0,8*0,5
|  | C05:5,25*0,5 |  | 2.625 | [6 empty] | C05:5,25*0,5
|  | CD02:1,6*0,5*4 |  | 3.2 | [6 empty] | CD02:1,6*0,5*4
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 10961.3205 |  | 1.5307 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 10961.3205 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
54 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 137.42 | 281 | 38615.02 | 0.00486 | 0.66786 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38615.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2 | [6 empty] | C01:1,05*24
|  | C09:1,8*10 |  | 18 | [6 empty] | C09:1,8*10
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4 | [6 empty] | C10:1,8*3
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8 | [6 empty] | C11:1,8*6
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C02:2,86*10
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C03:2,86*2
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035 | [6 empty] | C04:2,345*3
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345 | [6 empty] | C06:2,345*1
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C07:2,86*10
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C08:2,86*2
|  | Mezisoučet |  | 137.42 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 38615.02 |  | 0.66786 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 38615.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
55 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 1987.5 | 42.7 | 84866.25 | 0.01838 | 36.5303 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84866.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575 | [6 empty] | JZ:20*5+40*11+7*5
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338 | [6 empty] | SZ:11*11+16*6+11*11
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5 | [6 empty] | SV:7*5,5+40*12+20*5
|  | JV:38*12 |  | 456 | [6 empty] | JV:38*12
56 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 7950 | 31.3 | 248835 | 0.00085 | 6.7575 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 248835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4 měsíce:1987,5000*4 |  | 7950 | [6 empty] | 4 měsíce:1987,5000*4
57 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 1987.5 | 29.2 | 58035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575 | [6 empty] | JZ:20*5+40*11+7*5
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338 | [6 empty] | SZ:11*11+16*6+11*11
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5 | [6 empty] | SV:7*5,5+40*12+20*5
|  | JV:38*12 |  | 456 | [6 empty] | JV:38*12
58 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 1480 | 10.7 | 15836 | 0.00735 | 10.878 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2 |  | 1480 | [6 empty] | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2
59 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 1480 | 5.3 | 7844 | 0.00012 | 0.1776 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2 |  | 1480 | [6 empty] | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2
60 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 1480 | 6.3 | 9324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2 |  | 1480 | [6 empty] | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2
61 | 943955021R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m | m2 | 296 | 24 | 7104 | 0.01691 | 5.0054 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nad hledištěm:37*8 |  | 296 | [6 empty] | nad hledištěm:37*8
62 | 943955191R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 | m2 | 296 | 12.3 | 3640.8 | 0.0004 | 0.1184 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nad hledištěm:37*8 |  | 296 | [6 empty] | nad hledištěm:37*8
63 | 943955821R00 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m | m2 | 296 | 17.2 | 5091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nad hledištěm:37*8 |  | 296 | [6 empty] | nad hledištěm:37*8
64 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1987.5 | 12 | 23850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575 | [6 empty] | JZ:20*5+40*11+7*5
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338 | [6 empty] | SZ:11*11+16*6+11*11
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5 | [6 empty] | SV:7*5,5+40*12+20*5
|  | JV:38*12 |  | 456 | [6 empty] | JV:38*12
65 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 7950 | 8.4 | 66780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4 měsíce:1987,5000*4 |  | 7950 | [6 empty] | 4 měsíce:1987,5000*4
66 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1987.5 | 7.2 | 14310 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575 | [6 empty] | JZ:20*5+40*11+7*5
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338 | [6 empty] | SZ:11*11+16*6+11*11
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5 | [6 empty] | SV:7*5,5+40*12+20*5
|  | JV:38*12 |  | 456 | [6 empty] | JV:38*12
67 | 946941102RT2 | Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | sada | 4 | 484 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podhled hala:4 |  | 4 | [6 empty] | podhled hala:4
68 | 946941192RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | den | 120 | 350 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podhled hala:4*30 |  | 120 | [6 empty] | podhled hala:4*30
69 | 946941802RT2 | Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | sada | 4 | 375.5 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podhled hala:4 |  | 4 | [6 empty] | podhled hala:4
70 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 | 20000 | 20000 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
71 | 949220088RR00 | Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na všech střechách | kus | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 630954.25 |  | 59.4683 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 630954.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
72 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
73 | 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě | kus | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 31000 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
74 | 968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií | m2 | 445.8878 | 170.5 | 76023.8699 | 0.001 | 0.44589 | -0.062 | -27.645 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76023.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12 | [6 empty] | C01:1,05*0,6*24
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8 | [6 empty] | C09:1,8*0,6*10
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51 | [6 empty] | C10:1,8*0,65*3
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68 | [6 empty] | C11:1,8*2,1*6
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62 | [6 empty] | C02:2,86*6,7*10
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324 | [6 empty] | C03:2,86*6,7*2
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345 | [6 empty] | C04:2,345*6,7*3
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113 | [6 empty] | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92 | [6 empty] | C07:2,86*2,2*10
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584 | [6 empty] | C08:2,86*2,2*2
|  | Mezisoučet |  | 417.0038 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | měněné dveře: |  | 0 | [6 empty] | měněné dveře:
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | CD01:0,8*1,97*1
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7 | [6 empty] | C05:5,25*2,8*1
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608 | [6 empty] | CD02:1,6*1,97*4
|  | Mezisoučet |  | 28.884 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 76023.8699 |  | 0.44589 |  | -27.645 |  | 4 |  |  |  |  | 76023.8699 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
75 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 103.22 | 44.6 | 4603.612 | 0 | 0 | -0.059 | -6.09 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4603.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | sokl:103,22 |  | 103.22 | [6 empty] | sokl:103,22
76 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 607.8827 | 44.6 | 27111.5684 | 0 | 0 | -0.059 | -35.8651 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27111.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7 | [6 empty] | omítka silikon:308,7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728 | [6 empty] | EPS 120:601,7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458 | [6 empty] | EPS 260:475,458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925 | [6 empty] | XS 40:86,6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625 | [6 empty] | XS 60:204,2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45 | [6 empty] | MV 30:54,45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | MV 120:11,2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74 | [6 empty] | MV 140 :283,74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | oprava ze 30 %:-2026,2758*0,7 |  | -1418.3931 | [6 empty] | oprava ze 30 %:-2026,2758*0,7
77 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 241.6325 | 94.1 | 22737.6182 | 0 | 0 | -0.089 | -21.5053 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22737.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JZ:8*0,4+36,675*4 |  | 149.9 | [6 empty] | JZ:8*0,4+36,675*4
|  | SZ:7,4*0,5+6,7*0,4 |  | 6.38 | [6 empty] | SZ:7,4*0,5+6,7*0,4
|  | SV:36,675*(1,2+0,6)/2+20,675*0,6-3,2*0,6 |  | 43.4925 | [6 empty] | SV:36,675*(1,2+0,6)/2+20,675*0,6-3,2*0,6
|  | JV:2*4+5*(4+1)/2+17,8*1,2 |  | 41.86 | [6 empty] | JV:2*4+5*(4+1)/2+17,8*1,2
78 | 979071136R00 | Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou | m2 | 2129.4958 | 61.8 | 131602.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131602.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7 | [6 empty] | omítka silikon:308,7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728 | [6 empty] | EPS 120:601,7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458 | [6 empty] | EPS 260:475,458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925 | [6 empty] | XS 40:86,6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625 | [6 empty] | XS 60:204,2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45 | [6 empty] | MV 30:54,45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | MV 120:11,2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74 | [6 empty] | MV 140 :283,74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl:103,22 |  | 103.22 | [6 empty] | sokl:103,22
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 186055.6391 |  | 0 |  | -63.4604 |  | 4 |  |  |  |  | 186055.6391 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
79 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 194.2564 | 505 | 98099.4679 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 98099.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 98099.4679 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 98099.4679 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [9 empty] | 1
80 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 1933.6202 | 20.1 | 38865.766 | 0 | 0 | -0.002 | -3.8672 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 38865.766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
81 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 1933.6202 | 25.3 | 48920.5911 | 0.00035 | 0.67677 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 48920.5911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
82 | 712341560R00 | Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně uzavřené | m2 | 1933.6202 | 159.5 | 308412.4219 | 0.00481 | 9.3007 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 308412.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
83 | 712373112RT3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm | m2 | 1933.6202 | 695 | 1343866.039 | 0.0022 | 4.254 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1343866.039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
84 | 712377016R00 | " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 197.345 | 114.5 | 22596.0025 | 0.00063 | 0.12433 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 22596.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 8Rb:197,345*1 |  | 197.345 | [6 empty] | 8Rb:197,345*1
85 | 712377017R00 | " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 197.345 | 114.5 | 22596.0025 | 0.00063 | 0.12433 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 22596.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 8Rb:197,345*1 |  | 197.345 | [6 empty] | 8Rb:197,345*1
86 | 712377024R01 | Oplechování atiky RŠ 425 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 197.345 | 501 | 98869.845 | 0.00063 | 0.12433 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 98869.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 8Ra:197,345*1 |  | 197.345 | [6 empty] | 8Ra:197,345*1
87 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1933.6202 | 32.5 | 62842.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 62842.6565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
88 | R712 | Provizorní konstrukce na střeše proti zatečení | kus | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
89 | R712123 | Záchytný systém na střeše - nosné lano vč. kotev | m | 161.6 | 500 | 80800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:19,5*2 |  | 39 | [6 empty] | ST1:19,5*2
|  | ST2:31*2+28,5*2 |  | 119 | [6 empty] | ST2:31*2+28,5*2
|  | ST3:3,6 |  | 3.6 | [6 empty] | ST3:3,6
90 | 67390325 | Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ | m2 | 2223.6632 | 21.82 | 48520.331 | 0.0002 | 0.44473 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 67390325 | 2 | 0 | 48520.331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
|  | Mezisoučet |  | 1933.6201 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 %:1933,6202*0,15 |  | 290.043 | [6 empty] | 15 %:1933,6202*0,15
91 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 15.0492 | 942 | 14176.3081 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 14176.3081 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 2100465.9636 |  | 15.0492 |  | -3.8672 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2100465.9636 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
92 | 713141152R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) | m2 | 3551.7433 | 68.6 | 243649.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 243649.5904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375*2 |  | 620.9963 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375*2
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5*2 |  | 2615.25 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5*2
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
93 | 28375704 | Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm lambda = 0,037 W/mK | m3 | 443.2059 | 2041.79 | 904933.3746 | 0.02 | 8.8641 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375704 | 2 | 0 | 904933.3746 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | ST1:20,195*15,375*0,22*1,02 |  | 69.6758 | [6 empty] | ST1:20,195*15,375*0,22*1,02
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5*0,26*1,02 |  | 346.7822 | [6 empty] | ST2:(33+0,935*2)*37,5*0,26*1,02
|  | ST3:4,895*4,89*0,1*1,02 |  | 2.4415 | [6 empty] | ST3:4,895*4,89*0,1*1,02
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25*0,1*1,02 |  | 1.8141 | [6 empty] | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25*0,1*1,02
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2*0,1*1,02 |  | 11.475 | [6 empty] | boky atiky ST2:37,5*1,5*2*0,1*1,02
|  | (33+0,935*2)*0,75*2*0,1*1,02 |  | 5.3351 | [6 empty] | (33+0,935*2)*0,75*2*0,1*1,02
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25*0,1*1,02 |  | 0.2495 | [6 empty] | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25*0,1*1,02
|  | vrch atiky ST1:(20,195*2*0,49+15,375*2*0,28)*0,05*1,02 |  | 1.4485 | [6 empty] | vrch atiky ST1:(20,195*2*0,49+15,375*2*0,28)*0,05*1,02
|  | vrch atiky ST2:(((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51)*0,05*1,02 |  | 3.7647 | [6 empty] | vrch atiky ST2:(((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51)*0,05*1,02
|  | vrch atiky ST3:(4,895*0,51+4,89*0,37)*0,05*1,02 |  | 0.2196 | [6 empty] | vrch atiky ST3:(4,895*0,51+4,89*0,37)*0,05*1,02
94 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 8.8641 | 775 | 6869.6914 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 6869.6914 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 1155452.6564 |  | 8.8641 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1155452.6564 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
95 | 721233318R01 | Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu mPVC s ochranným košem a lapačem nečistot | kus | 6 | 3180 | 19080 | 0.00342 | 0.02052 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 19080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | ST1:2 |  | 2 | [6 empty] | ST1:2
|  | ST2:4 |  | 4 | [6 empty] | ST2:4
96 | 721273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 42 | 708 | 29736 | 0.00027 | 0.01134 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 29736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | ST1:6 |  | 6 | [6 empty] | ST1:6
|  | ST2:36 |  | 36 | [6 empty] | ST2:36
97 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.03186 | 510 | 16.2486 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 16.2486 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 48832.2486 |  | 0.03186 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 48832.2486 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
98 | 72551RR00 | Dmtž + zpětná mtž plynových zářičů | kus | 8 | 5000 | 40000 | 0.00043 | 0.00344 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 197 | 2 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 40000 |  | 0.00344 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [9 empty] | 1
99 | 731273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka výdechu plyn. topení délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 8 | 1500 | 12000 | 0.00027 | 0.00216 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | ST2:8 |  | 8 | [6 empty] | ST2:8
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 12000 |  | 0.00216 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
100 | 762441113RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 152.3938 | 327 | 49832.7726 | 0.01179 | 1.7967 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49832.7726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011 | [6 empty] | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174 | [6 empty] | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057 | [6 empty] | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37
|  | boka atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,3 |  | 43.422 | [6 empty] | boka atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,3
|  | okapnice ST3:4,895*0,5 |  | 2.4475 | [6 empty] | okapnice ST3:4,895*0,5
101 | 762441RT2 | Detail ukončení střechy u okapnice hranol 50/100 XPS 50 mm v šířce 500 mm | m | 4.895 | 425 | 2080.375 | 0.01179 | 0.057712 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2080.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | okapnice ST3:4,895 |  | 4.895 | [6 empty] | okapnice ST3:4,895
102 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.8544 | 1233 | 2286.5183 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 2286.5183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 54199.6659 |  | 1.8544 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 54199.6659 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby | [9 empty] | 1
103 | 763615132R00 | Obložení stropů z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. | m2 | 1063 | 150 | 159450 | 0.00073 | 0.77599 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 159450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
104 | 60725038 | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm | m2 | 1084.26 | 214.98 | 233094.2148 | 0.0099 | 10.7342 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60725038 | 2 | 0 | 233094.2148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1063*1,02 |  | 1084.26 | [6 empty] | 1063*1,02
105 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 11.5102 | 969 | 11153.3489 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 11153.3489 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 403697.5637 |  | 11.5102 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 403697.5637 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [9 empty] | 1
106 | 764321819R00 | Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° | m | 294.12 | 23 | 6764.76 | 0 | 0 | -0.00426 | -1.253 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6764.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 8Ra:197,345*1 |  | 197.345 | [6 empty] | 8Ra:197,345*1
|  | K09:64,375*1 |  | 64.375 | [6 empty] | K09:64,375*1
|  | K12:3,6*1*2 |  | 7.2 | [6 empty] | K12:3,6*1*2
|  | K13:12,6*1*2 |  | 25.2 | [6 empty] | K13:12,6*1*2
107 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 168.99 | 34 | 5745.66 | 0 | 0 | -0.00135 | -0.22814 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5745.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | K10:12,6*1 |  | 12.6 | [6 empty] | K10:12,6*1
|  | K01:1,05*24 |  | 25.2 | [6 empty] | K01:1,05*24
|  | K02:3,2*4 |  | 12.8 | [6 empty] | K02:3,2*4
|  | K03:36,3*1 |  | 36.3 | [6 empty] | K03:36,3*1
|  | K04:2,345*2 |  | 4.69 | [6 empty] | K04:2,345*2
|  | K05:2,7*1 |  | 2.7 | [6 empty] | K05:2,7*1
|  | K06:36,4*1 |  | 36.4 | [6 empty] | K06:36,4*1
|  | K08:1,3*1 |  | 1.3 | [6 empty] | K08:1,3*1
|  | K07:37*1 |  | 37 | [6 empty] | K07:37*1
108 | 764908104R00 | Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 125 mm | m | 5.3 | 373 | 1976.9 | 0.00205 | 0.010865 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1976.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy: |  | 0 | [6 empty] | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy:
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 9Ra:5,3*1 |  | 5.3 | [6 empty] | 9Ra:5,3*1
109 | 764908109R00 | Odpadní trouby kruhové, D 100 mm | m | 5 | 558 | 2790 | 0.00312 | 0.0156 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy: |  | 0 | [6 empty] | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy:
|  | 9Rb:5*1 |  | 5 | [6 empty] | 9Rb:5*1
110 | 764908111R00 | Odpadní trouby kruhové, D 150 mm | m | 44 | 921 | 40524 | 0.00345 | 0.1518 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 40524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy: |  | 0 | [6 empty] | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy:
|  | 9Rc:44*1 |  | 44 | [6 empty] | 9Rc:44*1
111 | 764908319RT3 | Oplechování parapetů, rš 225 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 12.6 | 315 | 3969 | 0.00203 | 0.025578 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K10:12,6*1 |  | 12.6 | [6 empty] | K10:12,6*1
112 | 764908320RT3 | Oplechování parapetů, rš 245 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 38 | 365 | 13870 | 0.00203 | 0.07714 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 13870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K01:1,05*24 |  | 25.2 | [6 empty] | K01:1,05*24
|  | K02:3,2*4 |  | 12.8 | [6 empty] | K02:3,2*4
113 | 764908322RT5 | Oplechování parapetů, rš 285 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 80.09 | 415 | 33237.35 | 0.00203 | 0.16258 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 33237.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K03:36,3*1 |  | 36.3 | [6 empty] | K03:36,3*1
|  | K04:2,345*2 |  | 4.69 | [6 empty] | K04:2,345*2
|  | K05:2,7*1 |  | 2.7 | [6 empty] | K05:2,7*1
|  | K06:36,4*1 |  | 36.4 | [6 empty] | K06:36,4*1
114 | 764908324RT4 | Oplechování parapetů, rš 395 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 1.3 | 565 | 734.5 | 0.00203 | 0.002639 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 734.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K08:1,3*1 |  | 1.3 | [6 empty] | K08:1,3*1
115 | 764908327RT3 | Oplechování parapetů, rš 495 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 37 | 605 | 22385 | 0.00203 | 0.07511 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 22385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K07:37*1 |  | 37 | [6 empty] | K07:37*1
116 | 764908330RT3 | Oplechování římsy, rš 875 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 64.375 | 895 | 57615.625 | 0.00203 | 0.13068 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 57615.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K09:64,375*1 |  | 64.375 | [6 empty] | K09:64,375*1
117 | 764908331RT3 | Oplechování stříšky, rš 1250 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 3.6 | 1195 | 4302 | 0.00203 | 0.007308 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K12:3,6*1 |  | 3.6 | [6 empty] | K12:3,6*1
118 | 764908332RT3 | Oplechování stříšky, rš 2050 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 12.6 | 1995 | 25137 | 0.00203 | 0.025578 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 25137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | K13:12,6*1 |  | 12.6 | [6 empty] | K13:12,6*1
119 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 5.3 | 57.3 | 303.69 | 0 | 0 | -0.00464 | -0.024592 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | 9Ra:5,3*1 |  | 5.3 | [6 empty] | 9Ra:5,3*1
120 | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub | m | 49 | 38.6 | 1891.4 | 0 | 0 | -0.00336 | -0.16464 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1891.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 9Rb:5*1 |  | 5 | [6 empty] | 9Rb:5*1
|  | 9Rc:44*1 |  | 44 | [6 empty] | 9Rc:44*1
121 | 764541R00 | Chrlič 300/150 mm | kus | 4 | 600 | 2400 | 0.00187 | 0.00748 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 181 | 2 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
122 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.69236 | 1365 | 945.0741 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 945.0741 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 224591.9591 |  | 0.69236 |  | -1.6703 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 224591.9591 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
123 | 766601216RT1 | Těsnění oken.spáry, ostění | m | 509.37 | 177.5 | 90413.175 | 4e-05 | 0.020375 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 90413.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:(1,05+2*0,6)*24 |  | 54 | [6 empty] | C01:(1,05+2*0,6)*24
|  | C09:(1,8+2*0,6)*10 |  | 30 | [6 empty] | C09:(1,8+2*0,6)*10
|  | C10:(1,8+2*0,65)*3 |  | 9.3 | [6 empty] | C10:(1,8+2*0,65)*3
|  | C11:(1,8+2*2,1)*6 |  | 36 | [6 empty] | C11:(1,8+2*2,1)*6
|  | C02:(2,86+2*6,7)*10 |  | 162.6 | [6 empty] | C02:(2,86+2*6,7)*10
|  | C03:(2,86+2*6,7)*2 |  | 32.52 | [6 empty] | C03:(2,86+2*6,7)*2
|  | C04:(2,345+2*6,7)*3 |  | 47.235 | [6 empty] | C04:(2,345+2*6,7)*3
|  | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1 |  | 12.845 | [6 empty] | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1
|  | C07:(2,86+2*2,2)*10 |  | 72.6 | [6 empty] | C07:(2,86+2*2,2)*10
|  | C08:(2,86+2*2,2)*2 |  | 14.52 | [6 empty] | C08:(2,86+2*2,2)*2
|  | Mezisoučet |  | 471.62 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | měněné dveře: |  | 0 | [6 empty] | měněné dveře:
|  | CD01:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | CD01:(0,8+2*1,97)*1
|  | C05:(5,25+2*2,8)*1 |  | 10.85 | [6 empty] | C05:(5,25+2*2,8)*1
|  | CD02:(1,6+2*1,97)*4 |  | 22.16 | [6 empty] | CD02:(1,6+2*1,97)*4
|  | Mezisoučet |  | 37.75 | [6 empty] | Mezisoučet
124 | 766601229RT1 | Těsnění oken.spáry,parapet | m | 137.42 | 361.5 | 49677.33 | 0.00016 | 0.021987 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 49677.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | měněná okna: |  | 0 | [6 empty] | měněná okna:
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2 | [6 empty] | C01:1,05*24
|  | C09:1,8*10 |  | 18 | [6 empty] | C09:1,8*10
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4 | [6 empty] | C10:1,8*3
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8 | [6 empty] | C11:1,8*6
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C02:2,86*10
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C03:2,86*2
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035 | [6 empty] | C04:2,345*3
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345 | [6 empty] | C06:2,345*1
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6 | [6 empty] | C07:2,86*10
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72 | [6 empty] | C08:2,86*2
|  | Mezisoučet |  | 137.42 | [6 empty] | Mezisoučet
125 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.042362 | 820 | 34.7368 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 34.7368 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 140125.2418 |  | 0.042362 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 140125.2418 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
126 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 1063 | 116 | 123308 | 0 | 0 | -0.004 | -4.252 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 123308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
127 | 767584643R00 | D+M kovových roštů podhledů OSB | m2 | 1063 | 321 | 341223 | 0.003 | 3.189 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 341223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
128 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 30 | 33.2 | 996 | 5e-05 | 0.0015 | -0.001 | -0.03 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | mříže světlík:1*30 |  | 30 | [6 empty] | mříže světlík:1*30
129 | 76799895R00 | D+M kov. atypických konstr atiky U 120 mm včetně dodávky | kg | 2883.0761 | 105 | 302722.9905 | 0.00106 | 3.0561 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 302722.9905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | včetně všech ochranných a spojovacích prostředků, nátěrů: |  | 0 | [6 empty] | včetně všech ochranných a spojovacích prostředků, nátěrů:
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:
|  | vrch atiky ST2: |  | 0 | [6 empty] | vrch atiky ST2:
|  | U 120 po celém obvodě:((33+0,935*2)+37,5)*2*13,4 |  | 1939.516 | [6 empty] | U 120 po celém obvodě:((33+0,935*2)+37,5)*2*13,4
|  | U 120 délky 270 mm po 2 mb:((33+0,935*2)+37,5)*2/2*13,4*0,27 |  | 261.8347 | [6 empty] | U 120 délky 270 mm po 2 mb:((33+0,935*2)+37,5)*2/2*13,4*0,27
|  | plochá ocel 120/5:((33+0,935*2)+37,5)*2*4,71 |  | 681.7254 | [6 empty] | plochá ocel 120/5:((33+0,935*2)+37,5)*2*4,71
130 | 7670000004RR0 | Dmtž+ zpětná mtž ocelového žebříku s přesahem včetně kotvení a ochranného koše | m | 13 | 600 | 7800 | 0.035 | 0.455 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | SZ:7 |  | 7 | [6 empty] | SZ:7
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
131 | 767314150RR00 | D+M pororoštu. oko 30x30 mm,žárov. pozink nosná páska 30x3 mm, pochozí | m2 | 1.742 | 1250 | 2177.5 | 0.0028 | 0.0048776 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 2177.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | Z01:2,6*0,67*1 |  | 1.742 | [6 empty] | Z01:2,6*0,67*1
132 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 6.7064 | 1029 | 6900.925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 6900.925 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 785128.4155 |  | 6.7064 |  | -4.282 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 785128.4155 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [9 empty] | 1
133 | 769611111S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 15.12 | 5000 | 75600 | 0.017 | 0.25704 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12 | [6 empty] | C01:1,05*0,6*24
134 | 769611123S00 | Montáž a dodávka dveří plastových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 1.576 | 8300 | 13080.8 | 0.017 | 0.026792 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 13080.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dveře plast dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | dveře plast dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | CD01:0,8*1,97*1
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 88680.8 |  | 0.28383 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 88680.8 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769b | Otvorové prvky z hliníku | [9 empty] | 1
135 | 769621112S00 | Montáž a dodávka oken hliníkových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 36.99 | 6500 | 240435 | 0.017 | 0.62883 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 240435 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8 | [6 empty] | C09:1,8*0,6*10
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51 | [6 empty] | C10:1,8*0,65*3
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68 | [6 empty] | C11:1,8*2,1*6
136 | 769621115S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 14.7 | 13000 | 191100 | 0.017 | 0.2499 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 191100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - antracit:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7 | [6 empty] | C05:5,25*2,8*1
137 | 769621116S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 12.608 | 14000 | 176512 | 0.017 | 0.21434 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 176512 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - antracit:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608 | [6 empty] | CD02:1,6*1,97*4
138 | 769621173S00 | Montáž a dodávka oken hliníkových - stěny dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 364.8938 | 11000 | 4013831.8 | 0.017 | 6.2032 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 4013831.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy a výkresů detailů: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy a výkresů detailů:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | SV mezi C02 a C03 - PUR panel tl 50 mm: |  | 0 | [6 empty] | SV mezi C02 a C03 - PUR panel tl 50 mm:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62 | [6 empty] | C02:2,86*6,7*10
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324 | [6 empty] | C03:2,86*6,7*2
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345 | [6 empty] | C04:2,345*6,7*3
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113 | [6 empty] | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92 | [6 empty] | C07:2,86*2,2*10
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584 | [6 empty] | C08:2,86*2,2*2
| Celkem za | 769b Otvorové prvky z hliníku |  |  |  | 4621878.8 |  | 7.2963 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4621878.8 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
139 | 783950011R00 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email | m2 | 254.288 | 349.5 | 88873.656 | 0.00061 | 0.15512 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 88873.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | sloupy vnitřní:(0,14+0,2)*2*7*24 |  | 114.24 | [6 empty] | sloupy vnitřní:(0,14+0,2)*2*7*24
|  | (0,14+0,2)*2*2,3*12 |  | 18.768 | [6 empty] | (0,14+0,2)*2*2,3*12
|  | průvlaky vnější:37,5*0,8*2*2+0,8*0,4*4 |  | 121.28 | [6 empty] | průvlaky vnější:37,5*0,8*2*2+0,8*0,4*4
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 88873.656 |  | 0.15512 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 88873.656 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
140 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 90.0737 | 17.1 | 1540.2603 | 0.00019 | 0.017114 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1540.2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02 | [6 empty] | JV vstup:4,2*3,1
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537 | [6 empty] | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4
141 | 784165512R00 | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 90.0737 | 43.8 | 3945.2281 | 0.00046 | 0.041434 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3945.2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02 | [6 empty] | JV vstup:4,2*3,1
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537 | [6 empty] | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4
142 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 238.3875 | 69.4 | 16544.0925 | 0.00026 | 0.061981 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16544.0925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 1.PP:36,675*4,5 |  | 165.0375 | [6 empty] | 1.PP:36,675*4,5
|  | 1.NP:36,675*2 |  | 73.35 | [6 empty] | 1.NP:36,675*2
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 22029.5808 |  | 0.12053 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 22029.5808 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
143 | M210C | Elektroinstalace dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
144 | M21C | Hromosvod dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [9 empty] | 1
145 | M24169 | Navýšení, dočasné přemístění všech konstrukcí na střechách dle PD | kus | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1 | 9
146 | M241691336 | Dmtž + zpětná mtž VZT potrubí nad hledištěm včetně úpravy kotvení a připojení | m | 74 | 400 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 0 | 1 | 9
|  | nad hledištěm:37*2 |  | 74 | [6 empty] | nad hledištěm:37*2
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 39600 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" | [9 empty] | 1
147 | M9912255RR00 | Ochranná síť z vysoce pevnostního polypropylenu s oky 45x45 mm, tl. mat 4 mm, nehořlavé provedení | m2 | 309.6958 | 320 | 99102.656 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99102.656 | 0 | 12 | 0
|  | včetně dmtž stávající, všech spojovacích a ochranných prostředků, kotev, lanek: |  | 0 | [6 empty] | včetně dmtž stávající, všech spojovacích a ochranných prostředků, kotev, lanek:
|  | SV:35,75*7 |  | 250.25 | [6 empty] | SV:35,75*7
|  | JV:2,345*6,7*3+2,345*(5,9+4,6)/2*1 |  | 59.4458 | [6 empty] | JV:2,345*6,7*3+2,345*(5,9+4,6)/2*1
148 | M9912256RR00 | Ochranná síť z vysoce pevnostního polypropylenu s oky 45x45 mm, tl. mat 4 mm, nehořlavé provedení | m2 | 252 | 380 | 95760 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 0 | 12 | 0
|  | včetně dmtž stávající, všech spojovacích a ochranných prostředků, kotev, lanek: |  | 0 | [6 empty] | včetně dmtž stávající, všech spojovacích a ochranných prostředků, kotev, lanek:
|  | pro venkovní použití: |  | 0 | [6 empty] | pro venkovní použití:
|  | SV :6*7*6 |  | 252 | [6 empty] | SV :6*7*6
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 194862.656 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 194862.656 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
149 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 215.4261 | 246 | 52994.821 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 52994.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
150 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 107.7131 | 209.5 | 22565.8842 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 22565.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
151 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 430.8522 | 23.3 | 10038.8563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 10038.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
152 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 107.7131 | 322 | 34683.6024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 34683.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
153 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 430.8522 | 25.7 | 11072.9016 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 11072.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
154 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 107.7131 | 500 | 53856.5255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 53856.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 185212.591 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 185212.591 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 03 2 Pol 1
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 03 1 Pavilon C - tělocvična |  | Pavilon C - tělocvična
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2.7855 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855
2 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 2.7855 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855
3 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 2.7855 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855
4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2.7855 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6*0,3 |  | 2.7855
5 | 181050011RA0 | Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění | m2 | 9.285 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
6 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 4.1782 |  | 0
|  | 15 % ručního výkopku dle TZ:2,7855/10*15 |  | 4.1782
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
7 | 346275118R00 | Dozdívky z tvárnic porobetonových tl. 250 mm | m2 | 94.4387 |  | 0
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537
|  | nadezdívka atiky:19,935*0,25*2+14,835*0,25*2 |  | 17.385
8 | 346275119R00 | Příplatek za kotvení zdiva dle výkresu detailů | m | 79.775 |  | 0
|  | dozdívky oken JV:2,355+(3,065+2,2)+2,345+(4,485+2,345)+(2,345+2*6,7)*4 |  | 79.775
9 | 349231810R00 | Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 152.811 |  | 0
|  | špalety vnitřní:509,37*0,3 |  | 152.811
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
10 | 41608103RR00 | Podhledy akustické, kovová kce 1200x600x40 mm - systémové řešení | m2 | 1063 |  | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace
11 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 9.285 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285
12 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 9.285 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285
13 | 596811111RS4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové 50/50/5 cm | m2 | 7.7375 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,5 |  | 7.7375
14 | 916561111RT9 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník | m | 15.475 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1) |  | 15.475
15 | 693661981 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 10.6777 |  | 0
|  | okap chodník S:(9,375+6,1)*0,6 |  | 9.285
|  | Mezisoučet |  | 9.285
|  | 15 %:9,285*0,15 |  | 1.3927
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
16 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 90.0737 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537
17 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 509.37 |  | 0
|  | bok ZS:509,37 |  | 509.37
18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 445.8878 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584
|  | Mezisoučet |  | 417.0038
|  | měněné dveře: |  | 0
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608
|  | Mezisoučet |  | 28.884
19 | 612131128R00 | Penetrace stěn vnitřní | m2 | 90.0737 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537
20 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 20 |  | 0
21 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 509.37 |  | 0
|  | bok ZS:509,37 |  | 509.37
22 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 77.0537 |  | 0
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537
23 | 622311333RT7 | ZS ETICS, EPS F plus tl.120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 13.02 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
24 | 602011189RU6 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná tloušťka vrstvy 1,5 mm | m2 | 308.7 |  | 0
|  | JZ sloupy:(0,9+0,5)*2*(6,5+0,45)*7 |  | 136.22
|  | SV sloupy:(0,9+0,5)*2*(7,8+7,2)/2*7 |  | 147
|  | JV vstup:4,9*5,2 |  | 25.48
25 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 445.8878 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584
|  | Mezisoučet |  | 417.0038
|  | měněné dveře: |  | 0
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608
|  | Mezisoučet |  | 28.884
26 | 622300150R00 | Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS | m | 144.65 |  | 0
|  | JZ:8+36,675+(6,1-5,275) |  | 45.5
|  | SZ:7,4+6,7 |  | 14.1
|  | SV:6,1+36,675+20,675-3,2 |  | 60.25
|  | JV:7+17,8 |  | 24.8
27 | 622311000S00 | Penetrace podkladu | m2 | 2129.4958 |  | 0
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758
|  | sokl:103,22 |  | 103.22
28 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 20 |  | 0
|  | styk budov:5*4 |  | 20
29 | 622311333RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou | m2 | 601.7728 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace EPS grafitový - lambda = 0,032 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JZ:20,645*4,83-18,075*3 |  | 45.4904
|  | 36,675*4,6 |  | 168.705
|  | 6,1*(4,13-0,3)-5,275*2,8 |  | 8.593
|  | Mezisoučet |  | 222.7884
|  | SZ:29,8*(7,3-4,83) |  | 73.606
|  | 7,4*5+6,7*4,83-2,8*4 |  | 58.161
|  | Mezisoučet |  | 131.767
|  | SV:6,1*4,4 |  | 26.84
|  | 20,675*4,83-3,2*2,65*4-3,2*3 |  | 56.3403
|  | Mezisoučet |  | 83.1803
|  | JV:29,8*7,3-2,345*6,7-2,345*(4,6+5,9)/2-4,9*5,2 |  | 164.0372
|  | Mezisoučet |  | 164.0372
|  | přetažení přes rám okna : |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
30 | 622311336RT3 | ZS ETICS, fasáda, EPS tl.260 mm s omítkou silikonovou | m2 | 475.458 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace EPS - lambda = 0,037 W/m.K tl. 260 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JZ:37,5*(10,45-7,18) |  | 122.625
|  | SZ:35,2*(10,45-7,18) |  | 115.104
|  | SV:37,5*(10,45-7,18) |  | 122.625
|  | JV:35,2*(10,45-7,18) |  | 115.104
31 | 622311350RT3 | ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikonovou | m2 | 66.2181 |  | 0
|  | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.: |  | 0
|  | bok ZS:509,37*0,13 |  | 66.2181
32 | 622311354RT3 | ZS ETICS, ostění, EPS F plus tl. 40 mm s omítkou silikonovou | m2 | 76.4055 |  | 0
|  | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,: |  | 0
|  | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou: |  | 0
|  | bok ZS:509,37*0,15 |  | 76.4055
33 | 622311523RU1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 120 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 103.22 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm : |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JZ:8*0,4+36,675*0,5+(6,1-5,275)*0,4 |  | 21.8675
|  | SZ:7,4*0,5+6,7*0,4 |  | 6.38
|  | SV:6,1*1,2+36,675*(1,2+0,6)/2+20,675*0,6-3,2*0,6 |  | 50.8125
|  | JV:7*0,4+17,8*1,2 |  | 24.16
34 | 622311564R00 | ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | 38.4776 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2
|  | C09:1,8*10 |  | 18
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72
|  | Mezisoučet |  | 137.42
|  | šířka parapetu 28 cm: |  | 0
|  | -137,42*0,72 |  | -98.9424
35 | 622311629RT3 | ZS ETICS, fasáda, fenolitická pěna tl. 40 s omítkou silikonovou | m2 | 86.6925 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace fenolitická pěna - lambda = 0,022 W/m.K tl. 40 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JZ:36,675*0,6 |  | 22.005
|  | SV:36,675*(0,6+0,3) |  | 33.0075
|  | JV:35,2*(0,6+0,3) |  | 31.68
36 | 622311630RT3 | ZS ETICS, fasáda, fenolitická pěna tl. 60 s omítkou silikonovou | m2 | 204.2625 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace fenolitická pěna - lambda = 0,022 W/m.K tl. 60 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JZ:37*5*0,6 |  | 111
|  | SV:36,675*(0,3+0,6*2) |  | 55.0125
|  | SZ:7,4*(0,3+0,6*2) |  | 11.1
|  | JV:18,1*(0,3+0,6*2) |  | 27.15
37 | 622311720RT3 | ZS ETICS, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikonovou | m2 | 54.45 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 30 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SV:3,6*(0,95+1,05+0,2) |  | 7.92
|  | JZ:12,925*(1,7*2+0,2) |  | 46.53
38 | 622311733RT3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky KV 120 mm s omítkou silikonovou | m2 | 11.2 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 120 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:2,8*4 |  | 11.2
39 | 622311734R00 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm | m2 | 283.74 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace MV KV- lambda = 0,042 W/m.K tl. 140 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JZ:37,5*(3,12+0,9) |  | 150.75
|  | SV:37,5*2,42 |  | 90.75
|  | SZ:35,2*0,6 |  | 21.12
|  | JV:35,2*0,6 |  | 21.12
40 | 622391001R00 | Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. | m2 | 338.19 |  | 0
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74
41 | 622391113R00 | Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 2129.4958 |  | 0
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758
|  | sokl:103,22 |  | 103.22
42 | 622391123R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 10 ks/m2 | m2 | 2129.4958 |  | 0
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758
|  | sokl:103,22 |  | 103.22
43 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 607.8827 |  | 0
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758
|  | oprava ze 30 %:-2026,2758*0,7 |  | -1418.3931
44 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 103.22 |  | 0
|  | sokl:103,22 |  | 103.22
45 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 509.37 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:(1,05+2*0,6)*24 |  | 54
|  | C09:(1,8+2*0,6)*10 |  | 30
|  | C10:(1,8+2*0,65)*3 |  | 9.3
|  | C11:(1,8+2*2,1)*6 |  | 36
|  | C02:(2,86+2*6,7)*10 |  | 162.6
|  | C03:(2,86+2*6,7)*2 |  | 32.52
|  | C04:(2,345+2*6,7)*3 |  | 47.235
|  | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1 |  | 12.845
|  | C07:(2,86+2*2,2)*10 |  | 72.6
|  | C08:(2,86+2*2,2)*2 |  | 14.52
|  | Mezisoučet |  | 471.62
|  | měněné dveře: |  | 0
|  | CD01:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | C05:(5,25+2*2,8)*1 |  | 10.85
|  | CD02:(1,6+2*1,97)*4 |  | 22.16
|  | Mezisoučet |  | 37.75
46 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 308.7 |  | 0
|  | JZ sloupy:(0,9+0,5)*2*(6,5+0,45)*7 |  | 136.22
|  | SV sloupy:(0,9+0,5)*2*(7,8+7,2)/2*7 |  | 147
|  | JV vstup:4,9*5,2 |  | 25.48
47 | 6226012RR00 | D+M detail osazení oken minerální deska upravená | m | 509.37 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:(1,05+2*0,6)*24 |  | 54
|  | C09:(1,8+2*0,6)*10 |  | 30
|  | C10:(1,8+2*0,65)*3 |  | 9.3
|  | C11:(1,8+2*2,1)*6 |  | 36
|  | C02:(2,86+2*6,7)*10 |  | 162.6
|  | C03:(2,86+2*6,7)*2 |  | 32.52
|  | C04:(2,345+2*6,7)*3 |  | 47.235
|  | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1 |  | 12.845
|  | C07:(2,86+2*2,2)*10 |  | 72.6
|  | C08:(2,86+2*2,2)*2 |  | 14.52
|  | Mezisoučet |  | 471.62
|  | měněné dveře: |  | 0
|  | CD01:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | C05:(5,25+2*2,8)*1 |  | 10.85
|  | CD02:(1,6+2*1,97)*4 |  | 22.16
|  | Mezisoučet |  | 37.75
48 | 553927380 | Lišta rozlišovací | m | 159.115 |  | 0
|  | JZ:8+36,675+(6,1-5,275) |  | 45.5
|  | SZ:7,4+6,7 |  | 14.1
|  | SV:6,1+36,675+20,675-3,2 |  | 60.25
|  | JV:7+17,8 |  | 24.8
|  | Mezisoučet |  | 144.65
|  | 10 %:144,65*0,1 |  | 14.465
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
Díl: | 621 | Průzkumy a zkoušky
49 | ZK1 | Odtrhové zkoušky | kus | 8 |  | 0
50 | ZK2 | Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 1 |  | 0
51 | ZK3 | Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 8 |  | 0
| Celkem za | 621 Průzkumy a zkoušky |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
52 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 20.613 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2
|  | C09:1,8*10 |  | 18
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72
|  | Mezisoučet |  | 137.42
|  | šířka parapetu 15 cm: |  | 0
|  | -137,42*0,85 |  | -116.807
53 | 631100001RA0 | Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů | m2 | 6.225 |  | 0
|  | CD01:0,8*0,5 |  | 0.4
|  | C05:5,25*0,5 |  | 2.625
|  | CD02:1,6*0,5*4 |  | 3.2
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
54 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 137.42 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2
|  | C09:1,8*10 |  | 18
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72
|  | Mezisoučet |  | 137.42
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
55 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 1987.5 |  | 0
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5
|  | JV:38*12 |  | 456
56 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 7950 |  | 0
|  | 4 měsíce:1987,5000*4 |  | 7950
57 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 1987.5 |  | 0
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5
|  | JV:38*12 |  | 456
58 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 1480 |  | 0
|  | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2 |  | 1480
59 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 1480 |  | 0
|  | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2 |  | 1480
60 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 1480 |  | 0
|  | nad hledištěm:37*8*(3+7)/2 |  | 1480
61 | 943955021R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m | m2 | 296 |  | 0
|  | nad hledištěm:37*8 |  | 296
62 | 943955191R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 | m2 | 296 |  | 0
|  | nad hledištěm:37*8 |  | 296
63 | 943955821R00 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m | m2 | 296 |  | 0
|  | nad hledištěm:37*8 |  | 296
64 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1987.5 |  | 0
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5
|  | JV:38*12 |  | 456
65 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 7950 |  | 0
|  | 4 měsíce:1987,5000*4 |  | 7950
66 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1987.5 |  | 0
|  | JZ:20*5+40*11+7*5 |  | 575
|  | SZ:11*11+16*6+11*11 |  | 338
|  | SV:7*5,5+40*12+20*5 |  | 618.5
|  | JV:38*12 |  | 456
67 | 946941102RT2 | Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | sada | 4 |  | 0
|  | podhled hala:4 |  | 4
68 | 946941192RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | den | 120 |  | 0
|  | podhled hala:4*30 |  | 120
69 | 946941802RT2 | Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | sada | 4 |  | 0
|  | podhled hala:4 |  | 4
70 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0
71 | 949220088RR00 | Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na všech střechách | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
72 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 1 |  | 0
73 | 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě | kus | 2 |  | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
74 | 968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií | m2 | 445.8878 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584
|  | Mezisoučet |  | 417.0038
|  | měněné dveře: |  | 0
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608
|  | Mezisoučet |  | 28.884
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
75 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 103.22 |  | 0
|  | sokl:103,22 |  | 103.22
76 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 607.8827 |  | 0
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758
|  | oprava ze 30 %:-2026,2758*0,7 |  | -1418.3931
77 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 241.6325 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JZ:8*0,4+36,675*4 |  | 149.9
|  | SZ:7,4*0,5+6,7*0,4 |  | 6.38
|  | SV:36,675*(1,2+0,6)/2+20,675*0,6-3,2*0,6 |  | 43.4925
|  | JV:2*4+5*(4+1)/2+17,8*1,2 |  | 41.86
78 | 979071136R00 | Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou | m2 | 2129.4958 |  | 0
|  | omítka silikon:308,7 |  | 308.7
|  | EPS 120:601,7728 |  | 601.7728
|  | EPS 260:475,458 |  | 475.458
|  | XS 40:86,6925 |  | 86.6925
|  | XS 60:204,2625 |  | 204.2625
|  | MV 30:54,45 |  | 54.45
|  | MV 120:11,2 |  | 11.2
|  | MV 140 :283,74 |  | 283.74
|  | Mezisoučet |  | 2026.2758
|  | sokl:103,22 |  | 103.22
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
79 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 194.2564 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny
80 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 1933.6202 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
81 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 1933.6202 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
82 | 712341560R00 | Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně uzavřené | m2 | 1933.6202 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
83 | 712373112RT3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm | m2 | 1933.6202 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
84 | 712377016R00 | " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 197.345 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 8Rb:197,345*1 |  | 197.345
85 | 712377017R00 | " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 197.345 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 8Rb:197,345*1 |  | 197.345
86 | 712377024R01 | Oplechování atiky RŠ 425 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 197.345 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 8Ra:197,345*1 |  | 197.345
87 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1933.6202 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
88 | R712 | Provizorní konstrukce na střeše proti zatečení | kus | 1 |  | 0
89 | R712123 | Záchytný systém na střeše - nosné lano vč. kotev | m | 161.6 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:19,5*2 |  | 39
|  | ST2:31*2+28,5*2 |  | 119
|  | ST3:3,6 |  | 3.6
90 | 67390325 | Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ | m2 | 2223.6632 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375 |  | 310.4981
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5 |  | 1307.625
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
|  | Mezisoučet |  | 1933.6201
|  | 15 %:1933,6202*0,15 |  | 290.043
91 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 15.0492 |  | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
92 | 713141152R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) | m2 | 3551.7433 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375*2 |  | 620.9963
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5*2 |  | 2615.25
|  | ST3:4,895*4,89 |  | 23.9365
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25 |  | 17.785
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2 |  | 112.5
|  | (33+0,935*2)*0,75*2 |  | 52.305
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25 |  | 2.4463
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
93 | 28375704 | Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm lambda = 0,037 W/mK | m3 | 443.2059 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | ST1:20,195*15,375*0,22*1,02 |  | 69.6758
|  | ST2:(33+0,935*2)*37,5*0,26*1,02 |  | 346.7822
|  | ST3:4,895*4,89*0,1*1,02 |  | 2.4415
|  | boky atiky ST1:(20,195+15,375)*2*0,25*0,1*1,02 |  | 1.8141
|  | boky atiky ST2:37,5*1,5*2*0,1*1,02 |  | 11.475
|  | (33+0,935*2)*0,75*2*0,1*1,02 |  | 5.3351
|  | boky atiky ST3:(4,895+4,89)*0,25*0,1*1,02 |  | 0.2495
|  | vrch atiky ST1:(20,195*2*0,49+15,375*2*0,28)*0,05*1,02 |  | 1.4485
|  | vrch atiky ST2:(((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51)*0,05*1,02 |  | 3.7647
|  | vrch atiky ST3:(4,895*0,51+4,89*0,37)*0,05*1,02 |  | 0.2196
94 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 8.8641 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
95 | 721233318R01 | Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu mPVC s ochranným košem a lapačem nečistot | kus | 6 |  | 0
|  | ST1:2 |  | 2
|  | ST2:4 |  | 4
96 | 721273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 42 |  | 0
|  | ST1:6 |  | 6
|  | ST2:36 |  | 36
97 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.03186 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
98 | 72551RR00 | Dmtž + zpětná mtž plynových zářičů | kus | 8 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny
99 | 731273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka výdechu plyn. topení délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 8 |  | 0
|  | ST2:8 |  | 8
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské
100 | 762441113RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 152.3938 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | vrch atiky ST1:20,195*2*0,49+15,375*2*0,28 |  | 28.4011
|  | vrch atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,51 |  | 73.8174
|  | vrch atiky ST3:4,895*0,51+4,89*0,37 |  | 4.3057
|  | boka atiky ST2:((33+0,935*2)+37,5)*2*0,3 |  | 43.422
|  | okapnice ST3:4,895*0,5 |  | 2.4475
101 | 762441RT2 | Detail ukončení střechy u okapnice hranol 50/100 XPS 50 mm v šířce 500 mm | m | 4.895 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | okapnice ST3:4,895 |  | 4.895
102 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.8544 |  | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby
103 | 763615132R00 | Obložení stropů z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. | m2 | 1063 |  | 0
104 | 60725038 | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm | m2 | 1084.26 |  | 0
|  | 1063*1,02 |  | 1084.26
105 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 11.5102 |  | 0
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
106 | 764321819R00 | Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° | m | 294.12 |  | 0
|  | 8Ra:197,345*1 |  | 197.345
|  | K09:64,375*1 |  | 64.375
|  | K12:3,6*1*2 |  | 7.2
|  | K13:12,6*1*2 |  | 25.2
107 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 168.99 |  | 0
|  | K10:12,6*1 |  | 12.6
|  | K01:1,05*24 |  | 25.2
|  | K02:3,2*4 |  | 12.8
|  | K03:36,3*1 |  | 36.3
|  | K04:2,345*2 |  | 4.69
|  | K05:2,7*1 |  | 2.7
|  | K06:36,4*1 |  | 36.4
|  | K08:1,3*1 |  | 1.3
|  | K07:37*1 |  | 37
108 | 764908104R00 | Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 125 mm | m | 5.3 |  | 0
|  | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy: |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 9Ra:5,3*1 |  | 5.3
109 | 764908109R00 | Odpadní trouby kruhové, D 100 mm | m | 5 |  | 0
|  | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy: |  | 0
|  | 9Rb:5*1 |  | 5
110 | 764908111R00 | Odpadní trouby kruhové, D 150 mm | m | 44 |  | 0
|  | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy: |  | 0
|  | 9Rc:44*1 |  | 44
111 | 764908319RT3 | Oplechování parapetů, rš 225 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 12.6 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K10:12,6*1 |  | 12.6
112 | 764908320RT3 | Oplechování parapetů, rš 245 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 38 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K01:1,05*24 |  | 25.2
|  | K02:3,2*4 |  | 12.8
113 | 764908322RT5 | Oplechování parapetů, rš 285 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 80.09 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K03:36,3*1 |  | 36.3
|  | K04:2,345*2 |  | 4.69
|  | K05:2,7*1 |  | 2.7
|  | K06:36,4*1 |  | 36.4
114 | 764908324RT4 | Oplechování parapetů, rš 395 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 1.3 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K08:1,3*1 |  | 1.3
115 | 764908327RT3 | Oplechování parapetů, rš 495 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 37 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K07:37*1 |  | 37
116 | 764908330RT3 | Oplechování římsy, rš 875 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 64.375 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K09:64,375*1 |  | 64.375
117 | 764908331RT3 | Oplechování stříšky, rš 1250 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 3.6 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K12:3,6*1 |  | 3.6
118 | 764908332RT3 | Oplechování stříšky, rš 2050 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 12.6 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | K13:12,6*1 |  | 12.6
119 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 5.3 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | 9Ra:5,3*1 |  | 5.3
120 | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub | m | 49 |  | 0
|  | 9Rb:5*1 |  | 5
|  | 9Rc:44*1 |  | 44
121 | 764541R00 | Chrlič 300/150 mm | kus | 4 |  | 0
122 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.69236 |  | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
123 | 766601216RT1 | Těsnění oken.spáry, ostění | m | 509.37 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:(1,05+2*0,6)*24 |  | 54
|  | C09:(1,8+2*0,6)*10 |  | 30
|  | C10:(1,8+2*0,65)*3 |  | 9.3
|  | C11:(1,8+2*2,1)*6 |  | 36
|  | C02:(2,86+2*6,7)*10 |  | 162.6
|  | C03:(2,86+2*6,7)*2 |  | 32.52
|  | C04:(2,345+2*6,7)*3 |  | 47.235
|  | C06:(2,345+2*(4,6+5,9)/2)*1 |  | 12.845
|  | C07:(2,86+2*2,2)*10 |  | 72.6
|  | C08:(2,86+2*2,2)*2 |  | 14.52
|  | Mezisoučet |  | 471.62
|  | měněné dveře: |  | 0
|  | CD01:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | C05:(5,25+2*2,8)*1 |  | 10.85
|  | CD02:(1,6+2*1,97)*4 |  | 22.16
|  | Mezisoučet |  | 37.75
124 | 766601229RT1 | Těsnění oken.spáry,parapet | m | 137.42 |  | 0
|  | měněná okna: |  | 0
|  | C01:1,05*24 |  | 25.2
|  | C09:1,8*10 |  | 18
|  | C10:1,8*3 |  | 5.4
|  | C11:1,8*6 |  | 10.8
|  | C02:2,86*10 |  | 28.6
|  | C03:2,86*2 |  | 5.72
|  | C04:2,345*3 |  | 7.035
|  | C06:2,345*1 |  | 2.345
|  | C07:2,86*10 |  | 28.6
|  | C08:2,86*2 |  | 5.72
|  | Mezisoučet |  | 137.42
125 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.042362 |  | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
126 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 1063 |  | 0
127 | 767584643R00 | D+M kovových roštů podhledů OSB | m2 | 1063 |  | 0
128 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 30 |  | 0
|  | mříže světlík:1*30 |  | 30
129 | 76799895R00 | D+M kov. atypických konstr atiky U 120 mm včetně dodávky | kg | 2883.0761 |  | 0
|  | včetně všech ochranných a spojovacích prostředků, nátěrů: |  | 0
|  | dle půdorysu střechy: |  | 0
|  | vrch atiky ST2: |  | 0
|  | U 120 po celém obvodě:((33+0,935*2)+37,5)*2*13,4 |  | 1939.516
|  | U 120 délky 270 mm po 2 mb:((33+0,935*2)+37,5)*2/2*13,4*0,27 |  | 261.8347
|  | plochá ocel 120/5:((33+0,935*2)+37,5)*2*4,71 |  | 681.7254
130 | 7670000004RR0 | Dmtž+ zpětná mtž ocelového žebříku s přesahem včetně kotvení a ochranného koše | m | 13 |  | 0
|  | SZ:7 |  | 7
|  | SV:6 |  | 6
131 | 767314150RR00 | D+M pororoštu. oko 30x30 mm,žárov. pozink nosná páska 30x3 mm, pochozí | m2 | 1.742 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | Z01:2,6*0,67*1 |  | 1.742
132 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 6.7064 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu
133 | 769611111S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 15.12 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | C01:1,05*0,6*24 |  | 15.12
134 | 769611123S00 | Montáž a dodávka dveří plastových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 1.576 |  | 0
|  | dveře plast dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | CD01:0,8*1,97*1 |  | 1.576
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0
Díl: | 769b | Otvorové prvky z hliníku
135 | 769621112S00 | Montáž a dodávka oken hliníkových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 36.99 |  | 0
|  | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | C09:1,8*0,6*10 |  | 10.8
|  | C10:1,8*0,65*3 |  | 3.51
|  | C11:1,8*2,1*6 |  | 22.68
136 | 769621115S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 14.7 |  | 0
|  | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - antracit: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | C05:5,25*2,8*1 |  | 14.7
137 | 769621116S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 12.608 |  | 0
|  | Al dveřdle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - antracit: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | CD02:1,6*1,97*4 |  | 12.608
138 | 769621173S00 | Montáž a dodávka oken hliníkových - stěny dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 75.504 |  | 0
|  | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy a výkresů detailů: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | SV mezi C02 a C03 - PUR panel tl 50 mm: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | C07:2,86*2,2*10 |  | 62.92
|  | C08:2,86*2,2*2 |  | 12.584
139 | 769621273S00 | Montáž a dodávka oken hliníkových - stěny dle popisu výplně otvorů Uw = 1,0 W/m2K | m2 | 289.3898 |  | 0
|  | Al okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy a výkresů detailů: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | SV mezi C02 a C03 - PUR panel tl 50 mm: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | C02:2,86*6,7*10 |  | 191.62
|  | C03:2,86*6,7*2 |  | 38.324
|  | C04:2,345*6,7*3 |  | 47.1345
|  | C06:2,345*(4,6+5,9)/2*1 |  | 12.3113
| Celkem za | 769b Otvorové prvky z hliníku |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
140 | 783950011R00 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email | m2 | 254.288 |  | 0
|  | sloupy vnitřní:(0,14+0,2)*2*7*24 |  | 114.24
|  | (0,14+0,2)*2*2,3*12 |  | 18.768
|  | průvlaky vnější:37,5*0,8*2*2+0,8*0,4*4 |  | 121.28
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
141 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 90.0737 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537
142 | 784165512R00 | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 90.0737 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | JV vstup:4,2*3,1 |  | 13.02
|  | dozdívky oken JV:2,355*(3,065+2,2)/2+2,345*(4,485+2,345)/2+2,345*6,7*4 |  | 77.0537
143 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 238.3875 |  | 0
|  | 1.PP:36,675*4,5 |  | 165.0375
|  | 1.NP:36,675*2 |  | 73.35
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
144 | M210C | Elektroinstalace dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
145 | M21C | Hromosvod dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
146 | M24169 | Navýšení, dočasné přemístění všech konstrukcí na střechách dle PD | kus | 1 |  | 0
147 | M241691336 | Dmtž + zpětná mtž VZT potrubí nad hledištěm včetně úpravy kotvení a připojení | m | 74 |  | 0
|  | nad hledištěm:37*2 |  | 74
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M"
148 | M9912255RR00 | Ochranná síť z vysoce pevnostního polypropylenu s oky 45x45 mm, tl. mat 4 mm, nehořlavé provedení | m2 | 309.6958 |  | 0
|  | včetně dmtž stávající, všech spojovacích a ochranných prostředků, kotev, lanek: |  | 0
|  | SV:35,75*7 |  | 250.25
|  | JV:2,345*6,7*3+2,345*(5,9+4,6)/2*1 |  | 59.4458
149 | M9912256RR00 | Ochranná síť z vysoce pevnostního polypropylenu s oky 45x45 mm, tl. mat 4 mm, nehořlavé provedení | m2 | 252 |  | 0
|  | včetně dmtž stávající, všech spojovacích a ochranných prostředků, kotev, lanek: |  | 0
|  | pro venkovní použití: |  | 0
|  | SV :6*7*6 |  | 252
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
150 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 215.4261 |  | 0
151 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 107.7131 |  | 0
152 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 430.8522 |  | 0
153 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 107.7131 |  | 0
154 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 430.8522 |  | 0
155 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 107.7131 |  | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0

## SO 03 1 Pol Elektro
Stavba : | Zateplení SOŠIS A SOU KOLÍN | U2
TĚLOCVIČNA
REKAPITULACE - SILNOPROUD
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | El. montáže dle 21 M |  | 0
2. | Materiál nosný |  | 0
3. | Podružný materiál = 5% z materiálu nosného |  | 0
4. | Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu |  | 0
A | CELKEM URN |  | 0
10. | Hodinová zúčtovací sazba |  | 0
B | CELKEM URN + HZS |  | 0
13. | Příplatek za recyklaci - světel. Zdroje 196 ks
NÁKLADY CELKEM |  |  | 0
VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 210202025 | montáž zář.trubic OSRAM L58W/865 G13 | ks | 196 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 | 01237 | trubice OSRAM L58/865 G13 | ks | 196 |  | 0
0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál 5% z nosného materiálu |  |  |  | 0
|  | Materiál celkem |  |  |  | 0
HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | m.j. | počet | jed. cena | celkem
1 |  | Práce neuvedené v ceníku | hod. | 10 |  | 0
2 |  | Demontáž stávajících zářivkových trubic | ks | 196 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## SO 03 2 VN 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vedlejší náklady | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 03 2 VN |  | Vedlejší náklady |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 03 2 VN 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 03 2 VN Vedlejší náklady |  |  | Vedlejší náklady
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 03 1 Pol Hrom
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 0
Objekt: |  |  | 0
Místo: |  |  | Jaselská 826,280 02 Kolín |  | Datum: |  | 2016-01-19
Objednavatel: |  |  | ENERGY BENEFIT CENTRE |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Zajištění uzemnění jímacího vedení a lešení v průběhu prací |  | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [6 empty] | 0
1 | K | 74418R003 | Zajištění uzemnění jímacího vedení a lešení v průběhu prací | kus | 7 |  |  | 0
2 | K | 74418R004 | Revize | kus | 1 |  |  | 0
3 | K | 74418R005 | demontáž hromosvodu | m | 360 |  |  | 0
4 | K | 74418R006 | Demontáž stáv. podpěr svodového vodiče do zdi | kus | 42 |  |  | 0
5 | K | 74418R007 | Demontáž stáv. držáků ochranných trubek uzem. vedení | kus | 7 |  |  | 0
6 | K | 74421R008 | Likvidace demont. materiálu | kus | 1 |  |  | 0
7 |  |  | PREVECTOR nerez typ TS 2.10 - nově značen TS 10 | kus | 1 |  |  | 0
8 |  |  | nosná tyč ABC nerez, celkem D-5 m (2+2+2 m) | kus | 1 |  |  | 0
9 |  |  | kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce 2x2 m | kus | 1 |  |  | 0
10 |  |  | zavětrování nosné tyče nerez | kus | 1 |  |  | 0
11 |  |  | fixační spona nerez - fixace vodiče ke stožáru po 0,5 m | kus | 10 |  |  | 0
12 |  |  | svorka SS nerez - spoje | kus | 14 |  |  | 0
13 |  |  | svorka SUB nerez pospojování | kus | 10 |  |  | 0
14 |  |  | podpěry vedení na plochou střechu PV21 po 0,5 m | kus | 150 |  |  | 0
15 |  |  | podpěry vedení na stěnu PV17plast po 0,5 m | kus | 32 |  |  | 0
16 |  |  | vrut do ZS pod PV17 - ISODRILL + podložka | kus | 32 |  |  | 0
17 |  |  | vodič AIMgSi 8 mm m | kus | 110 |  |  | 0
18 |  |  | dilatace vedení vč. Svorek | kus | 2 |  |  | 0
19 |  |  | svorka SZ nerez | kus | 2 |  |  | 0
20 |  |  | svorka na propojení zemničů ST nerez | kus | 2 |  |  | 0
21 |  |  | označovací štítek pro svod | kus | 2 |  |  | 0
22 |  |  | výstražná tabulka | kus | 2 |  |  | 0
23 |  |  | ochranná trubka OT 1,7 m | kus | 2 |  |  | 0
24 |  |  | držák OT | kus | 4 |  |  | 0
25 |  |  | vrut do ZS pod DOT - ISODRILL + podložka | kus | 4 |  |  | 0
26 |  |  | vodič FeZn 10 mm m | kus | 20 |  |  | 0
27 |  |  | zemnící tyč FeZn 1,5 m s příchytkou | kus | 6 |  |  | 0
28 |  |  | antikorozní ochrana - asf. Sprej | kus | 1 |  |  | 0
29 |  |  | montáž | kus | 1 |  |  | 0
30 |  |  | doprava | kus | 1 |  |  | 0
31 |  |  | revize vč. Výkresu skutečného provedení | kus | 1 |  |  | 0
32 |  |  | projektová dokumentace s autorizací | kus | 1 |  |  | 0
33 |  |  | stanovisko TIČR | kus | 1 |  |  | 0

## SO 03 2 VN 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 03 2 VN Vedlejší náklady |  | Vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 02 | Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 03 | Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých vlivů způsobených na stavbě | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 04 | Vytyčení všech stávajících podzemních sítí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 05 | Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálů na staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 06 | Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 07 | Dokumentace skutečného provedení 3 paré | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 08 | Provedení měření vlhkosti zdiva před apikací ETICS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 01 Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 04 1 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Pavilon E - internát | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 04 1 |  | Pavilon E - internát |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 13829878.2883 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 15894846.036
R | M práce celkem | 491483.35
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 30216207.6743
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 30216207.6743 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 30216207.6743 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 30216207.6743
DPH |  | 21 | % | 6345404
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 36561612
Poznámka :

## SO 04 1 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 04 1 Pavilon E - internát |  |  | Pavilon E - internát
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 33838.648 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 28089.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 4968567.317 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 24617.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 32645.098 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 186566.833 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 2872701.963 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Průzkumy a zkoušky |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 3034.8515 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 243208.66 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 2386373.08 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 1870453.7939 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 129099.4935 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 207889.9981 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 76976.3298 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 546440.4529 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 273510.8212 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 13087.4188 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 17462.6261 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 1071223.3691 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 930404.1479 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 1250962.5052 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 10204048.3 | 0 | 0 | 0
769b | Otvorové prvky z hliníku |  | 0 | 125229 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 10485 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 1373661.065 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  | 0 | 0 | 0 | 257760 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 221223.35 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 543791.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 13829878.2883 | 15894846.036 | 0 | 491483.35 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 04 1 1 Pol (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 04 1 Pavilon E - internát |  | Pavilon E - internát
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 113105110R00 | Rozebrání zatravňovacích panelů | m2 | 5.8275 | 97.7 | 569.3467 | 0 | 0 | -0.48 | -2.7972 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 569.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9
2 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 27.95 | 38.6 | 1078.87 | 0 | 0 | -0.138 | -3.8571 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1078.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:5,285*0,5 |  | 2.6425 | [6 empty] | JZ:5,285*0,5
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5 |  | 19.7125 | [6 empty] | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5
|  | SV:11,190*0,5 |  | 5.595 | [6 empty] | SV:11,190*0,5
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 20.9763 | 865 | 18144.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18144.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | základ schodiště:1,5*0,4*0,8 |  | 0.48 | [6 empty] | základ schodiště:1,5*0,4*0,8
|  | 1,1*0,5*0,8*2 |  | 0.88 | [6 empty] | 1,1*0,5*0,8*2
|  | Mezisoučet |  | 1.36 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | JZ:6,475*0,9*0,5 |  | 2.9137 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9*0,5
|  | JZ:5,285*0,9*0,5 |  | 2.3782 | [6 empty] | JZ:5,285*0,9*0,5
|  | SZ:11,25*0,9*0,5 |  | 5.0625 | [6 empty] | SZ:11,25*0,9*0,5
|  | SZ:(10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5*0,3 |  | 4.2263 | [6 empty] | SZ:(10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5*0,3
|  | SV:11,190*0,9*0,5 |  | 5.0355 | [6 empty] | SV:11,190*0,9*0,5
4 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 14.8203 | 151 | 2237.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2237.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763 | [6 empty] | výkop:20,9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156 | [6 empty] | zpětný zásyp:-6,156
5 | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4 | m3 | 6.156 | 120.5 | 741.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 741.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:6,475*0,9*0,2 |  | 1.1655 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9*0,2
|  | JZ:5,285*0,9*0,2 |  | 0.9513 | [6 empty] | JZ:5,285*0,9*0,2
|  | SZ:11,25*0,9*0,2 |  | 2.025 | [6 empty] | SZ:11,25*0,9*0,2
|  | SV:11,190*0,9*0,2 |  | 2.0142 | [6 empty] | SV:11,190*0,9*0,2
6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 14.8203 | 170 | 2519.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2519.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763 | [6 empty] | výkop:20,9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156 | [6 empty] | zpětný zásyp:-6,156
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 14.8203 | 15 | 222.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763 | [6 empty] | výkop:20,9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156 | [6 empty] | zpětný zásyp:-6,156
8 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 6.156 | 290 | 1785.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1785.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:6,475*0,9*0,2 |  | 1.1655 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9*0,2
|  | JZ:5,285*0,9*0,2 |  | 0.9513 | [6 empty] | JZ:5,285*0,9*0,2
|  | SZ:11,25*0,9*0,2 |  | 2.025 | [6 empty] | SZ:11,25*0,9*0,2
|  | SV:11,190*0,9*0,2 |  | 2.0142 | [6 empty] | SV:11,190*0,9*0,2
9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 14.8203 | 260 | 3853.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3853.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763 | [6 empty] | výkop:20,9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156 | [6 empty] | zpětný zásyp:-6,156
10 | 181050011RA0 | Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění | m2 | 27.95 | 96.1 | 2685.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2685.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | JZ:5,285*0,5 |  | 2.6425 | [6 empty] | JZ:5,285*0,5
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5 |  | 19.7125 | [6 empty] | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5
|  | SV:11,190*0,5 |  | 5.595 | [6 empty] | SV:11,190*0,5
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 33838.648 |  | 0 |  | -6.6543 |  | 4 |  |  |  |  | 33838.648 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [9 empty] | 1
11 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 1.4008 | 2420 | 3389.936 | 2.525 | 3.537 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3389.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | základ schodiště:1,5*0,4*0,8*1,03 |  | 0.4944 | [6 empty] | základ schodiště:1,5*0,4*0,8*1,03
|  | 1,1*0,5*0,8*2*1,03 |  | 0.9064 | [6 empty] | 1,1*0,5*0,8*2*1,03
12 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 31.4644 | 785 | 24699.554 | 6e-05 | 0.0018879 | -0.207 | -6.5131 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24699.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 15 % ručního výkopku dle TZ:20,9763/10*15 |  | 31.4644 | [6 empty] | 15 % ručního výkopku dle TZ:20,9763/10*15
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 28089.49 |  | 3.5389 |  | -6.5131 |  | 4 |  |  |  |  | 28089.49 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
13 | 311238115R00 | Zdivo keramické 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm | m2 | 1.74 | 1009 | 1755.66 | 0.30251 | 0.52637 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1755.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podezdívka schodiště:1*0,87*2 |  | 1.74 | [6 empty] | podezdívka schodiště:1*0,87*2
14 | 342265132RS1 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, TI MV tl. 10 cm | m2 | 69.69 | 867 | 60421.23 | 0.02591 | 1.8057 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60421.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách vodorovných, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm.: |  | 0 | [6 empty] | Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách vodorovných, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm.:
|  | tepelná izolace MV - lambda = 0,037 W/m.K : |  | 0 | [6 empty] | tepelná izolace MV - lambda = 0,037 W/m.K :
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69 | [6 empty] | R13:10,1*6,9
15 | 342265991R00 | Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm | m2 | 69.69 | 28.1 | 1958.289 | 0.00181 | 0.12614 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1958.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách vodorovných, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm.: |  | 0 | [6 empty] | Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách vodorovných, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm.:
|  | tepelná izolace MV - lambda = 0,037 W/m.K : |  | 0 | [6 empty] | tepelná izolace MV - lambda = 0,037 W/m.K :
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69 | [6 empty] | R13:10,1*6,9
16 | 342266113RU7 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1058.2 | 686 | 725925.2 | 0.01572 | 16.6349 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 725925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2)
17 | 342266291R00 | Příplatek k obkladu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 1704.36 | 31.9 | 54369.084 | 0.00181 | 3.0849 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54369.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2)
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38
18 | 342267109R00 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,1/0,1m | m | 814 | 459 | 373626 | 0.01156 | 9.4098 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 373626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814 |  | 814 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814
19 | 342267110R00 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,3/0,3 m | m | 1272 | 663 | 843336 | 0.01716 | 21.8275 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 843336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272 |  | 1272 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:1272
20 | 347016111R00 | Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 2.04 | 405 | 826.2 | 0.01207 | 0.024623 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2.NP:0,6*3,4 |  | 2.04 | [6 empty] | 2.NP:0,6*3,4
21 | 349231810R00 | Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 33.03 | 221 | 7299.63 | 0.04 | 1.3212 | -0.04 | -1.3212 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7299.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9 | [6 empty] | W49:(1,5+2*1,2)*1
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88 | [6 empty] | W54:(0,48+2*0,48)*2
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6 | [6 empty] | W48/P:(1,2+2*1,8)*7
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48 | [6 empty] | W48/L:(1,2+2*1,8)*10
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D10/P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24 | [6 empty] | D11:(1,3+2*1,97)*1
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7 | [6 empty] | D12:(1,4+2*2,8)*1
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D13/L:(0,8+2*1,97)*1
|  | Mezisoučet |  | 110.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka 30 cm:-110,1*0,7 |  | -77.07 | [6 empty] | šířka 30 cm:-110,1*0,7
22 | 713134211RK2 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana standart | m2 | 1704.36 | 73.4 | 125100.024 | 0.00015 | 0.25565 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 125100.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2)
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38
23 | 3421700RR00 | Panely stěnové min. vlna tl. 200 mm panel tl. 200 mm | m2 | 1095.4 | 2300 | 2519420 | 0.03 | 32.862 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 1 | 2519420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a ochranných prostředků, lišt: |  | 0 | [6 empty] | dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a ochranných prostředků, lišt:
|  | lambda = 0,021 W/m.K : |  | 0 | [6 empty] | lambda = 0,021 W/m.K :
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:547,7 |  | 547.7 | [6 empty] | SZ:547,7
|  | JV:547,7 |  | 547.7 | [6 empty] | JV:547,7
24 | 3421701RR00 | Panel mezi okna šířka 200 mm, tloušťka 50 mm | m2 | 254.53 | 1000 | 254530 | 0.01 | 2.5453 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 177 | 1 | 254530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a ochranných prostředků, lišt: |  | 0 | [6 empty] | dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a ochranných prostředků, lišt:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:138,24 |  | 138.24 | [6 empty] | SZ:138,24
|  | JV:116,29 |  | 116.29 | [6 empty] | JV:116,29
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4968567.317 |  | 90.4241 |  | -1.3212 |  | 4 |  |  |  |  | 4968567.317 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
25 | 416111127RT1 | Podhledy SDVK, kovová.kce , tl.15 mm desky exterierové, s miner.izolací tl. 260 mm | m2 | 17.8 | 1383 | 24617.4 | 0.0331 | 0.58918 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | tepelná izolace lambda = 0,036 W/m.K tl.260 mm : |  | 0 | [6 empty] | tepelná izolace lambda = 0,036 W/m.K tl.260 mm :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | skladba C3:17,8 |  | 17.8 | [6 empty] | skladba C3:17,8
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 24617.4 |  | 0.58918 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 24617.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [9 empty] | 1
26 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 39.3675 | 141.5 | 5570.5013 | 0.40481 | 15.9364 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5570.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9
|  | JZ:5,285*0,6 |  | 3.171 | [6 empty] | JZ:5,285*0,6
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6 |  | 23.655 | [6 empty] | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6
|  | SV:11,190*0,6 |  | 6.714 | [6 empty] | SV:11,190*0,6
27 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 39.3675 | 25.2 | 992.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 992.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9
|  | JZ:5,285*0,6 |  | 3.171 | [6 empty] | JZ:5,285*0,6
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6 |  | 23.655 | [6 empty] | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6
|  | SV:11,190*0,6 |  | 6.714 | [6 empty] | SV:11,190*0,6
28 | 596811111RS4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové 50/50/5 cm | m2 | 27.95 | 468 | 13080.6 | 0.19825 | 5.5411 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13080.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:5,285*0,5 |  | 2.6425 | [6 empty] | JZ:5,285*0,5
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5 |  | 19.7125 | [6 empty] | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5
|  | SV:11,190*0,5 |  | 5.595 | [6 empty] | SV:11,190*0,5
29 | 596921215R00 | Kladení zatravňovacích panelů | m2 | 5.8275 | 91.5 | 533.2162 | 0.0315 | 0.18357 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 533.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9
30 | 916561111RT9 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník | m | 55.9 | 197 | 11012.3 | 0.12501 | 6.9881 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11012.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | JZ:5,285 |  | 5.285 | [6 empty] | JZ:5,285
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4) |  | 39.425 | [6 empty] | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)
|  | SV:11,190 |  | 11.19 | [6 empty] | SV:11,190
31 | 693661981 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 45.2726 | 32.17 | 1456.4195 | 0.0003 | 0.013582 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 693661981 | 1 | 1456.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275 | [6 empty] | JZ:6,475*0,9
|  | JZ:5,285*0,6 |  | 3.171 | [6 empty] | JZ:5,285*0,6
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6 |  | 23.655 | [6 empty] | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6
|  | SV:11,190*0,6 |  | 6.714 | [6 empty] | SV:11,190*0,6
|  | Mezisoučet |  | 39.3675 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 %:39,3675*0,15 |  | 5.9051 | [6 empty] | 15 %:39,3675*0,15
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 32645.098 |  | 28.6627 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 32645.098 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
32 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 814 | 57.6 | 46886.4 | 0.00023 | 0.18722 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nadpraží : |  | 0 | [6 empty] | nadpraží :
|  | výměra změřena kreslícím programem:814 |  | 814 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814
33 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 136.8138 | 35 | 4788.483 | 4e-05 | 0.0054726 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4788.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8 | [6 empty] | W49:1,5*1,2*1
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608 | [6 empty] | W54:0,48*0,48*2
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12 | [6 empty] | W48/P:1,2*1,8*7
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6 | [6 empty] | W48/L:1,2*1,8*10
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6 | [6 empty] | W50:2,4*1,8*5
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4 | [6 empty] | W51/L:1,5*1,8*12
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7 | [6 empty] | W51/P:1,5*1,8*11
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5 | [6 empty] | W53:1,5*3*1
|  | Mezisoučet |  | 127.1808 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D10/P:0,8*1,97*1
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561 | [6 empty] | D11:1,3*1,97*1
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92 | [6 empty] | D12:1,4*2,8*1
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D13/L:0,8*1,97*1
|  | Mezisoučet |  | 9.633 | [6 empty] | Mezisoučet
34 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 200 | 364 | 72800 | 0.04543 | 9.086 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | po vybourání výplní otvorů:200 |  | 200 | [6 empty] | po vybourání výplní otvorů:200
35 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 814 | 56.6 | 46072.4 | 0.00238 | 1.9373 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46072.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nadpraží : |  | 0 | [6 empty] | nadpraží :
|  | výměra změřena kreslícím programem:814 |  | 814 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814
36 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 33.03 | 485 | 16019.55 | 0.05729 | 1.8923 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16019.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9 | [6 empty] | W49:(1,5+2*1,2)*1
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88 | [6 empty] | W54:(0,48+2*0,48)*2
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6 | [6 empty] | W48/P:(1,2+2*1,8)*7
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48 | [6 empty] | W48/L:(1,2+2*1,8)*10
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D10/P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24 | [6 empty] | D11:(1,3+2*1,97)*1
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7 | [6 empty] | D12:(1,4+2*2,8)*1
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D13/L:(0,8+2*1,97)*1
|  | Mezisoučet |  | 110.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka 30 cm:-110,1*0,7 |  | -77.07 | [6 empty] | šířka 30 cm:-110,1*0,7
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 186566.833 |  | 13.1083 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 186566.833 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [9 empty] | 1
37 | 602011189RU6 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná tloušťka vrstvy 1,5 mm | m2 | 271.5 | 243 | 65974.5 | 0.00245 | 0.66517 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65974.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SV světlíky nad úrovní:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | SV světlíky nad úrovní:11,2
|  | SV obvodové panely:95,2 |  | 95.2 | [6 empty] | SV obvodové panely:95,2
|  | JV:95,2 |  | 95.2 | [6 empty] | JV:95,2
|  | SV:34,3 |  | 34.3 | [6 empty] | SV:34,3
|  | JV:34,3+1,3 |  | 35.6 | [6 empty] | JV:34,3+1,3
38 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 136.8138 | 35 | 4788.483 | 4e-05 | 0.0054726 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4788.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8 | [6 empty] | W49:1,5*1,2*1
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608 | [6 empty] | W54:0,48*0,48*2
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12 | [6 empty] | W48/P:1,2*1,8*7
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6 | [6 empty] | W48/L:1,2*1,8*10
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6 | [6 empty] | W50:2,4*1,8*5
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4 | [6 empty] | W51/L:1,5*1,8*12
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7 | [6 empty] | W51/P:1,5*1,8*11
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5 | [6 empty] | W53:1,5*3*1
|  | Mezisoučet |  | 127.1808 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D10/P:0,8*1,97*1
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561 | [6 empty] | D11:1,3*1,97*1
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92 | [6 empty] | D12:1,4*2,8*1
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D13/L:0,8*1,97*1
|  | Mezisoučet |  | 9.633 | [6 empty] | Mezisoučet
39 | 622300150R00 | Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS | m | 98.86 | 73 | 7216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | rozlišení sokl:12,51*2+36,92*2 |  | 98.86 | [6 empty] | rozlišení sokl:12,51*2+36,92*2
40 | 622311000S00 | Penetrace podkladu | m2 | 1687.357 | 38.7 | 65300.7159 | 0.00035 | 0.59057 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65300.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8 | [6 empty] | MV KV 80:54,8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087 | [6 empty] | MV PV 80:79,087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51 | [6 empty] | MV PV 160:1265,51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5 | [6 empty] | perlinka + lepidlo, silikon:271,5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl: |  | 0 | [6 empty] | sokl:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
41 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 65 | 212.5 | 13812.5 | 0.00051 | 0.03315 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | 622311515R00 | Izolace suterénu ZS ETICS bez PÚ perimeter tl. 160 mm | m2 | 16.46 | 873 | 14369.58 | 0.01021 | 0.16806 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14369.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm :
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
43 | 622311521RS1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 80 mm s omítkou silikonovou | m2 | 9.38 | 941 | 8826.58 | 0.01395 | 0.13085 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8826.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 80 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 80 mm :
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. silikonová omítka: |  | 0 | [6 empty] | 5. silikonová omítka:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | SZ:5,16
|  | JV:4,22 |  | 4.22 | [6 empty] | JV:4,22
44 | 622311525RS1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 160 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 11 | 1447 | 15917 | 0.01927 | 0.21197 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0 | [6 empty] | 1. PUR lepidlo pro ZS:
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm : |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm :
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0 | [6 empty] | 5. mozaiková omítka:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:8,6-5,3 |  | 3.3 | [6 empty] | SZ:8,6-5,3
|  | SV:4,46 |  | 4.46 | [6 empty] | SV:4,46
|  | JV:3,24 |  | 3.24 | [6 empty] | JV:3,24
45 | 622311564R00 | ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | 8.001 | 803 | 6424.803 | 0.0093 | 0.074409 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6424.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5 | [6 empty] | W49:1,5*1
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96 | [6 empty] | W54:0,48*2
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4 | [6 empty] | W48/P:1,2*7
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12 | [6 empty] | W48/L:1,2*10
|  | Mezisoučet |  | 22.86 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka 35 cm:-22,86*0,65 |  | -14.859 | [6 empty] | šířka 35 cm:-22,86*0,65
46 | 622311731RT3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky KV 80 mm s omítkou silikonovou | m2 | 54.8 | 1144 | 62691.2 | 0.02508 | 1.3744 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace MV KV - lambda = 0,041 W/m.K tl. 80 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace MV KV - lambda = 0,041 W/m.K tl. 80 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | strojovna výtahu:32,4+22,4 |  | 54.8 | [6 empty] | strojovna výtahu:32,4+22,4
47 | 622311831RT3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 80 mm s omítkou silikonovou | m2 | 79.087 | 1141 | 90238.267 | 0.02916 | 2.3062 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90238.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,039 W/m.K tl. 80 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,039 W/m.K tl. 80 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:29,737 |  | 29.737 | [6 empty] | SZ:29,737
|  | JV:25,35+24 |  | 49.35 | [6 empty] | JV:25,35+24
48 | 622311835RS3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou silikonovou | m2 | 1265.51 | 1554 | 1966602.54 | 0.04145 | 52.4554 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1966602.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0 | [6 empty] | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
|  | kvalitativní třída A: |  | 0 | [6 empty] | kvalitativní třída A:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě:
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0 | [6 empty] | 1. lepicí stěrka :
|  | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,039 W/m.K tl. 160 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0 | [6 empty] | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,039 W/m.K tl. 160 mm kotvená hmoždinkami:
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0 | [6 empty] | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0 | [6 empty] | 4. difůzně otevřená penetrace:
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0 | [6 empty] | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:104 |  | 104 | [6 empty] | SZ:104
|  | JV:121,86+36,9 |  | 158.76 | [6 empty] | JV:121,86+36,9
|  | SV:504,245 |  | 504.245 | [6 empty] | SV:504,245
|  | JV:498,505 |  | 498.505 | [6 empty] | JV:498,505
49 | 622311850RT3 | ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou s omítkou silikonovou | m2 | 18.717 | 1363 | 25511.271 | 0.01206 | 0.22573 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25511.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.:
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9 | [6 empty] | W49:(1,5+2*1,2)*1
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88 | [6 empty] | W54:(0,48+2*0,48)*2
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6 | [6 empty] | W48/P:(1,2+2*1,8)*7
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48 | [6 empty] | W48/L:(1,2+2*1,8)*10
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D10/P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24 | [6 empty] | D11:(1,3+2*1,97)*1
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7 | [6 empty] | D12:(1,4+2*2,8)*1
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D13/L:(0,8+2*1,97)*1
|  | Mezisoučet |  | 110.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka 17 cm:-110,1*0,83 |  | -91.383 | [6 empty] | šířka 17 cm:-110,1*0,83
50 | 622311854RT3 | ZS ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm s omítkou silikonovou | m2 | 19.818 | 1634 | 32382.612 | 0.02147 | 0.42549 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32382.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,: |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,:
|  | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou: |  | 0 | [6 empty] | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou:
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9 | [6 empty] | W49:(1,5+2*1,2)*1
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88 | [6 empty] | W54:(0,48+2*0,48)*2
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6 | [6 empty] | W48/P:(1,2+2*1,8)*7
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48 | [6 empty] | W48/L:(1,2+2*1,8)*10
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D10/P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24 | [6 empty] | D11:(1,3+2*1,97)*1
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7 | [6 empty] | D12:(1,4+2*2,8)*1
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D13/L:(0,8+2*1,97)*1
|  | Mezisoučet |  | 110.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka 18 cm:-110,1*0,82 |  | -90.282 | [6 empty] | šířka 18 cm:-110,1*0,82
51 | 622391113R00 | Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 1415.857 | 56.9 | 80562.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80562.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8 | [6 empty] | MV KV 80:54,8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087 | [6 empty] | MV PV 80:79,087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51 | [6 empty] | MV PV 160:1265,51
|  | Mezisoučet |  | 1399.397 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl: |  | 0 | [6 empty] | sokl:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
52 | 622391123R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 10 ks/m2 | m2 | 1415.857 | 51.6 | 73058.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73058.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8 | [6 empty] | MV KV 80:54,8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087 | [6 empty] | MV PV 80:79,087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51 | [6 empty] | MV PV 160:1265,51
|  | Mezisoučet |  | 1399.397 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl: |  | 0 | [6 empty] | sokl:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
53 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 16.46 | 178.5 | 2938.11 | 0.04793 | 0.78893 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2938.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
54 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 501.2691 | 178.5 | 89476.5344 | 0.04793 | 24.0258 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89476.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8 | [6 empty] | MV KV 80:54,8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087 | [6 empty] | MV PV 80:79,087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51 | [6 empty] | MV PV 160:1265,51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5 | [6 empty] | perlinka + lepidlo, silikon:271,5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | oprava ze 30 %:-1670,897*0,7 |  | -1169.6279 | [6 empty] | oprava ze 30 %:-1670,897*0,7
55 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 3513.54 | 43 | 151082.22 | 0.00015 | 0.52703 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151082.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9 | [6 empty] | W49:(1,5+2*1,2)*1
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88 | [6 empty] | W54:(0,48+2*0,48)*2
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6 | [6 empty] | W48/P:(1,2+2*1,8)*7
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48 | [6 empty] | W48/L:(1,2+2*1,8)*10
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D10/P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24 | [6 empty] | D11:(1,3+2*1,97)*1
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7 | [6 empty] | D12:(1,4+2*2,8)*1
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D13/L:(0,8+2*1,97)*1
|  | Mezisoučet |  | 110.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | LOP/L:(1,1+2*1,6)*176 |  | 756.8 | [6 empty] | LOP/L:(1,1+2*1,6)*176
|  | LOP/P:(1,1+2*1,6)*187 |  | 804.1 | [6 empty] | LOP/P:(1,1+2*1,6)*187
|  | LOPc/L:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86 | [6 empty] | LOPc/L:(1,1+2*1,6)*20
|  | LOPc/P:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86 | [6 empty] | LOPc/P:(1,1+2*1,6)*20
|  | LOPb/P:(1,1+2*1,6)*186 |  | 799.8 | [6 empty] | LOPb/P:(1,1+2*1,6)*186
|  | LOPb/L:(1,1+2*1,6)*10 |  | 43 | [6 empty] | LOPb/L:(1,1+2*1,6)*10
|  | LOP:(1,1+2*1,6)*11 |  | 47.3 | [6 empty] | LOP:(1,1+2*1,6)*11
|  | LOPc:(1,1+2*1,6)*44 |  | 189.2 | [6 empty] | LOPc:(1,1+2*1,6)*44
|  | LOPP9/L:(1,1+2*2,45)*17 |  | 102 | [6 empty] | LOPP9/L:(1,1+2*2,45)*17
|  | LOPP9/P:(1,1+2*2,45)*32 |  | 192 | [6 empty] | LOPP9/P:(1,1+2*2,45)*32
|  | LOP9d/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9d/L:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOP9d/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9d/P:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOP9c/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9c/L:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOP9c/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9c/P:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOPP9:(1,1+2*2,45)*1 |  | 6 | [6 empty] | LOPP9:(1,1+2*2,45)*1
|  | LOP9b:(1,1+2*2,45)*4 |  | 24 | [6 empty] | LOP9b:(1,1+2*2,45)*4
|  | LOPP8/P:(1,1+2*3,15)*12 |  | 88.8 | [6 empty] | LOPP8/P:(1,1+2*3,15)*12
|  | LOPP8/L:(1,1+2*3,15)*6 |  | 44.4 | [6 empty] | LOPP8/L:(1,1+2*3,15)*6
|  | LOPP8:(1,1+2*3,15)*2 |  | 14.8 | [6 empty] | LOPP8:(1,1+2*3,15)*2
|  | LOP10:(1,1+2*0,92)*6 |  | 17.64 | [6 empty] | LOP10:(1,1+2*0,92)*6
|  | LOP8b:(1,1+2*3,15)*4 |  | 29.6 | [6 empty] | LOP8b:(1,1+2*3,15)*4
56 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 271.5 | 177.5 | 48191.25 | 0.00367 | 0.9964 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SV světlíky nad úrovní:11,2 |  | 11.2 | [6 empty] | SV světlíky nad úrovní:11,2
|  | SV obvodové panely:95,2 |  | 95.2 | [6 empty] | SV obvodové panely:95,2
|  | JV:95,2 |  | 95.2 | [6 empty] | JV:95,2
|  | SV:34,3 |  | 34.3 | [6 empty] | SV:34,3
|  | JV:34,3+1,3 |  | 35.6 | [6 empty] | JV:34,3+1,3
57 | 622488RR00 | Očištění,vyspravení, nátěr stěn sklepních světlíků | m2 | 125.842 | 350 | 44044.7 | 0.00367 | 0.46184 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44044.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:(3,15*4+10,35)*2,65 |  | 60.8175 | [6 empty] | SZ:(3,15*4+10,35)*2,65
|  | 0,45*10*2,65+1*2*2,65 |  | 17.225 | [6 empty] | 0,45*10*2,65+1*2*2,65
|  | JV:(3,35*3+2,65*2)*2,45 |  | 37.6075 | [6 empty] | JV:(3,35*3+2,65*2)*2,45
|  | 0,52*8*2,45 |  | 10.192 | [6 empty] | 0,52*8*2,45
58 | 553927380 | Lišta rozlišovací | m | 108.749 | 30.27 | 3291.8322 | 0.00034 | 0.036975 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 553927380 | 1 | 3291.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | rozlišení sokl:12,51*2+36,92*2 |  | 98.86 | [6 empty] | rozlišení sokl:12,51*2+36,92*2
|  | 10 %:98,89*0,1 |  | 9.889 | [6 empty] | 10 %:98,89*0,1
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 2872701.963 |  | 85.5038 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 2872701.963 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 621 | Průzkumy a zkoušky | [9 empty] | 1
59 | ZK1 | Odtrhové zkoušky | kus | 20 | 500 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
60 | ZK2 | Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
61 | ZK3 | Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 20 | 500 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 621 Průzkumy a zkoušky |  |  |  | 45000 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
62 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 3.429 | 203.5 | 697.8015 | 0.07426 | 0.25464 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 697.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5 | [6 empty] | W49:1,5*1
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96 | [6 empty] | W54:0,48*2
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4 | [6 empty] | W48/P:1,2*7
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12 | [6 empty] | W48/L:1,2*10
|  | Mezisoučet |  | 22.86 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | šířka 15 cm:-22,86*0,85 |  | -19.431 | [6 empty] | šířka 15 cm:-22,86*0,85
63 | 631100001RA0 | Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů | m2 | 2.15 | 1087 | 2337.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2337.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | D10/P:0,8*1*0,5 |  | 0.4 | [6 empty] | D10/P:0,8*1*0,5
|  | D11:1,3*1*0,5 |  | 0.65 | [6 empty] | D11:1,3*1*0,5
|  | D12:1,4*1*0,5 |  | 0.7 | [6 empty] | D12:1,4*1*0,5
|  | D13/L:0,8*1*0,5 |  | 0.4 | [6 empty] | D13/L:0,8*1*0,5
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 3034.8515 |  | 0.25464 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 3034.8515 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
64 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 847.86 | 281 | 238248.66 | 0.00486 | 4.1206 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238248.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5 | [6 empty] | W49:1,5*1
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96 | [6 empty] | W54:0,48*2
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4 | [6 empty] | W48/P:1,2*7
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12 | [6 empty] | W48/L:1,2*10
|  | Mezisoučet |  | 22.86 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | LOP/L:1,1*176 |  | 193.6 | [6 empty] | LOP/L:1,1*176
|  | LOP/P:1,1*187 |  | 205.7 | [6 empty] | LOP/P:1,1*187
|  | LOPc/L:1,1*20 |  | 22 | [6 empty] | LOPc/L:1,1*20
|  | LOPc/P:1,1*20 |  | 22 | [6 empty] | LOPc/P:1,1*20
|  | LOPb/P:1,1*186 |  | 204.6 | [6 empty] | LOPb/P:1,1*186
|  | LOPb/L:1,1*10 |  | 11 | [6 empty] | LOPb/L:1,1*10
|  | LOP:1,1*11 |  | 12.1 | [6 empty] | LOP:1,1*11
|  | LOPc:1,1*44 |  | 48.4 | [6 empty] | LOPc:1,1*44
|  | LOPP9/L:1,1*17 |  | 18.7 | [6 empty] | LOPP9/L:1,1*17
|  | LOPP9/P:1,1*32 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPP9/P:1,1*32
|  | LOP9d/L:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9d/L:1,1*3
|  | LOP9d/P:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9d/P:1,1*3
|  | LOP9c/L:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9c/L:1,1*3
|  | LOP9c/P:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9c/P:1,1*3
|  | LOPP9:1,1*1 |  | 1.1 | [6 empty] | LOPP9:1,1*1
|  | LOP9b:1,1*4 |  | 4.4 | [6 empty] | LOP9b:1,1*4
|  | LOPP8/P:1,1*12 |  | 13.2 | [6 empty] | LOPP8/P:1,1*12
|  | LOPP8/L:1,1*6 |  | 6.6 | [6 empty] | LOPP8/L:1,1*6
|  | LOPP8:1,1*2 |  | 2.2 | [6 empty] | LOPP8:1,1*2
|  | LOP10:1,1*6 |  | 6.6 | [6 empty] | LOP10:1,1*6
|  | LOP8b:1,1*4 |  | 4.4 | [6 empty] | LOP8b:1,1*4
|  | Mezisoučet |  | 825 | [6 empty] | Mezisoučet
65 | 642200010RA0 | Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad dle půdorysu střechy | kus | 1 | 4960 | 4960 | 0.37238 | 0.37238 | -0.6129 | -0.6129 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 243208.66 |  | 4.493 |  | -0.6129 |  | 4 |  |  |  |  | 243208.66 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
66 | 941941043R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 50 m | m2 | 5130 | 62.5 | 320625 | 0.01838 | 94.2894 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | SZ:40*45
|  | JV:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | JV:40*45
|  | JZ:17*45 |  | 765 | [6 empty] | JZ:17*45
|  | SV:17*45 |  | 765 | [6 empty] | SV:17*45
67 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1043 | m2 | 25650 | 46.2 | 1185030 | 0.00095 | 24.3675 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1185030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 5 měsíců:5130*5 |  | 25650 | [6 empty] | 5 měsíců:5130*5
68 | 941941843R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 50 m | m2 | 5130 | 46.4 | 238032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | SZ:40*45
|  | JV:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | JV:40*45
|  | JZ:17*45 |  | 765 | [6 empty] | JZ:17*45
|  | SV:17*45 |  | 765 | [6 empty] | SV:17*45
69 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 976.8 | 80.6 | 78730.08 | 0.00121 | 1.1819 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78730.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nadpraží : |  | 0 | [6 empty] | nadpraží :
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*1,2 |  | 976.8 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*1,2
70 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 5130 | 12 | 61560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | SZ:40*45
|  | JV:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | JV:40*45
|  | JZ:17*45 |  | 765 | [6 empty] | JZ:17*45
|  | SV:17*45 |  | 765 | [6 empty] | SV:17*45
71 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 25650 | 8.4 | 215460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 5 měsíců:5130*5 |  | 25650 | [6 empty] | 5 měsíců:5130*5
72 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 5130 | 7.2 | 36936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SZ:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | SZ:40*45
|  | JV:40*45 |  | 1800 | [6 empty] | JV:40*45
|  | JZ:17*45 |  | 765 | [6 empty] | JZ:17*45
|  | SV:17*45 |  | 765 | [6 empty] | SV:17*45
73 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 | 50000 | 50000 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
74 | 949220088RR00 | Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na všech střechách | kus | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 217 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle TZ, roznášecí rošt, patky k podstojkování:1 |  | 1 | [6 empty] | dle TZ, roznášecí rošt, patky k podstojkování:1
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 2386373.08 |  | 119.84 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 2386373.08 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
75 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 1 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
76 | 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě | kus | 8 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | strojovna:8 |  | 8 | [6 empty] | strojovna:8
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 254000 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
77 | 963014949R00 | Bourání prefabrikovaných schodnic železobeton. | m | 31 | 160.5 | 4975.5 | 0.00106 | 0.03286 | -0.073 | -2.263 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4975.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SV:2,1*10 |  | 21 | [6 empty] | SV:2,1*10
|  | JZ:1*5*2 |  | 10 | [6 empty] | JZ:1*5*2
78 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 0.5715 | 2700 | 1543.05 | 0.00666 | 0.0038062 | -2.4 | -1.3716 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1543.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podesty: |  | 0 | [6 empty] | podesty:
|  | SV:1,1*2,1*0,15 |  | 0.3465 | [6 empty] | SV:1,1*2,1*0,15
|  | JZ:1*1,5*0,15 |  | 0.225 | [6 empty] | JZ:1*1,5*0,15
79 | 967031742R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm | m2 | 16.46 | 168 | 2765.28 | 0.00034 | 0.0055964 | -0.183 | -3.0122 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2765.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem -přizdívka pod terénem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem -přizdívka pod terénem:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
80 | 968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií | m2 | 1554.9558 | 170.5 | 265119.9639 | 0.001 | 1.555 | -0.062 | -96.4073 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265119.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8 | [6 empty] | W49:1,5*1,2*1
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608 | [6 empty] | W54:0,48*0,48*2
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12 | [6 empty] | W48/P:1,2*1,8*7
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6 | [6 empty] | W48/L:1,2*1,8*10
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6 | [6 empty] | W50:2,4*1,8*5
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4 | [6 empty] | W51/L:1,5*1,8*12
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7 | [6 empty] | W51/P:1,5*1,8*11
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5 | [6 empty] | W53:1,5*3*1
|  | LOP/L:1,1*1,6*176 |  | 309.76 | [6 empty] | LOP/L:1,1*1,6*176
|  | LOP/P:1,1*1,6*187 |  | 329.12 | [6 empty] | LOP/P:1,1*1,6*187
|  | LOPc/L:1,1*1,6*20 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPc/L:1,1*1,6*20
|  | LOPc/P:1,1*1,6*20 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPc/P:1,1*1,6*20
|  | LOPb/P:1,1*1,6*186 |  | 327.36 | [6 empty] | LOPb/P:1,1*1,6*186
|  | LOPb/L:1,1*1,6*10 |  | 17.6 | [6 empty] | LOPb/L:1,1*1,6*10
|  | LOP:1,1*1,6*11 |  | 19.36 | [6 empty] | LOP:1,1*1,6*11
|  | LOPc:1,1*1,6*44 |  | 77.44 | [6 empty] | LOPc:1,1*1,6*44
|  | LOPP9/L:1,1*2,45*17 |  | 45.815 | [6 empty] | LOPP9/L:1,1*2,45*17
|  | LOPP9/P:1,1*2,45*32 |  | 86.24 | [6 empty] | LOPP9/P:1,1*2,45*32
|  | LOP9d/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9d/L:1,1*2,45*3
|  | LOP9d/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9d/P:1,1*2,45*3
|  | LOP9c/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9c/L:1,1*2,45*3
|  | LOP9c/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9c/P:1,1*2,45*3
|  | LOPP9:1,1*2,45*1 |  | 2.695 | [6 empty] | LOPP9:1,1*2,45*1
|  | LOP9b:1,1*2,45*4 |  | 10.78 | [6 empty] | LOP9b:1,1*2,45*4
|  | LOPP8/P:1,1*3,15*12 |  | 41.58 | [6 empty] | LOPP8/P:1,1*3,15*12
|  | LOPP8/L:1,1*3,15*6 |  | 20.79 | [6 empty] | LOPP8/L:1,1*3,15*6
|  | LOPP8:1,1*3,15*2 |  | 6.93 | [6 empty] | LOPP8:1,1*3,15*2
|  | LOP10:1,1*0,92*6 |  | 6.072 | [6 empty] | LOP10:1,1*0,92*6
|  | LOP8b:1,1*3,15*4 |  | 13.86 | [6 empty] | LOP8b:1,1*3,15*4
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D10/P:0,8*1,97*1
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561 | [6 empty] | D11:1,3*1,97*1
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92 | [6 empty] | D12:1,4*2,8*1
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D13/L:0,8*1,97*1
81 | 96900001RR00 | Vytvoření Kontrolovaného pásma na fasádách na SZ a JZ straně objektu | m2 | 2510 | 105 | 263550 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 178 | 1 | 263550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení demontáže veškerých materiálů z konstrukce obvodového pláště:2510 |  | 2510 | [6 empty] | v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení demontáže veškerých materiálů z konstrukce obvodového pláště:2510
82 | 96900002RR00 | Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13 | kus | 1 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 179 | 1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | v položce je obsažen výkon zařízení, který je potřebný k vytvoření dostatečného podtlaku a výměny vzduchu v prostoru každého jednotlivého KP dle PD:1 |  | 1 | [6 empty] | v položce je obsažen výkon zařízení, který je potřebný k vytvoření dostatečného podtlaku a výměny vzduchu v prostoru každého jednotlivého KP dle PD:1
83 | 96900003RR00 | Vybudování personální a dekontaminační komory | kus | 2 | 17000 | 34000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 180 | 1 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | V položce jsou zahrnuty personální a materiálové komory pro práce na obvodovém plášti v uvažovaných dvou KP:2 |  | 2 | [6 empty] | V položce jsou zahrnuty personální a materiálové komory pro práce na obvodovém plášti v uvažovaných dvou KP:2
84 | 96900004RR00 | Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací | kus | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 181 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | V položce je monitorovací zařízení pro dvě KP. V případě, že bude více jednotlivých KP je nutné aby každé jednotlivé KP mělo své monitorovací zařízení:2 |  | 2 | [6 empty] | V položce je monitorovací zařízení pro dvě KP. V případě, že bude více jednotlivých KP je nutné aby každé jednotlivé KP mělo své monitorovací zařízení:2
85 | 96900005RR00 | Demontáž skladby boletického panelu | m2 | 2510 | 380 | 953800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 182 | 1 | 953800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | V položce je zahrnuta demontáž celé skladby obvodového pláště, vč. deskových materiálů s obsahem azbestu, :2510 |  | 2510 | [6 empty] | V položce je zahrnuta demontáž celé skladby obvodového pláště, vč. deskových materiálů s obsahem azbestu, :2510
|  | vč.demontáže okenních rámů, výměra je pohledová plocha: |  | 0 | [6 empty] | vč.demontáže okenních rámů, výměra je pohledová plocha:
|  | včetně jejich chemické stabilizace a balení do obalových prostředků dle PD. : |  | 0 | [6 empty] | včetně jejich chemické stabilizace a balení do obalových prostředků dle PD. :
86 | 96900006RR00 | Demontáž tepelné izolace | m3 | 100 | 250 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 183 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | V položce je zahrnuta demontáž tepelné izolace z kontrukce obvodového pláště, včetně chemické stabilizace a balení do obalových prostředků :100 |  | 100 | [6 empty] | V položce je zahrnuta demontáž tepelné izolace z kontrukce obvodového pláště, včetně chemické stabilizace a balení do obalových prostředků :100
87 | 96900007RR00 | Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce | t | 59 | 2300 | 135700 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 184 | 1 | 135700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | V položce jsou zahrnuty veškeré přesuny materiálu, nakládka, odvoz a likvidace na příslušné skládce v souladu s PD:59 |  | 59 | [6 empty] | V položce jsou zahrnuty veškeré přesuny materiálu, nakládka, odvoz a likvidace na příslušné skládce v souladu s PD:59
88 | 96900008RR00 | Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 | ks | 16 | 6500 | 104000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 185 | 1 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | V položce jsou zahrnuta závěrečná měření početní koncentrace v souladu s výše uvedenou normou a PD:16 |  | 16 | [6 empty] | V položce jsou zahrnuta závěrečná měření početní koncentrace v souladu s výše uvedenou normou a PD:16
|  | V uvažovaných dvou KP je minimální počet náhodně odebraných vzorků stanoven na 8 ks v každém jednotlivém KP: |  | 0 | [6 empty] | V uvažovaných dvou KP je minimální počet náhodně odebraných vzorků stanoven na 8 ks v každém jednotlivém KP:
89 | 96900009RR00 | Demontáž technických opatření a odvoz technologie | ks | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 186 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 1870453.7939 |  | 1.5972 |  | -103.054 |  | 4 |  |  |  |  | 1870453.7939 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
90 | 972011411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, tl.12 cm | kus | 2 | 116.5 | 233 | 0.00133 | 0.00266 | -0.036 | -0.072 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | střešní buňka VZT otvor pro revizy a odvětrání:2 |  | 2 | [6 empty] | střešní buňka VZT otvor pro revizy a odvětrání:2
91 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 16.46 | 44.5 | 732.47 | 0 | 0 | -0.059 | -0.97114 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 732.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
92 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 501.2691 | 44.5 | 22306.4749 | 0 | 0 | -0.059 | -29.5749 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22306.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8 | [6 empty] | MV KV 80:54,8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087 | [6 empty] | MV PV 80:79,087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51 | [6 empty] | MV PV 160:1265,51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5 | [6 empty] | perlinka + lepidlo, silikon:271,5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | oprava ze 30 %:-1670,897*0,7 |  | -1169.6279 | [6 empty] | oprava ze 30 %:-1670,897*0,7
93 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 16.46 | 94.1 | 1548.886 | 0 | 0 | -0.089 | -1.4649 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1548.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem : |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem :
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
94 | 979071136R00 | Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou | m2 | 1687.357 | 61.8 | 104278.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104278.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8 | [6 empty] | MV KV 80:54,8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087 | [6 empty] | MV PV 80:79,087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51 | [6 empty] | MV PV 160:1265,51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5 | [6 empty] | perlinka + lepidlo, silikon:271,5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | sokl: |  | 0 | [6 empty] | sokl:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 129099.4935 |  | 0.00266 |  | -32.083 |  | 4 |  |  |  |  | 129099.4935 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
95 | 999281213R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 48 m | t | 347.6421 | 598 | 207889.9981 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 207889.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 207889.9981 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 207889.9981 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
96 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 16.46 | 35.5 | 584.33 | 0.00052 | 0.0085592 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 584.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
97 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 24.69 | 179 | 4419.51 | 8e-05 | 0.0019752 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4419.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3*1,5 |  | 7.95 | [6 empty] | SZ:5,3*1,5
|  | SV:6*1,5 |  | 9 | [6 empty] | SV:6*1,5
|  | JV:5,16*1,5 |  | 7.74 | [6 empty] | JV:5,16*1,5
98 | 711142559RT2 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 16.46 | 178.5 | 2938.11 | 0.00099 | 0.016295 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2938.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3 |  | 5.3 | [6 empty] | SZ:5,3
|  | SV:6 |  | 6 | [6 empty] | SV:6
|  | JV:5,16 |  | 5.16 | [6 empty] | JV:5,16
99 | 711212115R00 | Stěrka hydroizolační proti vlhkosti dle PD | m2 | 125.842 | 486 | 61159.212 | 0.00525 | 0.66067 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 61159.212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | SZ:(3,15*4+10,35)*2,65 |  | 60.8175 | [6 empty] | SZ:(3,15*4+10,35)*2,65
|  | 0,45*10*2,65+1*2*2,65 |  | 17.225 | [6 empty] | 0,45*10*2,65+1*2*2,65
|  | JV:(3,35*3+2,65*2)*2,45 |  | 37.6075 | [6 empty] | JV:(3,35*3+2,65*2)*2,45
|  | 0,52*8*2,45 |  | 10.192 | [6 empty] | 0,52*8*2,45
100 | 2832314012 | Fólie nopová , nop min 12 mm | m2 | 28.3935 | 37.26 | 1057.9418 | 0.0002 | 0.0056787 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 2832314012 | 2 | 0 | 1057.9418 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3*1,5*1,15 |  | 9.1425 | [6 empty] | SZ:5,3*1,5*1,15
|  | SV:6*1,5*1,15 |  | 10.35 | [6 empty] | SV:6*1,5*1,15
|  | JV:5,16*1,5*1,15 |  | 8.901 | [6 empty] | JV:5,16*1,5*1,15
101 | 62852251 | Pás modifikovaný asfalt | m2 | 37.858 | 162.41 | 6148.5178 | 0.0046 | 0.17415 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 62852251 | 2 | 0 | 6148.5178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SZ:5,3*2*1,15 |  | 12.19 | [6 empty] | SZ:5,3*2*1,15
|  | SV:6*2*1,15 |  | 13.8 | [6 empty] | SV:6*2*1,15
|  | JV:5,16*2*1,15 |  | 11.868 | [6 empty] | JV:5,16*2*1,15
102 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.86733 | 771 | 668.7082 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 668.7082 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 76976.3298 |  | 0.86733 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 76976.3298 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [9 empty] | 1
103 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 436.568 | 20.1 | 8775.0168 | 0 | 0 | -0.002 | -0.87314 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8775.0168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6 |  | 325.6 | [6 empty] | R11:325,6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
104 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 436.568 | 25.3 | 11045.1704 | 0.00035 | 0.1528 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11045.1704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6 |  | 325.6 | [6 empty] | R11:325,6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
105 | 712341560R00 | Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně uzavřené | m2 | 436.568 | 159.5 | 69632.596 | 0.00481 | 2.0999 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 69632.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6 |  | 325.6 | [6 empty] | R11:325,6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
106 | 712373112RT3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm | m2 | 436.568 | 695 | 303414.76 | 0.0022 | 0.96045 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 303414.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6 |  | 325.6 | [6 empty] | R11:325,6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
107 | 712377000R00 | Lišta oplechování střechy RŠ 210 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 18.6 | 213.5 | 3971.1 | 0.00095 | 0.01767 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3971.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k39:18,6 |  | 18.6 | [6 empty] | k39:18,6
108 | 712377001R00 | Závětrná lišta RŠ 270 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 27 | 253.5 | 6844.5 | 0.00095 | 0.02565 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6844.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k43:27 |  | 27 | [6 empty] | k43:27
109 | 712377002R00 | Háková okapnice RŠ 270 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 46 | 253.5 | 11661 | 0.00095 | 0.0437 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k37:46 |  | 46 | [6 empty] | k37:46
110 | 712377016R00 | " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 27 | 114.5 | 3091.5 | 0.00063 | 0.01701 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3091.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k45:27 |  | 27 | [6 empty] | k45:27
111 | 712377017R00 | " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 77.2 | 114.5 | 8839.4 | 0.00063 | 0.048636 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8839.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k44:77,2 |  | 77.2 | [6 empty] | k44:77,2
112 | 712377024R01 | Oplechování atiky RŠ 500 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 72 | 518 | 37296 | 0.00063 | 0.04536 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 37296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k48:72 |  | 72 | [6 empty] | k48:72
113 | 712377026R00 | Rohová lišta vnější RŠ 400 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 107 | 400 | 42800 | 0.00063 | 0.06741 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k38:107 |  | 107 | [6 empty] | k38:107
114 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 436.568 | 32.5 | 14188.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 14188.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6 |  | 325.6 | [6 empty] | R11:325,6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
115 | R712 | Provizorní konstrukce na střeše proti zatečení | kus | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
116 | 67390325 | Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ | m2 | 502.0532 | 21.82 | 10954.8008 | 0.0002 | 0.10041 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 67390325 | 2 | 0 | 10954.8008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6 |  | 325.6 | [6 empty] | R11:325,6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
|  | Mezisoučet |  | 436.568 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 15 %:436,568*0,15 |  | 65.4852 | [6 empty] | 15 %:436,568*0,15
117 | 998712105R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 48 m | t | 3.579 | 1097 | 3926.1489 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 3926.1489 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 546440.4529 |  | 3.579 |  | -0.87314 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 546440.4529 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
118 | 713141152R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) | m2 | 762.168 | 68.6 | 52284.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 52284.7248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6*2 |  | 651.2 | [6 empty] | R11:325,6*2
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
119 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm | m3 | 82.1196 | 2667.3 | 219037.6091 | 0.025 | 2.053 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375705 | 2 | 0 | 219037.6091 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK: |  | 0 | [6 empty] | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK:
|  | Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) 150 kPa: |  | 0 | [6 empty] | Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) 150 kPa:
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | R11:325,6*0,22*1,02 |  | 73.0646 | [6 empty] | R11:325,6*0,22*1,02
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6*0,08*1,02 |  | 4.9391 | [6 empty] | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6*0,08*1,02
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5*0,08*1,02 |  | 4.1159 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5*0,08*1,02
120 | 998713105R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m | t | 2.053 | 1066 | 2188.4873 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 2188.4873 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 273510.8212 |  | 2.053 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 273510.8212 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
121 | 721233318R01 | Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu mPVC s ochranným košem a lapačem nečistot | kus | 3 | 3180 | 9540 | 0.00342 | 0.01026 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | x24:3 |  | 3 | [6 empty] | x24:3
122 | 721273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 5 | 708 | 3540 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | x25:5 |  | 5 | [6 empty] | x25:5
123 | 998721105R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 48 m | t | 0.01161 | 639 | 7.4188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 7.4188 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 13087.4188 |  | 0.01161 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 13087.4188 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
124 | 7251000RR00 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka posun stávajícího umyvadla | kus | 1 | 1355 | 1355 | 0.01867 | 0.01867 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 2.NP:1
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 1355 |  | 0.01867 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [9 empty] | 1
125 | 7300RR00 | UT dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
126 | 7301RR00 | MaR dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
127 | 762441113RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 50.44 | 327 | 16493.88 | 0.01179 | 0.59469 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16493.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44 | [6 empty] | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5
128 | 998762105R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 48 m | t | 0.59469 | 1629 | 968.7461 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 968.7461 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 17462.6261 |  | 0.59469 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 17462.6261 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [9 empty] | 1
129 | 764321819R00 | Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° | m | 303.6 | 23 | 6982.8 | 0 | 0 | -0.00426 | -1.2933 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6982.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | k37:46 |  | 46 | [6 empty] | k37:46
|  | k38:107 |  | 107 | [6 empty] | k38:107
|  | k39:18,6 |  | 18.6 | [6 empty] | k39:18,6
|  | k42:33 |  | 33 | [6 empty] | k42:33
|  | k43:27 |  | 27 | [6 empty] | k43:27
|  | k48:72 |  | 72 | [6 empty] | k48:72
130 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 69.36 | 34 | 2358.24 | 0 | 0 | -0.00135 | -0.093636 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2358.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | k34:0,48*2 |  | 0.96 | [6 empty] | k34:0,48*2
|  | k32:2,4*5 |  | 12 | [6 empty] | k32:2,4*5
|  | k31:1,2*17 |  | 20.4 | [6 empty] | k31:1,2*17
|  | k33:1,5*24 |  | 36 | [6 empty] | k33:1,5*24
131 | 764908101R00 | Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 125 mm | kus | 1 | 343.5 | 343.5 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 343.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
132 | 764908104R00 | Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 125 mm | m | 11.3 | 373 | 4214.9 | 0.00205 | 0.023165 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4214.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy:11,3 |  | 11.3 | [6 empty] | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy:11,3
133 | 764908109R00 | Odpadní trouby kruhové, D 100 mm | m | 2.6 | 558 | 1450.8 | 0.00312 | 0.008112 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1450.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy:2,6 |  | 2.6 | [6 empty] | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy:2,6
134 | 764908321RT3 | Oplechování parapetů, rš 265 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 0.96 | 405 | 388.8 | 0.00203 | 0.0019488 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k34:0,48*2 |  | 0.96 | [6 empty] | k34:0,48*2
135 | 764908323RT3 | Oplechování parapetů, rš 365 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 12 | 535 | 6420 | 0.00203 | 0.02436 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k32:2,4*5 |  | 12 | [6 empty] | k32:2,4*5
136 | 764908324RT3 | Oplechování parapetů, rš 385 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 20.4 | 565 | 11526 | 0.00203 | 0.041412 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k31:1,2*17 |  | 20.4 | [6 empty] | k31:1,2*17
137 | 764908325RT3 | Oplechování parapetů, rš 405 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 36 | 575 | 20700 | 0.00203 | 0.07308 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k33:1,5*24 |  | 36 | [6 empty] | k33:1,5*24
138 | 764908460RT3 | Krycí lišta - ukončení LOPN rš 60 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 36 | 150 | 5400 | 0.00203 | 0.07308 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k35:36 |  | 36 | [6 empty] | k35:36
139 | 764908461RT3 | Oplechování sloupů na střeše rš 250 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 33 | 415 | 13695 | 0.00203 | 0.06699 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 13695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k42:33 |  | 33 | [6 empty] | k42:33
|  | včetně objímek: |  | 0 | [6 empty] | včetně objímek:
140 | 764908462RT3 | Lemovací plech - nadpraží LOPN rš 320 mm žárově pozink plech tl. 1,0 mm poplastovaný | m | 900 | 450 | 405000 | 0.00203 | 1.827 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k41:900 |  | 900 | [6 empty] | k41:900
141 | 764908463RT3 | Lemovací plech - nadpraží LOPN rš 350 mm žárově pozink plech tl. 1,0 mm poplastovaný | m | 900 | 480 | 432000 | 0.00203 | 1.827 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k40:900 |  | 900 | [6 empty] | k40:900
142 | 764908465RT3 | Okapnice - ukončení LOPN rš 430 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 36 | 570 | 20520 | 0.00203 | 0.07308 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k36:36 |  | 36 | [6 empty] | k36:36
143 | 764908466RT3 | Krycí lišta příčného spoje panelů rš 371 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 246.9 | 490 | 120981 | 0.00203 | 0.50121 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 120981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k46:246,9 |  | 246.9 | [6 empty] | k46:246,9
144 | 764908467RT3 | Krycí lišta příčného spoje panelů rš 100 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 63.7 | 180 | 11466 | 0.00203 | 0.12931 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu klempířských konstrukcí:
|  | k47:63,7 |  | 63.7 | [6 empty] | k47:63,7
145 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 11.3 | 57.3 | 647.49 | 0 | 0 | -0.00464 | -0.052432 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
146 | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub | m | 2.6 | 38.6 | 100.36 | 0 | 0 | -0.00336 | -0.008736 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
147 | 998764105R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m | t | 4.6701 | 1505 | 7028.4791 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 7028.4791 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 1071223.3691 |  | 4.6701 |  | -1.4481 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1071223.3691 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
148 | 766601216RT1 | Těsnění oken.spáry, ostění | m | 3513.54 | 177.5 | 623653.35 | 4e-05 | 0.14054 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 623653.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9 | [6 empty] | W49:(1,5+2*1,2)*1
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88 | [6 empty] | W54:(0,48+2*0,48)*2
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6 | [6 empty] | W48/P:(1,2+2*1,8)*7
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48 | [6 empty] | W48/L:(1,2+2*1,8)*10
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D10/P:(0,8+2*1,97)*1
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24 | [6 empty] | D11:(1,3+2*1,97)*1
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7 | [6 empty] | D12:(1,4+2*2,8)*1
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74 | [6 empty] | D13/L:(0,8+2*1,97)*1
|  | Mezisoučet |  | 110.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | LOP/L:(1,1+2*1,6)*176 |  | 756.8 | [6 empty] | LOP/L:(1,1+2*1,6)*176
|  | LOP/P:(1,1+2*1,6)*187 |  | 804.1 | [6 empty] | LOP/P:(1,1+2*1,6)*187
|  | LOPc/L:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86 | [6 empty] | LOPc/L:(1,1+2*1,6)*20
|  | LOPc/P:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86 | [6 empty] | LOPc/P:(1,1+2*1,6)*20
|  | LOPb/P:(1,1+2*1,6)*186 |  | 799.8 | [6 empty] | LOPb/P:(1,1+2*1,6)*186
|  | LOPb/L:(1,1+2*1,6)*10 |  | 43 | [6 empty] | LOPb/L:(1,1+2*1,6)*10
|  | LOP:(1,1+2*1,6)*11 |  | 47.3 | [6 empty] | LOP:(1,1+2*1,6)*11
|  | LOPc:(1,1+2*1,6)*44 |  | 189.2 | [6 empty] | LOPc:(1,1+2*1,6)*44
|  | LOPP9/L:(1,1+2*2,45)*17 |  | 102 | [6 empty] | LOPP9/L:(1,1+2*2,45)*17
|  | LOPP9/P:(1,1+2*2,45)*32 |  | 192 | [6 empty] | LOPP9/P:(1,1+2*2,45)*32
|  | LOP9d/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9d/L:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOP9d/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9d/P:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOP9c/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9c/L:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOP9c/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18 | [6 empty] | LOP9c/P:(1,1+2*2,45)*3
|  | LOPP9:(1,1+2*2,45)*1 |  | 6 | [6 empty] | LOPP9:(1,1+2*2,45)*1
|  | LOP9b:(1,1+2*2,45)*4 |  | 24 | [6 empty] | LOP9b:(1,1+2*2,45)*4
|  | LOPP8/P:(1,1+2*3,15)*12 |  | 88.8 | [6 empty] | LOPP8/P:(1,1+2*3,15)*12
|  | LOPP8/L:(1,1+2*3,15)*6 |  | 44.4 | [6 empty] | LOPP8/L:(1,1+2*3,15)*6
|  | LOPP8:(1,1+2*3,15)*2 |  | 14.8 | [6 empty] | LOPP8:(1,1+2*3,15)*2
|  | LOP10:(1,1+2*0,92)*6 |  | 17.64 | [6 empty] | LOP10:(1,1+2*0,92)*6
|  | LOP8b:(1,1+2*3,15)*4 |  | 29.6 | [6 empty] | LOP8b:(1,1+2*3,15)*4
149 | 766601229RT1 | Těsnění oken.spáry,parapet | m | 847.86 | 361.5 | 306501.39 | 0.00016 | 0.13566 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 306501.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5 | [6 empty] | W49:1,5*1
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96 | [6 empty] | W54:0,48*2
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4 | [6 empty] | W48/P:1,2*7
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12 | [6 empty] | W48/L:1,2*10
|  | Mezisoučet |  | 22.86 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | LOP/L:1,1*176 |  | 193.6 | [6 empty] | LOP/L:1,1*176
|  | LOP/P:1,1*187 |  | 205.7 | [6 empty] | LOP/P:1,1*187
|  | LOPc/L:1,1*20 |  | 22 | [6 empty] | LOPc/L:1,1*20
|  | LOPc/P:1,1*20 |  | 22 | [6 empty] | LOPc/P:1,1*20
|  | LOPb/P:1,1*186 |  | 204.6 | [6 empty] | LOPb/P:1,1*186
|  | LOPb/L:1,1*10 |  | 11 | [6 empty] | LOPb/L:1,1*10
|  | LOP:1,1*11 |  | 12.1 | [6 empty] | LOP:1,1*11
|  | LOPc:1,1*44 |  | 48.4 | [6 empty] | LOPc:1,1*44
|  | LOPP9/L:1,1*17 |  | 18.7 | [6 empty] | LOPP9/L:1,1*17
|  | LOPP9/P:1,1*32 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPP9/P:1,1*32
|  | LOP9d/L:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9d/L:1,1*3
|  | LOP9d/P:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9d/P:1,1*3
|  | LOP9c/L:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9c/L:1,1*3
|  | LOP9c/P:1,1*3 |  | 3.3 | [6 empty] | LOP9c/P:1,1*3
|  | LOPP9:1,1*1 |  | 1.1 | [6 empty] | LOPP9:1,1*1
|  | LOP9b:1,1*4 |  | 4.4 | [6 empty] | LOP9b:1,1*4
|  | LOPP8/P:1,1*12 |  | 13.2 | [6 empty] | LOPP8/P:1,1*12
|  | LOPP8/L:1,1*6 |  | 6.6 | [6 empty] | LOPP8/L:1,1*6
|  | LOPP8:1,1*2 |  | 2.2 | [6 empty] | LOPP8:1,1*2
|  | LOP10:1,1*6 |  | 6.6 | [6 empty] | LOP10:1,1*6
|  | LOP8b:1,1*4 |  | 4.4 | [6 empty] | LOP8b:1,1*4
|  | Mezisoučet |  | 825 | [6 empty] | Mezisoučet
150 | 998766105R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 48 m | t | 0.2762 | 903 | 249.4079 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 249.4079 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 930404.1479 |  | 0.2762 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 930404.1479 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
151 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 5302.2 | 33.2 | 176033.04 | 5e-05 | 0.26511 | -0.001 | -5.3022 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 176033.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | mříže na světlíky:12*30 |  | 360 | [6 empty] | mříže na světlíky:12*30
|  | schodiště SV:200 |  | 200 | [6 empty] | schodiště SV:200
|  | schodiště JZ:200 |  | 200 | [6 empty] | schodiště JZ:200
|  | stěny 1.NP:3,1*2,2*10+3,1*4*10 |  | 192.2 | [6 empty] | stěny 1.NP:3,1*2,2*10+3,1*4*10
|  | arch. prvky 1.NP:29*150 |  | 4350 | [6 empty] | arch. prvky 1.NP:29*150
152 | 7670000004RR0 | Dmtž+ zpětná mtž ocelového žebříku s přesahem včetně kotvení a ochranného koše | m | 5 | 600 | 3000 | 0.035 | 0.175 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:5 |  | 5 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:5
153 | 767314150RR00 | D+M pororoštu. oko 30x30 mm,žárov. pozink nosná páska 30x3 mm, pochozí | m2 | 20.2155 | 1250 | 25269.375 | 0.0028 | 0.056603 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 25269.375 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | z11:3,2*0,49*2 |  | 3.136 | [6 empty] | z11:3,2*0,49*2
|  | z12:3,35*0,49*3 |  | 4.9245 | [6 empty] | z12:3,35*0,49*3
|  | z13:3,25*0,39*6 |  | 7.605 | [6 empty] | z13:3,25*0,39*6
|  | z14:3,25*1,4*1 |  | 4.55 | [6 empty] | z14:3,25*1,4*1
154 | 767314153RR00 | D+M schůdky na střechu 2x stupeň 185x300 mm | kus | 1 | 4000 | 4000 | 0.0028 | 0.0028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 187 | 2 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | z19:1 |  | 1 | [6 empty] | z19:1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0 | [6 empty] | žárově zinkovaná ocel:
|  | pochozí: |  | 0 | [6 empty] | pochozí:
|  | stupně a podesta - pororošt oko 20x20 mm,nosná páska 20x3 mm, sloupky 30x30 mm x 4: |  | 0 | [6 empty] | stupně a podesta - pororošt oko 20x20 mm,nosná páska 20x3 mm, sloupky 30x30 mm x 4:
155 | 767314154RR00 | D+M zakládací lišta LOPN kotva pro založení panelu tl. 3 mm | kus | 749 | 280 | 209720 | 0.0008 | 0.5992 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 209720 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | z20:749 |  | 749 | [6 empty] | z20:749
156 | 767314155RR00 | D+M nové ocelové schodiště stupně 10x164x280 mm | kus | 1 | 120000 | 120000 | 0.50028 | 0.50028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 189 | 2 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | z15:1 |  | 1 | [6 empty] | z15:1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0 | [6 empty] | žárově zinkovaná ocel:
|  | všechny montážní spoje šroubované, schodnice U260: |  | 0 | [6 empty] | všechny montážní spoje šroubované, schodnice U260:
|  | stupně - pororošt oko 30x30 mm,nosná páska 30x3 mm: |  | 0 | [6 empty] | stupně - pororošt oko 30x30 mm,nosná páska 30x3 mm:
|  | podesta - pororošt 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm: |  | 0 | [6 empty] | podesta - pororošt 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm:
|  | zábradlí - výška 900 mm, sloupky ocel. profil 40x40 mm,madlo ocel profil 40x20 mm, výplň ocel D 15 mm po 150 mm: |  | 0 | [6 empty] | zábradlí - výška 900 mm, sloupky ocel. profil 40x40 mm,madlo ocel profil 40x20 mm, výplň ocel D 15 mm po 150 mm:
|  | kotvení zábradlí z boku: |  | 0 | [6 empty] | kotvení zábradlí z boku:
|  | nosná kce podesty stávající ocel profil I180: |  | 0 | [6 empty] | nosná kce podesty stávající ocel profil I180:
157 | 767314156RR00 | D+M nové ocelové schodiště stupně 6x161x280 mm | kus | 1 | 110000 | 110000 | 0.50028 | 0.50028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 190 | 2 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | z16:1 |  | 1 | [6 empty] | z16:1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0 | [6 empty] | žárově zinkovaná ocel:
|  | všechny montážní spoje šroubované, schodnice U260: |  | 0 | [6 empty] | všechny montážní spoje šroubované, schodnice U260:
|  | stupně - pororošt oko 30x30 mm,nosná páska 30x3 mm: |  | 0 | [6 empty] | stupně - pororošt oko 30x30 mm,nosná páska 30x3 mm:
|  | podesta - pororošt 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm: |  | 0 | [6 empty] | podesta - pororošt 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm:
|  | zábradlí - výška 900 mm, sloupky ocel. profil 40x40 mm,madlo ocel profil 40x20 mm, výplň ocel D 15 mm po 150 mm: |  | 0 | [6 empty] | zábradlí - výška 900 mm, sloupky ocel. profil 40x40 mm,madlo ocel profil 40x20 mm, výplň ocel D 15 mm po 150 mm:
|  | kotvení zábradlí z boku: |  | 0 | [6 empty] | kotvení zábradlí z boku:
|  | nosná kce podesty stávající podezdívky: |  | 0 | [6 empty] | nosná kce podesty stávající podezdívky:
|  | ocelová vrátka na panty v rohu podesty výška 900 mm - sloupky a příčle 40x40 mm, madlo 40x20 mm: |  | 0 | [6 empty] | ocelová vrátka na panty v rohu podesty výška 900 mm - sloupky a příčle 40x40 mm, madlo 40x20 mm:
158 | 767314157RR00 | D+M ochranné mříže 4000x3100 mm | kus | 1 | 60000 | 60000 | 0.028 | 0.028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 193 | 2 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | z17:1 |  | 1 | [6 empty] | z17:1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0 | [6 empty] | žárově zinkovaná ocel:
|  | všechny montážní spoje svařované: |  | 0 | [6 empty] | všechny montážní spoje svařované:
|  | ocel. rám 50x30 mm: |  | 0 | [6 empty] | ocel. rám 50x30 mm:
|  | vodorovné příčle 30x30 mm: |  | 0 | [6 empty] | vodorovné příčle 30x30 mm:
|  | rám váplně tahokov 20x20 mm: |  | 0 | [6 empty] | rám váplně tahokov 20x20 mm:
|  | výplň tahokov 20x15 mm- 1,5x1,5 mm tl.: |  | 0 | [6 empty] | výplň tahokov 20x15 mm- 1,5x1,5 mm tl.:
|  | kování klika se zámkem: |  | 0 | [6 empty] | kování klika se zámkem:
|  | kotvení mříže přes ZS - příprava kotvení před zateplením: |  | 0 | [6 empty] | kotvení mříže přes ZS - příprava kotvení před zateplením:
159 | 767314158RR00 | D+M ochranné mříže 2200x3100 mm | kus | 1 | 40000 | 40000 | 0.028 | 0.028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 194 | 2 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | z18:1 |  | 1 | [6 empty] | z18:1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0 | [6 empty] | žárově zinkovaná ocel:
|  | všechny montážní spoje svařované: |  | 0 | [6 empty] | všechny montážní spoje svařované:
|  | ocel. rám 50x30 mm: |  | 0 | [6 empty] | ocel. rám 50x30 mm:
|  | vodorovné příčle 30x30 mm: |  | 0 | [6 empty] | vodorovné příčle 30x30 mm:
|  | rám váplně tahokov 20x20 mm: |  | 0 | [6 empty] | rám váplně tahokov 20x20 mm:
|  | výplň tahokov 20x15 mm- 1,5x1,5 mm tl.: |  | 0 | [6 empty] | výplň tahokov 20x15 mm- 1,5x1,5 mm tl.:
|  | kování klika se zámkem: |  | 0 | [6 empty] | kování klika se zámkem:
|  | kotvení mříže přes ZS - příprava kotvení před zateplením: |  | 0 | [6 empty] | kotvení mříže přes ZS - příprava kotvení před zateplením:
160 | 767314159RR00 | Dmtž+zpětná mtž ocel schůdků | kus | 10 | 1000 | 10000 | 0.028 | 0.28 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | půdorys střechy: |  | 0 | [6 empty] | půdorys střechy:
|  | 12R+13R:10 |  | 10 | [6 empty] | 12R+13R:10
161 | 767314160RR00 | Dmtž+zpětná mtž a doplnění zábradlí | m | 105 | 1000 | 105000 | 0.028 | 2.94 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 227 | 2 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | dle pohledů: |  | 0 | [6 empty] | dle pohledů:
|  | 31 F:36*2+13*2 |  | 98 | [6 empty] | 31 F:36*2+13*2
|  | 23 F:7 |  | 7 | [6 empty] | 23 F:7
162 | 767314161RR00 | Dmtž+zpětná mtž ocel schůdků úprava, odřezání jednoho stupně | kus | 1 | 3000 | 3000 | 0.028 | 0.028 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 228 | 2 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | půdorys střechy: |  | 0 | [6 empty] | půdorys střechy:
|  | 32F:1 |  | 1 | [6 empty] | 32F:1
163 | 767995RR00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. včetně dodávky ocel. profilů | kg | 1864.931 | 85 | 158519.135 | 0.001 | 1.8649 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 212 | 2 | 0 | 158519.135 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle statiky - ztužení LOP: |  | 0 | [6 empty] | dle statiky - ztužení LOP:
|  | včetně všech spojovacích a ochranných prostředků ( šrouby, podložky, nátěr apod.): |  | 0 | [6 empty] | včetně všech spojovacích a ochranných prostředků ( šrouby, podložky, nátěr apod.):
|  | L 80/50/8 mm - výška patra 4,5 m:31*4,5*8,2 |  | 1143.9 | [6 empty] | L 80/50/8 mm - výška patra 4,5 m:31*4,5*8,2
|  | L 75/50/5 mm - výška patra 3,6 m:12*3,6*5,65 |  | 244.08 | [6 empty] | L 75/50/5 mm - výška patra 3,6 m:12*3,6*5,65
|  | plech 100/100/2,5 mm :2250*0,1*0,1*20 |  | 450 | [6 empty] | plech 100/100/2,5 mm :2250*0,1*0,1*20
|  | Mezisoučet |  | 1837.98 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | z21 - jekl 60/60/6:2,8*9,167*1,05 |  | 26.951 | [6 empty] | z21 - jekl 60/60/6:2,8*9,167*1,05
164 | 767996RR00 | Demontáž a montáž kov. atypických konstr. včetně úpravy ocel. profilů | kg | 3312 | 65 | 215280 | 0.001 | 3.312 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 213 | 2 | 0 | 215280 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle statiky - ztužení LOP: |  | 0 | [6 empty] | dle statiky - ztužení LOP:
|  | včetně všech spojovacích a ochranných prostředků ( šrouby, podložky, nátěr apod.): |  | 0 | [6 empty] | včetně všech spojovacích a ochranných prostředků ( šrouby, podložky, nátěr apod.):
|  | L 40/40/2,5 mm - vyřezávané profily:750*2*1,2*1,84 |  | 3312 | [6 empty] | L 40/40/2,5 mm - vyřezávané profily:750*2*1,2*1,84
165 | 998767105R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m | t | 10.5802 | 1053 | 11140.9552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 11140.9552 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 1250962.5052 |  | 10.5802 |  | -5.3022 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1250962.5052 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [9 empty] | 1
166 | 769611111S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 2.2608 | 5000 | 11304 | 0.017 | 0.038434 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 11304 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8 | [6 empty] | W49:1,5*1,2*1
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608 | [6 empty] | W54:0,48*0,48*2
167 | 769611112S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 36.72 | 5900 | 216648 | 0.017 | 0.62424 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 216648 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12 | [6 empty] | W48/P:1,2*1,8*7
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6 | [6 empty] | W48/L:1,2*1,8*10
168 | 769611113S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K | m2 | 88.2 | 6300 | 555660 | 0.017 | 1.4994 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 555660 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6 | [6 empty] | W50:2,4*1,8*5
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4 | [6 empty] | W51/L:1,5*1,8*12
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7 | [6 empty] | W51/P:1,5*1,8*11
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5 | [6 empty] | W53:1,5*3*1
169 | 769611113Slo | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K | m2 | 1418.142 | 6400 | 9076108.8 | 0.017 | 24.1084 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 9076108.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní, bezpečnostní zámek umožňující větrání, generální klíč: |  | 0 | [6 empty] | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní, bezpečnostní zámek umožňující větrání, generální klíč:
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0 | [6 empty] | včetně vnitřního parapetu:
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - bílá: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - bílá:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | LOP/L:1,1*1,6*176 |  | 309.76 | [6 empty] | LOP/L:1,1*1,6*176
|  | LOP/P:1,1*1,6*187 |  | 329.12 | [6 empty] | LOP/P:1,1*1,6*187
|  | LOPc/L:1,1*1,6*20 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPc/L:1,1*1,6*20
|  | LOPc/P:1,1*1,6*20 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPc/P:1,1*1,6*20
|  | LOPb/P:1,1*1,6*186 |  | 327.36 | [6 empty] | LOPb/P:1,1*1,6*186
|  | LOPb/L:1,1*1,6*10 |  | 17.6 | [6 empty] | LOPb/L:1,1*1,6*10
|  | LOP:1,1*1,6*11 |  | 19.36 | [6 empty] | LOP:1,1*1,6*11
|  | LOPc:1,1*1,6*44 |  | 77.44 | [6 empty] | LOPc:1,1*1,6*44
|  | LOPP9/L:1,1*2,45*17 |  | 45.815 | [6 empty] | LOPP9/L:1,1*2,45*17
|  | LOPP9/P:1,1*2,45*32 |  | 86.24 | [6 empty] | LOPP9/P:1,1*2,45*32
|  | LOP9d/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9d/L:1,1*2,45*3
|  | LOP9d/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9d/P:1,1*2,45*3
|  | LOP9c/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9c/L:1,1*2,45*3
|  | LOP9c/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9c/P:1,1*2,45*3
|  | LOPP9:1,1*2,45*1 |  | 2.695 | [6 empty] | LOPP9:1,1*2,45*1
|  | LOP9b:1,1*2,45*4 |  | 10.78 | [6 empty] | LOP9b:1,1*2,45*4
|  | LOPP8/P:1,1*3,15*12 |  | 41.58 | [6 empty] | LOPP8/P:1,1*3,15*12
|  | LOPP8/L:1,1*3,15*6 |  | 20.79 | [6 empty] | LOPP8/L:1,1*3,15*6
|  | LOPP8:1,1*3,15*2 |  | 6.93 | [6 empty] | LOPP8:1,1*3,15*2
|  | LOP10:1,1*0,92*6 |  | 6.072 | [6 empty] | LOP10:1,1*0,92*6
|  | LOP8b:1,1*3,15*4 |  | 13.86 | [6 empty] | LOP8b:1,1*3,15*4
170 | 769611116S00 | Montáž a dodávka vnitřních žaluzií dle popisu výplně otvorů | m2 | 1316.062 | 250 | 329015.5 | 0.017 | 22.3731 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 329015.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | LOP/L:1,1*1,6*176 |  | 309.76 | [6 empty] | LOP/L:1,1*1,6*176
|  | LOP/P:1,1*1,6*187 |  | 329.12 | [6 empty] | LOP/P:1,1*1,6*187
|  | LOPc/L:1,1*1,6*20 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPc/L:1,1*1,6*20
|  | LOPc/P:1,1*1,6*20 |  | 35.2 | [6 empty] | LOPc/P:1,1*1,6*20
|  | LOPb/P:1,1*1,6*186 |  | 327.36 | [6 empty] | LOPb/P:1,1*1,6*186
|  | LOPb/L:1,1*1,6*10 |  | 17.6 | [6 empty] | LOPb/L:1,1*1,6*10
|  | LOP:1,1*1,6*11 |  | 19.36 | [6 empty] | LOP:1,1*1,6*11
|  | LOPP9/L:1,1*2,45*17 |  | 45.815 | [6 empty] | LOPP9/L:1,1*2,45*17
|  | LOPP9/P:1,1*2,45*32 |  | 86.24 | [6 empty] | LOPP9/P:1,1*2,45*32
|  | LOP9d/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9d/L:1,1*2,45*3
|  | LOP9d/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9d/P:1,1*2,45*3
|  | LOP9c/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9c/L:1,1*2,45*3
|  | LOP9c/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085 | [6 empty] | LOP9c/P:1,1*2,45*3
|  | LOPP9:1,1*2,45*1 |  | 2.695 | [6 empty] | LOPP9:1,1*2,45*1
|  | LOPP8/P:1,1*3,15*12 |  | 41.58 | [6 empty] | LOPP8/P:1,1*3,15*12
|  | LOPP8/L:1,1*3,15*6 |  | 20.79 | [6 empty] | LOPP8/L:1,1*3,15*6
|  | LOPP8:1,1*3,15*2 |  | 6.93 | [6 empty] | LOPP8:1,1*3,15*2
|  | LOP10:1,1*0,92*6 |  | 6.072 | [6 empty] | LOP10:1,1*0,92*6
171 | 769611129S00 | Montáž a dodávka vnitřní zatmavovací folie dle popisu výplně otvorů | m2 | 102.08 | 150 | 15312 | 0.017 | 1.7354 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 15312 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | LOPc:1,1*1,6*44 |  | 77.44 | [6 empty] | LOPc:1,1*1,6*44
|  | LOP9b:1,1*2,45*4 |  | 10.78 | [6 empty] | LOP9b:1,1*2,45*4
|  | LOP8b:1,1*3,15*4 |  | 13.86 | [6 empty] | LOP8b:1,1*3,15*4
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 10204048.3 |  | 50.3789 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 10204048.3 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769b | Otvorové prvky z hliníku | [9 empty] | 1
172 | 769621115S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 9.633 | 13000 | 125229 | 0.017 | 0.16376 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 125229 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Al dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0 | [6 empty] | Al dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
|  | barva exterier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva exterier - antracit:
|  | barva interier - antracit: |  | 0 | [6 empty] | barva interier - antracit:
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0 | [6 empty] | napojení na okolní konstrukce dle normy:
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0 | [6 empty] | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0 | [6 empty] | vodotěsná a větrotěsná páska:
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0 | [6 empty] | systém ETICS přetažen přes rám:
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0 | [6 empty] | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
|  | Mezisoučet |  | 0 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D10/P:0,8*1,97*1
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561 | [6 empty] | D11:1,3*1,97*1
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92 | [6 empty] | D12:1,4*2,8*1
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [6 empty] | D13/L:0,8*1,97*1
| Celkem za | 769b Otvorové prvky z hliníku |  |  |  | 125229 |  | 0.16376 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 125229 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
173 | 783950011R00 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email | m2 | 30 | 349.5 | 10485 | 0.00061 | 0.0183 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 10485 |  | 0.0183 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 10485 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
174 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 1791.85 | 17.1 | 30640.635 | 0.00019 | 0.34045 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30640.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba C3:17,8 |  | 17.8 | [6 empty] | skladba C3:17,8
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2)
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69 | [6 empty] | R13:10,1*6,9
175 | 784165512R00 | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1791.85 | 43.8 | 78483.03 | 0.00046 | 0.82425 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 78483.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba C3:17,8 |  | 17.8 | [6 empty] | skladba C3:17,8
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2)
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0 | [6 empty] | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků:
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69 | [6 empty] | R13:10,1*6,9
176 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 18221 | 69.4 | 1264537.4 | 0.00026 | 4.7375 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1264537.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 1.PP:(35*6+12,5*8)*3,2 |  | 992 | [6 empty] | 1.PP:(35*6+12,5*8)*3,2
|  | 1.NP:(35*6+12,5*8)*3,2*12 |  | 11904 | [6 empty] | 1.NP:(35*6+12,5*8)*3,2*12
|  | 2.NP - 13.NP:35,5*12,5*12 |  | 5325 | [6 empty] | 2.NP - 13.NP:35,5*12,5*12
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 1373661.065 |  | 5.9022 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1373661.065 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
177 | M2110 | Dmtž+ Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení venkovní svítidlo včetně pohyb. čidla - revize | kus | 4 | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1 | 9
|  | strojovna:4 |  | 4 | [6 empty] | strojovna:4
178 | M2115 | Dmtž +zpětná mtž dvířka | kus | 13 | 500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 1 | 9
|  | SZ:1 |  | 1 | [6 empty] | SZ:1
|  | strojovna:12 |  | 12 | [6 empty] | strojovna:12
179 | M21E | Hromosvod dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 12500 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [9 empty] | 1
180 | M22251 | Ochrana kabelového vedení na střeše umístit do ohebných hadic a drážce vybroušené v TI | m | 194 | 40 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 1 | 9
|  | půdorys střechy:25 |  | 25 | [6 empty] | půdorys střechy:25
|  | strojovna JZ + SV:10*3+3*2+3,5*6+7,5*4 |  | 87 | [6 empty] | strojovna JZ + SV:10*3+3*2+3,5*6+7,5*4
|  | SV:41*2 |  | 82 | [6 empty] | SV:41*2
181 | M2225111 | Změny vyvolané zateplením na zařízení v majetku společnosti Datonet | kus | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 12 | 0
182 | M2225112 | Změny vyvolané zateplením na zařízení v majetku společnosti T-Mobile | kus | 1 | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 12 | 0
183 | M2225113 | Změny vyvolané zateplením na zařízení v majetku společnosti Vodafone | kus | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 257760 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 257760 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [9 empty] | 1
184 | M2413 | Dmtž+D+M větrací mřížky s protidešťovou žaluzií pozinkovaná ocel, lamely Al | m2 | 0.7163 | 4500 | 3223.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3223.35 | 0 | 1 | 9
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | x21:0,5*0,26*4 |  | 0.52 | [6 empty] | x21:0,5*0,26*4
|  | x22:3,14*0,25*0,25*1 |  | 0.1963 | [6 empty] | x22:3,14*0,25*0,25*1
185 | M24147 | Poklop pro revizi VZT zateplený 650x650 mm Uw = 1,1 W/m2K | kus | 7 | 2000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 1 | 9
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | x23:7 |  | 7 | [6 empty] | x23:7
186 | M24148 | Poklop s uzamykatelný zámkem 1100x350 mm ocelový poklop | kus | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 9
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | x26:1 |  | 1 | [6 empty] | x26:1
187 | M24149 | Vyústění VZT, prodloužení na střechu budníku nové odvětrání 260x500 mm | kus | 3 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1 | 9
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu ostaních výrobků:
|  | x27:3 |  | 3 | [6 empty] | x27:3
188 | M24169 | Navýšení, dočasné přemístění všech konstrukcí na střechách dle PD | kus | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 1 | 9
|  | dle půdorysu střechy:1 |  | 1 | [6 empty] | dle půdorysu střechy:1
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 221223.35 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 221223.35 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
189 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 314.3759 | 246 | 77336.4642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 77336.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
190 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1886.2552 | 145 | 273507.0074 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 273507.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
191 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 157.1879 | 209.5 | 32930.8724 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 32930.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
192 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 628.7517 | 23.3 | 14649.9156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14649.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
193 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 157.1879 | 322 | 50614.5152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 50614.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
194 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 628.7517 | 25.7 | 16158.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 16158.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
195 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 157.1879 | 500 | 78593.9676 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 78593.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 543791.6622 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 543791.6622 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 04 1 Pol 1 (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 04 1 Pavilon E - internát |  | Pavilon E - internát
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 113105110R00 | Rozebrání zatravňovacích panelů | m2 | 5.8275 |  | 0
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275
2 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 27.95 |  | 0
|  | JZ:5,285*0,5 |  | 2.6425
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5 |  | 19.7125
|  | SV:11,190*0,5 |  | 5.595
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 20.9763 |  | 0
|  | základ schodiště:1,5*0,4*0,8 |  | 0.48
|  | 1,1*0,5*0,8*2 |  | 0.88
|  | Mezisoučet |  | 1.36
|  | JZ:6,475*0,9*0,5 |  | 2.9137
|  | JZ:5,285*0,9*0,5 |  | 2.3782
|  | SZ:11,25*0,9*0,5 |  | 5.0625
|  | SZ:(10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5*0,3 |  | 4.2263
|  | SV:11,190*0,9*0,5 |  | 5.0355
4 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 14.8203 |  | 0
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156
5 | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4 | m3 | 6.156 |  | 0
|  | JZ:6,475*0,9*0,2 |  | 1.1655
|  | JZ:5,285*0,9*0,2 |  | 0.9513
|  | SZ:11,25*0,9*0,2 |  | 2.025
|  | SV:11,190*0,9*0,2 |  | 2.0142
6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 14.8203 |  | 0
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 14.8203 |  | 0
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156
8 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 6.156 |  | 0
|  | JZ:6,475*0,9*0,2 |  | 1.1655
|  | JZ:5,285*0,9*0,2 |  | 0.9513
|  | SZ:11,25*0,9*0,2 |  | 2.025
|  | SV:11,190*0,9*0,2 |  | 2.0142
9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 14.8203 |  | 0
|  | výkop:20,9763 |  | 20.9763
|  | zpětný zásyp:-6,156 |  | -6.156
10 | 181050011RA0 | Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění | m2 | 27.95 |  | 0
|  | JZ:5,285*0,5 |  | 2.6425
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5 |  | 19.7125
|  | SV:11,190*0,5 |  | 5.595
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
11 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 1.4008 |  | 0
|  | základ schodiště:1,5*0,4*0,8*1,03 |  | 0.4944
|  | 1,1*0,5*0,8*2*1,03 |  | 0.9064
12 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 31.4644 |  | 0
|  | 15 % ručního výkopku dle TZ:20,9763/10*15 |  | 31.4644
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
13 | 311238115R00 | Zdivo keramické 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm | m2 | 1.74 |  | 0
|  | podezdívka schodiště:1*0,87*2 |  | 1.74
14 | 342265132RS1 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, TI MV tl. 10 cm | m2 | 69.69 |  | 0
|  | Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách vodorovných, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm.: |  | 0
|  | tepelná izolace MV - lambda = 0,037 W/m.K : |  | 0
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69
15 | 342265991R00 | Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm | m2 | 69.69 |  | 0
|  | Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách vodorovných, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm.: |  | 0
|  | tepelná izolace MV - lambda = 0,037 W/m.K : |  | 0
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69
16 | 342266113RU7 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1058.2 |  | 0
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2
17 | 342266291R00 | Příplatek k obkladu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 1704.36 |  | 0
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36
18 | 342267109R00 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,1/0,1m | m | 814 |  | 0
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814 |  | 814
19 | 342267110R00 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,3/0,3 m | m | 1272 |  | 0
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272 |  | 1272
20 | 34226711R00 | Detail napojení stávajících příček na LOP šířky 150 mm - obě strany | m | 499.8 |  | 0
|  | doplnění SDK tl. 15 mm v pásu - obě strany, včetně TI MV a parozábrany, nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | dle výkresu detailů: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | 1.NP:12*2,55 |  | 30.6
|  | 2.NP:14*2,55 |  | 35.7
|  | 3.NP - 12.NP:17*2,55*10 |  | 433.5
21 | 347016111R00 | Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 2.04 |  | 0
|  | 2.NP:0,6*3,4 |  | 2.04
22 | 349231810R00 | Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 33.03 |  | 0
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | Mezisoučet |  | 110.1
|  | šířka 30 cm:-110,1*0,7 |  | -77.07
23 | 713134211RK2 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana standart | m2 | 1704.36 |  | 0
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36
24 | 3421700RR00 | Panely stěnové min. vlna tl. 200 mm panel tl. 200 mm | m2 | 1095.4 |  | 0
|  | dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a ochranných prostředků, lišt: |  | 0
|  | lambda = 0,021 W/m.K : |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:547,7 |  | 547.7
|  | JV:547,7 |  | 547.7
25 | 3421701RR00 | Panel mezi okna šířka 200 mm, tloušťka 50 mm | m2 | 254.53 |  | 0
|  | dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a ochranných prostředků, lišt: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:138,24 |  | 138.24
|  | JV:116,29 |  | 116.29
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
26 | 416111127RT1 | Podhledy SDVK, kovová.kce , tl.15 mm desky exterierové, s miner.izolací tl. 260 mm | m2 | 17.8 |  | 0
|  | tepelná izolace lambda = 0,036 W/m.K tl.260 mm : |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | skladba C3:17,8 |  | 17.8
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace
27 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 39.3675 |  | 0
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275
|  | JZ:5,285*0,6 |  | 3.171
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6 |  | 23.655
|  | SV:11,190*0,6 |  | 6.714
28 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 39.3675 |  | 0
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275
|  | JZ:5,285*0,6 |  | 3.171
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6 |  | 23.655
|  | SV:11,190*0,6 |  | 6.714
29 | 596811111RS4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové 50/50/5 cm | m2 | 27.95 |  | 0
|  | JZ:5,285*0,5 |  | 2.6425
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,5 |  | 19.7125
|  | SV:11,190*0,5 |  | 5.595
30 | 596921215R00 | Kladení zatravňovacích panelů | m2 | 5.8275 |  | 0
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275
31 | 916561111RT9 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník | m | 55.9 |  | 0
|  | JZ:5,285 |  | 5.285
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4) |  | 39.425
|  | SV:11,190 |  | 11.19
32 | 693661981 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 45.2726 |  | 0
|  | JZ:6,475*0,9 |  | 5.8275
|  | JZ:5,285*0,6 |  | 3.171
|  | SZ:(11,25+10,79+5,12+10,265+0,5*4)*0,6 |  | 23.655
|  | SV:11,190*0,6 |  | 6.714
|  | Mezisoučet |  | 39.3675
|  | 15 %:39,3675*0,15 |  | 5.9051
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
33 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 814 |  | 0
|  | nadpraží : |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814 |  | 814
34 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 136.8138 |  | 0
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5
|  | Mezisoučet |  | 127.1808
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | Mezisoučet |  | 9.633
35 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 200 |  | 0
|  | po vybourání výplní otvorů:200 |  | 200
36 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 814 |  | 0
|  | nadpraží : |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814 |  | 814
37 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 33.03 |  | 0
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | Mezisoučet |  | 110.1
|  | šířka 30 cm:-110,1*0,7 |  | -77.07
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
38 | 602011189RU6 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná tloušťka vrstvy 1,5 mm | m2 | 271.5 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SV světlíky nad úrovní:11,2 |  | 11.2
|  | SV obvodové panely:95,2 |  | 95.2
|  | JV:95,2 |  | 95.2
|  | SV:34,3 |  | 34.3
|  | JV:34,3+1,3 |  | 35.6
39 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 136.8138 |  | 0
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5
|  | Mezisoučet |  | 127.1808
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | Mezisoučet |  | 9.633
40 | 622300150R00 | Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS | m | 98.86 |  | 0
|  | rozlišení sokl:12,51*2+36,92*2 |  | 98.86
41 | 622311000S00 | Penetrace podkladu | m2 | 1687.357 |  | 0
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897
|  | sokl: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
42 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 65 |  | 0
43 | 622311515R00 | Izolace suterénu ZS ETICS bez PÚ perimeter tl. 160 mm | m2 | 16.46 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0
|  | 2. tepelná izolace perimeter EPS - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm : |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
44 | 622311521RS1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 80 mm s omítkou silikonovou | m2 | 9.38 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 80 mm : |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. silikonová omítka: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,16 |  | 5.16
|  | JV:4,22 |  | 4.22
45 | 622311525RS1 | ZS ETICS, sokl, perimeter tl. 160 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 11 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. PUR lepidlo pro ZS: |  | 0
|  | 2. tepelná izolace perimeter - lambda = 0,034 W/m.K tl. 160 mm : |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. mozaiková omítka: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:8,6-5,3 |  | 3.3
|  | SV:4,46 |  | 4.46
|  | JV:3,24 |  | 3.24
46 | 622311564R00 | ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | 8.001 |  | 0
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12
|  | Mezisoučet |  | 22.86
|  | šířka 35 cm:-22,86*0,65 |  | -14.859
47 | 622311731RT3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky KV 80 mm s omítkou silikonovou | m2 | 54.8 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace MV KV - lambda = 0,041 W/m.K tl. 80 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | strojovna výtahu:32,4+22,4 |  | 54.8
48 | 622311831RT3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 80 mm s omítkou silikonovou | m2 | 79.087 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,039 W/m.K tl. 80 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:29,737 |  | 29.737
|  | JV:25,35+24 |  | 49.35
49 | 622311835RS3 | ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou silikonovou | m2 | 1265.51 |  | 0
|  | ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: |  | 0
|  | kvalitativní třída A: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě: |  | 0
|  | 1. lepicí stěrka : |  | 0
|  | 2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,039 W/m.K tl. 160 mm kotvená hmoždinkami: |  | 0
|  | 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : |  | 0
|  | 4. difůzně otevřená penetrace: |  | 0
|  | 5. tenkovrstvá omítka silikonová zrnitost 1,5 mm: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:104 |  | 104
|  | JV:121,86+36,9 |  | 158.76
|  | SV:504,245 |  | 504.245
|  | JV:498,505 |  | 498.505
50 | 622311850RT3 | ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou s omítkou silikonovou | m2 | 18.717 |  | 0
|  | Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.: |  | 0
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | Mezisoučet |  | 110.1
|  | šířka 17 cm:-110,1*0,83 |  | -91.383
51 | 622311854RT3 | ZS ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm s omítkou silikonovou | m2 | 19.818 |  | 0
|  | Položka obsahuje nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky,: |  | 0
|  | vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou: |  | 0
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | Mezisoučet |  | 110.1
|  | šířka 18 cm:-110,1*0,82 |  | -90.282
52 | 622391113R00 | Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 | m2 | 1415.857 |  | 0
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51
|  | Mezisoučet |  | 1399.397
|  | sokl: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
53 | 622391123R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 10 ks/m2 | m2 | 1415.857 |  | 0
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51
|  | Mezisoučet |  | 1399.397
|  | sokl: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
54 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 16.46 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
55 | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 501.2691 |  | 0
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897
|  | oprava ze 30 %:-1670,897*0,7 |  | -1169.6279
56 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 3513.54 |  | 0
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | Mezisoučet |  | 110.1
|  | LOP/L:(1,1+2*1,6)*176 |  | 756.8
|  | LOP/P:(1,1+2*1,6)*187 |  | 804.1
|  | LOPc/L:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86
|  | LOPc/P:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86
|  | LOPb/P:(1,1+2*1,6)*186 |  | 799.8
|  | LOPb/L:(1,1+2*1,6)*10 |  | 43
|  | LOP:(1,1+2*1,6)*11 |  | 47.3
|  | LOPc:(1,1+2*1,6)*44 |  | 189.2
|  | LOPP9/L:(1,1+2*2,45)*17 |  | 102
|  | LOPP9/P:(1,1+2*2,45)*32 |  | 192
|  | LOP9d/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOP9d/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOP9c/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOP9c/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOPP9:(1,1+2*2,45)*1 |  | 6
|  | LOP9b:(1,1+2*2,45)*4 |  | 24
|  | LOPP8/P:(1,1+2*3,15)*12 |  | 88.8
|  | LOPP8/L:(1,1+2*3,15)*6 |  | 44.4
|  | LOPP8:(1,1+2*3,15)*2 |  | 14.8
|  | LOP10:(1,1+2*0,92)*6 |  | 17.64
|  | LOP8b:(1,1+2*3,15)*4 |  | 29.6
57 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 271.5 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SV světlíky nad úrovní:11,2 |  | 11.2
|  | SV obvodové panely:95,2 |  | 95.2
|  | JV:95,2 |  | 95.2
|  | SV:34,3 |  | 34.3
|  | JV:34,3+1,3 |  | 35.6
58 | 622488RR00 | Očištění,vyspravení, nátěr stěn sklepních světlíků | m2 | 125.842 |  | 0
|  | SZ:(3,15*4+10,35)*2,65 |  | 60.8175
|  | 0,45*10*2,65+1*2*2,65 |  | 17.225
|  | JV:(3,35*3+2,65*2)*2,45 |  | 37.6075
|  | 0,52*8*2,45 |  | 10.192
59 | 553927380 | Lišta rozlišovací | m | 108.749 |  | 0
|  | rozlišení sokl:12,51*2+36,92*2 |  | 98.86
|  | 10 %:98,89*0,1 |  | 9.889
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
Díl: | 621 | Průzkumy a zkoušky
60 | ZK1 | Odtrhové zkoušky | kus | 20 |  | 0
61 | ZK2 | Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 1 |  | 0
62 | ZK3 | Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 20 |  | 0
| Celkem za | 621 Průzkumy a zkoušky |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
63 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 3.429 |  | 0
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12
|  | Mezisoučet |  | 22.86
|  | šířka 15 cm:-22,86*0,85 |  | -19.431
64 | 631100001RA0 | Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů | m2 | 2.15 |  | 0
|  | D10/P:0,8*1*0,5 |  | 0.4
|  | D11:1,3*1*0,5 |  | 0.65
|  | D12:1,4*1*0,5 |  | 0.7
|  | D13/L:0,8*1*0,5 |  | 0.4
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
65 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 847.86 |  | 0
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12
|  | Mezisoučet |  | 22.86
|  | LOP/L:1,1*176 |  | 193.6
|  | LOP/P:1,1*187 |  | 205.7
|  | LOPc/L:1,1*20 |  | 22
|  | LOPc/P:1,1*20 |  | 22
|  | LOPb/P:1,1*186 |  | 204.6
|  | LOPb/L:1,1*10 |  | 11
|  | LOP:1,1*11 |  | 12.1
|  | LOPc:1,1*44 |  | 48.4
|  | LOPP9/L:1,1*17 |  | 18.7
|  | LOPP9/P:1,1*32 |  | 35.2
|  | LOP9d/L:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9d/P:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9c/L:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9c/P:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOPP9:1,1*1 |  | 1.1
|  | LOP9b:1,1*4 |  | 4.4
|  | LOPP8/P:1,1*12 |  | 13.2
|  | LOPP8/L:1,1*6 |  | 6.6
|  | LOPP8:1,1*2 |  | 2.2
|  | LOP10:1,1*6 |  | 6.6
|  | LOP8b:1,1*4 |  | 4.4
|  | Mezisoučet |  | 825
66 | 763612131R00 | Obložení parapetu šířky 20 cm z desek do tl.18 mm na sraz,šroubo. | m | 847.86 |  | 0
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12
|  | Mezisoučet |  | 22.86
|  | LOP/L:1,1*176 |  | 193.6
|  | LOP/P:1,1*187 |  | 205.7
|  | LOPc/L:1,1*20 |  | 22
|  | LOPc/P:1,1*20 |  | 22
|  | LOPb/P:1,1*186 |  | 204.6
|  | LOPb/L:1,1*10 |  | 11
|  | LOP:1,1*11 |  | 12.1
|  | LOPc:1,1*44 |  | 48.4
|  | LOPP9/L:1,1*17 |  | 18.7
|  | LOPP9/P:1,1*32 |  | 35.2
|  | LOP9d/L:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9d/P:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9c/L:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9c/P:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOPP9:1,1*1 |  | 1.1
|  | LOP9b:1,1*4 |  | 4.4
|  | LOPP8/P:1,1*12 |  | 13.2
|  | LOPP8/L:1,1*6 |  | 6.6
|  | LOPP8:1,1*2 |  | 2.2
|  | LOP10:1,1*6 |  | 6.6
|  | LOP8b:1,1*4 |  | 4.4
|  | Mezisoučet |  | 825
67 | 642200010RA0 | Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad dle půdorysu střechy | kus | 1 |  | 0
68 | 60725010 | Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 12 mm | m2 | 211.965 |  | 0
|  | parapet:847,8600*0,2*1,25 |  | 211.965
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
69 | 941941043R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 50 m | m2 | 5130 |  | 0
|  | SZ:40*45 |  | 1800
|  | JV:40*45 |  | 1800
|  | JZ:17*45 |  | 765
|  | SV:17*45 |  | 765
70 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1043 | m2 | 25650 |  | 0
|  | 5 měsíců:5130*5 |  | 25650
71 | 941941843R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 50 m | m2 | 5130 |  | 0
|  | SZ:40*45 |  | 1800
|  | JV:40*45 |  | 1800
|  | JZ:17*45 |  | 765
|  | SV:17*45 |  | 765
72 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 976.8 |  | 0
|  | nadpraží : |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*1,2 |  | 976.8
73 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 5130 |  | 0
|  | SZ:40*45 |  | 1800
|  | JV:40*45 |  | 1800
|  | JZ:17*45 |  | 765
|  | SV:17*45 |  | 765
74 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 25650 |  | 0
|  | 5 měsíců:5130*5 |  | 25650
75 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 5130 |  | 0
|  | SZ:40*45 |  | 1800
|  | JV:40*45 |  | 1800
|  | JZ:17*45 |  | 765
|  | SV:17*45 |  | 765
76 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0
77 | 949220088RR00 | Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na všech střechách | kus | 1 |  | 0
|  | dle TZ, roznášecí rošt, patky k podstojkování:1 |  | 1
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
78 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 1 |  | 0
79 | 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě | kus | 8 |  | 0
|  | strojovna:8 |  | 8
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
80 | 963014949R00 | Bourání prefabrikovaných schodnic železobeton. | m | 31 |  | 0
|  | SV:2,1*10 |  | 21
|  | JZ:1*5*2 |  | 10
81 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 0.5715 |  | 0
|  | podesty: |  | 0
|  | SV:1,1*2,1*0,15 |  | 0.3465
|  | JZ:1*1,5*0,15 |  | 0.225
82 | 967031742R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm | m2 | 16.46 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem -přizdívka pod terénem: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
83 | 968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií | m2 | 1554.9558 |  | 0
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5
|  | LOP/L:1,1*1,6*176 |  | 309.76
|  | LOP/P:1,1*1,6*187 |  | 329.12
|  | LOPc/L:1,1*1,6*20 |  | 35.2
|  | LOPc/P:1,1*1,6*20 |  | 35.2
|  | LOPb/P:1,1*1,6*186 |  | 327.36
|  | LOPb/L:1,1*1,6*10 |  | 17.6
|  | LOP:1,1*1,6*11 |  | 19.36
|  | LOPc:1,1*1,6*44 |  | 77.44
|  | LOPP9/L:1,1*2,45*17 |  | 45.815
|  | LOPP9/P:1,1*2,45*32 |  | 86.24
|  | LOP9d/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9d/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9c/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9c/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOPP9:1,1*2,45*1 |  | 2.695
|  | LOP9b:1,1*2,45*4 |  | 10.78
|  | LOPP8/P:1,1*3,15*12 |  | 41.58
|  | LOPP8/L:1,1*3,15*6 |  | 20.79
|  | LOPP8:1,1*3,15*2 |  | 6.93
|  | LOP10:1,1*0,92*6 |  | 6.072
|  | LOP8b:1,1*3,15*4 |  | 13.86
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576
84 | 96900001RR00 | Vytvoření Kontrolovaného pásma na fasádách na SZ a JZ straně objektu | m2 | 2510 |  | 0
|  | v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení demontáže veškerých materiálů z konstrukce obvodového pláště:2510 |  | 2510
85 | 96900002RR00 | Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13 | kus | 1 |  | 0
|  | v položce je obsažen výkon zařízení, který je potřebný k vytvoření dostatečného podtlaku a výměny vzduchu v prostoru každého jednotlivého KP dle PD:1 |  | 1
86 | 96900003RR00 | Vybudování personální a dekontaminační komory | kus | 4 |  | 0
|  | V položce jsou zahrnuty personální a materiálové komory pro práce na obvodovém plášti v uvažovaných KP:4 |  | 4
87 | 96900004RR00 | Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací | kus | 4 |  | 0
|  | V položce je monitorovací zařízení pro 4 KP. V případě, že bude více jednotlivých KP je nutné aby každé jednotlivé KP mělo své monitorovací zařízení:4 |  | 4
88 | 96900005RR00 | Demontáž skladby boletického panelu | m2 | 2510 |  | 0
|  | V položce je zahrnuta demontáž celé skladby obvodového pláště, vč. deskových materiálů s obsahem azbestu, :2510 |  | 2510
|  | vč.demontáže okenních rámů, výměra je pohledová plocha: |  | 0
|  | včetně jejich chemické stabilizace a balení do obalových prostředků dle PD. : |  | 0
89 | 96900006RR00 | Demontáž tepelné izolace | m3 | 100 |  | 0
|  | V položce je zahrnuta demontáž tepelné izolace z kontrukce obvodového pláště, včetně chemické stabilizace a balení do obalových prostředků :100 |  | 100
90 | 96900007RR00 | Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce | t | 59 |  | 0
|  | V položce jsou zahrnuty veškeré přesuny materiálu, nakládka, odvoz a likvidace na příslušné skládce v souladu s PD:59 |  | 59
91 | 96900008RR00 | Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 | ks | 32 |  | 0
|  | V položce jsou zahrnuta závěrečná měření početní koncentrace v souladu s výše uvedenou normou a PD:32 |  | 32
|  | V uvažovaných čtyřech KP je minimální počet náhodně odebraných vzorků stanoven na 8 ks v každém jednotlivém KP: |  | 0
92 | 96900009RR00 | Demontáž technických opatření a odvoz technologie | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
93 | 972011411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, tl.12 cm | kus | 2 |  | 0
|  | střešní buňka VZT otvor pro revizy a odvětrání:2 |  | 2
94 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 501.2691 |  | 0
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897
|  | oprava ze 30 %:-1670,897*0,7 |  | -1169.6279
95 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 16.46 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
96 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 16.46 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem : |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
97 | 979071136R00 | Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou | m2 | 1687.357 |  | 0
|  | MV KV 80:54,8 |  | 54.8
|  | MV PV 80:79,087 |  | 79.087
|  | MV PV 160:1265,51 |  | 1265.51
|  | perlinka + lepidlo, silikon:271,5 |  | 271.5
|  | Mezisoučet |  | 1670.897
|  | sokl: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
98 | 999281213R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 48 m | t | 358.3765 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
99 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 16.46 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
100 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 24.69 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3*1,5 |  | 7.95
|  | SV:6*1,5 |  | 9
|  | JV:5,16*1,5 |  | 7.74
101 | 711142559RT2 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 16.46 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3 |  | 5.3
|  | SV:6 |  | 6
|  | JV:5,16 |  | 5.16
102 | 711212115R00 | Stěrka hydroizolační proti vlhkosti dle PD | m2 | 125.842 |  | 0
|  | SZ:(3,15*4+10,35)*2,65 |  | 60.8175
|  | 0,45*10*2,65+1*2*2,65 |  | 17.225
|  | JV:(3,35*3+2,65*2)*2,45 |  | 37.6075
|  | 0,52*8*2,45 |  | 10.192
103 | 2832314012 | Fólie nopová , nop min 12 mm | m2 | 28.3935 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3*1,5*1,15 |  | 9.1425
|  | SV:6*1,5*1,15 |  | 10.35
|  | JV:5,16*1,5*1,15 |  | 8.901
104 | 62852251 | Pás modifikovaný asfalt | m2 | 37.858 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | SZ:5,3*2*1,15 |  | 12.19
|  | SV:6*2*1,15 |  | 13.8
|  | JV:5,16*2*1,15 |  | 11.868
105 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.86733 |  | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny
106 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 436.568 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6 |  | 325.6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
107 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 436.568 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6 |  | 325.6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
108 | 712341560R00 | Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně uzavřené | m2 | 436.568 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6 |  | 325.6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
109 | 712373112RT3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm | m2 | 436.568 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6 |  | 325.6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
110 | 712377000R00 | Lišta oplechování střechy RŠ 210 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 18.6 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k39:18,6 |  | 18.6
111 | 712377001R00 | Závětrná lišta RŠ 270 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 27 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k43:27 |  | 27
112 | 712377002R00 | Háková okapnice RŠ 270 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 46 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k37:46 |  | 46
113 | 712377016R00 | " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 27 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k45:27 |  | 27
114 | 712377017R00 | " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 77.2 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k44:77,2 |  | 77.2
115 | 712377024R01 | Oplechování atiky RŠ 500 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 72 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k48:72 |  | 72
116 | 712377026R00 | Rohová lišta vnější RŠ 400 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení | m | 107 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k38:107 |  | 107
117 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 436.568 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6 |  | 325.6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
118 | R712 | Provizorní konstrukce na střeše proti zatečení | kus | 1 |  | 0
119 | 67390325 | Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ | m2 | 502.0532 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6 |  | 325.6
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
|  | Mezisoučet |  | 436.568
|  | 15 %:436,568*0,15 |  | 65.4852
120 | 998712105R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 48 m | t | 3.579 |  | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
121 | 713141152R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) | m2 | 762.168 |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6*2 |  | 651.2
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6 |  | 60.528
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
122 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm | m3 | 82.1196 |  | 0
|  | Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK: |  | 0
|  | Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) 150 kPa: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0
|  | R11:325,6*0,22*1,02 |  | 73.0646
|  | boky atik:(36,92*2+13,52*2)*0,6*0,08*1,02 |  | 4.9391
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5*0,08*1,02 |  | 4.1159
123 | 998713105R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m | t | 2.053 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
124 | 721233318R01 | Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu mPVC s ochranným košem a lapačem nečistot | kus | 3 |  | 0
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0
|  | x24:3 |  | 3
125 | 721273201RS0 | Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou | kus | 5 |  | 0
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0
|  | x25:5 |  | 5
126 | 998721105R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 48 m | t | 0.01161 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
127 | 7251000RR00 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka posun stávajícího umyvadla | kus | 1 |  | 0
|  | 2.NP:1 |  | 1
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění
128 | 7300RR00 | UT dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
129 | 7301RR00 | MaR dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské
130 | 762441113RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 50.44 |  | 0
|  | vrch atik:(36,92*2+13,52*2)*0,5 |  | 50.44
131 | 998762105R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 48 m | t | 0.59469 |  | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
132 | 764321819R00 | Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° | m | 303.6 |  | 0
|  | k37:46 |  | 46
|  | k38:107 |  | 107
|  | k39:18,6 |  | 18.6
|  | k42:33 |  | 33
|  | k43:27 |  | 27
|  | k48:72 |  | 72
133 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 69.36 |  | 0
|  | k34:0,48*2 |  | 0.96
|  | k32:2,4*5 |  | 12
|  | k31:1,2*17 |  | 20.4
|  | k33:1,5*24 |  | 36
134 | 764908101R00 | Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 125 mm | kus | 1 |  | 0
135 | 764908104R00 | Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 125 mm | m | 11.3 |  | 0
|  | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy:11,3 |  | 11.3
136 | 764908109R00 | Odpadní trouby kruhové, D 100 mm | m | 2.6 |  | 0
|  | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy:2,6 |  | 2.6
137 | 764908321RT3 | Oplechování parapetů, rš 265 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 0.96 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k34:0,48*2 |  | 0.96
138 | 764908323RT3 | Oplechování parapetů, rš 365 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 12 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k32:2,4*5 |  | 12
139 | 764908324RT3 | Oplechování parapetů, rš 385 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 20.4 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k31:1,2*17 |  | 20.4
140 | 764908325RT3 | Oplechování parapetů, rš 405 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 36 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k33:1,5*24 |  | 36
141 | 764908460RT3 | Krycí lišta - ukončení LOPN rš 60 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 36 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k35:36 |  | 36
142 | 764908461RT3 | Oplechování sloupů na střeše rš 250 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 33 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k42:33 |  | 33
|  | včetně objímek: |  | 0
143 | 764908462RT3 | Lemovací plech - nadpraží LOPN rš 320 mm žárově pozink plech tl. 1,0 mm poplastovaný | m | 900 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k41:900 |  | 900
144 | 764908463RT3 | Lemovací plech - nadpraží LOPN rš 425 mm žárově pozink plech tl. 1,0 mm poplastovaný | m | 900 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k40:900 |  | 900
145 | 764908465RT3 | Okapnice - ukončení LOPN rš 430 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 36 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k36:36 |  | 36
146 | 764908466RT3 | Krycí lišta příčného spoje panelů rš 371 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 246.9 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k46:246,9 |  | 246.9
147 | 764908467RT3 | Krycí lišta příčného spoje panelů rš 100 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm poplastovaný | m | 63.7 |  | 0
|  | dle výpisu klempířských konstrukcí: |  | 0
|  | k47:63,7 |  | 63.7
148 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 11.3 |  | 0
149 | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub | m | 2.6 |  | 0
150 | 998764105R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m | t | 4.6701 |  | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
151 | 766601216RT1 | Těsnění oken.spáry, ostění | m | 3513.54 |  | 0
|  | W49:(1,5+2*1,2)*1 |  | 3.9
|  | W54:(0,48+2*0,48)*2 |  | 2.88
|  | W48/P:(1,2+2*1,8)*7 |  | 33.6
|  | W48/L:(1,2+2*1,8)*10 |  | 48
|  | D10/P:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | D11:(1,3+2*1,97)*1 |  | 5.24
|  | D12:(1,4+2*2,8)*1 |  | 7
|  | D13/L:(0,8+2*1,97)*1 |  | 4.74
|  | Mezisoučet |  | 110.1
|  | LOP/L:(1,1+2*1,6)*176 |  | 756.8
|  | LOP/P:(1,1+2*1,6)*187 |  | 804.1
|  | LOPc/L:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86
|  | LOPc/P:(1,1+2*1,6)*20 |  | 86
|  | LOPb/P:(1,1+2*1,6)*186 |  | 799.8
|  | LOPb/L:(1,1+2*1,6)*10 |  | 43
|  | LOP:(1,1+2*1,6)*11 |  | 47.3
|  | LOPc:(1,1+2*1,6)*44 |  | 189.2
|  | LOPP9/L:(1,1+2*2,45)*17 |  | 102
|  | LOPP9/P:(1,1+2*2,45)*32 |  | 192
|  | LOP9d/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOP9d/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOP9c/L:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOP9c/P:(1,1+2*2,45)*3 |  | 18
|  | LOPP9:(1,1+2*2,45)*1 |  | 6
|  | LOP9b:(1,1+2*2,45)*4 |  | 24
|  | LOPP8/P:(1,1+2*3,15)*12 |  | 88.8
|  | LOPP8/L:(1,1+2*3,15)*6 |  | 44.4
|  | LOPP8:(1,1+2*3,15)*2 |  | 14.8
|  | LOP10:(1,1+2*0,92)*6 |  | 17.64
|  | LOP8b:(1,1+2*3,15)*4 |  | 29.6
152 | 766601229RT1 | Těsnění oken.spáry,parapet | m | 847.86 |  | 0
|  | W49:1,5*1 |  | 1.5
|  | W54:0,48*2 |  | 0.96
|  | W48/P:1,2*7 |  | 8.4
|  | W48/L:1,2*10 |  | 12
|  | Mezisoučet |  | 22.86
|  | LOP/L:1,1*176 |  | 193.6
|  | LOP/P:1,1*187 |  | 205.7
|  | LOPc/L:1,1*20 |  | 22
|  | LOPc/P:1,1*20 |  | 22
|  | LOPb/P:1,1*186 |  | 204.6
|  | LOPb/L:1,1*10 |  | 11
|  | LOP:1,1*11 |  | 12.1
|  | LOPc:1,1*44 |  | 48.4
|  | LOPP9/L:1,1*17 |  | 18.7
|  | LOPP9/P:1,1*32 |  | 35.2
|  | LOP9d/L:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9d/P:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9c/L:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOP9c/P:1,1*3 |  | 3.3
|  | LOPP9:1,1*1 |  | 1.1
|  | LOP9b:1,1*4 |  | 4.4
|  | LOPP8/P:1,1*12 |  | 13.2
|  | LOPP8/L:1,1*6 |  | 6.6
|  | LOPP8:1,1*2 |  | 2.2
|  | LOP10:1,1*6 |  | 6.6
|  | LOP8b:1,1*4 |  | 4.4
|  | Mezisoučet |  | 825
153 | 998766105R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 48 m | t | 0.2762 |  | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
154 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 5302.2 |  | 0
|  | mříže na světlíky:12*30 |  | 360
|  | schodiště SV:200 |  | 200
|  | schodiště JZ:200 |  | 200
|  | stěny 1.NP:3,1*2,2*10+3,1*4*10 |  | 192.2
|  | arch. prvky 1.NP:29*150 |  | 4350
155 | 7670000004RR0 | Dmtž+ zpětná mtž ocelového žebříku s přesahem včetně kotvení a ochranného koše | m | 5 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků:5 |  | 5
156 | 767314150RR00 | D+M pororoštu. oko 30x30 mm,žárov. pozink nosná páska 30x3 mm, pochozí | m2 | 20.2155 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | z11:3,2*0,49*2 |  | 3.136
|  | z12:3,35*0,49*3 |  | 4.9245
|  | z13:3,25*0,39*6 |  | 7.605
|  | z14:3,25*1,4*1 |  | 4.55
157 | 767314153RR00 | D+M schůdky na střechu 2x stupeň 185x300 mm | kus | 1 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | z19:1 |  | 1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0
|  | pochozí: |  | 0
|  | stupně a podesta - pororošt oko 20x20 mm,nosná páska 20x3 mm, sloupky 30x30 mm x 4: |  | 0
158 | 767314154RR00 | D+M zakládací lišta LOPN kotva pro založení panelu tl. 3 mm | kus | 749 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | z20:749 |  | 749
159 | 767314155RR00 | D+M nové ocelové schodiště stupně 10x164x280 mm | kus | 1 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | z15:1 |  | 1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0
|  | všechny montážní spoje šroubované, schodnice U260: |  | 0
|  | stupně - pororošt oko 30x30 mm,nosná páska 30x3 mm: |  | 0
|  | podesta - pororošt 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm: |  | 0
|  | zábradlí - výška 900 mm, sloupky ocel. profil 40x40 mm,madlo ocel profil 40x20 mm, výplň ocel D 15 mm po 150 mm: |  | 0
|  | kotvení zábradlí z boku: |  | 0
|  | nosná kce podesty stávající ocel profil I180: |  | 0
160 | 767314156RR00 | D+M nové ocelové schodiště stupně 6x161x280 mm | kus | 1 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | z16:1 |  | 1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0
|  | všechny montážní spoje šroubované, schodnice U260: |  | 0
|  | stupně - pororošt oko 30x30 mm,nosná páska 30x3 mm: |  | 0
|  | podesta - pororošt 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm: |  | 0
|  | zábradlí - výška 900 mm, sloupky ocel. profil 40x40 mm,madlo ocel profil 40x20 mm, výplň ocel D 15 mm po 150 mm: |  | 0
|  | kotvení zábradlí z boku: |  | 0
|  | nosná kce podesty stávající podezdívky: |  | 0
|  | ocelová vrátka na panty v rohu podesty výška 900 mm - sloupky a příčle 40x40 mm, madlo 40x20 mm: |  | 0
161 | 767314157RR00 | D+M ochranné mříže 4000x3100 mm | kus | 1 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | z17:1 |  | 1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0
|  | všechny montážní spoje svařované: |  | 0
|  | ocel. rám 50x30 mm: |  | 0
|  | vodorovné příčle 30x30 mm: |  | 0
|  | rám váplně tahokov 20x20 mm: |  | 0
|  | výplň tahokov 20x15 mm- 1,5x1,5 mm tl.: |  | 0
|  | kování klika se zámkem: |  | 0
|  | kotvení mříže přes ZS - příprava kotvení před zateplením: |  | 0
162 | 767314158RR00 | D+M ochranné mříže 2200x3100 mm | kus | 1 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | z18:1 |  | 1
|  | žárově zinkovaná ocel: |  | 0
|  | všechny montážní spoje svařované: |  | 0
|  | ocel. rám 50x30 mm: |  | 0
|  | vodorovné příčle 30x30 mm: |  | 0
|  | rám váplně tahokov 20x20 mm: |  | 0
|  | výplň tahokov 20x15 mm- 1,5x1,5 mm tl.: |  | 0
|  | kování klika se zámkem: |  | 0
|  | kotvení mříže přes ZS - příprava kotvení před zateplením: |  | 0
163 | 767314159RR00 | Dmtž+zpětná mtž ocel schůdků | kus | 10 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | půdorys střechy: |  | 0
|  | 12R+13R:10 |  | 10
164 | 767314160RR00 | Dmtž+zpětná mtž a doplnění zábradlí | m | 105 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | dle pohledů: |  | 0
|  | 31 F:36*2+13*2 |  | 98
|  | 23 F:7 |  | 7
165 | 767314161RR00 | Dmtž+zpětná mtž ocel schůdků úprava, odřezání jednoho stupně | kus | 1 |  | 0
|  | dle výpisu zámečnických konstrukcí výrobků, včetně všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | půdorys střechy: |  | 0
|  | 32F:1 |  | 1
166 | 767995RR00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. včetně dodávky ocel. profilů | kg | 1864.931 |  | 0
|  | dle statiky - ztužení LOP: |  | 0
|  | včetně všech spojovacích a ochranných prostředků ( šrouby, podložky, nátěr apod.): |  | 0
|  | L 80/50/8 mm - výška patra 4,5 m:31*4,5*8,2 |  | 1143.9
|  | L 75/50/5 mm - výška patra 3,6 m:12*3,6*5,65 |  | 244.08
|  | plech 100/100/2,5 mm :2250*0,1*0,1*20 |  | 450
|  | Mezisoučet |  | 1837.98
|  | z21 - jekl 60/60/6:2,8*9,167*1,05 |  | 26.951
167 | 767996RR00 | Demontáž a montáž kov. atypických konstr. včetně úpravy ocel. profilů | kg | 3312 |  | 0
|  | dle statiky - ztužení LOP: |  | 0
|  | včetně všech spojovacích a ochranných prostředků ( šrouby, podložky, nátěr apod.): |  | 0
|  | L 40/40/2,5 mm - vyřezávané profily:750*2*1,2*1,84 |  | 3312
168 | 998767105R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m | t | 10.5802 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu
169 | 769611111S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K | m2 | 2.2608 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | W49:1,5*1,2*1 |  | 1.8
|  | W54:0,48*0,48*2 |  | 0.4608
170 | 769611112S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | m2 | 36.72 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | W48/P:1,2*1,8*7 |  | 15.12
|  | W48/L:1,2*1,8*10 |  | 21.6
171 | 769611113S00 | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K | m2 | 88.2 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | W50:2,4*1,8*5 |  | 21.6
|  | W51/L:1,5*1,8*12 |  | 32.4
|  | W51/P:1,5*1,8*11 |  | 29.7
|  | W53:1,5*3*1 |  | 4.5
172 | 769611113Slo | Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K | m2 | 1418.142 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní, bezpečnostní zámek umožňující větrání, generální klíč: |  | 0
|  | včetně vnitřního parapetu: |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - bílá: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | LOP/L:1,1*1,6*176 |  | 309.76
|  | LOP/P:1,1*1,6*187 |  | 329.12
|  | LOPc/L:1,1*1,6*20 |  | 35.2
|  | LOPc/P:1,1*1,6*20 |  | 35.2
|  | LOPb/P:1,1*1,6*186 |  | 327.36
|  | LOPb/L:1,1*1,6*10 |  | 17.6
|  | LOP:1,1*1,6*11 |  | 19.36
|  | LOPc:1,1*1,6*44 |  | 77.44
|  | LOPP9/L:1,1*2,45*17 |  | 45.815
|  | LOPP9/P:1,1*2,45*32 |  | 86.24
|  | LOP9d/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9d/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9c/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9c/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOPP9:1,1*2,45*1 |  | 2.695
|  | LOP9b:1,1*2,45*4 |  | 10.78
|  | LOPP8/P:1,1*3,15*12 |  | 41.58
|  | LOPP8/L:1,1*3,15*6 |  | 20.79
|  | LOPP8:1,1*3,15*2 |  | 6.93
|  | LOP10:1,1*0,92*6 |  | 6.072
|  | LOP8b:1,1*3,15*4 |  | 13.86
173 | 769611116S00 | Montáž a dodávka vnitřních žaluzií dle popisu výplně otvorů | m2 | 1316.062 |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | LOP/L:1,1*1,6*176 |  | 309.76
|  | LOP/P:1,1*1,6*187 |  | 329.12
|  | LOPc/L:1,1*1,6*20 |  | 35.2
|  | LOPc/P:1,1*1,6*20 |  | 35.2
|  | LOPb/P:1,1*1,6*186 |  | 327.36
|  | LOPb/L:1,1*1,6*10 |  | 17.6
|  | LOP:1,1*1,6*11 |  | 19.36
|  | LOPP9/L:1,1*2,45*17 |  | 45.815
|  | LOPP9/P:1,1*2,45*32 |  | 86.24
|  | LOP9d/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9d/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9c/L:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOP9c/P:1,1*2,45*3 |  | 8.085
|  | LOPP9:1,1*2,45*1 |  | 2.695
|  | LOPP8/P:1,1*3,15*12 |  | 41.58
|  | LOPP8/L:1,1*3,15*6 |  | 20.79
|  | LOPP8:1,1*3,15*2 |  | 6.93
|  | LOP10:1,1*0,92*6 |  | 6.072
174 | 769611129S00 | Montáž a dodávka vnitřní zatmavovací folie dle popisu výplně otvorů | m2 | 102.08 |  | 0
|  | plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | LOPc:1,1*1,6*44 |  | 77.44
|  | LOP9b:1,1*2,45*4 |  | 10.78
|  | LOP8b:1,1*3,15*4 |  | 13.86
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0
Díl: | 769b | Otvorové prvky z hliníku
175 | 769621115S00 | Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K | m2 | 9.633 |  | 0
|  | Al dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): |  | 0
|  | barva exterier - antracit: |  | 0
|  | barva interier - antracit: |  | 0
|  | napojení na okolní konstrukce dle normy: |  | 0
|  | od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: |  | 0
|  | vodotěsná a větrotěsná páska: |  | 0
|  | systém ETICS přetažen přes rám: |  | 0
|  | podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | D10/P:0,8*1,97*1 |  | 1.576
|  | D11:1,3*1,97*1 |  | 2.561
|  | D12:1,4*2,8*1 |  | 3.92
|  | D13/L:0,8*1,97*1 |  | 1.576
| Celkem za | 769b Otvorové prvky z hliníku |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
176 | 783950011R00 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email | m2 | 30 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
177 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 1791.85 |  | 0
|  | skladba C3:17,8 |  | 17.8
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69
178 | 784165512R00 | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1791.85 |  | 0
|  | skladba C3:17,8 |  | 17.8
|  | obklad parapetu včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*(0,9+0,2+0,2) |  | 1058.2
|  | nadpraží včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:814*0,2 |  | 162.8
|  | ostění mezi pásovými okny včetně nosné konstrukce, všech spojovacích a ochranných prostředků: |  | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem:1272*0,38 |  | 483.36
|  | R13:10,1*6,9 |  | 69.69
179 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 18221 |  | 0
|  | 1.PP:(35*6+12,5*8)*3,2 |  | 992
|  | 1.NP:(35*6+12,5*8)*3,2*12 |  | 11904
|  | 2.NP - 13.NP:35,5*12,5*12 |  | 5325
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
180 | M2110 | Dmtž+ Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení venkovní svítidlo včetně pohyb. čidla - revize | kus | 4 |  | 0
|  | strojovna:4 |  | 4
181 | M2115 | Dmtž +zpětná mtž dvířka | kus | 13 |  | 0
|  | SZ:1 |  | 1
|  | strojovna:12 |  | 12
182 | M21E | Hromosvod dle samostaného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky
183 | M22251 | Ochrana kabelového vedení na střeše umístit do ohebných hadic a drážce vybroušené v TI | m | 194 |  | 0
|  | půdorys střechy:25 |  | 25
|  | strojovna JZ + SV:10*3+3*2+3,5*6+7,5*4 |  | 87
|  | SV:41*2 |  | 82
184 | M2225111 | Změny vyvolané zateplením na zařízení v majetku společnosti Datonet | kus | 1 |  | 0
185 | M2225112 | Změny vyvolané zateplením na zařízení v majetku společnosti T-Mobile | kus | 1 |  | 0
186 | M2225113 | Změny vyvolané zateplením na zařízení v majetku společnosti Vodafone | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
187 | M2413 | Dmtž+D+M větrací mřížky s protidešťovou žaluzií pozinkovaná ocel, lamely Al | m2 | 0.7163 |  | 0
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0
|  | x21:0,5*0,26*4 |  | 0.52
|  | x22:3,14*0,25*0,25*1 |  | 0.1963
188 | M24147 | Poklop pro revizi VZT zateplený 650x650 mm Uw = 1,1 W/m2K | kus | 7 |  | 0
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0
|  | x23:7 |  | 7
189 | M24148 | Poklop s uzamykatelný zámkem 1100x350 mm ocelový poklop | kus | 1 |  | 0
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0
|  | x26:1 |  | 1
190 | M24149 | Vyústění VZT, prodloužení na střechu budníku nové odvětrání 260x500 mm | kus | 3 |  | 0
|  | dle výpisu ostaních výrobků: |  | 0
|  | x27:3 |  | 3
191 | M24169 | Navýšení, dočasné přemístění všech konstrukcí na střechách dle PD | kus | 1 |  | 0
|  | dle půdorysu střechy:1 |  | 1
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
192 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 314.3759 |  | 0
193 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1886.2552 |  | 0
194 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 157.1879 |  | 0
195 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 628.7517 |  | 0
196 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 157.1879 |  | 0
197 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 628.7517 |  | 0
198 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 157.1879 |  | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0

## SO 04 1 POl UT (hidden)
Rozpočet - Výměna zdroje tepla
Investiční akce: | Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín
Investor: | SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826, 820 02 Kolín
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | únor 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01 – Rekonstrukce otopné soustavy
Armatury
1 | Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv, DN15 | 29 | ks |  | 0
2 | Radiátorové šroubení uzavírací a regulační , DN15 | 29 | ks |  | 0
3 | Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem , včetně svěrného šroubení pro Fe trubky 15 mm | 259 | ks |  | 0
4 | Termostatická hlavice pro veřejné budovy, zesílená objímka se zvýšenou pevností v ohybu, horní mez nastavení (max. hodnota), dolní mez nastavení (min. hodnota), zablokování nastavení, integrovaná pojistka proti odcizení | 29 | ks |  | 0
5 | Termostatická hlavice pro veřejné budovy, pro tělesa s integrovaným ventilem, zesílená objímka se zvýšenou pevností v ohybu, horní mez nastavení (max. hodnota), dolní mez nastavení (min. hodnota), zablokování nastavení, pojistka proti odcizení | 259 | ks |  | 0
6 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 288 | ks |  | 0
7 | Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN15,kvs=1,6, rozsah nastavení tlakové diference 5-25 kPa, včetně tepelně-izolačního obalu a impulzního vedení 1,5 m | 22 | ks |  | 0
8 | Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN20,kvs=2,5, rozsah nastavení tlakové diference 5-25 kPa, včetně tepelně-izolačního obalu a impulzního vedení 1,5 m | 9 | ks |  | 0
9 | Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN25,kvs=4, rozsah nastavení tlakové diference 5-25 kPa, včetně tepelně-izolačního obalu a impulzního vedení 1,5 m | 1 | ks |  | 0
10 | Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN32,kvs=6,3, rozsah nastavení tlakové diference 5-25 kPa, včetně tepelně-izolačního obalu a impulzního vedení 1,5 m | 1 | ks |  | 0
11 | Asistenční ventil regulátoru tlakové diference, s funkcí přednastavení tlakové ztráty, uzavírání, vypouštění a měření průtoku, včetně tepelně-izolačního obalu, DN15, kvs=1,6 | 22 | ks |  | 0
12 | Asistenční ventil regulátoru tlakové diference, s funkcí přednastavení tlakové ztráty, uzavírání, vypouštění a měření průtoku, včetně tepelně-izolačního obalu DN20, kvs=2,5 | 9 | ks |  | 0
13 | Asistenční ventil regulátoru tlakové diference, s funkcí přednastavení tlakové ztráty, uzavírání, vypouštění a měření průtoku, včetně tepelně-izolačního obalu DN25, kvs=4 | 1 | ks |  | 0
14 | Asistenční ventil regulátoru tlakové diference, s funkcí přednastavení tlakové ztráty, uzavírání, vypouštění a měření průtoku, včetně tepelně-izolačního obalu DN32, kvs=6,3 | 1 | ks |  | 0
15 | Měření průtoku a zaregulování vyvažovacího ventilu, do DN32 | 33 | ks |  | 0
16 | Zprovoznění a nastavení regulátoru tlakové diference, do DN32 | 33 | ks |  | 0
17 | Montáž kulový kohout dvoucestný závitový uzavírací, DN15, Rp1/2", 8,6kvs ( dodávka MaR ) | 21 | ks |  | 0
18 | Montáž kulový kohout dvoucestný závitový uzavírací, DN20, Rp3/4'', 21kvs ( dodávka MaR ) | 5 | ks |  | 0
19 | Montáž kulový kohout dvoucestný závitový uzavírací, DN25, Rp1'', 26kvs ( dodávka MaR ) | 1 | ks |  | 0
20 | Klapka uzavírací mezipřírubová, včetně protipřírub a těsnění, DN50, PN16, litina | 4 | ks |  | 0
21 | Klapka uzavírací mezipřírubová, včetně protipřírub a těsnění, DN80, PN16, litina | 4 | ks |  | 0
22 | Automatický odzdušňovací ventil, včetně klapky, DN 15 | 4 | ks |  | 0
23 | Kohout plnicí a vypouštěcí, PN10/90°C, DN20 | 8 | ks |  | 0
Otopná tělesa
24 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/900/1200 | 1 | ks |  | 0
25 | Dtto 33/900/1000 | 4 | ks |  | 0
26 | Dtto 33/900/800 | 2 | ks |  | 0
27 | Dtto 33/900/400 | 1 | ks |  | 0
28 | Dtto 22/900/400 | 45 | ks |  | 0
29 | Dtto 22/600/1800 | 2 | ks |  | 0
30 | Dtto 22/600/1600 | 8 | ks |  | 0
31 | Dtto 22/600/1400 | 11 | ks |  | 0
32 | Dtto 22/600/1200 | 10 | ks |  | 0
33 | Dtto 22/600/1100 | 2 | ks |  | 0
34 | Dtto 22/600/1000 | 3 | ks |  | 0
35 | Dtto 22/600/800 | 1 | ks |  | 0
36 | Dtto 21/600/1400 | 20 | ks |  | 0
37 | Dtto 21/600/1200 | 5 | ks |  | 0
38 | Dtto 21/600/1000 | 3 | ks |  | 0
39 | Dtto 21/600/900 | 81 | ks |  | 0
40 | Dtto 21/600/600 | 2 | ks |  | 0
41 | Dtto 11/600/1200 | 14 | ks |  | 0
42 | Dtto 11/600/1000 | 24 | ks |  | 0
43 | Dtto 11/600/700 | 18 | ks |  | 0
44 | Dtto 11/600/600 | 2 | ks |  | 0
45 | Deskové otopné těleso včetně odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení z boku, rozměr 33/900/1000 | 1 | ks |  | 0
46 | Dtto 33/900/800 | 1 | ks |  | 0
47 | Dtto 22/900/700 | 10 | ks |  | 0
48 | Dtto 22/900/600 | 1 | ks |  | 0
49 | Dtto 22/600/1000 | 2 | ks |  | 0
50 | Dtto 22/600/800 | 2 | ks |  | 0
51 | Dtto 21/600/1000 | 2 | ks |  | 0
52 | Dtto 21/600/900 | 3 | ks |  | 0
53 | Dtto 11/600/600 | 7 | ks |  | 0
54 | Příplatek za montáž otopného tělesa na atypickou kontrukci stěny-speciální konzola na SDK příčku, montážní a instalační materiál, koordinace se stavbou- nosná konstrukce otopného tělesa | 209 | ks |  | 0
Potrubí
55 | Potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol- kluzného uložení, spojované lisováním za studena 54x1,5 | 26 | m |  | 0
56 | dtto 42x1,5 | 100 | m |  | 0
57 | dtto 35x1,5 | 186 | m |  | 0
58 | dtto 28x1,5 | 108 | m |  | 0
59 | dtto 22x1,5 | 232 | m |  | 0
60 | dtto 18x1,2 | 670 | m |  | 0
61 | dtto 15x1,2 | 1850 | m |  | 0
62 | Připojení nového potrubí z nelegované oceli na stávající rozvody z ocelových trub bezešvých- příruba, včetně těsnění, do rozměru stávajícího potrubí do DN80 | 8 | ks |  | 0
63 | Příplatek k potrubí z nelegované oceli za zhotovení přípojky otopného tělesa 15x1,2 | 576 | kpl |  | 0
Tepelné izolace
64 | Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, 54 mm, tl. 40 mm | 14 | m |  | 0
65 | dtto 42 mm, tl. 30 mm | 34 | m |  | 0
66 | dtto 35 mm, tl. 30 mm | 28 | m |  | 0
67 | dtto 22 mm, tl. 20 mm | 48 | m |  | 0
68 | dtto 18 mm, tl. 20 mm | 66 | m |  | 0
69 | dtto 15 mm, tl. 20 mm | 122 | m |  | 0
70 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka /rozměr 20x54 mm | 12 | m |  | 0
71 | dtto 20x42 mm | 66 | m |  | 0
72 | dtto 20x35 mm | 144 | m |  | 0
73 | dtto 20x28 mm | 80 | m |  | 0
74 | dtto 20x22 mm | 128 | m |  | 0
75 | dtto 15x18 mm | 430 | m |  | 0
76 | dtto 15x15 mm | 1000 | m |  | 0
Ostatní
77 | PVC folie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí , bílá barva ,tl.0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci rozměr 20x54 mm | 12 | m |  | 0
78 | dtto 20x42 mm | 66 | m |  | 0
79 | dtto 20x35 mm | 110 | m |  | 0
80 | dtto 20x28 mm | 44 | m |  | 0
81 | dtto 20x22 mm | 12 | m |  | 0
82 | dtto 15x18 mm | 25 | m |  | 0
83 | Instalační lišta soklová na potrubí ÚT, plastová ,uzavřená , ochrana proti poškození potrubí | 25 | m |  | 0
84 | Axiální ocelový kompenzátor, DN40, dL axial= 29 mm, C axial=89(N/mm), včetně instalace osového vedení, šroubení, nastavení předpětí kompenzátoru | 4 | ks |  | 0
85 | Axiální ocelový kompenzátor, DN32, dL axial= 28 mm, C axial=83(N/mm), včetně instalace osového vedení, šroubení, nastavení předpětí kompenzátoru | 4 | ks |  | 0
86 | Axiální ocelový kompenzátor, DN20, dL axial= 20 mm, C axial=54(N/mm), včetně instalace osového vedení, šroubení, nastavení předpětí kompenzátoru | 4 | ks |  | 0
87 | Pevný bod pro potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně patní desky, závitové tyče, instalačního materiálu, objímky pro potrubí Ć 15-18 mm, pozink | 2 | ks |  | 0
88 | Pevný bod pro potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně patní desky, závitové tyče, instalačního materiálu, objímky pro potrubí Ć 20-22 mm, pozink | 6 | ks |  | 0
89 | Pevný bod pro potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně patní desky, závitové tyče, instalačního materiálu, objímky pro potrubí Ć 28-32 mm, pozink | 6 | ks |  | 0
90 | Pevný bod pro potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně patní desky, závitové tyče, instalačního materiálu, objímky pro potrubí Ć 42-45 mm, pozink | 4 | ks |  | 0
91 | Pevný bod pro potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně patní desky, závitové tyče, instalačního materiálu, objímky pro potrubí Ć 50-54 mm, pozink | 2 | ks |  | 0
92 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | kpl |  | 0
93 | Vypuštění stávajícího topného systému, do objemu otopného systému, V= 10m3 | 1 | kpl |  | 0
94 | Propláchnutí systému | 2 | kpl |  | 0
95 | Napuštění a kompletné odvzdušnění topného systému, do objemu topného systému V= 10m3 | 1 | kpl |  | 0
96 | Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email | 1 | kpl |  | 0
97 | Označovací štítky na potrubí | 10 | ks |  | 0
98 | Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
99 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
Stavba
100 | Prostupy pro rozvody ÚT do rozměru Ć28x1,5 mm cihelnými příčkami tl. do 150 mm- včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 40 | ks |  | 0
101 | Prostupy pro rozvody ÚT do rozměru Ć54x1,5 mm stropní/podlahovou betonovou monolitickou konstrukcí- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 58 | ks |  | 0
102 | Prostupy pro kabeláž MaR cihelnými příčkami tl. do 150 mm- včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 4 | ks |  | 0
103 | Prostupy prokabeláž MaR stropní/podlahovou betonovou monolitickou konstrukcí- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 24 | ks |  | 0
104 | Protipožární ucpávka prostupu stropní/podlahovou betonovou monolitickou konstrukcí pro ocelové potrubí ÚT- vně galvanicky pozinkované, do rozměru 54x1,5 mm, popis viz TZ PBŘS | 58 | ks |  | 0
105 | Protipožární ucpávka prostupu cihelnými příčkami tl. do 150 mm pro ocelové potrubí ÚT- vně galvanicky pozinkované, do rozměru 28x1,5 mm, popis viz TZ PBŘS | 40 | ks |  | 0
106 | Protipožární ucpávka prostupu cihelnými příčkami tl. do 150 mm pro kabeláž MaR, popis viz TZ PBŘS | 4 | ks |  | 0
107 | Protipožární ucpávka prostupu stropní/podlahovou betonovou monolitickou konstrukcí pro kabeláž MaR, popis viz TZ PBŘS | 24 | ks |  | 0
108 | Dozdění a zapravení stávajících nevyužitých prostupů cihelnými příčkami tl. do 150 mm do rozměru Ć40 mm, včetně povrchových úprav a malby | 20 | ks |  | 0
109 | Dozdění a zapravení stávajících nevyužitých prostupů stropem do rozměru Ć76 mm, včetně povrchových úprav, obnovy nášlapné vrstvy podlahové konstrukce a malby | 38 | ks |  | 0
110 | Zapravení nášlapné vrstvy podlahy, po odstranění přípojky otopných těles, včetně napojení na stávající konstrukce | 40 | ks |  | 0
111 | Zapravení konstukcí po odstranění konzol otopných těles, včetně povrchových úprav a malby | 40 | ks |  | 0
112 | Zapravení konstukcí po odstranění konzol potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a malby | 450 | ks |  | 0
113 | Odstranění SDK desek stávajícího podhledu, včetně likvidace | 18 | m2 |  | 0
114 | Montáž SDK desek na stávající rastr podhledu, vč.napojení na stávající konstrukce, povrchových úprav, začištění a malby | 14.5 | m2 |  | 0
115 | SDK konstrukce s jednovrstvým opláštěním- krycí konstrukce potrubí ÚT pod stropem, včetně nosných ocelových profilů, spojovacího a instalačního materiálu, napojení na stávající konstrukce, povrchových úprav, začištění a malby | 15.5 | m2 |  | 0
116 | Dvířka revizní kovová- bílý lak, do SDK konstrukce, uzamykatelná, rozměr 300x300 mm, včetně osazení do SDK konstrukce, napojení na stávající konstrukce a zapravení, včetně 2 ks klíčů | 29 | ks |  | 0
Demontáže
117 | Demontáž stávajících otopných těles ocelových článkových výšky 900 mm, do počtu článků 25 ks, včetně připojovacích armatur, konzol, likvidace | 14 | ks |  | 0
118 | Demontáž stávajících otopných těles ocelových článkových výšky 500 mm, počet článků 10-30 ks, včetně připojovacích armatur, konzol, likvidace | 8 | ks |  | 0
119 | Demontáž stávajících otopných registrů, průměr potrubí DN20, hliníkové voštiny, do délky l= 2200 m | 340 | ks |  | 0
120 | Demontáž armatur přírubových v kotelnách a strojovnách, do DN100, včetně likvidace | 8 | ks |  | 0
121 | Demontáž stávajících ocelových rozvodů izolovaných tepelně izolačními návleky z minerální vaty, kašírované Al-fólií , včetně tvarovek, konzol, armatur a tepelné izolace, DN15-DN40, včetně likvidace | 260 | m |  | 0
122 | Demontáž stávajících ocelových rozvodů izolovaných tepelně izolačními návleky z minerální vaty, kašírované Al-fólií , včetně tvarovek, konzol, armatur a tepelné izolace, DN50-DN80, včetně likvidace | 172 | m |  | 0
123 | Demontáž stávajících ocelových rozvodů, včetně tvarovek, konzol, armatur, DN15-DN40, včetně likvidace | 1745 | m |  | 0
124 | Demontáž stávajících ocelových rozvodů, včetně tvarovek, konzol, armatur, DN50-DN80, včetně likvidace | 260 | m |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 04 2 VN 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vedlejší náklady | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 04 2 VN |  | Vedlejší náklady |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1104 |  | SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | SOŠ Informatiky a spojů a SOU
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 04 2 VN 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 04 2 VN Vedlejší náklady |  |  | Vedlejší náklady
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 04 1 Pol MaR (hidden)
Rozpočet - Výměna zdroje tepla
Investiční akce: | Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín
Investor: | SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826, 820 02 Kolín
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | únor 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 04 - Měření a regulace
VYTÁPĚNÍ
Rozváděč RA1
R-EI | Vývod pro napájení rozvaděče MaR RA1, P=cca 100W/230V. V sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks |  | 0
| Vývod pro ochranné pospojování /RA1/ pr. 6mm2 Cu | 1 | ks |  | 0
RA1 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 10A/230V | 1 | ks |  | 0
| Další příslušenství rozvaděče dle výkresové dokumentace: 27x dvoupolohový přepínač, 27x zelená signálka, kabelové průchodky atd. | 1 | kpl |  | 0
1PP, JV1, SZ1, JV2, SZ2, JV3, SZ3 | Vývod pro napájení servopohonů ventilů, P=14W/230V. V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks |  | 0
JV4, SZ4, JV5, SZ5, JV6, SZ6, JV7, SZ7 | Vývod pro napájení servopohonů ventilů, P=16W/230V. V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks |  | 0
JV8, SZ8, JV9, SZ9, JV10, SZ10, JV11, SZ11 | Vývod pro napájení servopohonů ventilů, P=16W/230V. V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks |  | 0
JV12, SZ12, JV13, SZ13 | Vývod pro napájení servopohonů ventilů, P=8W/230V. V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks |  | 0
prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1
okruh vytápění pater
JV1, SZ2, JV3, SZ3, JV4, SZ4, SZ5, JV6, SZ6, JV7, SZ7, JV8, SZ8, JV9, SZ9, JV10, SZ10, JV11, SZ11. JV12, SZ12 | kulový kohout dvoucestný závitový uzavírací, DN15, Rp1/2", 8,6kvs - D | 21 | ks |  | 0
1PP, SZ1, JV2, JV5, SZ13 | kulový kohout dvoucestný závitový uzavírací, DN20, Rp3/4'', 21kvs - D | 5 | ks |  | 0
JV13 | kulový kohout dvoucestný závitový uzavírací, DN25, Rp1'', 26kvs - D | 1 | ks |  | 0
1PP, JV1, SZ1, JV2 SZ2, JV3, SZ3, JV4, SZ4, JV5, SZ5, JV6, SZ6, JV7, SZ7, JV8, SZ8, JV9, SZ9, JV10, SZ10, JV11, SZ11. JV12, SZ12, JV13, SZ13 | otočný pohon, 5Nm, napájení 230V, otevř.-zavř. - DMP | 27 | ks |  | 0
Montážní materiál
| PVC žlab 70x40 včetně montážního příslušenství | 80 | m |  | 0
| PVC žlab 40x40 včetně montážního příslušenství | 40 | m |  | 0
| PVC žlab 40x20 včetně montážního příslušenství | 30 | m |  | 0
| PVC trubka DN25 včetně příchytek | 15 | m |  | 0
| kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel | 60 | ks |  | 0
| elektroinstalační krabice | 27 | ks |  | 0
| drobný instalační materiál - sada | 1 | ks |  | 0
| protipožární kabelové ucpávky - dodávka ÚT, kabelová trasa bude vedena souběžně s potrubím ÚT | 1 | kpl |  | 0
Kabely
| CYKY 3Jx1,5 | 15 | m |  | 0
| CYKY 5Jx1,5 | 1100 | m |  | 0
| CYA6 žz | 15 | m |  | 0
Služby
| Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděče/ | 1 | ks |  | 0
| Montážní práce EI a MaR | 1 | ks |  | 0
| Výchozí revize el. zařízení | 1 | ks |  | 0
| Uvedení do provozu včetně zaregulování | 1 | ks |  | 0
| Funkční zkouška | 1 | ks |  | 0
| Zaškolení obsluhy, návod k obsluze | 1 | ks |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  | 0
VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)
D - DODÁVKA
M - MONTÁŽ
P - PŘIPOJENÍ
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 04 1 Pol Hrom (hidden)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 0
Objekt: |  |  | 0
Místo: |  |  | Jaselská 826,280 02 Kolín |  | Datum: |  | 2016-01-19
Objednavatel: |  |  | ENERGY BENEFIT CENTRE |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [6 empty] | 0
1 | K | 743612121 | Montáž vodič uzemňovací pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn 10mm v městské zástavbě | m | 100 |  |  | 0
2 | M | 354410730 | pásekFeZn 30/4 | kg | 77 |  |  | 0
3 | K | 743621110 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 600 |  |  | 0
4 | M | 354410730 | drát FeZn 8 | kg | 10 |  |  | 0
5 | M | 354418360 | držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn | kus | 4 |  |  | 0
6 | M | 354415400 | podpěra vedení PV21 beton/plast na ploché střechy 100 mm | kus | 100 |  |  | 0
7 | M | 354416750 | podpěry vedení hromosvodu PV1a - 30 | kus | 160 |  |  | 0
8 | M | 354410720 | drát průměr 8 mm AlMgSi8 | kg | 81 |  |  | 0
9 | K | 743622100 | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 200 |  |  | 0
10 | M | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 200 |  |  | 0
11 | M | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 20 |  |  | 0
12 | M | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů-atiki ,nerez | kus | 20 |  |  | 0
13 | M | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm | kus | 4 |  |  | 0
14 | M | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 12 |  |  | 0
15 | K | 743622200 | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | kus | 25 |  |  | 0
16 | M | 354418600 | svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby | kus | 2 |  |  | 0
17 | K | 743629300 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 23 |  |  | 0
18 | M | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 4 |  |  | 0
19 | K | 743642100 | Montáž tyč zemnicí délky do 2 m | kus | 12 |  |  | 0
20 | M | 354420900 | tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn | kus | 12 |  |  | 0
21 | M | 354418650 | svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm | kus | 12 |  |  | 0
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
22 | K | 74418R001 | Nastavení a opětovná montáž ochranných trubek | kus | 4 |  |  | 0
23 | K | 74418R002 | Měření odporů uzemnění stávajících svodů | kus | 4 |  |  | 0
24 | K | 74418R003 | Zajištění uzemnění jímacího vedení a lešení v průběhu prací | kus | 4 |  |  | 0
25 | K | 74418R004 | Revize | kus | 1 |  |  | 0
26 | K | 74418R005 | demontáž hromosvodu | m | 400 |  |  | 0
27 | K | 74418R006 | Demontáž stáv. podpěr svodového vodiče do zdi | kus | 160 |  |  | 0
28 | K | 74418R007 | Demontáž stáv. držáků ochranných trubek uzem. vedení | kus | 4 |  |  | 0
29 | K | 74421R008 | Likvidace demont. materiálu | kus | 1 |  |  | 0

## SO 04 1a Rek (hidden)
Rekapitulace rozpočtu akce SOU spojů Kolín
Cena
Profese stavební | 0
Rozvody páry, kondenzátu a topné vody | 0
Profese rozvod vody | 0
Profese MaR a elektro | 0
Celkem bez DPH | 0

## SO 04 1a Stavební část (hidden)
Profese stavební
| Jednotka | Jedn.cena | Množství | Cena
Bourání betonových základů | m3 |  | 0.665 | 0
Bourání zděných základů | m3 |  | 0.324 | 0
Oprava betonových podlah | m2 |  | 115 | 0
Oprava a začištění omítek | m2 |  | 310 | 0
Výmalba včetně materiálu | m2 |  | 310 | 0
Zhotovení nových betonových základů | m3 |  | 0.605 | 0
Nátěry základů | m2 |  | 6.1 | 0
Přesuny hmot v objektu | tuny |  | 4 | 0
Skládka sutí | tuny |  | 4 | 0
Doprava materiálu mimo objekt | tuny |  | 4 | 0
Další drobné opravy | ks |  | 1 | 0
Drobný pomocný materiál | ks |  | 1 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## SO 04 1a Rozvod páry (hidden)
Rozvody páry, kondenzátu a topné vody
|  |  | Jedn.cena |  | Cena
1. Zařízení, aparáty, regulace
Popis | pozice |  | ceník | počet [ks]
Zařízení:
Výměník kapilárový, vstup páry DN 50, výstup kondenzátu DN 25, sekundární strana DN 65, konstrukční ocel
deklarovaný výkon 360kW při parametrech páry 0,9MPa a topné vody 80/60st.C, 61 trubiček
| V1,2 |  |  | 2
Výměník kapilárový, vstup páry DN 25, výstup kondenzátu DN 15, sekundární strana DN 25, konstrukční ocel
deklarovaný výkon 131kW při parametrech páry 0,9MPa a topné vody 80/60st.C, 19 trubiček
| V3 |  |  | 1
Přečerpávací stanice kondenzátu s maximální kapacitou 2000 kg/hod |  |  |  | 1
Rám pro předávací stanici pára-voda |  |  |  | 1
Zásobník TV, objem 500 litrů, teplosměnná plocha 6m2 | OUV1 |  |  | 1
Bezúdržbová anoda | OUV1 |  |  | 1
Čerpadla
Čerpadlo DN50, PN6, 10 m3/hod, 45 kPa, 230V, 252W | OČ1,6 |  |  | 2
Čerpadlo DN32, PN6, 2,0 m3/hod, 30 kPa, 230V, 34W | OČ2,4 |  |  | 2
Čerpadlo DN32, PN6, 5 m3/hod, 40 kPa, 230V, 111W | OČ3,5 |  |  | 2
Čerpadlo DN65, PN6, 16 m3/hod, 60 kPa, 230V, 476W | OČ11,12 |  |  | 2
Čerpadlo DN32, PN6, 2,0 m3/hod, 30 kPa, 230V, 34W | OČ13 |  |  | 1
Čerpadlo Wilo Ynos MAXO, 230 V | OČ10 | z demontáže
Cirkul. čerpadlo DN25/6, 230 V, 100W, 3000kg/hod, 25kPa | CČ1 |  |  | 1
Šroubení k čerpadlu DN25, 6/4“x1“, mosaz | OČ |  |  | 2
Šroubení k čerpadlu DN32, 2“x5/4“, mosaz | OČ |  |  | 12
Regulační ventily
Kulový kohout – havarijní uzávěr DN50, kvs=70 m3/hod, PN40, 230V
| HU1 |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil přírubový s vlnovcem DN25, kvs=0,5m3/hod, PN16, 230 st.C
s pohonem 0-10V/24V bez havarijní funkce | RV1,2 |  |  | 2
Dvoucestný regulační ventil přírubový s vlnovcem DN15, kvs=0,1m3/hod, PN16, 230 st.C
s pohonem 0-10V/24V bez havarijní funkce | RV3 |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil závitový DN15, kvs=0,63m3/hod, litina, PN16, včetně šroubení
s pohonem 0-10V/24V s havarijní funkcí | RV4 |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil závitový DN40, kvs=25m3/hod, litina, PN16, včetně šroubení
s pohonem 0-10V/24V s havarijní funkcí | RV5 |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil závitový DN40, kvs=25m3/hod, litina, PN16, včetně šroubení
s pohonem 0-10V/24V bez havarijní funkce | DRV40 (25) |  |  | 2
Dvoucestný regulační ventil závitový DN25, kvs=10m3/hod, litina, PN16, včetně šroubení
s pohonem 0-10V/24V bez havarijní funkce | DRV25 (10) |  |  | 2
Dvoucestný regulační ventil závitový DN20, kvs=6,3m3/hod, litina, PN16, včetně šroubení
s pohonem 0-10V/24V bez havarijní funkce | DRV20 (6,3) |  |  | 2
Sada napojení expanze UT:
Expanzní automat kompresorový s vakem, max. tlak 5,2 bar, expanzní objem 200 litrů
| EA1 |  |  | 1
Expanzní nádoba 25 litrů, 6 bar | EN1 |  |  | 1
Bezpečnostní ventil MK1 | MK1 |  |  | 1
Bezpečnostní ventil MK3/4 | MK3/4 |  |  | 1
Rozdělovač DN100 | RS1 | viz. výkres |  | 1
Kompaktní rozdělovač – sběrač, PN6, modul 200 | RS2 | viz. výkres |  | 1
Komponenty pára
Separátor vlhkosti DN50/PN40 | SV50 |  |  | 1
Kulový kohout přírubový DN50/PN40 | VP50(40) |  |  | 3
Kulový kohout přírubový DN25/PN40 | VP25(40) |  |  | 2
Kulový kohout přírubový DN15/PN40 | VP15(40) |  |  | 1
Filtr přírubový DN50/PN40 | FP50(40) |  |  | 1
Filtr přírubový DN25/PN40 | FP25(40) |  |  | 1
Filtr přírubový DN15/PN40 | FP15(40) |  |  | 1
Odvaděč kondenzátu plovákový DN15/PN40 | OP15(40) |  |  | 1
Kulový kohout přírubový DN65/PN16 | VP65(16) |  |  | 2
Kulový kohout přírubový DN25/PN16 | VP25(16) |  |  | 4
Kulový kohout přírubový DN15/PN16 | VP15(16) |  |  | 3
Filtr přírubový DN15/PN16 | FP15(16) |  |  | 1
Odvaděč kondenzátu plovákový DN15/PN16 | OP15(16) |  |  | 1
Mezipřírubový zp.ventil DN25, nerez, 200oC při 4 MPa | MZ25 |  |  | 3
Mezipřírubový zp.ventil DN15, nerez, 200oC při 4 MPa | MZ15 |  |  | 1
Manometr s kondenzátní smyčkou | 0-1,6 MPa |  |  | 1
Manometr s kondenzátní smyčkou | 0-100 kPa |  |  | 1
Návarek pro manostat |  |  |  | 1
Návarek pro teploměrnou jímku |  |  |  | 5
Teloměrná jímka |  |  |  | 5
Teploměr 0-120oC |  |  |  | 2
2. Potrubí – svařovaná ocel – pára, kondenzát, odvzdušnění
Rozměr | norma | materiál |  | délka[bm]
DN15 (21,4x2,65) | ČSN 425710 | 11 353 |  | 6
DN25 (31,8x2,6) | ČSN 425715 | 11353 |  | 24
DN32 (42,4x3,25) | ČSN 425710 | 11 353 |  | 50
DN50 (60,3x2,9) | ČSN 425715 | 11353 |  | 30
DN65 (76x3,20) | ČSN 425715 | 11353 |  | 78
(Tvarovky specifikovat v rámci přípravy montáže) |  |  |  | 188
3. Izolace – svařovaná ocel – pára, kondenzát, odvzdušnění
Minerální vlna s hliníkovou fólií
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ |  | délka[bm]
Pára
34x40 (pro DN25) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 3
61x50 (pro DN50) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 30
77x50 (pro DN65) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 70
109x50 (pro DN100) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 2
Kondenzát
21x30 (pro DN15) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 6
34x30 (pro DN25) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 21
Al páska 50m/50mm | samolepící hliníková páska | standard |  | 5
(Odvětrání bez izolace)
4. Upevnění potrubí - svařovaná ocel – pára, kondenzát, odvzdušnění
Popis | rozměr |  |  | počet [ks]
Objímka kovová (pro DN15) | 20-23 |  |  | 3
Objímka kovová (pro DN25) | 31-38 |  |  | 12
Objímka kovová (pro DN32) | 40-46 |  |  | 20
Objímka kovová (pro DN50) | 60-64 |  |  | 15
Objímka kovová (pro DN65) | 72-78 |  |  | 20
Vrut pro objímku, 80mm | M 10 |  |  | 70
Hmoždinky 14mm |  |  |  | 70
Závitová tyč | M 10 |  |  | 35
Prodlužovací matky | M 10 |  |  | 70
5. Přírubové spoje – svařovaná ocel, PN 40 – pára, kondenzát, odvzdušnění
Rozměr/PN | popis | materiál |  | počet [ks]
DN15/PN40 | příruba krková | 11416 |  | 5
DN20/PN40 | příruba krková | 11416
DN25/PN40 | příruba krková | 11416 |  | 5
DN50/PN40 | příruba krková | 11416 |  | 10
DN15/PN40 | přírubový spoj, 4xM12/45mm, těsnění |  |  | 8
DN25/PN40 | přírubový spoj, 4xM12/50mm, těsnění |  |  | 7
DN50/PN40 | přírubový spoj, 4xM16/55mm, těsnění |  |  | 11
DN50/PN40 | přírubový spoj prodloužený, 4xM16/120mm |  |  | 1
6. Přírubové spoje – svařovaná ocel, PN 16 – pára, kondenzát, odvzdušnění
Rozměr/PN | popis | materiál |  | počet [ks]
DN15/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 3
DN25/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 10
DN40/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 2
DN50/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 2
DN65/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 3
DN15/PN16 | přírubový spoj, 4xM12/45mm, těsnění |  |  | 2
DN25/PN16 | přírubový spoj, 4xM12/50mm, těsnění |  |  | 9
DN40/PN16 | přírubový spoj, 4xM16/55mm, těsnění |  |  | 2
DN50/PN16 | přírubový spoj, 4xM16/55mm, těsnění |  |  | 2
DN65/PN16 | přírubový spoj, 4xM16/55mm, těsnění |  |  | 6
DN15/PN16 | přírubový spoj prodloužený, 4xM12/120mm |  |  | 1
DN25/PN16 | přírubový spoj prodloužený, 4xM12/120mm |  |  | 3
7. Potrubí – svařovaná ocel – topná voda
Rozměr | norma | materiál |  | délka[bm]
DN15 (21,4x2,65) | ČSN 425710 | 11353 |  | 3
DN20 (26,9x2,65) | ČSN 425710 | 11353 |  | 1
DN25 (33,7x3,25) | ČSN 425710 | 11353 |  | 8
DN32 (42,4x3,25) | ČSN 425710 | 11353 |  | 30
DN40 (48,3x3,25) | ČSN 425710 | 11353 |  | 40
DN50 (60,2x3,65) | ČSN 425710 | 11353 |  | 84
DN65 (76x3,20) | ČSN 425715 | 11353 |  | 20
DN80 (89x3,60) | ČSN 425715 | 11353 |  | 40
(Tvarovky specifikovat v rámci přípravy montáže)
8. Izolace – svařovaná ocel – topná voda
Minerální vlna s hliníkovou fólií
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ |  | délka[bm]
21x30 (pro DN15) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 4
27x30 (pro DN20) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 2
34x30 (pro DN25) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 8
43x30 (pro DN32) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 30
49x30 (pro DN40) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 40
61x30 (pro DN50) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 84
77x40 (pro DN65) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 20
89x40 (pro DN80) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 40
Al páska 50m/50mm | samolepící hliníková páska | standard |  | 3
9. Upevnění potrubí - svařovaná ocel – topná voda
Popis | rozměr |  |  | počet [ks]
Objímka kovová (pro DN15) | 20-23 |  |  | 2
Objímka kovová (pro DN25) | 31-38 |  |  | 4
Objímka kovová (pro DN32) | 40-46 |  |  | 16
Objímka kovová (pro DN40) | 48-53 |  |  | 20
Objímka kovová (pro DN50) | 60-64 |  |  | 42
Objímka kovová (pro DN65) | 72-78 |  |  | 10
Objímka kovová (pro DN80) | 87-92 |  |  | 20
Vrut pro objímku, 80mm | M 10 |  |  | 114
Hmoždinky 14mm |  |  |  | 114
Závitová tyč | M 10 |  |  | 57
Prodlužovací matky | M 10 |  |  | 114
10.Přírubové spoje – svařovaná ocel, PN 6 – topná voda
Rozměr/PN | popis | materiál |  | počet [ks]
DN50/PN6 | příruba krková | 11416 |  | 4
DN65/PN6 | příruba krková | 11416 |  | 20
DN80/PN6 | příruba krková | 11416 |  | 6
DN50/PN6 | přírubový spoj, 4xM12/50mm, těsnění |  |  | 4
DN65/PN6 | přírubový spoj, 4xM12/50mm, těsnění |  |  | 8
DN80/PN6 | přírubový spoj, 4xM16/55mm, těsnění |  |  | 2
DN65/PN6 | přírubový spoj prodloužený, 4xM12/120mm |  |  | 6
DN80/PN6 | přírubový spoj prodloužený, 4xM16/120mm |  |  | 4
11.Tvarovky - svařovaná ocel – topná voda
Popis | průměr | materiál |  | počet [ks]
Koleno varné | 42,4 mm | 11353 |  | 6
Koleno varné | 48,3 mm | 11353 |  | 14
Koleno varné | 60,3 mm | 11353 |  | 30
Koleno varné | 76,1 mm | 11353 |  | 6
Koleno varné | 88,9 mm | 11353 |  | 12
T-kus | 88,9 mm | 11353 |  | 4
Redukce | 88,9/76,1 | 11353 |  | 4
Tvarovky menších průměrů zhotovit při montáži
12.Přírubové armatury – topná voda
Popis | jmenovitý rozměr | typ |  | počet [ks]
Mezipřírubová uz.klapka | DN 65, PN6-16 | tělo litina, disk litina |  | 4
Mezipřírubová uz.klapka | DN 80, PN6-16 | tělo litina, disk litina |  | 4
Mezipřírubová zpětná klapka | DN 65, PN40 | ocel |  | 2
Filtr přírubový | DN 80, PN6 | litina, nerez síto |  | 1
13.Ostatní armatury – topná voda
Popis | jmenovitý rozměr | typ |  | počet [ks]
Pojistný ventil závitový PV25 | DN 25/32-5bar | 1“x5/4“ KD |  | 2
Pojistný ventil závitový PV15 | DN 15/20-5bar | 1/2“x3/4“ KD |  | 1
Kulový kohout páčka | DN 15 |  |  | 1
Kulový kohout páčka | DN 20 |  |  | 1
Kulový kohout páčka | DN 25 |  |  | 3
Kulový kohout páčka | DN 32 |  |  | 8
Kulový kohout páčka | DN 40 |  |  | 6
Kulový kohout páčka | DN 50 |  |  | 11
Zpětný ventil s pružinou | DN 32 |  |  | 2
Zpětný ventil s pružinou | DN 40 |  |  | 2
Zpětný ventil s pružinou | DN 50 |  |  | 3
Filtr závitový | DN 32 |  |  | 3
Filtr závitový | DN 40 |  |  | 2
Filtr závitový | DN 50 |  |  | 3
Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou | DN 15 |  |  | 18
Ruční odvzdušňovač | DN 15 |  |  | 2
Aut.odvzdušňovač s klapkou | DN 15 |  |  | 2
Napouštěcí automatický ventil | DN 15 |  |  | 1
Teploměr axiální s jímkou | 0-120oC | D63, L50, 1/2“ |  | 18
Manometr radiální 63mm | 0-6 bar |  |  | 3
Zpětná klapka pro manometry | 1/4"Fx1/2“M |  |  | 3
Vodoměr, teplá voda včetně šroubení | DN15 |  |  | 1
14.Mosazné tvarovky – topná voda
Popis | jmenovitý rozměr | typ |  | počet [ks]
Šroubení topenářské přímé | DN 20 |  |  | 2
Šroubení topenářské přímé | DN 32 |  |  | 4
Šroubení topenářské přímé | DN 40 |  |  | 2
Šroubení topenářské přímé | DN 50 |  |  | 5
Šroubení topenářské rohové | DN 32 |  |  | 2
Drobný pomocný materiál
Materiál celkem |  |  |  |  | 0
Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace
Výtěžek ze šrotu
Tlaková zkouška stávající části rozvodu na zkušební přetlak 6 bar
Oprava poruch po tlakové zkoušce | počet přetěsňovaných otopných těles |  |  | 20
Montáž předávací stanice
Montáž potrubních rozvodů ve stanici
Montáž potrubních rozvodů mimo stanici
Nátěry
Montáž izolací
Tlaková zkouška
Topná zkouška
Doprava materiálu
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## SO 04 1a Rozvod vody (hidden)
Profese rozvod vody
|  |  | Jedn.cena |  | Cena
15.Potrubí vnitřního rozvodu (PPR) – rozvod vody
Rozměr (vnější průměr x tl.stěny) | materiál | typ | ceník | délka[bm]
Studená voda:
25x2.8 | PP-RTC |  |  | 5
63x7.1 | PP-RTC |  |  | 10
Teplá voda:
63x7.1 | PP-RTC |  |  | 20
Cirkulace TV:
40x4.5 | PP-RTC |  |  | 20
(tvarovky specifikovat v rámci přípravy montáže) |  |  |  | 55
16.Izolace potrubí PPR – rozvod vody
Studená voda - PE návleky
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ |  | délka[bm]
28x15 | PE návleky | pouzdro |  | 6
65x15 | PE návleky | pouzdro |  | 10
Spony pro upevnění izolace | plast |  |  | 30
Páska na přelepení spojů | samolepící |  |  | 1
Teplá voda - kaučuková izolace, lepené spoje
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ |  | délka[bm]
64x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 20
Cirkulace - kaučuková izolace, lepené spoje
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ |  | délka[bm]
42x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 20
Samolepící izolační páska 15m/50mm | Kaučuk |  |  | 2
Lepidlo (balení 220g) | pro kaučukové izolace |  |  | 1
17.Potrubní žlaby pozinkované pro PPR – rozvod vody
Rozměr (průměr x délka) | materiál | typ |  | délka[bm]
40x2000 | ocel | pozinkovaný |  | 20
63x2000 | ocel | pozinkovaný |  | 30
18.Upevnění potrubí - PPR – rozvod vody
Popis | rozměr |  |  | počet [ks]
Objímka kovová (pro PPR 32) | 31-38 |  |  | 3
Objímka kovová (pro PPR 40) | 40-46 |  |  | 10
Objímka kovová (pro PPR 63) | 60-64 |  |  | 20
Vrut pro objímku, 80mm | M 10 |  |  | 33
Hmoždinky 14mm |  |  |  | 33
Závitová tyč | M 10 |  |  | 17
Prodlužovací matky | M 10 |  |  | 33
19.Armatury –rozvod vody
Popis | rozměr |  |  | počet [ks]
Napojení zásobníku
Kulový uzávěr páčka - TV | DN 40 |  |  | 2
Kulový uzávěr páčka - cirkulace | DN 32 |  |  | 1
Zpětný ventil s pružinou - cirkulace | DN 32 |  |  | 1
Rohové šroubení – SV, TV | DN 40 |  |  | 2
Přímé šroubení - čerpadlo | DN 25 |  |  | 2
Rohové šroubení - cirkulace | DN 32 |  |  | 1
Expanzní nádoba zásobníku TV | 25 l | 25/10, bílá |  | 1
Průtočná armatura folwjet 3/4 |  |  |  | 1
Konzola s páskem |  |  |  | 1
Pojistný ventil PV20 - 10bar | DN20/25 | 3/4“x1“ KB |  | 1
Vypouštěcí kohout s kov.páčkou | DN15 |  |  | 1
Dopouštění vody
Filtr závitový | DN 20 |  |  | 1
Kulový uzávěr páčka - TV | DN 20 |  |  | 1
Hadice pro napouštění UT, 1m | DN 25 |  |  | 1
Vodoměr, studená voda vč.šroubení | DN 15 |  |  | 1
Rozvod ve stanici
Kulový uzávěr s vypouštěním | DN 50 |  |  | 1
Kulový uzávěr s vypouštěním | DN 32 |  |  | 1
Drobný pomocný materiál
Celkem materiál |  |  |  |  | 0
Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace
Montáž nového potrubí
Montáž izolací
Tlaková zkouška
Doprava materiálu
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## SO 04 1a MaR a Elektro (hidden)
Měření a regulace
|  | Jedn.cena |  | Cena
Cena celkem: |  |  |  | 0
Popis | pozice | ceník | počet [ks]
1. Polní instrumentace |  |  |  | 0
Čidlo teploty příložné - náběhová větev - okruh č.1 - škola 1 | TC1 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - náběhová větev - okruh č.2 - škola 2 | TC2 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - náběhová větev - okruh č.3 - jídelna | TC3 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - náběhová větev - okruh č.4 - suterény+chodby | TC4 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - náběhová větev - okruh č.5 - vychovatelny | TC5 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - náběhová větev - okruh č.6 - pokoje+koupelny | TC6 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - přívod teplé vody do R/S | TC7 |  | 1 | 0
Čidlo teploty kanálové - teplota v zásobníku OUV1 | TC8 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - výstup teplé vody ze zásobníku OUV1 | TC9 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - teplota kondenzátu z V1 | TC10 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - teplota kondenzátu z V2 | TC11 |  | 1 | 0
Čidlo teploty příložné - teplota kondenzátu z V3 | TC12 |  | 1 | 0
Čidlo venkovní teploty | TC100 |  | 1 | 0
Převodník tlaku, výstup 0-10V | TC1 |  | 1 | 0
Termostat na vstupu topné vody do R/S | TS1 |  | 1 | 0
Prostorový termostat | TS2 |  | 1 | 0
Termostat na výstupu TV ze zásobníku OUV1 | TS3 |  | 1 | 0
Tlakový snímač - hlídání min. tlaku soustavy | PS1 |  | 1 | 0
Tlakový snímač - hlídání min. tlaku soustavy - nízkotlaký rozvod | PS2 |  | 1 | 0
Systém detekce zaplavení, včetně elektrod a napájení | LS1 |  | 1 | 0
HU1 - havarijní uzavírací ventil - dodávka UT, MaR pouze připojení | HU1 |  | 1 | 0
Akustická signalizace | HA1 |  | 1 | 0
Optická signalizace | H1 |  | 1 | 0
2. Rozvaděčová technika |  |  |  | 0
Rozvaděč MaR včetně přírub a montážní desky | RMAR |  | 1 | 0
Hlavní vypínač | Q1 |  | 1 | 0
Přepěťová ochrana B+C | FV1 |  | 1 | 0
Jistič 6A/1/B | FA1, FA3, FA6-FA14 |  | 11 | 0
Jistič 10A/1/B | FA2, FA5 |  | 2 | 0
Jistič 6A/3/B | FA4 |  | 1 | 0
Pojistková řadová svorka | F1 - F23 |  | 23 | 0
Pojistka T 2A 5x20 | F1 - F23 |  | 23 | 0
Zdroj napájení 24V/AC/ 2,5A, montáž na DIN lištu | PS1 |  | 1 | 0
Servisní zásuvka | Z1 |  | 1 | 0
Relé PT 3P 10A 24V AC | KA1-KA13 |  | 13 | 0
Relé PT 4P 230V/6A | K1 - K6 |  | 6 | 0
Patice relé |  |  | 19 | 0
Plastové kanály, DIN lišty, svorkovnice, svorky |  |  | 1 | 0
3. Řídící systém |  |  |  | 0
Řídící systém - kompaktní stanice (8xDI, 8xDO, 8xAI, 4xAO, eth.) |  |  | 1 | 0
Rozšiřující modul 8xDO/ 8xAI |  |  | 1 | 0
Rozšiřující modul 8xAO |  |  | 1 | 0
Ovládací termiál na dveřích rozvaděče 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, webserver |  |  | 1 | 0
4. Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
CYKY-J 5x2,5 |  |  | 35 | 0
CYKY-J 5x1,5 |  |  | 25 | 0
CYKY 4x1,5 |  |  | 100 | 0
CYKY-J 3x1,5 |  |  | 120 | 0
JYTY 4x1 |  |  | 120 | 0
JY(st)Y 1x2x0,8 |  |  | 200 | 0
CYA 0,5 - tmavěmodrý |  |  | 50 | 0
CYA 0,5 - červený |  |  | 50 | 0
CYA 0,5 - černý |  |  | 50 | 0
CYA 1 - modrý |  |  | 50 | 0
CYA 1 - šedý |  |  | 50 | 0
CYA 1 - žlutozelený |  |  | 50 | 0
CY6 |  |  | 100 | 0
Kabelový žlab 50x125x0,7 s přepážkou (1ks=2m) |  |  | 130 | 0
(víko, přepážka, podpěra na stěnu - komplet) |  |  | 2364 | 0
Elektroinstalační trubka P16 pro odbočné trasy |  |  | 8 | 0
Drobný instalační materiál |  |  | 1500 | 0
5. Ostatní |  |  |  | 0
Úprava stávající VZT regulace ve smyslu souběhu chodu čerpadla OČ10 s přítomností napětí na havarijních kontaktech RV5 | VZT1 |  | 1 | 0
Předjištění v rozvaděči silnoproud - 10A/3/B + úpravy ve stávajícím NN rozvaděči |  |  | 1 | 0
6. Práce |  |  |  | 0
Osazení rozvaděče RMaR |  |  | 1 | 0
Vyzbrojení rozvaděč RMAR |  |  | 1 | 0
Instalace polních přístrojů |  |  | 1 | 0
Provedení kabelových tras včetně pospojení |  |  | 1 | 0
Tahání kabeláže vč. ukončení kabeláže na svorkách zařízení |  |  | 1 | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaškolení obsluhy |  |  | 1 | 0

## SO 04 2 VN 1 Pol (hidden)
Soupis prací
Stavba : |  | 1104 SEN SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 04 2 VN Vedlejší náklady |  | Vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 02 | Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 03 | Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých vlivů způsobených na stavbě | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 04 | Vytyčení všech stávajících podzemních sítí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 05 | Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálů na staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 06 | Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 07 | Dokumentace skutečného provedení 3 paré | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 08 | Provedení měření vlhkosti zdiva před apikací ETICS | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 09 | Nájemné pozemku pod jeřábem 6 měsíců | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 01 Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0