## Všeobecné pomínky
Všeobecné podmínky k ceně díla (jsou nedílnou součástí ceny)
Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby).
Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. Případné odchylky ve výměrách nebo chybějící položky budou uvedeny v rozpočtu pod čarou.
Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu pro výběr dodavatele a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci. Výkaz výměr je nedílnou součástí prováděcí projektové dokumentace.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Každá taková záměna bude podléhat schválení autorským dozorem.
Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků a nákladů na požární dohled.
Do jednotkových cen budou započítány přesuny hmot a všechny nezbytné režijní náklady stavby. Do cen budou také započítány náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při realizaci stavby.
Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvodů staveništních médií a ceny médií spotřebovaných při provádění díla.
Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho nabídku.
Dodatečné požadavky zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace, či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.
Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.
Výroba konstrukcí, stavebních prvků, nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.
Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov a přípojek , vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce, a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí. Náklady na výše uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802, čl. 8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Vzorky materiálu: Výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.
V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypický výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
Barva všech komponentů, okenních křídel a rámů a ostatních výplní otvorů dle vzorníku RAL, zasklení a typ kování musí být odsouhlasen Investorem.
Barvu všech komponentů, křídel a zárubní určí investor podle vzorníku RAL (nátěr vnitřních plných dveří krycím lakem), typ prosklení a typ kování musí být odsouhlasen investorem.
Součástí nabídkové ceny je i provedení vyrovnání a vystěrkování podkladu a broušení omítek. Součástí maleb a nátěrů je penetrace podkladů.
Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.
Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla. DPH bude uvedena zvlášť.
Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno ve skladbách dokumentace pro provedení stavby, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.
Součástí nabídkové ceny je realizační projektová dokumentace, dodavatelská dokumentace, zaškolení obsluhy, zpracování atestů, zpracování manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení, příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci.
Generální dodavatel je povinen upozornit na nejednoznačnost řešení uvedeného v projektové dokumentaci a výkazu výměr před podpisem smlouvy
Generální dodavatel je povinen navrhnout doplňkové průzkumy, které jsou potřebné k finálnímu zpracování dodavatelské dokumentace a k předložení konečné ceny.

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Nová výstavba knihovního depozitáře
| Misto |  | Kutná Hora
Rozpočet:
| Objednatel: |  | České muzeum stříbra, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 00342246
|  |  | Barborská 28/9 |  |  |  | DIČ:
|  | 28401 | Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město
| Projektant: |  | VMS projekt s.r.o. |  |  |  | IČ: | 27394361
|  |  | Novorossijská 977/16 |  |  |  | DIČ: | CZ27394361
|  | 10000 | Praha-Vršovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-02-25
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Izol akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D8: Název
Note on I8: IČO
Note on D9: Ulice
Note on I9: DIČ
Note on C10: PSČ
Note on D10: Ulice
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [12 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nová výstavba knihovního depozitáře | [10 empty] | STA
O: |  | Kutná Hora | [10 empty] | OBJ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 57.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres 101 výkopy (odkopávka na -0,46):0,2*289,8 |  | 57.96 | [8 empty] | VV | 0
2 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 28.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 57,96*0,5 |  | 28.98 | [8 empty] | VV | 0
3 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 95.1573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | v.č. 101 výkopy pasy:1,32*(222,575-163,54) |  | 77.9262 | [8 empty] | VV | 0
|  | v.č. 101 výkopy pasy-svahování:0,22*70,78+0,97*(1,26*2+4,16*2) |  | 26.0864 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet ruční výkop:-8,85525 |  | -8.8552 | [8 empty] | VV | 0
4 | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 47.5787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 95,15735*0,5 |  | 47.5787 | [8 empty] | VV | 0
5 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 8.8552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 01 základy (posledních 15 cm):0,15*(222,575-163,54) |  | 8.8552 | [8 empty] | VV | 0
6 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 52.2049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkop rýh:104,0126 |  | 104.0126 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet betonu a ZB:-34,09273-70,86*0,25 |  | -51.8077 | [8 empty] | VV | 0
7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 49.0837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odkopávky:57,96 |  | 57.96 | [8 empty] | VV | 0
|  | výkopy rýh:104,0126 |  | 104.0126 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet zásypy:-52,20487 |  | -52.2049 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet provápněná zemina:-0,3*202,28 |  | -60.684 | [8 empty] | VV | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 49.0837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 490.8373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 49.0837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 49.0837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 181201111R00 | Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně | m2 | 202.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 166.5242 |  | 0 |  |  | DIL
13 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 34.0927 |  | 0 | 2.525 | 86.0841 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 01 základy:0,55*(222,575-163,54) |  | 32.4693 | [8 empty] | VV | 0
|  | stratné 5% na nerovnost výkopu:32,4695*0,05 |  | 1.6235 | [8 empty] | VV | 0
14 | 274272130RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 67.834 |  | 0 | 0.624 | 42.3284 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 01 základy:1*(18,48*2+10,1*2+6,15*2+1,4-3,026) |  | 67.834 | [8 empty] | VV | 0
15 | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 | m3 | 1.513 |  | 0 | 2.525 | 3.8203 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pas ZP1:0,25*1*3,026*2 |  | 1.513 | [8 empty] | VV | 0
16 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 12.104 |  | 0 | 0.03916 | 0.47399 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pas ZP1:2*1*3,026*2 |  | 12.104 | [8 empty] | VV | 0
17 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 12.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 561471120RX0 | Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. do 30 cm | m2 | 202.28 |  | 0 | 0.0177 | 3.5804 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 01 základy:181,65+20,63 |  | 202.28 | [8 empty] | VV | 0
19 | 212312111R00 | Lože trativodu z betonu prostého | m3 | 5.7915 |  | 0 | 2.525 | 14.6235 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | lože trativodů:0,085*68,135 |  | 5.7915 | [8 empty] | VV | 0
20 | 212755114R00 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože | m | 68.135 |  | 0 | 0.00777 | 0.52941 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | lože trativodů:4,32+1+1,5+4,97+11,32+19,2+13,42+8,665+3,74 |  | 68.135 | [8 empty] | VV | 0
21 | 212561111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 8.8575 |  | 0 | 1.665 | 14.7478 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | lože trativodů:0,13*68,135 |  | 8.8575 | [8 empty] | VV | 0
22 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 136.27 |  | 0 | 0.00018 | 0.02453 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | lože trativodů:68,135*2 |  | 136.27 | [8 empty] | VV | 0
23 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 156.7105 |  | 0 | 0.0003 | 0.04701 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 136,27*1,15 |  | 156.7105 | [8 empty] | VV | 0
24 | 894431111RAA | Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 7 |  | 0 | 0.03782 | 0.26474 | 0 | 0 |  |  | POL2_0
|  | kontrolní šachty drenáže:7 |  | 7 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 149.7225 |  | 0 |  |  | DIL
25 | 311238113R00 | Zdivo keramické 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm | m2 | 415.2046 |  | 0 | 0.24951 | 103.5977 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:3,33*(18,48*2+10,12*2+6,15*2)-2,15*(1,1*2+1,7*2)+1,395*1,48 |  | 221.4596 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:3*(18,48*2+10,12*2)+2,5*6,15*2-1,7*2,15-1,1*1,5*3 |  | 193.745 | [8 empty] | VV | 0
26 | 317168130R00 | Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1000 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.03637 | 0.21822 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | překlad P06:3*2 |  | 6 | [8 empty] | VV | 0
27 | 317168132R00 | Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1500 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.05422 | 0.16266 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | překlad P04:3*1 |  | 3 | [8 empty] | VV | 0
28 | 317168134R00 | Překlad keramický 7 vysoký 70x238x2000 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.07207 | 0.43242 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | překlad P01:3*2 |  | 6 | [8 empty] | VV | 0
29 | 311238111R00 | Zdivo keramické 17,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 175 mm | m2 | 26.7915 |  | 0 | 0.17471 | 4.6807 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:3,18*(2,175*2+4,075) |  | 26.7915 | [8 empty] | VV | 0
30 | 342248120R00 | Příčky keramické 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 53.33 |  | 0 | 0.13437 | 7.1659 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:3,18*(4,9+2,05*2)-2,15*(1,7+1) |  | 22.815 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:3,2*(5,2+2,05*3)-2,15*(1,7+1) |  | 30.515 | [8 empty] | VV | 0
31 | 317168112R00 | Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.02288 | 0.04576 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | překlad P01:2 |  | 2 | [8 empty] | VV | 0
32 | 317168115R00 | Překlad keramický plochý 115x71x2000 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.03512 | 0.07024 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | překlad P02:2 |  | 2 | [8 empty] | VV | 0
33 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 22.32 |  | 0 | 0.00102 | 0.02277 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:3,18*4 |  | 12.72 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:3,2*3 |  | 9.6 | [8 empty] | VV | 0
34 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 28.775 |  | 0 | 8e-05 | 0.0023 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:2,175*2+4,075+4,9+2,05*2 |  | 17.425 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:5,2+2,05*3 |  | 11.35 | [8 empty] | VV | 0
35 | 310100011RAB | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky do 45 cm | m2 | 8.8419 |  | 0 | 0.87851 | 7.7677 | 0 | 0 |  |  | POL2_0
|  | bourací práce - pohled, zazdívky otvorů:2,13*1,87+2,18*1,87-1,1*1,29+0,9*1,78+0,56*1,07 |  | 8.8419 | [8 empty] | VV | 0
36 | 345321414R00 | Zídky z betonu železového C 25/30 | m3 | 7.5018 |  | 0 | 2.525 | 18.9423 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 2NP atikové zídky:0,15*0,735*(5,97+10,6*2+18,48+8,665)+0,15*0,625*(6,15*2+3,845) |  | 7.5018 | [8 empty] | VV | 0
37 | 345351101R00 | Bednění zídek plnostěnných - zřízení | m2 | 100.0243 |  | 0 | 0.03931 | 3.932 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 2NP atikové zídky:2*0,735*(5,97+10,6*2+18,48+8,665)+2*0,625*(6,15*2+3,845) |  | 100.0243 | [8 empty] | VV | 0
38 | 345351102R00 | Bednění zídek plnostěnných - odstranění | m2 | 100.0243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 345361721R00 | Výztuž zídek z oceli B500 B | t | 1.1533 |  | 0 | 1.0287 | 1.1864 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 06:1,1533 |  | 1.1533 | [8 empty] | VV | 0
40 | 317941125R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší | t | 0.2418 |  | 0 | 0.01221 | 0.00295 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP HEA240:62*(1,7+0,25*2+1,1+0,3*2)/1000 |  | 0.2418 | [8 empty] | VV | 0
41 | 13486325R | Tyč průřezu HEA 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.27807 |  | 0 | 1 | 0.27807 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | statika strop 1NP HEA240:62*(1,7+0,25*2+1,1+0,3*2)*1,15/1000 |  | 0.27807 | [8 empty] | VV | 0
42 | 346244382RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.544 |  | 0 | 0.1619 | 0.41187 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP HEA240:0,24*(1,7+1,1)+0,24*(2,2+1,7)*2 |  | 2.544 | [8 empty] | VV | 0
43 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.19162 |  | 0 | 0.01709 | 0.00327 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | překlad PO05:13,4*(1,7*2+2,05*2)/1000 |  | 0.1005 | [8 empty] | VV | 0
|  | překlad PO07:13,4*1,7*4/1000 |  | 0.09112 | [8 empty] | VV | 0
44 | 13383425R | Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.22036 |  | 0 | 1 | 0.22036 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | překlad PO05:13,4*(1,7*2+2,05*2)*1,15/1000 |  | 0.11557 | [8 empty] | VV | 0
|  | překlad PO07:13,4*1,7*4*1,15/1000 |  | 0.10479 | [8 empty] | VV | 0
45 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.17 |  | 0 | 0.1656 | 0.35935 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | překlad PO05:0,4*1,4+0,14*2,05*2 |  | 1.134 | [8 empty] | VV | 0
|  | překlad PO07:0,4*1,4+1,7*0,14*2 |  | 1.036 | [8 empty] | VV | 0
46 | 347211111R00 | Doplnění bočního krytu přesahu střechy, cementotřískové desky | m2 | 6 |  | 0 | 0.03659 | 0.21954 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "D":3*2 |  | 6 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 249.7644 |  | 0 |  |  | DIL
47 | 411120033RA0 | Strop montovaný z panelů tl. 26,5 cm | m2 | 187.38 |  | 0 | 0.42839 | 80.2717 | 0 | 0 |  |  | POL2_0
|  | statika v.č. 03:15*10,41*1,2 |  | 187.38 | [8 empty] | VV | 0
48 | 411120030RA0 | Strop montovaný z panelů tl. 15 cm | m2 | 21.96 |  | 0 | 0.3085 | 6.7747 | 0 | 0 |  |  | POL2_0
|  | statika v.č. 03:5*3,66*1,2 |  | 21.96 | [8 empty] | VV | 0
49 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 30.5147 |  | 0 | 2.5251 | 77.0539 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP:0,15*(216,73-5,015-6,58-0,8518*2) |  | 30.5147 | [8 empty] | VV | 0
50 | 489381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 25/30 | m3 | 2.5271 |  | 0 | 2.5698 | 6.4942 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 2NP:0,265*(195,89-10,41*1,2*15)+0,15*(23,773-3,66*1,2*5) |  | 2.5271 | [8 empty] | VV | 0
51 | 411351205R00 | Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa | m2 | 162.6512 |  | 0 | 0.04325 | 7.0347 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP:21,252*2+27,324*4+8,7132+0,5635+1,5745 |  | 162.6512 | [8 empty] | VV | 0
52 | 411351206R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa | m2 | 162.6512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
53 | 411351801R00 | Bednění čel stropních desek, zřízení | m | 125.437 |  | 0 | 0.03047 | 3.8221 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP:2,404+5,97+10,5+18,38+10,5+8,665+2,404 |  | 58.823 | [8 empty] | VV | 0
|  | statika strop 2NP:6,15*2+5,97+10,6*2+18,48+8,664 |  | 66.614 | [8 empty] | VV | 0
54 | 411351802R00 | Bednění čel stropních desek, odstranění | m | 125.437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
55 | 411351901R00 | Bednění prostupu plochy do 0,06 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.00689 | 0.01378 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | prostupy DN250 - strop:2 |  | 2 | [8 empty] | VV | 0
56 | 411351902R00 | Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.013 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | prostupy 415/350 - strop:2 |  | 2 | [8 empty] | VV | 0
57 | 413321515R00 | Nosníky z betonu železového C 30/37 | m3 | 17.4788 |  | 0 | 2.5251 | 44.1352 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP trám TR1:0,6*0,55*10,5*5 |  | 17.325 | [8 empty] | VV | 0
|  | statika strop 1NP trám N1:0,2*0,2*3,845 |  | 0.1538 | [8 empty] | VV | 0
58 | 413351107R00 | Bednění nosníků - zřízení | m2 | 92.349 |  | 0 | 0.0577 | 5.3285 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP trám TR1:(0,6+2*0,55)*10,5*5 |  | 89.25 | [8 empty] | VV | 0
|  | statika strop 1NP trám N1:0,2*3*3,845 |  | 2.307 | [8 empty] | VV | 0
|  | překlad oken 2NP (tvořen ŽB věncem):0,24*1,1*3 |  | 0.792 | [8 empty] | VV | 0
59 | 413351108R00 | Bednění nosníků - odstranění | m2 | 92.349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 413351215R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení | m2 | 33.061 |  | 0 | 0.0086 | 0.28432 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP trám TR1:0,6*10,5*5 |  | 31.5 | [8 empty] | VV | 0
|  | statika strop 1NP trám N1:0,2*3,845 |  | 0.769 | [8 empty] | VV | 0
|  | překlad oken 2NP (tvořen ŽB věncem):0,24*1,1*3 |  | 0.792 | [8 empty] | VV | 0
61 | 413351216R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění | m2 | 33.061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 489361001RT1 | Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli, z oceli B500 B | t | 0.0743 |  | 0 | 1.002 | 0.07445 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 03:0,0743 |  | 0.0743 | [8 empty] | VV | 0
63 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 3.6446 |  | 0 | 2.5251 | 9.203 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP věnec:0,15*0,24*3,622*2 |  | 0.26078 | [8 empty] | VV | 0
|  | statika strop 2NP věnec:0,2*0,24*(18,48*2+10,6*2+6,168*2) |  | 3.3838 | [8 empty] | VV | 0
64 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 30.3716 |  | 0 | 0.00782 | 0.23751 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP věnec:0,15*2*3,622*2 |  | 2.1732 | [8 empty] | VV | 0
|  | statika strop 2NP věnec:0,2*2*(18,48*2+10,6*2+6,168*2) |  | 28.1984 | [8 empty] | VV | 0
65 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 30.3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 413361821RX0 | Výztuž nosníků a stropů z betonářské oceli B500 B | t | 5.4409 |  | 0 | 1.0194 | 5.5464 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 05:5,4409 |  | 5.4409 | [8 empty] | VV | 0
67 | 430321514R00 | Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 | m3 | 0.62147 |  | 0 | 2.5251 | 1.5693 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP:0,15*1,395*2,97 |  | 0.62147 | [8 empty] | VV | 0
68 | 431351121R00 | Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení | m2 | 4.1432 |  | 0 | 0.04597 | 0.19046 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP:1,395*2,97 |  | 4.1432 | [8 empty] | VV | 0
69 | 431351122R00 | Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění | m2 | 4.1432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 434311116R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 | m | 12.555 |  | 0 | 0.11369 | 1.4274 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika strop 1NP:9*1,395 |  | 12.555 | [8 empty] | VV | 0
71 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 2.3302 |  | 0 | 0.01693 | 0.03945 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 12,555*0,1856 |  | 2.3302 | [8 empty] | VV | 0
72 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 2.3302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
73 | 416043242R00 | Samost.pož.předěl,kov.kce.CD+UA,deska 2x RF 12,5mm | m2 | 4.9 |  | 0 | 0.02944 | 0.14426 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SDK obklad VZT:2,45*2 |  | 4.9 | [8 empty] | VV | 0
74 | 416093122R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm | m2 | 6.2271 |  | 0 | 0.01497 | 0.09322 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SDK obklad VZT:0,495*(1,73+1,415)*2*2 |  | 6.2271 | [8 empty] | VV | 0
75 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 11.1271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SDK obklad VZT:4,9+6,2271 |  | 11.1271 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 14.4116 |  | 0 |  |  | DIL
76 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 13.335 |  | 0 | 4e-05 | 0.00053 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 66.4355 |  | 0 | 0.02798 | 1.8589 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP strojovna a stanice GHZ:3,18*(2,075*2+2,05*2+4,075*2+2*2)-2,15*1-1,1*2,15 |  | 60.357 | [8 empty] | VV | 0
|  | 1NP stanice GHZ:3,2*(2,075*2+2,05*2)-1*2,15 |  | 24.25 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet lehčené omítky pod obklady:-25,6125 |  | -25.6125 | [8 empty] | VV | 0
|  | oprava stávajících stěn 1NP:3,18*2,2-1,1*2,15 |  | 4.631 | [8 empty] | VV | 0
|  | oprava stávajících stěn 2NP:2,5*2,07-1,1*2,15 |  | 2.81 | [8 empty] | VV | 0
78 | 602011116RT3 | Omítka jádrová lehčená, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 25.6125 |  | 0 | 0.021 | 0.53786 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:1,5*(2,075*2+2,05*2-1+0,9+1,675) |  | 14.7375 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1,5*(2,075*2+2,05*2-1) |  | 10.875 | [8 empty] | VV | 0
79 | 601021234RT5 | Omítka stropů vápenosádrová.hlazená strojně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 46.843 |  | 0 | 0.02189 | 1.0254 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:6,25+12,685+1,208 |  | 20.143 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:5,85+20,85 |  | 26.7 | [8 empty] | VV | 0
80 | 602021234RT5 | Omítka stěn vápenosádrová hlazená strojně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 519.9082 |  | 0 | 0.021 | 10.9181 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:3,18*(18*2+10,12*2+2,175*2+2,05*2+2,575*2+6,195*2+3,365*2)+1,48*(1,395*2+0,24) |  | 287.3772 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-2,15*(1,7*5+1+1,1*2) |  | -25.155 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:3,2*(18*2+10,12*2+2,175*2+2,75*2+2,05*2)+2,5*(6,195*2+3,365*2) |  | 272.408 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-2,15*(1,7*1+1+1,1)-1,1*1,5*3-0,9*1,78 |  | -14.722 | [8 empty] | VV | 0
81 | 612445921RT3 | Omítka vápenosádrová vnitřního ostění - hladká, ze vápenosádrové omítky tl. 20 mm | m2 | 2.091 |  | 0 | 0.02402 | 0.05023 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | ostění oken:0,17*(1,1*3+1,5*6) |  | 2.091 | [8 empty] | VV | 0
82 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 44.82 |  | 0 | 0.00046 | 0.02062 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:3,18*2+1,48*2 |  | 9.32 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:3,2*2 |  | 6.4 | [8 empty] | VV | 0
|  | okna a dveře:29,1 |  | 29.1 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 7.533 |  | 0 |  |  | DIL
83 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 13.335 |  | 0 | 4e-05 | 0.00053 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:2,15*(1,1*2+1,7) |  | 8.385 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1,1*1,5*3 |  | 4.95 | [8 empty] | VV | 0
84 | 622311515R00 | Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ | m2 | 33.3445 |  | 0 | 0.01021 | 0.34045 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | KSZ S02 pod terénem:0,5*(6,187*2+5,97+10,6*2+18,48+8,665) |  | 33.3445 | [8 empty] | VV | 0
85 | 622311525RU1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm, s omítkou silikátovou | m2 | 33.3445 |  | 0 | 0.01927 | 0.64255 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | KSZ S02 nad terénem:0,5*(6,187*2+5,97+10,6*2+18,48+8,665) |  | 33.3445 | [8 empty] | VV | 0
86 | 622311016R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm | m | 66.689 |  | 0 | 0.00037 | 0.02467 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | KSZ S01:6,187*2+5,97+10,6*2+18,48+8,665 |  | 66.689 | [8 empty] | VV | 0
87 | 622311135RT6 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou silikátovou | m2 | 463.2404 |  | 0 | 0.01386 | 6.4205 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | KZS S01:6,187*(6,515+6,435)+5,97*6,86+10,6*7,27+10,6*7,5+18,48*7,33+8,665*6,86+1,05*3,845 |  | 476.5754 | [8 empty] | VV | 0
|  | odpočet okna:-13,335 |  | -13.335 | [8 empty] | VV | 0
88 | 622311154RT6 | Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 50 mm, s omítkou silikátovou | m2 | 4.656 |  | 0 | 0.01313 | 0.06113 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:0,16*(2,15*6+1,1*2+1,7) |  | 2.688 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:0,16*(1,1*3+1,5*6) |  | 1.968 | [8 empty] | VV | 0
89 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 31.2 |  | 0 | 2e-05 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 7,67*2+7,93*2 |  | 31.2 | [8 empty] | VV | 0
90 | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou | m | 29.1 |  | 0 | 0.00011 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:(2,15*6+1,1*2+1,7) |  | 16.8 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(1,1*3+1,5*6) |  | 12.3 | [8 empty] | VV | 0
91 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 3.3 |  | 0 | 7e-05 | 0.00023 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2NP:1,1*3 |  | 3.3 | [8 empty] | VV | 0
92 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 6 |  | 0 | 0.00367 | 0.02202 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "D":3*2 |  | 6 | [8 empty] | VV | 0
93 | 602016183R00 | Omítka stěn tenkovrstvá silikátová | m2 | 6 |  | 0 | 0.00284 | 0.01704 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "D":3*2 |  | 6 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 101.4317 |  | 0 |  |  | DIL
94 | 631315711RT2 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3 | m3 | 30.4575 |  | 0 | 2.545 | 77.5143 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/01:203,05*0,15 |  | 30.4575 | [8 empty] | VV | 0
95 | 631319155R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm | m3 | 30.4575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
96 | 631316211R00 | Příplatek za povrch bet. podlahy strojně hlazený | m2 | 203.05 |  | 0 | 0.005 | 1.0152 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/01:203,05 |  | 203.05 | [8 empty] | VV | 0
97 | 631317215R00 | Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton | m | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/01:144 |  | 144 | [8 empty] | VV | 0
98 | 632482113R00 | Profil dilatační podlahový | m | 144 |  | 0 | 0.00023 | 0.03312 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
99 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.60225 |  | 0 | 2.525 | 1.5207 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/02:0,075*8,03 |  | 0.60225 | [8 empty] | VV | 0
100 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 0.60225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 0.60225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
102 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 | t | 0.021922 |  | 0 | 1.0662 | 0.02337 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/02:2,1*8,03*1,3/1000 |  | 0.021922 | [8 empty] | VV | 0
103 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 3.973 |  | 0 | 1.837 | 7.2984 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/03:0,2*(18,365+1,5) |  | 3.973 | [8 empty] | VV | 0
104 | 631315711R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 | m3 | 2.9798 |  | 0 | 2.525 | 7.5239 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/03:0,15*(18,365+1,5) |  | 2.9798 | [8 empty] | VV | 0
105 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 2.9798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 4.0275 |  | 0 | 0.0141 | 0.05679 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/03:0,15*(8,665*2+2,26*2+1*2+1,5*2) |  | 4.0275 | [8 empty] | VV | 0
107 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 4.0275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t | 0.16011 |  | 0 | 1.0662 | 0.17072 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/03:3,1*(18,365+1,5)*2*1,3/1000 |  | 0.16011 | [8 empty] | VV | 0
109 | 631316299RX0 | Kartáčová protiskluzná úprava povrchu | m2 | 19.865 |  | 0 | 0.005 | 0.09933 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/03:18,365+1,5 |  | 19.865 | [8 empty] | VV | 0
110 | 632415120RU6 | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm, podkladní (středně těžký provoz) | m2 | 170.84 |  | 0 | 0.03615 | 6.1759 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba STR/01:170,84 |  | 170.84 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.02479 |  | 0 |  |  | DIL
111 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 5.1 |  | 0 | 0.00486 | 0.02479 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | okno O/01:1,1*3 |  | 3.3 | [8 empty] | VV | 0
|  | okno O/02:0,9*2 |  | 1.8 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
112 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4, stavební přípomoce | h | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 10.0521 |  | 0 |  |  | DIL
113 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 509.9199 |  | 0 | 0.01838 | 9.3723 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 13,335+33,3445+463,2404 |  | 509.9199 | [8 empty] | VV | 0
114 | 941941191RT3 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté | m2 | 1019.8398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 509,9199*2 |  | 1019.8398 | [8 empty] | VV | 0
115 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 509.9199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
116 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1019.8398 |  | 0 | 5e-05 | 0.05099 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
117 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 509.9199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
118 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 509.9199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
119 | 941941501R00 | Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) | km | 10198.398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 509,9199*20 |  | 10198.398 | [8 empty] | VV | 0
120 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 397.97 |  | 0 | 0.00158 | 0.62879 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:201,81 |  | 201.81 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:196,16 |  | 196.16 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0.01592 |  | 0 |  |  | DIL
121 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 397.97 |  | 0 | 4e-05 | 0.01592 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.01192 |  | 8.4601 |  |  | DIL
122 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "C":5 |  | 5 | [8 empty] | VV | 0
123 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 1.602 |  | 0 | 0.001 | 0.0016 | 0.062 | 0.09932 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "C":0,9*1,78 |  | 1.602 | [8 empty] | VV | 0
124 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 8.0597 |  | 0 | 0.00092 | 0.00741 | 0.054 | 0.43522 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "C":1,87*(2,13+2,18) |  | 8.0597 | [8 empty] | VV | 0
125 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "C":1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 0
126 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.9104 |  | 0 | 0.001 | 0.00291 | 0.067 | 0.195 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "C":2,72*1,07 |  | 2.9104 | [8 empty] | VV | 0
127 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1252 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "A":6,26 |  | 6.26 | [8 empty] | VV | 0
128 | 963053936R00 | Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných | m2 | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 2.7043 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "A":6,26 |  | 6.26 | [8 empty] | VV | 0
129 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2.1952 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.3904 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "A":0,4*0,8*6,86 |  | 2.1952 | [8 empty] | VV | 0
130 | 765316899RX0 | Demontáž části střechy pro realizaci krčku | m2 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.4838 |  |  | POL1_0
|  | 7,44+0,76 |  | 8.2 | [8 empty] | VV | 0
131 | 767311810R00 | Demontáž obloukového zastřešení | m2 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.02688 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "A":0,8*1,6 |  | 1.28 | [8 empty] | VV | 0
132 | 210200013R00 | Demontáž svítidla | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "B":1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.00598 |  | 2.2815 |  |  | DIL
133 | 978059611R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 0.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.07547 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "B":0,106+0,742 |  | 0.848 | [8 empty] | VV | 0
134 | 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 0.3784 |  | 0 | 0.00182 | 0.00069 | 1.8 | 0.68112 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání "C":0,86*1,1*0,4 |  | 0.3784 | [8 empty] | VV | 0
135 | 971038131R00 | Vybourání otvorů cihly duté d = 6 cm, tl. 15 cm | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 |  |  | POL1_0
|  | 1NP - prostupy:4 |  | 4 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP - prostupy:4 |  | 4 | [8 empty] | VV | 0
136 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 11 |  | 0 | 0.00034 | 0.00374 | 0.031 | 0.341 |  |  | POL1_0
|  | 1NP - prostupy:4 |  | 4 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP - prostupy:7 |  | 7 | [8 empty] | VV | 0
137 | 971038441R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0.086 | 0.172 |  |  | POL1_0
|  | 1NP - prostupy:2 |  | 2 | [8 empty] | VV | 0
138 | 971038591R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm | m3 | 0.4789 |  | 0 | 0.00182 | 0.00087 | 1.5 | 0.71834 |  |  | POL1_0
|  | prostupy - 1NP:0,24*(0,76*0,77+0,55*0,75*2) |  | 0.33845 | [8 empty] | VV | 0
|  | prostupy - 2NP:0,24*0,76*0,77 |  | 0.14045 | [8 empty] | VV | 0
139 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.2856 |  |  | POL1_0
|  | pohledy bourání:1,7*4 |  | 6.8 | [8 empty] | VV | 0
140 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
141 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 107.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
142 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 10.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
143 | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 10.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
144 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 699.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.70352 |  | 0 |  |  | DIL
145 | 711171559RT1 | Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, materiál ve specifikaci | m2 | 219.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
146 | 711172559RT1 | Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, materiál ve specifikaci | m2 | 66.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | KSZ S02 nad terénem:1*(6,187*2+5,97+10,6*2+18,48+8,665) |  | 66.689 | [8 empty] | VV | 0
147 | 28322091.AR | Fólie tl. 0,75 mm, š. 1300 mm zemní | m2 | 329.2007 |  | 0 | 0.00126 | 0.41479 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,15*(219,5725+66,689) |  | 329.2007 | [8 empty] | VV | 0
148 | 711191171RT1 | Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, materiál ve specifikaci | m2 | 239.4375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | PDL/01:219,5725 |  | 219.5725 | [8 empty] | VV | 0
|  | PDL/03:18,365+1,5 |  | 19.865 | [8 empty] | VV | 0
149 | 711191272RT1 | Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá, materiál ve specifikaci | m2 | 66.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
150 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 352.0455 |  | 0 | 0.0003 | 0.10561 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,15*(239,4375+66,689) |  | 352.0455 | [8 empty] | VV | 0
151 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 43.6437 |  | 0 | 0.00021 | 0.00917 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | podlaha:4,36+8,03+4,37 |  | 16.76 | [8 empty] | VV | 0
|  | stěny:25,6125 |  | 25.6125 | [8 empty] | VV | 0
|  | sokl:0,15*(4,075*2+2*2-1,1-0,9-1,675) |  | 1.2712 | [8 empty] | VV | 0
152 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 43.6437 |  | 0 | 0.00368 | 0.16061 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
153 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 25.55 |  | 0 | 0.00032 | 0.00818 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2,075*2+2,05*2-1+4,075*2+2*2-1,1+2,075*2+2,05*2-1 |  | 25.55 | [8 empty] | VV | 0
154 | 711212602R00 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 12 |  | 0 | 0.00043 | 0.00516 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 4*3 |  | 12 | [8 empty] | VV | 0
155 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 2.3477 |  | 0 |  |  | DIL
156 | 712311101RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - materiál ve specifikaci | m2 | 219.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SCH/01+SCH/02:219,7 |  | 219.7 | [8 empty] | VV | 0
157 | 712811101RT1 | Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - materiál ve specifikaci | m2 | 51.9696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SCH/01+SCH/02:0,735*(5,88+10,3*2+18,18+8,665)+0,625*(6,08*2+3,545)+0,835*3,545 |  | 51.9696 | [8 empty] | VV | 0
158 | 11163230R | Nátěr asfaltový penetrační | kg | 108.6678 |  | 0 | 0.001 | 0.10867 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,4*(219,7+51,96957) |  | 108.6678 | [8 empty] | VV | 0
159 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 219.7 |  | 0 | 0.00035 | 0.0769 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
160 | 712841559RT1 | Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci | m2 | 51.9696 |  | 0 | 0.00042 | 0.02183 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
161 | 62852265R | Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral | m2 | 312.42 |  | 0 | 0.0045 | 1.4059 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,15*(219,7+51,96957) |  | 312.42 | [8 empty] | VV | 0
162 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 219.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
163 | 712831101RT1 | Samostatné vytažení izolace, pásy na sucho, 1 vrstva - pásy ve specifikaci | m2 | 40.887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SCH/01+SCH/02:0,595*(5,88+10,3*2+18,18+8,665)+0,415*(6,08*2+3,545)+0,745*3,545 |  | 40.887 | [8 empty] | VV | 0
164 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 299.675 |  | 0 | 0.0003 | 0.0899 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,15*(219,7+40,88697) |  | 299.675 | [8 empty] | VV | 0
165 | 712372111RV1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 219.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
166 | 712871801RT1 | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci | m2 | 40.887 |  | 0 | 3e-05 | 0.00123 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
167 | 28322010R | Fólie tl. 1,5 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, šedá | m2 | 299.675 |  | 0 | 0.00196 | 0.58736 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
168 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm | m | 72.575 |  | 0 | 0.00076 | 0.05516 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SCH/01+SCH/02:5,88+10,3*2+18,18+8,665+6,08*2+3,545+3,545 |  | 72.575 | [8 empty] | VV | 0
169 | 712378110R00 | Vnitřní rohová tvarovka | kus | 8 |  | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
170 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 2.3477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 3.8977 |  | 0 |  |  | DIL
171 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 222.915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/01:203,05 |  | 203.05 | [8 empty] | VV | 0
|  | skladba PDL/03:18,365+1,5 |  | 19.865 | [8 empty] | VV | 0
172 | 28375706R | Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm | m3 | 22.3632 |  | 0 | 0.03 | 0.67089 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | skladba PDL/01:0,1*203,05*1,05 |  | 21.3203 | [8 empty] | VV | 0
|  | skladba PDL/03:0,05*(18,365+1,5)*1,05 |  | 1.0429 | [8 empty] | VV | 0
173 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 219.5725 |  | 0 | 1e-05 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/01:219,5725 |  | 219.5725 | [8 empty] | VV | 0
174 | 713141337R00 | Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy | m2 | 209.286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SCH/01:187,73 |  | 187.73 | [8 empty] | VV | 0
|  | SCH/02:21,556 |  | 21.556 | [8 empty] | VV | 0
175 | 28375973R | Deska spádová EPS 200 | m3 | 21.6828 |  | 0 | 0.03 | 0.65048 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/01:187,73*0,11*1,05 |  | 21.6828 | [8 empty] | VV | 0
176 | 28375706R | Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm | m3 | 39.4233 |  | 0 | 0.03 | 1.1827 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/01:187,73*0,2*1,05 |  | 39.4233 | [8 empty] | VV | 0
177 | 631402494RX | Deska spádová miner. 20-100 mm 1000x1200 mm, střešní, spád 1000 mm | m2 | 22.6338 |  | 0 | 0.0093 | 0.21049 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/02:21,556*1,05 |  | 22.6338 | [8 empty] | VV | 0
178 | 631402291R | Deska střešní těžká 2000x1200x 80 mm, dvouvrstvá | m2 | 22.6338 |  | 0 | 0.01048 | 0.2372 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/02:21,556*1,05 |  | 22.6338 | [8 empty] | VV | 0
179 | 631402293R | Deska střešní těžká 2000x1200x120 mm, dvouvrstvá | m2 | 22.6338 |  | 0 | 0.01508 | 0.34132 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/02:21,556*1,05 |  | 22.6338 | [8 empty] | VV | 0
180 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 69.3428 |  | 0 | 0.003 | 0.20803 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | SCH/01 atiky:(0,595+0,425)*(5,88+10,3*2+18,18+8,665) |  | 54.3915 | [8 empty] | VV | 0
|  | SCH/02 atiky:(0,415+0,3)*(6,08*2+3,545)+1,05*3,545 |  | 14.9513 | [8 empty] | VV | 0
181 | 631402292R | Deska střešní těžká 2000x1200x100 mm, dvouvrstvá | m2 | 11.7905 |  | 0 | 0.01278 | 0.15068 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/02 atiky:1,05*(0,415+0,3)*(6,08*2+3,545) |  | 11.7905 | [8 empty] | VV | 0
182 | 631402295R | Deska střešní těžká 2000x1200x150 mm, dvouvrstvá | m2 | 3.9084 |  | 0 | 0.01853 | 0.07242 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/02 atiky:1,05*1,05*3,545 |  | 3.9084 | [8 empty] | VV | 0
183 | 28375706R | Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm | m3 | 5.7111 |  | 0 | 0.03 | 0.17133 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | SCH/01 atiky:0,1*(0,595+0,425)*(5,88+10,3*2+18,18+8,665)*1,05 |  | 5.7111 | [8 empty] | VV | 0
184 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 714 | Izol akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0.33124 |  | 0 |  |  | DIL
185 | 714181001R00 | Montáž akust. protiprašných vložek,volná, 1vrstvá | m2 | 8.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | skladba PDL/02:8,03 |  | 8.03 | [8 empty] | VV | 0
186 | 27252099RX | Antivibrační rohož tl. 25 mm | m2 | 8.833 |  | 0 | 0.0375 | 0.33124 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 8,03*1,1 |  | 8.833 | [8 empty] | VV | 0
187 | 998714101R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m | t | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
188 | 720a | Zdravotechnická instalace, viz. samostatný list VV | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
189 | 720b | Plynné hasící zařízení, viz. samostatný list VV | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.40131 |  | 0 |  |  | DIL
190 | K/01 | D+M oplechování vnějšího parapetu oken, ocelové příponky (vč. kotvících profilů) rš. 250mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 8011 | m | 3 |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
191 | K/02 | D+M oplechování atiky hlavní střechy rš. 600mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 8011 | m | 44.6 |  | 0 | 0.005 | 0.223 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
192 | K/03 | D+M oplechování atiky spojovacího krčku rš. 600mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 8011 | m | 14.3 |  | 0 | 0.005 | 0.0715 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
193 | K/04 | D+M oplechování atiky spojovacího krčku v návaznosti na stávající objekt rš. 500mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 8011 | m | 4.8 |  | 0 | 0.00367 | 0.01762 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
194 | K/05 | D+M okapnice u olechování atiky v návaznosti na nový objekt rš. 160mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 7024 | m | 4.8 |  | 0 | 0.0025 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
195 | K/06 | D+M půlkruhový dešťový žlab D 125mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 7024 | m | 19.8 |  | 0 | 0.00205 | 0.04059 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
196 | K/07 | D+M dešťový svod D 125mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 7024 | m | 8 |  | 0 | 0.00345 | 0.0276 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
197 | K/08 | D+M kotlík svodu r.š. 330mm dl. 250mm, pozinkovaný plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, RAL 7024 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
198 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0.14918 |  | 0 |  |  | DIL
199 | 765310099RX0 | Doplnění stávající střechy, vč. palubkového podbití a okapnice | m2 | 2 |  | 0 | 0.07459 | 0.14918 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
200 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.86323 |  | 0 |  |  | DIL
201 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 0 |  | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
202 | D2.04 | Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená dřevotřísková deska DTD, EW 30DP3-C, PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř.3 čtvercové rozetové kování, cylindrická vložka, ocelové panty skryté unitř zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro tl. příčky 125mm, dekor bílá (dle dvřního křídla), padací prahová lišta, samozavírač s kluznou lištou a aretací | ks | 2 |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
203 | D2.05 | Dveře vnitřní jednokřídlé 1000/2100mm, dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená dřevotřísková deska DTD, EW 15DP3-C, PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, zasklení jednoduché kalené sklo ESG, kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř.3 čtvercové rozetové kování, cylindrická vložka, paniková hrazda ve směru úniku na aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního křídla), padací prahová lišta, samozavírač s kluznou lištou a aretací | ks | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
204 | D2.06 | Dveře vnitřní jednokřídlé 1000/2100mm, dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená dřevotřísková deska DTD, EW 15DP3-C, PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř.3 čtvercové rozetové kování, cylindrická vložka, paniková hrazda ve směru úniku na aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního křídla), padací prahová lišta, samozavírač s kluznou lištou a aretací | ks | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
205 | 766670013R00 | Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. | kus | 0 |  | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
206 | D2.01 | Dveře vnitřní dvojkřídlé 700+900/2100mm, dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená dřevotřísková deska DTD, C+Sm, PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř.3 čtvercové rozetové kování, cylindrická vložka, paniková hrazda ve směru úniku na aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro tl. příčky 125mm, dekor bílá (dle dvřního křídla), padací prahová lišta, samozavírač s kluznou lištou a aretací | ks | 1 |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
207 | D2.02 | Dveře vnitřní dvojkřídlé 700+900/2100mm, dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená dřevotřísková deska DTD, EW 30DP3-C, PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř.3 čtvercové rozetové kování, cylindrická vložka, paniková hrazda ve směru úniku na aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního křídla), padací prahová lišta, samozavírač s kluznou lištou a aretací | ks | 2 |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
208 | D2.03 | Dveře vnitřní dvojkřídlé 700+900/1970mm, dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená dřevotřísková deska DTD, EW 15DP3-C, PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř.3 čtvercové rozetové kování, cylindrická vložka, paniková hrazda ve směru úniku na aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního křídla), padací prahová lišta, samozavírač s kluznou lištou a aretací | ks | 1 |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
209 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním | m | 0 |  | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
210 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním | m | 0 |  | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
211 | O/01 | Okno plastové OS 1100/1500, 6 komorový profil hl. 76mm, Uw= 0,73 W/m2K, Rw,min= 48 dB, PÚ (RAL 8011), zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m2K, bezpečnostní VSG třída P2A, okno opatřeno magnetickými čidly | ks | 3 |  | 0 | 0.04125 | 0.12375 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
212 | O/02 | Okno hliníkové fix 900/1780, profil hl. 76mm, Uw= 1,2 W/m2K, EI 15DP1, PÚ dle stávajících výplní, zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, okno opatřeno magnetickými čidly | ks | 1 |  | 0 | 0.04005 | 0.04005 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
213 | D1.01 | Dveře hliníkové vstupní 1700/2150, profil hl. 72mm, Uw= 1,2 W/m2K, Rw,min= 35 dB, PÚ (RAL 8012), zasklení izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2K, bezpečnostní VSG třída P1A, kování klika/koule RC2, mech. Zámek, cylidrická vložka, paniková klika z interiéru | ks | 1 |  | 0 | 0.091375 | 0.09138 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
214 | D1.02 | Dveře hliníkové vstupní 1100/2020, profil hl. 72mm, Uw= 1,2 W/m2K, Rw,min= 35 dB, PÚ (RAL 8012), zasklení izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2K, bezpečnostní VSG třída P1A, kování klika/koule RC2, mech. Zámek, cylidrická vložka, paniková klika z interiéru | ks | 1 |  | 0 | 0.05555 | 0.05555 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
215 | D1.03 | Dveře hliníkové vstupní 1000/2100, profil hl. 72mm, Uw= 1,2 W/m2K, Rw,min= 35 dB, PÚ (RAL 8012), plné-sendvičová dveřní výplň s vypěňovaným jádrem tl. 34mm, kování klika/koule RC2, mech. Zámek, cylidrická vložka, paniková klika z interiéru | ks | 1 |  | 0 | 0.0525 | 0.0525 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
216 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 2.275 |  | 0 |  |  | DIL
217 | 767995103RX0 | Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí | kg | 214.36 |  | 0 | 0.001 | 0.21436 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | statika v.č. 03:83,4 |  | 83.4 | [8 empty] | VV | 0
|  | statika v.č. 04:103 |  | 103 | [8 empty] | VV | 0
|  | přídavek na stratné a spoj. materiál (15%):186,4*0,15 |  | 27.96 | [8 empty] | VV | 0
218 | Z/01 | D+M vnitřní ocelové zábradlí vnitřního schodiště, hliníkové madlo s nerezovými sloupky a krycí rozetou, madlo ve výšce 1000mm nad hranou stupňe, osová vzdálenost sloupků max. 950mm, nerezová výplň zábradlí, madlo a sloupky D 40mm, krycí rozeta na stěně D 100mm, výplň zábradlí D 10mm | ks | 1 |  | 0 | 0.16625 | 0.16625 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
219 | Z/02 | D+M interiérová dilatační lišta stropní a stěnová 20/50/3000mm, pozink, barva černá | ks | 4 |  | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
220 | Z/03 | D+M interiérová dilatační lišta podlahová 15/50/4000mm, hliník, barva černá | ks | 1 |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
221 | Z/04 | D+M dilatační lišta do KZS-rohová 20/9000mm, PVC | ks | 2 |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
222 | Z/05a | D+M pevný regálový systém pro depozit knih s přenastavitelnými policemi (500mm, 400mm, 300mm a 200mm-dle aktuálních potřeb), nosnost polic min. 100kg, použití roznášecího dna regálu, regály umístěny po dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), uličky mezi regály min. 800mm, odstup od obvodových konstrukcí min. 300mm, středová dělící přepážka u 80%, vzájemná vzdálenost stojek cca 1000/250mm, stojiny úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1,5mm, dno regálu: výška 40mm, rozměr 6000x500(2x250)x2800-3000mm | ks | 5 |  | 0 | 0.09 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
223 | Z/05b | D+M pevný regálový systém pro depozit knih s přenastavitelnými policemi (500mm, 400mm, 300mm a 200mm-dle aktuálních potřeb), nosnost polic min. 100kg, použití roznášecího dna regálu, regály umístěny po dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), uličky mezi regály min. 800mm, odstup od obvodových konstrukcí min. 300mm, středová dělící přepážka u 80%, vzájemná vzdálenost stojek cca 1000/250mm, stojiny úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1,5mm, dno regálu: výška 40mm, rozměr 3000x500(2x250)x2800-3000mm | ks | 2 |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
224 | Z/05c | D+M pevný regálový systém pro depozit knih s přenastavitelnými policemi (500mm, 400mm, 300mm a 200mm-dle aktuálních potřeb), nosnost polic min. 100kg, použití roznášecího dna regálu, regály umístěny po dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), uličky mezi regály min. 800mm, odstup od obvodových konstrukcí min. 300mm, středová dělící přepážka u 80%, vzájemná vzdálenost stojek cca 1000/250mm, stojiny úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1,5mm, dno regálu: výška 40mm, rozměr 7000x500(2x250)x2800-3000mm | ks | 2 |  | 0 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
225 | Z/05d | D+M pevný regálový systém pro depozit knih s přenastavitelnými policemi (500mm, 400mm, 300mm a 200mm-dle aktuálních potřeb), nosnost polic min. 100kg, použití roznášecího dna regálu, regály umístěny po dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), uličky mezi regály min. 800mm, odstup od obvodových konstrukcí min. 300mm, středová dělící přepážka u 80%, vzájemná vzdálenost stojek cca 1000/250mm, stojiny úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1,5mm, dno regálu: výška 40mm, rozměr 9000x500(2x250)x2800-3000mm | ks | 5 |  | 0 | 0.135 | 0.675 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
226 | Z/06 | D+M fasádní větrací mřížka 400x400mm-výustka dvouřadá čtyřhranná hliníková mřížka s nastavitelnými lamelami, PÚ: elox, barva RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
227 | Z/07 | D+M revizní dvířka do SDK podhledu 300x300mm, EI45, AL montážní rám, výplň 2x12,5mm SDK | ks | 4 |  | 0 | 0.0055 | 0.022 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
228 | Z/08 | D+M markýza zastřešení vedlejšího vstupu 1800+1400/900mm, nerezové nosníky dl. 1800 a 1400mm, integrovaný AL okap, těsnění u stěny hliníkovou lištou s gumovým těsněním, výplň čirý akrylát tl. 6mm, kotevní sada přes KZS | ks | 2 |  | 0 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
229 | Z/09a | D+M vstupní čistící rohož 17x800x1050mm AL profily spojeny nerez lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, na AL profily se fixují gumové a kartáčové pásky | ks | 1 |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
230 | Z/09b | D+M vstupní čistící rohož 17x800x1600mm AL profily spojeny nerez lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, na AL profily se fixují gumové a kartáčové pásky | ks | 1 |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
231 | Z/10 | D+M servisní fasádní žebřík, ocelová svařovaná konstrukce S235-štěříny L80/8 a 60,3/8, příčle 20mm, koš 50/8 a 50/5, zábradlí 44,5/5,6, rozměr 10500x1550x700mm, výška zábradlí 1100mm, pozink+nátěr RAL 7024, 1x reaktivní základní nátěr na čerstvý pozink S 2003, 2x email syntetický venkovní S 2013, barva RAL 7024, kotveno pomocnou konstrukcí z profilů L80/8, chem. kotveno do obvod. stěny | ks | 1 |  | 0 | 0.15225 | 0.15225 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
232 | Z/11 | D+M pojistný přepad (chrlič), kulatý vyhřívaný DN 125mm s integrovanou PVC manžetou, samoregulační vyhřívání: 230V s připojovacím kabelem | ks | 2 |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
233 | Z/12 | D+M střešní vtok vyhřívaný DN 125mm s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem, samoregulační vyhřívání: 230V s připojovacím kabelem | ks | 1 |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
234 | Z/13 | D+M fasádní větrací mřížka 550x760mm-výustka dvouřadá čtyřhranná hliníková mřížka s nastavitelnými lamelami, vč. protihmyzové mřížky, PÚ: elox, barva RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 | 0.006 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
235 | Z/14 | D+M podlahové přechodová lišta, ukončovací lišta čtvercového tvaru výšky 10mm, nerezová ocel, PÚ: kartáčová, barva stříbrná | m | 9.1 |  | 0 | 0.001 | 0.0091 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
236 | Z/15 | D+M hasící přístroj vč. držáku na stěnu, PHP o hmotnosti 6kg, hasící schopnost 21A (34a/183b/CVERZE) verze s revizí | ks | 3 |  | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
237 | Z/16 | D+M hasící přístroj vč. držáku na stěnu, PHP o hmotnosti 5kg, hasící schopnost 55B,C verze s revizí | ks | 3 |  | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
238 | Z/17 | D+M záchytného systému proti pádu osob | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
239 | Z/18 | D+M ocelového stupadla vč. povrchové úpravy | ks | 2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
240 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 2.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 1.967 |  | 0 |  |  | DIL
241 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 76.1692 |  | 0 | 0.00021 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | schodiště:12,55*(0,28+0,1856) |  | 5.8433 | [8 empty] | VV | 0
|  | sokl:0,1*50,6594 |  | 5.0659 | [8 empty] | VV | 0
|  | dlažba:65,26 |  | 65.26 | [8 empty] | VV | 0
242 | 771275511R00 | Montáž keramických schodovek na stupnice,TM | m | 12.555 |  | 0 | 0.00244 | 0.03063 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1,395*9 |  | 12.555 | [8 empty] | VV | 0
243 | 771275521R00 | Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM | m | 12.55 |  | 0 | 0.00202 | 0.02535 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
244 | 771277808R00 | Hrana stupně profil výšky 10 mm | m | 12.55 |  | 0 | 0.00023 | 0.00289 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
245 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro schodiště | m | 25.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 12,55*2 |  | 25.1 | [8 empty] | VV | 0
246 | 771475014RV4 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 50.6594 |  | 0 | 0.0004 | 0.02026 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:2,575*2+2,05*2-1,7*2-1+4,075*2+2*2-1,1-1,675-0,9+6,195*2+3,365*2+1,395*2-1,7*2-1,1*2 |  | 29.635 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:2,75*2+2,05*2-1-1,7*2+2,887*2+3,365+1,1+1,395+9*(0,28+0,1856) |  | 21.0244 | [8 empty] | VV | 0
247 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 50.6594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
248 | 771575113RV4 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm | m2 | 65.26 |  | 0 | 0.00399 | 0.26039 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:4,36+6,25+8,03+21,3 |  | 39.94 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:4,37+5,85+15,1 |  | 25.32 | [8 empty] | VV | 0
249 | 597642062RX | Dlažba keramická 300x600x10 mm, rektifikovaná, matná, PEI 4, R10 | m2 | 83.7861 |  | 0 | 0.0192 | 1.6087 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 76,16922*1,1 |  | 83.7861 | [8 empty] | VV | 0
250 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 8.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:4,36 |  | 4.36 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:4,37 |  | 4.37 | [8 empty] | VV | 0
251 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 69.2344 |  | 0 | 4e-05 | 0.00277 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 50,6594+18,575 |  | 69.2344 | [8 empty] | VV | 0
252 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 1.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0.51505 |  | 0 |  |  | DIL
253 | 777615214RX1 | Dvousložkový epoxidový nátěr RAL 7035 | m2 | 245.477 |  | 0 | 0.00147 | 0.36085 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:161,87-104,9 |  | 56.97 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:170,84 |  | 170.84 | [8 empty] | VV | 0
|  | sokl 1NP:0,15*(10,12*2+18*2+2,175*2-1,7) |  | 8.8335 | [8 empty] | VV | 0
|  | sokl 2NP:0,15*(10,12*2+18*2+2,175*2-1,7) |  | 8.8335 | [8 empty] | VV | 0
254 | 777615214RX2 | Dvousložkový epoxidový nátěr RAL 7038 | m2 | 104.9 |  | 0 | 0.00147 | 0.1542 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:22,1+9,6+41,6+15,9+15,7 |  | 104.9 | [8 empty] | VV | 0
255 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | t | 0.515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.61195 |  | 0 |  |  | DIL
256 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 25.6125 |  | 0 | 0.00021 | 0.00538 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:1,5*(2,075*2+2,05*2-1+0,9+1,675) |  | 14.7375 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1,5*(2,075*2+2,05*2-1) |  | 10.875 | [8 empty] | VV | 0
257 | 781415016RT3 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 25.6125 |  | 0 | 0.00381 | 0.09758 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
258 | 597623142R | Obkládačka keramická 30x30 šedá mat | m2 | 28.1737 |  | 0 | 0.018 | 0.50713 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 25,6125*1,1 |  | 28.1737 | [8 empty] | VV | 0
259 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 18.575 |  | 0 | 0.0001 | 0.00186 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:2,075*2+2,05*2-1+0,9+1,675+1,5 |  | 11.325 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:2,075*2+2,05*2-1 |  | 7.25 | [8 empty] | VV | 0
260 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.24713 |  | 0 |  |  | DIL
261 | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email | m2 | 405.13 |  | 0 | 0.00061 | 0.24713 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1NP:161,87+8,03+4,36 |  | 174.26 | [8 empty] | VV | 0
|  | 1NP boční hrany průvlaků:10*10,12*0,55 |  | 55.66 | [8 empty] | VV | 0
|  | 2NP:170,84+4,37 |  | 175.21 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.14084 |  | 0 |  |  | DIL
262 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 640.1777 |  | 0 | 7e-05 | 0.04481 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 66,4355+46,843+519,9082+2,091+4,9 |  | 640.1777 | [8 empty] | VV | 0
263 | 784195212R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 640.1777 |  | 0 | 0.00015 | 0.09603 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
264 | 210 | Elektroinstalace silnoproudu, viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
265 | 220 | Elektroinstalace slaboproudu, viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
266 | 240 | Vzduchotechnika, viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
267 | 004111020R | Vypracování dílenské dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
268 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
269 | 005121020R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
270 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
271 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
272 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[11 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | SUM
33
POPUZIV
END

## ZTI
položka, popis | množství | měrná jednotka | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
VODOVOD - zařízení | .
tlakový elektrický zásobníkový ohřívač TO 5 IN, objem 6,6 l | 1 | ks |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
VODOVOD - baterie | .
stojánková baterie umyvadlová páková | 1 | ks |  | 0
přesné typy výtokových baterií viz požadavky investora a projekt interiéru
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
VODOVOD - armatury | .
pojistný a zpětný ventil 1/2" EB, 600 kPa | 1 | ks |  | 0
rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů | 2 | ks |  | 0
kulový kohout R 910, DN 15 | 2 | ks |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
VODOVOD - potrubí | .
potrubí PP-RCT 3,2, 25 x 3,5, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu | 21 | m |  | 0
potrubí PP-RCT 3,2, 63 x 8,6, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu | 10 | m |  | 0
potrubí PE-HD 100 SDR 11, 50 x 4,6 | 7 | m |  | 0
koleno W90° 50, PE-HD 100 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
přechod 50/6/4", PE-HD 100 SDR 11/závit | 1 | ks |  | 0
napojení na stávající potrubí | 3 | kpl |  | 0
demontáž a likvidace stávajícího potrubí vodovodu | 1 | kpl |  | 0
proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | 1 | kpl |  | 0
tlaková zkouška vodovodního potrubí | 1 | kpl |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
VODOVOD - izolace | .
izolační trubice 25/13 | 21 | m |  | 0
izolační trubice 64/13 | 10 | m |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
VODOVOD - celkem |  |  | 0
KANALIZACE - zařizovací předměty | .
umyvadlo 55 cm, otvor pro stojánkovou baterii | 1 | ks |  | 0
přesné typy zařizovacích předmětů viz požadavky investora a projekt interiéru
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
KANALIZACE - zařízení | .
zápachová uzávěrka umyvadlová | 1 | ks |  | 0
podlahová vpust + nástavec | 1 | ks |  | 0
lapač splavenin z dešťových svodů | 1 | ks |  | 0
revizní dvířka 150 x 150 - přesný typ viz stavba / interier | 1 | ks |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
KANALIZACE - potrubí | .
odpadní trubka HT - systém (PPs) HTEM, DN 50, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu | 1 | m |  | 0
odpadní trubka HT - systém (PPs) HTEM, DN 75, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu | 1 | m |  | 0
čisticí kus HT - systém (PPs) HTRE, DN 75 | 1 | ks |  | 0
kanalizační trubka KG - systém (PVC) KGEM, DN 110, SN 4, včetně tvarovek | 3 | m |  | 0
kanalizační trubka KG - systém (PVC) KGEM, DN 125, SN 4, včetně tvarovek | 43 | m |  | 0
kanalizační trubka KG - systém (PVC) KGEM, DN 200, SN 4, včetně tvarovek | 26 | m |  | 0
napojení na stávající potrubí | 3 | kpl |  | 0
demontáž a likvidace stávajícího potrubí kanalizace | 1 | kpl |  | 0
zkouška těsnosti kanalizačního potrubí | 1 | kpl |  | 0
zemní práce - hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř. 3 strojně, ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, provedení lože pro potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýh zeminou, hutnění zásypu po vrstvách, uvedení povrchu do původního stavu | 130 | m3 |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
KANALIZACE - potrubí | .
kanalizační šachta plastová DN 600, hl. cca 2,0 m, litinový poklop s teleskopem DN 600 třídy B125, dno DN 200 90°, hloubka šachty bude stanovena přesně podle skutečné hloubky stávajícího potrubí | 1 | kpl |  | 0
kanalizační šachta plastová DN 600, hl. cca 2,0 m, litinový poklop s teleskopem DN 600 třídy B125, dno DN 200 30°, hloubka šachty bude stanovena přesně podle skutečné hloubky stávajícího potrubí | 1 | kpl |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
KANALIZACE - celkem |  |  | 0

## Plyn
položka, popis | množství | měrná jednotka | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
PLYN - potrubí | .
polyetylénové potrubí PE-HD 100 SDR 11, 63 x 5,8 | 4 | m |  | 0
koleno W90° 63, PE-HD 100 SDR 11 | 4 | ks |  | 0
přechod USTR 63/50, PE-HD 100 SDR 11/ocel | 2 | ks |  | 0
trubka oc. závitová bezešvá DN 50, mat. 11 353, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu | 23 | m |  | 0
napojení na stávající NTL plynovodní potrubí | 2 | kpl |  | 0
demontáž stávajícího plynovodního potrubí | 1 | kpl |  | 0
tlaková zkouška plynovodního potrubí | 1 | kpl |  | 0
nátěr potrubí syntetický, základní + protikorozní povrchová úprava | 1 | kpl |  | 0
zemní práce - hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř. 3 strojně, ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, provedení lože pro potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýh zeminou, hutnění zásypu po vrstvách, uvedení povrchu do původního stavu | 3 | m3 |  | 0
dodávka |  |  | 0
montáž cca |  |  | 0
celkem |  |  | 0
PLYN - celkem |  |  | 0

## GHZ
Zakázka: NOVÁ VÝSTAVBA KNIHOVNÍHO DEPOZITÁŘE V KUTNÉ HOŘE
parc.č. 747/87 a 747/41, Sedlec u Kutné Hory, Středočeský kraj
Popis: D.1.4.8 - GHZ NOVEC 1230 - depozitář 1.01 - 1.NP, 2.01 2.NP
Zpracoval:
P.č. | Popis (dodávka vč. specifikace) | M.J. | výměra | j.cena | celková.cena
| GHZ NOVEC 1230 (bez DPH) |  |  |  | 0
1. | GHZ NOVEC 1230 - strojní část
| Tlaková láhev 147 litrů včetně příslušenství, manometr, tlakový spínač | ks | 8 |  | 0
| Držák lahve 147 l | ks | 8 |  | 0
| Hasivo NOVEC 1230 | kg | 908 |  | 0
| Manometr pro kontrolu tlaku hasiva s tlakovým spínačem | ks | 8 |  | 0
| Elektromagnetický spouštěč | ks | 2 |  | 0
| Manuální spouštěč na lahvi | ks | 2 |  | 0
| Pneumatický spouštěč | ks | 6 |  | 0
| Ovládací potrubí 6mm vč. příslušenství | kpl. | 2 |  | 0
| Tlakový spínač, vypuštění hasiva | ks | 2 |  | 0
| Hubice - NOVEC1230 - DN20, 360° - Al | ks | 8 |  | 0
| Hubice - NOVEC1230 - DN32, 360° - Al | ks | 12 |  | 0
| Potrubí DN20-50 včetně fitinků, Zn, kotvení SIKLA dle příslušných norem | kpl. | 2 |  | 0
| Přetlaková/podtlaková klapka SGV 0707 | kpl. | 2 |  | 0
| Lapač nečistot | kpl. | 20 |  | 0
| Protipožární prostupy | kpl. | 2 |  | 0
| Instalace, doprava, režijní náklady | kpl. | 1 |  | 0
CELKEM
2. | GHZ NOVEC 1230 - elektro část
| Ovládací ústředna hašení ALPHA 4/8/12 SD3 vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
| Záložní zdroj 12V/7Ah | ks | 2 |  | 0
| Signalizace opto-akustická IP55 (NEVSTUPOVAT, OPUSŤTE PROSTOR) | ks | 4 |  | 0
| Signalizace akustická IP21 | ks | 4 |  | 0
| Nasávací detekční systém vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
| Spouštěcí tlačítko vnější - žluté | ks | 2 |  | 0
| Blokovací (pozastavovací) tlačítko vnitřní - modré | ks | 2 |  | 0
| Instalační materiál kabelových rozvodů | kpl. | 2 |  | 0
| Propojovací rozvaděč - rozhraní na systém EPS | kpl. | 2 |  | 0
| Dveřní blokovací kontakt | kpl. | 2 |  | 0
| Protipožární prostupy | kpl. | 2 |  | 0
| Instalace, doprava, režijní náklady | kpl. | 1 |  | 0
CELKEM
GHZ NOVEC 1230 - ostatní (zkoušky, PD, autorský dozor, řízení, tlakové zkoušky, apod)
3 | Doprava zahraniční, řízení stavby, tlakové zkoušky, funkční zkoušky | kpl. | 1 |  | 0
4. | Informační tabulky, značení potrubních rozvodů | kpl. | 2 |  | 0
5. | Zkouška integrity prostoru - Door Fan Test | kpl. | 2 |  | 0
6. | Zaškolení obsluhy | kpl. | 1 |  | 0
7. | Výchozí revize elektro, spolupráce s revizním technikem | kpl. | 2 |  | 0
8. | Projektové dokumentace - DSPS, předávací dokumentace, provozní kniha, návod k obsluze | kpl. | 1 |  | 0

## ESI
akce: NOVÁ VÝSTAVBA KNIHOVNÍHO DEPOZITÁŘE V KUTNÉ HOŘE parc.č. 747/87 a 747/41, Sedlec u Kutné Hory
název objektu: D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. ochrany před bleskem |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Dodávky | [5 empty] | 0
4 |  | BLESKOSVOD | [5 empty] | 0
5 |  | ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
6 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
1 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 184 |  | 0 |  | 0
2 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 876 |  | 0 |  | 0
3 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 255 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11090 744 44-1100 | CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně | m | 468 |  | 0 |  | 0
5 | 341 11094 744 44-1100 | CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně | m | 13 |  | 0 |  | 0
6 | 341 11098 744 44-1200 | CYKY-J 5x4 - uložený pevně | m | 32 |  | 0 |  | 0
7 | 341 11076 744 44-1300 | CYKY-J 4x10 - uložený pevně | m | 78 |  | 0 |  | 0
8 | 341 11080 744 44-1400 | CYKY-J 4x16 - uložený pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0
9 | 341 21050 744 73-3110 | SYKFY 5x2x0,5 - uložený volně | m | 38 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | 1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně | m | 38 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | 1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně | m | 102 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | 1-CXKH-V180-O 7x1.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0
13 | 341 43808 744 33-1241 | CGSG (H05RN-F) 3x1,5 - uložený volně | m | 21 |  | 0 |  | 0
14 | 341 45566 744 33-1221 | CGSG (H05RN-F) 5Cx1,5 - uložený volně | m | 20 |  | 0 |  | 0
15 | 341 42157 743 61-9242 | CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 83 |  | 0 |  | 0
16 | 341 42158 743 61-9242 | CY (H05V-U) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 116 |  | 0 |  | 0
17 | 341 42160 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 38 |  | 0 |  | 0
18 | 354 41936 743 62-2320 | Svorka pro ochranné pospojení | ks | 14 |  | 0 |  | 0
19 | 746 31-2100 | Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0
20 | 746 31-5300 | Ukončení šňůry do 5 x 4 mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0
21 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 32 |  |  |  | 0
22 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 8 |  |  |  | 0
23 | 746 41-3430 | Ukončení kabelu do 4 x 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
24 | 746 41-3440 | Ukončení kabelu do 4 x 16 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0
25 | 746 41-3610 | Ukončení kabelu do 7 x 4 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
26 | 35400+36490 747 11-2111 | Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | 35405+36492 747 11-2451 | Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
28 | 51102+52200 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
29 | 345 00000 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20) | ks | 22 |  | 0 |  | 0
30 | R položka | pohyb.spínač s relé (dosah r=5m) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
31 | R položka | pohyb.spínač pro dlouhé chodby (dosah až 20m na obě strany) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | R položka | Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů (IR dálkový ovladač) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | R položka | Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP | ks | 2 |  | 0 |  | 0
34 | R položka | Skříňka signalizace + 4x signálka LED 24V/DC v zapuštěné skříňce | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje požadavky EN 54-4 certifikát CPR pro napájení vypínací cívky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 | R položka | AKUMULÁTOR 12V/12Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
37 | R položka | Spínač se zámkem 1kt.zap v krytu IP54 zapuštěný | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 | R položka | Zapojení ventilátorů | ks | 2 |  |  |  | 0
39 | R položka | Zapojení pohonů klapek | ks | 15 |  |  |  | 0
40 | R položka | Zapojení el.ohřívače a parního zvlhčovače | ks | 3 |  |  |  | 0
41 | R položka | Zapojení VZT jednotky | ks | 1 |  |  |  | 0
42 | R položka | Zapojení rekuperační jednotky | ks | 2 |  |  |  | 0
43 | R položka | Zapojení el.ohřívače TUV | ks | 1 |  |  |  | 0
44 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 45 |  | 0 |  | 0
45 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 28 |  | 0 |  | 0
46 | 345 71521 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.68mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0
47 | 345 71562 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.97mm | ks | 18 |  | 0 |  | 0
48 | R položka | Krabice odbočná pr.125mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
49 | 345 64010 743 41-4321 | Rozvodková krabice IP54 5x4mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
50 | R položka | Izolovaná svorka pro spojení vodiče 120mm a vodiče 16mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
51 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm | m | 82 |  | 0 |  | 0
52 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm | m | 69 |  | 0 |  | 0
53 | 345 72105 743 31-2110 | Lišta vkládací 18x13mm | m | 180 |  | 0 |  | 0
54 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20mm | m | 116 |  | 0 |  | 0
55 | R položka | Trubka ohebná do země DN63 | m | 65 |  | 0 |  | 0
56 | R položka | Trubka ohebná do země DN110 | m | 65 |  | 0 |  | 0
57 | R položka | Dělené trubka DN110 do země | m | 32 |  | 0 |  | 0
58 | R položka | ROZVADEČ RT typový rozvaděč napájení a regulace vytápění regulační jednotka + řídící jednotka k regulátoru s připojením LAN, rozvodnice pro instalaci na omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
59 | R položka | Jistič 10kA jednopólový B10/1 - doplnit do rozvděče RT | ks | 6 |  | 0 |  | 0
60 | R položka | Termostat prostorový digitální | ks | 2 |  | 0 |  | 0
61 | R položka | Termostat prostorový analogový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | R položka | Elektrický sálavý topný panel s akumulací, 230V/500W, IP21 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
63 | R položka | Elektrický sálavý topný panel s akumulací, 230V/800W, IP21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 | R položka | Elektrický sálavý topný panel s akumulací, 230V/1500W, IP21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 345 64010 743 41-4321 | PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE 5x4mm s odlehčovací sponou IP20 (pro připojení el.přímotopů) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
66 | 345 00000 749 91-3110 | Tabulka formát A 4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
67 | 742 11-1200 | Montáž rozvaděčů 50kg | ks | 1 |  |  |  | 0
68 | R položka | Svítidlo LED 18W/2890lm přisazené čtvercové (330x330mm) plexi kryt IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | A | [10 empty] | G | PULI4 -218
69 | R položka | Svítidlo LED 22W/2570lm kovové interierové přisazené (1480x195mm) plexi kryt IP20 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | B
70 | R položka | Svítidlo LED 27W/3230lm kovové interierové přisazené (1480x195mm) plexi kryt IP20 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | C | [10 empty] | G | PULI4 -218
71 | R položka | Svítidlo LED 30W/3920lm průmyslové přisazené (612x145mm) plexi kryt IP66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | D | [10 empty] | E | FALCON 236-AR-EP výr. VYRTYCH
72 | R položka | Svítidlo LED 35W/4570lm průmyslové přisazené (1172x145mm) plexi kryt IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | E | [10 empty] | E | FALCON 236-AR-EP výr. VYRTYCH
73 | R položka | Svítidlo LED 13W/1500lm kruhové (pr.300mm) + pohybový senzor +plexi kryt IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | F
74 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné 276x144x43mm LED 3W/330lm / 1hod, IP65+ piktogram | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | N1
75 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní 132x132x54mm optika pro plošné osvětlení LED 3W/330lm / 1hod, IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | N2 | [10 empty] | E | FALCON 236-AR-EP výr. VYRTYCH
76 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní 132x132x54mm optika pro osvětlení trasy LED 3W/330lm / 1hod, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | N3 | [10 empty] | E | FALCON 236-AR-EP výr. VYRTYCH
77 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 74 |  |  |  | 0
78 | 974 03-1330 | Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm | m | 82 |  |  |  | 0
79 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 8 |  |  |  | 0
80 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 4 |  |  |  | 0
81 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 26 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 14 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 18 |  |  |  | 0
84 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
85 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 600 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
86 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 1 |  |  |  | 0
87 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
1 | R položka | typový elektroměrový rozvaděče RE, 2x přímé měření , 1.hlavní jistič In=40A/3 +HDO + 2.hlavní jistič In=25A/3+HDO + plastový pilíř rozměry: 620x1235x250mm, základový díl 600mm | ks | 1 |  | 0
2 | R položka | ROZVADEČ RS1+2 | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Celkem |  |  |  | 0
1 | R položka | ROZVADEČ RS1+2 |  |  |  | 0
|  | OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ IP40/IP20 na povrch (š x v x h) 800x1260x260 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 2 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Nulová přípojnice Cu 32/5 mm | ks | 3 |  | 0
|  | Svodič přepětí TYP 1+2 maxi TN-C/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí TYP 1+2 maxi TN-C/4 | ks | 1 |  | 0
|  | HLAVNÍ VYPÍNAČ I-0 400V/32A/3 10kA | ks | 2 |  | 0
|  | Vypínací cívka 24V/DC pro hlavní vypínač | ks | 2 |  | 0
|  | Pomocný kontakt 1/1 pro hl.vyp | ks | 4 |  | 0
|  | Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp. | ks | 1 |  | 0
|  | Signálka LED 24V/DC na dveře rozvaděče | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič 10kA trojpólový B16/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Vypínací cívka 24V/DC pro B16/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Pomocný kontakt 1/1 pro B16/3 | ks | 2 |  | 0
|  | Proudový chránič 25/4/003-G | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA jednopólový B6/1 | ks | 14 |  | 0
|  | Jistič 10kA jednopólový B10/1 | ks | 19 |  | 0
|  | Jistič 10kA jednopólový B16/1 | ks | 8 |  | 0
|  | Jistič 10kA trojpólový B16/3 | ks | 2 |  | 0
|  | Spínač motorů dvoupólový MS-1,0/2p 10kA | ks | 2 |  | 0
|  | Pomocný kontakt 1/1 pro MS | ks | 2 |  | 0
|  | Relé 6A 1zap/1vyp cívka 24V/DC | ks | 2 |  | 0
|  | Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V/50Hz | ks | 11 |  | 0
|  | Stykač 25A/2 2kt.zap cívka 230V | ks | 3 |  | 0
|  | Stykač 25A/4 4kt.zap cívka 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Digitální spínací hodiny 230V kontakty 1z/1v | ks | 2 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 116 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 3 |  | 0
|  | Vývodka do P 42 | ks | 52 |  | 0
BLESKOSVOD
1 | R položka | Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m | m | 114 |  | 0 |  | 0
2 | R položka | Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m | m | 68 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m | m | 175 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | Podpěra vedení PV 02 do zdiva | ks | 82 |  | 0 |  | 0
5 | 35441485 | Podpěra vedení PV 21(100mm) nalepovací na ploché střechy | ks | 216 |  | 0 |  | 0
6 | R položka | Ochranný úhelník OU | ks | 6 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | Držák ochranného úhelníku DUz do zdiva | ks | 12 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Svorka SZ nerez zkušební | ks | 6 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | Svorka SO nerez k připojení okapu | ks | 6 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | Svorka SU nerez univerzální | ks | 34 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | Svorka SS nerez spojovací | ks | 45 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | Svorka SK nerez křížová | ks | 4 |  | 0 |  | 0
13 | R položka | Svorka SP 1 nerez připojovací | ks | 6 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem | ks | 24 |  | 0 |  | 0
17 | 354 42090 743 62-9300 | Označení svodu štítky | ks | 6 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | Výstražná tabulka: Během bouřky dodržujte odstup od bleskosvodu! jste v ohrožení života!. | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 | 460200163 | Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř 3 | m | 100 |  |  |  | 0
20 | 460560165 | Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř 3 | m | 100 |  |  |  | 0
21 | 460620013 | Provizorní úprava terénu tř 3 | m2 | 0.4 |  |  |  | 0
22 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 16 |  |  |  | 0
23 | R položka | Pronájem montážní prošiny 10m | den | 1 |  |  |  | 0
24 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 12 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 4 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
27 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
28 |  | BLESKOSVOD - CELKEM | [5 empty] | 0
Zemní práce
1 | 460010016 | Vytyč trati venk vedení NN | km | 0.1 |  |  |  | 0
2 | 460030181 | Řezání spáry v betonu | m | 8 |  |  |  | 0
3 | 460030171 | Bourání betonových povrchů do 10 cm | m2 | 3 |  |  |  | 0
4 | 460650083 | Vozovka chodník z betonu/živice jednovrstvá tl.20cm | m2 | 3 |  |  |  | 0
5 | 113106123 | Rozebrání dlažby z žulových kostek | m2 | 40 |  |  |  | 0
6 | 596211111 | Položení dlažby z žulových kostek + pískové lože | m2 | 40 |  |  |  | 0
7 | 460200303 | Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.3 | m | 80 |  |  |  | 0
8 | 460571520 | Výstražná fólie PVC šíře 33cm | m | 70 |  |  |  | 0
9 | 460421101 | Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí | m | 70 |  |  |  | 0
10 | 460510254 | Uložení kabelové chráničky do pr.63mm | m | 70 |  |  |  | 0
11 | 460510258 | Uložení kabelové chráničky do pr.110mm | m | 76 |  |  |  | 0
12 | 460520151 | Křižovatka se silovým kabelem | ks | 2 |  |  |  | 0
13 | R položka | Ochranná zákrytová deska 250/4mm | m | 70 |  |  |  | 0
14 | 460560303 | Zához rýhy š.50cm hl.120cm tř.5 (vč. zhutnění 45MPa) | m | 80 |  |  |  | 0
15 | R položka | Odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km | m3 | 6 |  |  |  | 0
16 | R položka | Poplatek za uložení sypaniny na skládku | m3 | 6 |  |  |  | 0
17 | 460620013 | Provizorní úprava terénu tř 3 | m2 | 40 |  |  |  | 0
18 |  | Celkem ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0

## ESL
akce: Nová výstavba knihovního depozotáře v Kutné Hoře
název objektu: D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | [5 empty] | 0
2 |  | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
3 |  | EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE | [5 empty] | 0
4 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
1 |  | EPS - elektrická požární signalizace
2 |  | EPS kabely a ukončení
3 | R položka | SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce ve stěně nebo v podlaze | m | 245 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 45 |  | 0 |  | 0
5 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 5x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 56 |  | 0 |  | 0
6 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 12 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | TCEPKPFLE 3 x 4 x 0.8 - uložený volně v zemi a pod komunikacemi v trubce HDPE | m | 70 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Ukončení kabelu do 2 x 1 mm2 | ks | 7 |  |  |  | 0
9 | R položka | Ukončení kabelu do 20 x 1 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
10 | R položka | Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení (rozvaděče) | ks | 3 |  |  |  | 0
11 | R položka | EPS dodávky a přístroje
12 | R položka | 2 smyčková adresovatelná ústředna EPS, vč. zdroje 24V a záložních baterií 2x12V/26Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | R položka | Skříň pro ústřednu a ZDP v provedení EI30DP1-S, montáž na povrch zdi 600x1260x260 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Tablo obsluhy v provedení na adresnou linku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Vstupně výstupní modul 16x IN, v montážní krabici | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Výstupní modul 1x OUT (1x relé v montážní krabici | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klícku | ks | 5 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | Univerzální patice pro detektory | ks | 35 |  | 0 |  | 0
19 | R položka | Analogový optickokouřový detektor | ks | 35 |  | 0 |  | 0
20 | R položka | Siréna s LED majákem,cervená, melká patice, 9-28V/16mA | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Zábleskový maják IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | Klíčový trezor KTPO včetně osazení a sekání výklenku ve stávající železobetonové zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | R položka | Obslužné pole požární ochrany OPPO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | R položka | EPS ostatní materiál a práce
25 | R položka | Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro dvouvodičové signalizační sítě do 24V (pro kruhové linky ústředny) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
26 | R položka | Programování ústředen a zkušební provoz | ks | 1 |  |  |  | 0
27 | R položka | Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha EPS, adresace pro PCO | ks | 1 |  |  |  | 0
28 |  | Zařízení dálkového přenosu na PCO
29 | R položka | Měření přenosové cesty na PCO, projektová dokumentace přenosové cesty, dodávka a montáž zařízení ZDP, vytvoření adresného přenosu na PCO | ks | 1 |  | 0
30 | R položka | Krabice a nosný materiál a práce pro rozvody EPS a DR
31 | R položka | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
32 | R položka | Lišta vkládací 18x13mm | m | 142 |  | 0 |  | 0
33 | R položka | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 142 |  | 0 |  | 0
34 | R položka | Trubka dvouplášťová ohebná z PVC DN40 (do země, zemní práce součástí silnoproudu) | m | 70 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | Zaustění a ukončení trubky DN40 do skříně s ústřednou | ks | 1 |  |  |  | 0
36 | R položka | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 128 |  |  |  | 0
37 | R položka | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 8 |  |  |  | 0
38 | R položka | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 3 |  |  |  | 0
39 | R položka | Protipožární certifikovaná ucpávka průchodu kabelových žlabů hranicí požárních úseků | ks | 11 |  | 0 |  | 0
40 | R položka | Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů | ks | 3 |  | 0 |  | 0
41 | R položka | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
42 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
43 |  | CELKEM - EPS | [5 empty] | 0
Strukturovaná kabeláž - SK
1 |  | SK, EKV kabely a ukončení
2 | R položka | Datový kabel Cat.5e UTP 4x2x0.5 uložený volně | m | 428 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Ukončení a měření kabelu UTP (RJ45) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | Optický kabel 4vlákna SM 9/125µm (v rezervě bez ukončení) | m | 40 |  | 0 |  | 0
5 |  | SK - přístroje, dodávky a ostatní práce
6 | R položka | Datová zásuvka 1x RJ 45 cat.5, IP20 | ks | 13 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | Datová dvouzásuvka 2x RJ 45 cat.5, IP20, | ks | 5 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Rack 1 1ks - skříň rack 600x600 12U vč.podstavce s filtrem a ventilátorovým dílem a napájecím panelem 2ks - patch 24x cat5 1ks - switch 16x 10/100 + 2xGBic 1ks - switch PoE 16x 10/100 + 2xGBic 1ks - vyvazovací panel komplet pro max.konfiguraci - patchcord a přislušenství pro propojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | WiFi Access Point IIndoor Access Point IEEE 802.11a/b/gn - Dual radio, dual band (2.4 GHz and 5 GHz): Současný přenos v obou pásmech - 1x PoE 10/100/100 RJ45 port, 1 RJ-45 serial console port - Přenosová rychlost (radiová) až 300 Mbits - Napájeno přes PoE (802.3af), příkon max 12,9 W - AP vhodné pro budování Mesh sítí: Síť se sama opravuje, optimalizuje. - Až 16 SSID - Interní všesměrové antény antény: 3 (4 dBi) pro pásmo 2,4 GHz + 3 (7 dBi) pro pásmo 5 GHz | ks | 11 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | Řídící jednotka WiFi sítě včetně programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 serial console port - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze připojit až 40 AP - Přistup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | Konfigurace, nastavení | ks | 1 |  |  |  | 0
12 |  | Krabice a nosné prvky
13 | R položka | Krabice přístrojová pr.68 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 25 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Lišta vkládací 40x20mm | m | 48 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Kabelový žlab 60x50x1,00, vč. šroubů a matek pro upevnění (s integrovanou spojkou) | m | 39 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Třmen závěsnýze stropu pro žlaby do 200mm. příslušenství a spoj. materiálu | ks | 20 |  | 0
18 | R položka | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 25 |  |  |  | 0
19 | R položka | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 18 |  |  |  | 0
20 | R položka | Protipožární certifikovaná ucpávka průchodu kabelových žlabů hranicí požárních úseků | ks | 7 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů | ks | 4 |  | 0 |  | 0
22 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
23 |  | CELKEM - SK | [5 empty] | 0
EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (rozšíření stávajícího systému Dominus Millenium)
1 |  | EZS kabely a ukončení
2 | R položka | Stíněný vodič 2x 0.5 + 4x0,22 | m | 88 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Stíněný vodič 4x0,22 | m | 93 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | JYTY 2x1 - uložený pevně | m | 43 |  | 0 |  | 0
5 |  | EZS - přístroje, dodávky
6 | R položka | Vstupní LCD klávesnice systému EZS, Dominus Millenium MP4 GW | ks | 3 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | Vnitřní siréna | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Sběrnicový expander 8 zón Dominus Millenium MP4 GW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | Duální PIR+MW detektor pohybu - nástěnný | ks | 4 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | Duální PIR+MW detektor pohybu - stropní 360° | ks | 2 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | Magnetický kontakt | ks | 6 |  | 0 |  | 0
13 |  | Krabice a nosné prvky
14 | R položka | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 88 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Lišta vkládací 40x20mm | m | 48 |  | 0 |  | 0
17 |  | Ostatní, revize a zkoušky
18 | R položka | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 88 |  |  |  | 0
19 | R položka | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 18 |  |  |  | 0
20 | R položka | Protipožární certifikovaná ucpávka průchodu kabelových žlabů hranicí požárních úseků | ks | 7 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů | ks | 4 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | Programování ústředny a zkušební provoz | h | 6 |  |  |  | 0
23 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
24 |  | CELKEM - EZS | [5 empty] | 0

## VZT
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Archiv
1 |  | jednotka pro archivy velikost 140201, m=650kg, H=1.275mm, vč. rozvaděče elektro a mar, el. 3,5kW/400V/16A, Vi=2.200 m3/h, Ve=3.000 m3/h, (zesílené chlazení, regulace chladícího výkonu, integrovaný ohřev po chlazení, uhlíkový filtr, regulace zvlhčovače) | ks | 1 |  | 0 | 650
2 |  | parní zvlhčovač velikost CP3mini PD2, 2kg/h, 1,6kW/230V, m=11kg, H=650mm, DH=750mm (vodivost 125 až 1250 uS/cm, tvrdost do 10°GH) | ks | 1 |  | 0 | 11
3 |  | příslušenství parního zvlhčovače: Z261 Filtr 3/8" na pitné vodě, čidlo vlhkosti QFM2100, trubice 41-200, parní hadice DS22, kondenzační hadice KS10, bezpečnostní hygrostat QFM 81.2, čidlo tlakové diference QBM81-3 | kpl | 1 |  | 0
4 |  | el. ohřívač velikost DDM 4 315 1.2 1ph, el. 1,2kW/230V/5,3A, integrovaný regulátor, řízení ext. signálem 0-10VDC, Vmin=500 m3/h | ks | 2 |  | 0
5 |  | požární klapka ovládání elektromagnetem 230V, velikost PKTM90-C 315x250/375-.23 TPM 018/01 | ks | 4 |  | 0
6 |  | požární klapka ovládání elektromagnetem 230V, velikost PKTM90-C 400x400/375-.23 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0
7 |  | klapka hliníková těsná ovládání servo 230V s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) velikost RKALM 315x250-.48/T2 TPM 119/16 | ks | 4 |  | 0
8 |  | regulační klapka jednolistá ruční na spiro d100 | ks | 1 |  | 0
9 |  | kulisa tlumiče hluku kašírované provedení bez náběhu a výběhu vel. GKK 100x315-1000.0 | ks | 4 |  | 0
10 |  | kulisa tlumiče hluku kašírované provedení bez náběhu a výběhu vel. GKK 100x400-1500.1 | ks | 3 |  | 0
11 |  | vyústka nastavitelná jednořadá s regulací R1 velikost VNM 1A 280x80 R1/S TPM 015/01 | ks | 10 |  | 0
12 |  | vyústka nastavitelná jednořadá s regulací R1 velikost VNM 1A 200x80 R1/S TPM 015/01 | ks | 13 |  | 0
13 |  | vyústka nastavitelná jednořadá bez regulace velikost VNM 1A 425x125 UR/S TPM 015/01 | ks | 8 |  | 0
14 |  | potrubí ocelové pozinkované kruhové vinuté spiro d100 | m | 7 |  | 0
15 |  | potrubí pozinkované čtyřhranné sk.I tl. 0,7mm, do průřezu 0,3 m2 | m | 74 |  | 0
16 |  | izolace tepelná kaučuková tl.25mm s Al polepem typ K-Flex H Duct | m2 | 16 |  | 0
17 |  | montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
Stanice GHZ
18 |  | rekuperační jednotka velikost HR30W, el. 23W/230V, příslušenství EXT 100 nástavec, SEH62.1 spínací hodiny, náhr. filtry HR30WFILT | kpl | 2 |  | 0
Odvod plynu NOVEC 1230
19 |  | ventilátor potrubní 600 m3/h velikost CHELYS 200, do 50°C, IPX4, 2-rychlostní, 1x230V/0,48A, max 108W | ks | 2 |  | 0
20 |  | regulační klapka kruhová těsná ovládání servo 230V s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) velikost RKKTM 200 S-.43 TPM 031/03 | ks | 4 |  | 0
21 |  | potrubí ocelové pozinkované kruhové vinuté spiro d200 | m | 18 |  | 0
22 |  | požární ucpávky potrubí d200 | ks | 2 |  | 0
23 |  | montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
24 |  | celkem vzduchotechnika |  |  |  | 0