PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| PROJEKT: | Celková rekonstrukce sociálního zařízení |
| --- | --- |

| ČÁST PROJEKTU: | D | Dokumentace objektů |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | a technických a technologických zařízení |  |
| DÍLČÍ ČÁST: | D.1. | Dokumentace stavebního a inženýrského objektu |  |
| PROFESE: | D.1.4.7. | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |
| ČÍSLO (SO): | Stavební parc. č. 430 |  |  |
| NÁZEV (SO): | Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou |  |  |

| 0 | 05/2019 | Pro provádění stavby | Hradil | Hradil | Ing. Svoboda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revize | Datum | Popis | Navrhl | Kontroloval | Schválil |

| Číslo vyhotovení | Počet vyhotovení | Číslo svazku | Projektant: | Tomáš HRADIL , Projekty Automatizace a Elektro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 |  | Nám. J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
|  | Datum vyhotovení | Počet svazků | Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Tomáš HRADIL a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu. |  |
|  | 05/2019 | 1 |  |  |

OBSAH :

- ÚVOD

- ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- POPIS PROSTŘEDÍ

- POPIS ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ A ROZVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE

- TECHNICKÝ POPIS

- UZEMNĚNÍ

- OCHRANA PŘED BLESKEM

- POPIS KABELOVÝCH TRAS

- POPIS SYSTÉMU ZNAČENÍ

- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

- SPECIFIKACE PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK

- ÚVOD

  - Identifikační údaje stavby

Název:                     CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

Evidenční číslo:

Místo stavby:          U sociálního domu 438 , 278 01 Kralupy nad Vltavou , stavební parc.č. 430

  - Základní údaje

Investor:                 Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou,

U sociálního domu 438 , 278 01 Kralupy nad Vltavou

Projektant:              Tomáš HRADIL

Nám. J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zak.č.:                    2019/3/DDK/0

Vedoucí projektu:   Ing. Miroslav Svoboda, ČKAIT č. 002825

  - Popis stavby

Projekt řeší elektrické rozvody a zapojení zařízení silnoproudé elektrotechniky v rámci akce „Celková oprava sociálního zázemí“. V objektu proběhne rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace včetně stavebních úprav místnostní sociálního zázemí (toalety, koupelny, prádelny atd.).

V dotčených místnostech budou nově provedeny rozvody napájení osvětlení, zásuvkových okruhů a spotřebičů jako jsou bojlery, pračky atd.

V rámci projektu bude provedena i rekonstrukce rozvaděčů a rozvodů tak, aby v celém objektu byly rozvody elektrické energie provedeny v síti TN-S, vodiče kabelových rozvodů byly v materiálovém provedení vodiče „měď“ a byly použité proudové chrániče dle normativních požadavků.

Bližší popis je uveden v bodě 5 této zprávy.

V rámci tohoto projektu dochází v místnostech sociálního zázemí pouze k výměně stávajícího osvětlení, tento projekt neřeší výpočet intenzity osvětlení.

- ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- Zadání investora.

- Jednání s investorem.

- Výkresová dokumentace akce „Přístavba a stavební úpravy objektu č.p.438“.

- Požárně bezpečnostní řešení stavby pro akci „Přístavba a stavební úpravy objektu č.p.438“.

- Platné ČSN.

- POPIS PROSTŘEDÍ

Zůstává v platnosti stávající určení vnějších vlivů pro dotčený objekt.

- POPIS ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ A ROZVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE

  - Napěťová soustava

Napěťová soustava – nízké napětí  3L+N+PE , 400V/230V , 50Hz , síť TN-S

  - Způsob ochrany před nebezpečným dotykem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Proti dotyku nebezpečných živých částí jsou použity ochrany:

- Izolací živých částí

- Kryty a přepážkami

Proti dotyku neživých částí jsou použity ochrany:

- Samočinné odpojení od zdroje

- Doplňujícím pospojováním.

  - Způsob ochrany před nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

V objektu nejsou stanoveny prostory s nebezpečím výbuchu, v objektu je ale proveden rozvod zemního plynu do kuchyně. Potrubí tohoto rozvodu bude uzemněno dle požadavků souvisejících norem.

  - Způsob uzemnění

Uzemnění a ochranné vodiče jsou řešeny dle norem ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2. a dalších souvisejících norem.

- TECHNICKÝ POPIS

Akci lze rozdělit do dvou činnosti a to:

- provedení dodávek a prací v části silnoproudá elektrotechnika v rámci realizace celková oprava sociálního zázemí (popsáno v bodech 5.1 až 5.4)

- provedení dodávek a prací v části silnoproudá elektrotechnika souvisejících s rekonstrukcí rozvaděčů a rozvodů tak, aby v celém objektu byly rozvody elektrické energie provedeny v síti TN-S, vodiče kabelových rozvodů byly v materiálovém provedení vodiče „měď“ a byly použité proudové chrániče dle normativních požadavků (popsáno v bodech 5.5 a 5.7)

  - Oprava sociálního zázemí ve 4.NP .

Při realizaci akce dojde ke kompletní stavební rekonstrukci místností 405 až 409, kdy budou demontováno stávající osvětlení i se spínači, zásuvky a spotřebiče (bojlery, pračky atd.). Ve stavební části budou spotřebiče instalovány zpět na pozice (bojlery budou dodány nové). V silnoproudé elektrotechnice se provede:

- zpětné položení stávajících kabelů k místům zapojení

- dodávka a instalace nových světel a spínačů

- dodávka a instalace zásuvek

- zapojení a zprovoznění zařízení včetně provedení výchozí revize

Ve 4.NP jsou rozvody NN provedeny v napěťové úrovni 230VAC v síti TN-S, proto není nutné rekonstrukce rozvodů. Instalace zařízení silnoproudé elektrotechniky v rekonstruovaných prostorách musí splňovat požadavky normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory.

  - Oprava sociálního zázemí ve 3.NP .

V tomto patře se provedou stejné dodávky a montážní práce jako jsou popsány v bodě 5.1 pro 4.NP. Rekonstruovány budou místnosti 306 až 308 a 311 až 313.

  - Oprava sociálního zázemí ve 2.NP .

Ve 2.NP jsou rozvody NN provedeny částečně v síti TN-C a částečně v síti TN-S (napěťová úroveň je 230VAC). Rozvody NN v rekonstruovaných sociálních zázemích (místnostech č.208,209,212 a 213) jsou provedeny v mědi v síti TN-S, proto budou dodávky a montáže provedeny stejně jako v bodech 5.1 a 5.2. V současnosti jsou spotřebiče, zásuvkové a světelné okruhy napájeny z rozvaděče R-1 v 1.NP. Požadavkem investora je instalace nového rozvaděče R-3 (shodně jako ve 3. a 4.NP) a napájení spotřebičů a okruhů ve 2.NP zapojit do tohoto rozvaděče – blíže popis v bodě 5.6.

  - Oprava sociálního zázemí ve 1.NP .

Rozvody NN v 1.NP jsou provedeny obdobně jako v 2.NP. Rozvody NN v rekonstruované místnosti č.112 jsou provedeny v mědi v síti TN-S, proto budou dodávky a montáže provedeny stejně jako v bodech 5.1 a 5.2. V současnosti jsou spotřebiče, zásuvkové a světelné okruhy v místnosti č.112 napájeny z rozvaděče R-1 v 1.NP. Po rekonstrukci rozvaděčů budou okruhy napájeny z nového rozvaděče R-2 v 1.NP – blíže popis v bodě 5.5.

  - Rekonstrukce rozvaděčů a rozvodů v 1.NP .

V 1.NP jsou v současnosti instalovány 4 rozvaděče viz přehledové schéma.  Elektroměrový rozvaděč (ER) u vstupních dveří, do kterého je přiveden napájecí kabel z distribuční sítě NN v napěťové úrovni 400VAC v síti TN-C. Z rozvaděče ER je vývod do rozvaděče R-1 u schodiště do pater. Současný rozvaděč R-1 je rozdělen na dvě části, v první části jsou vývody 400VAC jištěné pojistkami, v druhé části jsou vývody 400VAC a 230VAC jištěné jističi a chrániči. Rozvaděč R-1 je zapojen v síti TN-C-S a vývody jsou částečně v mědi a částečně v hliníku.

Z rozvaděče R-1 jsou vývody do stávajících rozvaděčů R-2 ve 3.NP, R-3 ve 4.NP, R-4 v garáži a R-5 v místnosti pro úpravu zeleniny. Dále jsou z rozvaděče R-1 napájeny spotřebiče a okruhy v 1.NP a 2.NP.

V rámci realizace akce bude stávající rozvaděč R-1 vyměněn za dva nové rozvaděče R-1 a R-2.

Nový rozvaděč R-1 bude sloužit pro distribuci NN v úrovni 400VAC a síti TN-S do dalších podružných stávajících nebo nových rozvaděčů. Z nového rozvaděče budou napájeny nové rozvaděče R-2, R-3 a R-6 a stávající rozvaděče, které jsou v návaznosti na zapojení přeznačeny.

Nový rozvaděč R-2 bude napájet spotřebiče a okruhy v 1.NP. Jelikož jsou rozvody v 1.NP částečně v síti TN-C a částečně TN-S a jsou použity jak měděné tak hliníkové kabely k rozvodu NN, je nutné před vlastní rekonstrukcí zmapovat jednotlivé okruhy a novými rozvody řešit pouze okruhy v síti TN-C a hliníkovými vodiči.

V projektu je uvažováno o provedení kompletních nových rozvodů kabelem CYKY. Zařízení, jako například světla, zásuvky, úniková světla atd. zůstávají stávající. Je pouze požadavek o zvětšení počtu zásuvek v místnostech č.101 a 114.

VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ V ÚNIKOVÉ CESTĚ, MUSÍ BÝT NOVÉ ROZVADĚČE R-1 A R-2 OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚROU.

  - Rekonstrukce rozvaděčů a rozvodů ve 2.NP .

Spotřebiče a okruhy v 2.NP jsou v současnosti napájeny z rozvaděče R-1 v 1.NP. Rozvody jsou tedy provedeny částečně v síti TN-C a částečně TN-S a některé okruhy jsou zapojeny hliníkovými kabely a některé měděnými.

V 2.NP bude instalován nový rozvaděč R-3, ze kterého budou napájeny spotřebiče a okruhy v 2.NP. Podle předložené dokumentace investorem by měly být provedeny nové rozvody v mědi v síti TN-S pro okruhy:

- Zásuvka pračka v místnosti č.213 / napájeno z R-1 v 1.NP

- Boiler v místnosti č.212 / napájeno z R-1 v 1.NP

- Světelné okruhy v místnostech č.201 až 203, 212 až 214. 206 a 208 / napájeno z R-1 v 1.NP

Veškeré zásuvkové okruhy a částečně světelné okruhy pro místnosti 204, 205 a 209 by měly být v hliníku. Před vlastní rekonstrukcí je nutné zmapovat jednotlivé okruhy a novými rozvody řešit pouze okruhy v síti TN-C a hliníkovými vodiči.

V projektu je uvažováno o provedení kompletních nových rozvodů kabelem CYKY. Zařízení, jako například světla, zásuvky, úniková světla atd. zůstávají stávající. Je pouze požadavek o zvětšení počtu zásuvek v místnosti č.205.

Dispozice rozvaděče je navržena v chodbě, mimo únikovou zónu po schodišti.

  - Rekonstrukce rozvaděčů a rozvodů v místnosti č.103 - KUCHYNĚ .

V současnosti jsou spotřebiče a světelné a zásuvkové okruhy v místnosti č.103 – Kuchyně napájeny ze stávajícího rozvaděče R-1 v 1.NP. Vzhledem k charakteru místnosti a prostředí je pro napájení spotřebičů a okruhů v kuchyni navržena instalace samostatného rozvaděče s proudovým chráničem, a který je vybaven tlačítkem nouzového vypnutí pro případ zachycení točivými stroji (mixéry, hnětače atd.). V projektu je uvažováno o provedení kompletních nových rozvodů kabelem CYKY. Zařízení, jako například bojler, světla, zásuvky atd. zůstávají stávající. Je pouze požadavek ne výměnu stropního ventilátoru za klimatizační jednotku s filtrací.

  - Seznam spotřebičů

Uvedeno v dokumentu č. 430-00-059-01-0 „Seznam spotřebičů“.

- UZEMNĚNÍ

Uzemnění bude provedeno ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2. a dalších souvisejících norem. Pro provedení uzemnění a pospojování bude použit vodičem CYA 10mm2.

- OCHRANA PŘED BLESKEM

V tomto projektu není řešena ochrana před bleskem.

- POPIS KABELOVÝCH TRAS

Typy kabelů a délky jsou uvedeny v dokumentech „Specifikace materiálu a Seznam kabelů“.

Kabely budou vedeny pod omítkou nebo v plastových elektroinstalačních lištách na zeď. V některých místnostech je provedeno obložení stěn, zde bude nutné úseky obložení demontovat.

V projektu je uvažováno o provedení kompletních nových rozvodů kabelem CYKY v 1.NP a 2.NP, před vlastní rekonstrukcí, kdy bude možné detailně zmapovat celou elektroinstalaci, doporučuji zmapovat jednotlivé okruhy a řešit pouze okruhy v síti TN-C a kabely s hliníkovými vodiči.

Po vytvoření otvorů a drážek k instalaci rozvaděčů a rozvodů kabelů je nutné stěny stavebně začistit a provézt malbu opravené části stěny.

- POPIS SYSTÉMU ZNAČENÍ

Systém značení a popisů je dodržen dle dokumentace pro stavební povolení.

- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

  - Stavební

Zatištění spár a průrazů ve stěnách po položení kabelů a instalaci rozvaděčů .

  - Strojní

Není požadavek na profesi.

  - SŘTP/MaR

Není požadavek na profesi.

- SPECIFIKACE PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK

Nové rozvaděče R-1 a R-2 budou opatřeny Protipožárním uzávěrem firmy BONEGA s požární odolností EI 30 DP1-S (30 minut).

V případě vytvoření prostupu pro kabelové trasy a kabely mezi požárními úseky, který nebude stavebně utěsněn, je nutné instalovat protipožární ucpávku s odolností 30 minut, ucpávku označit a vydat příslušné doklady dle legislativních požadavků požární bezpečnosti a prevence.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

- 430-00-059-01-0 „Seznam spotřebičů“

- 430-00-073-01-0 „Seznam kabelů“

- 430-00-051-01-0 „Seznam a specifikace materiálu“

- 430-00-056-1-0   „Přehledové schéma – ROZVADĚČE / SOUČASNÝ STAV“

- 430-00-056-2-0   „Přehledové schéma – ROZVADĚČE / NOVÝ STAV“

- 430-00-065-R1-0 „Schéma zapojení - ROZVADĚČ R-1/1.NP“

- 430-00-065-R2-0 „Schéma zapojení - ROZVADĚČ R-2/1.NP“

- 430-00-065-R3-0 „Schéma zapojení - ROZVADĚČ R-3/2.NP“

- 430-00-065-R4-0 „Schéma zapojení - ROZVADĚČ R-4/3.NP“

- 430-00-065-R5-0 „Schéma zapojení - ROZVADĚČ R-5/4.NP“

- 430-00-065-R6-0 „Schéma zapojení - ROZVADĚČ R-6_MC103“

- 430-00-065-R7-0 „Schéma zapojení - ROZVADĚČ R-7_MC108“

- 430-00-070-1NP_1-0 „Rozvody - Spotřebiče a zásuvkové okruhy 1.NP“

- 430-00-070-1NP_2-0 „Rozvody - Světelné okruhy 1.NP“

- 430-00-070-2NP_1-0 „Rozvody - Spotřebiče a zásuvkové okruhy 2.NP“

- 430-00-070-2NP_2-0 „Rozvody - Světelné okruhy 2.NP“

- 430-00-070-3NP-0 „Rozvody - Spotřebiče, zásuvkové, svět. okruhy 3.NP“

- 430-00-070-4NP-0 „Rozvody - Spotřebiče, zásuvkové, svět. okruhy 4.NP“

- ZÁVAZNÉ NORMATIVNÍ DOKUMENTY

ČSN EN 61439-1 ed.2 (357107)

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.

ČSN EN 60529 (33 0330)	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (332000)

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4-41:

Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN EN 60445 ed.4 (33 0160)

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba     elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2180 (332180)	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-7-701 ed.2      Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory.

a další ČSN (EN