Rabasova galerie Rakovník

- stavební úpravy a dostavba

Studie

Seznam výkresů:

01. Souhrnná zpráva

02. Situace širších vztahů

03. Situace                               1:200

1. Půdorys 1.PP		1:100									2. Půdorys 1.NP		1:100

3. Půdorys 2.NP		1:100

4. Půdorys 3.NP		1:100

5. Řez 1 - 1			1:100

6. Řez 2 - 2			1:100

7. Řez 3 – 3                            1:100

8. Severní pohled		1:100

Akce :		Rabasova galerie Rakovník

- stavební úpravy a dostavba

Investor :			Rabasova galerie Rakovník

příspěvková organizace Středočeského kraje

Vysoká 232 / 7

269 01 Rakovník

zastoupený akad. malířem Václavem Zoubkem, ředitelem RG

Zhotovitel PD :		Ing. arch. Karel Zuska

Otavská 1069/13

370 11 České Budějovice

Datum: 			Prosinec 2017

Rabasova galerie Rakovník

- stavební úpravy a dostavba

Studie – průvodní zpráva

Akce :		Rabasova galerie Rakovník

- stavební úpravy a dostavba

Investor :			Rabasova galerie Rakovník

příspěvková organizace Středočeského kraje

Vysoká 232 / 7

269 01 Rakovník

zastoupený akad. malířem Václavem Zoubkem, ředitelem RG

Zhotovitel PD :		Ing. arch. Karel Zuska

Otavská 1069/13

370 11 České Budějovice

Datum: 			prosinec 2017

Identifikační údaje stavby

Stavba				-název: Rabasova galerie Rakovník

- stavební úpravy a dostavba

-místo stavby:	Město Rakovník

-parcely: 95/3, 95/4 (částečně), 151, 152/1 v k.ú. Rakovník.

-kraj: Středočeský

Investor:				Rabasova galerie Rakovník

příspěvková organizace Středočeského kraje

Vysoká 232 / 7

269 01 Rakovník

zastoupený akad. malířem Václavem Zoubkem, ředitelem RG

Základní údaje o stavbě

Cíl projektovaných úprav

Záměr stavebních úprav a dostavby Rabasovy galerie se v postupných krocích zpracovává již od roku 2004.

Rabasova galerie byla od roku 1981 umístěna v památkově chráněném objektu židovské obce se synagogou v čp. 232 ve Vysoké ulici v Rakovníku. Dům byl dostavěn v poslední čtvrtině 18. století s využitím starších podzemních prostor. Zásadně byl přestavěn po požáru ve dvacátých letech 20. století. Interiér domu byl ještě dál upravován kolem roku 1980 a na počátku let devadesátých.

Projekt stavebních úprav a dostavby má řešit tyto základní požadavky:

- Zajistit bezbariérový přístup do většiny veřejných prostor galerie.

- Vynést obslužné prostory z historického objektu a uvolnit památkový objekt pro výstavní a koncertní činnost galerie.

- Zpřístupnit veřejnosti historické sklepy.

- Vytvořit víceúčelový prostor haly pro edukativní a společenské aktivity, foyer koncertní síně a výstavní prostor pro krátkodobé výstavy.

- Po získání sousedních pozemků byl požadavek rozšířen na zřízení řádného depozitáře pro sbírku galerie.

Protože se stavba dotýká zapsané památky, musí projekt respektovat požadavky památkové ochrany. Dokud projekt počítal s využitím pozemků 95/3 a 95/4, projednával se s památkáři návrh řešení PD z roku 2007.

Po získání pozemku 101/2 se projekt rozšířuje o depozitární část budovy, z pracovních jednání s památkáři vyplynula  úpravu předcházejícího projektu s tím, že novostavba nebude bránit přirozenému osvětlení a pohledu na novodobou fasádu historického objektu z 20. let 20. století.

Současná studie Dostavby galerie Rakovník zahrnuje komplexně pozemky (a stavby na nich) 151/1, 95/3, 95/4, 101/2 v katastrálním území Rakovník. Předpokládá vnitřní adaptaci části domu č.p. 232, zpřístupnění sklepů, adaptaci výstavních prostor v prvním a druhém nadzemním podlaží a pracoven v podlaží třetím. Na volných pozemcích a pozemku uvolněném demolicí domu 98/I předpokládá novostavbu šatny, toalet a servisního zázemí (strojovny, kotelny) v prvním podzemním podlaží, víceúčelovou halu vstupní prostor do galerie, tranzitní depozitář a přízemí depozitáře sbírky v přízemí. Ve druhém nadzemním podlaží depozitář obrazů a sbírek na papíře a zavěšené komunikace k výstavním síním.

Ve stavebních řešeních se předpokládá snížení energetické náročnosti budoucího provozu galerie, svezením sbírky a vhodným mobiliářem depozitáře se zvýší zabezpečení sbírky. Možnost řízení klimatu prostor, kde budou umístěny sbírky, se zásadně zlepší péče o sbírkové předměty. Oddělení výstavních prostor od prostor pro edukativní a společenské činnosti se zvýší komfort návštěvníků a zlepší se péče o sbírku.

Zpřístupnění historických sklepů vedle pozdně barokní synagogy a formát galerie zvýší návštěvnickou atraktivitu instituce.

Stručný popis stavby

Projekt řeší opravy, stavební úpravy a dostavbu budovy Rabasovy galerie ve Vysoké ulici č.p.232 č.or.7 v Rakovníku. Dostavba zasahuje severovýchodním směrem na hranu uliční čáry.

Zastavěná plocha historickým objektem bez modlitebny:            200 m2

Obestavěný prostor historického objektu bez modlitebny: cca 2 685 m3

Zastavěná plocha novou dostavbou:                                           293 m2

Obestavěný prostor nové dostavby:                                  cca  2 600 m3

Plocha užitková hlavní – výstavní historická budova                249,7 m2

Plocha užitková – hala nová budova                                        108,1 m2

Plocha užitková – depozitář nová budova                                161,4 m2

Plocha užitková – sklepy historická budova                             109,2 m2

Plocha užitková vedlejší historická budova                              133,2 m2

Plocha užitková vedlejší nová budova                                      218,8 m2

Plocha užitková celkem - historická budova                             492,1 m2

Plocha užitková celkem - nová budova                                    488,3 m2

Plocha užitková celkem                                                            980,4 m2

Výchozí podklady

Architektonická studie - listopad 2006, A1 spol. s r.o.

Dokumentace pro územní řízení - lprosinec 2006, A1 spol. s r.o.

Katastrální mapa

Zaměření okolí stavby a fasády, Ing. Sáček - Air atlas spol. s r.o.

Poznámky k problematice vlhkosti, RNDr. Radmil Drahoňovský - Geologicko Ekologické Služby

Radonový průzkum, RADiON - Mgr. Stanislav Paleček

Zakreslené stávající inženýrské sítě dle dochované dokumentace - jejich ověření včetně aktualizace bude provedeno v dalším stupni PD.

Členění stavby

Stavba je uvažována jako provozní celek. Bude uváděna do provozu v jednom termínu.

Urbanistické a architektonické řešení

Stávající objekt Rabasovy galerie je historická patrová budova jednotného obdélného půdorysu s barokní fasádou byla vybudována na místě původní gotické zástavby po roce 1763 pro potřeby židovské obce v Rakovníku.V přízemí byl byt rabína, v patře židovská škola, východní část budovy tvořila modlitebna. Po požáru v roce 1920 byla provedena oprava a výrazná přestavba objektu, který sloužil svému původnímu účelu až do konce druhé světové války. Po skončení druhé světové války sloužil objekt různým provozům až do roku 1981 kdy byl přestavěn pro potřeby Rabasovy galerie. Modlitebna slouží pro koncertní účely a nebude navrhovanou přestavbou takřka dotčena.

Část objektu využívaná pro provoz galerie bude stavebně upravena tak, aby plocha pro instalaci obrazů byla co nejvhodnější. Pro tyto účely dojde ke zrušení schodiště mezi 1.p.p., 1.n.p. a 2.n.p. Stávající schodiště bude ponecháno a opraveno pouze mezi 2.n.p. a podkrovím. V přízemí vznikne na místo schodiště manipulační prostor a zcela novou funkci dostanou sklepní prostory, které budou zcela zrekonstruovány a budou sloužit částečně pro výstavní účely a částečně pro akce s omezeným počtem účastníků.

V celém objektu je plánovaná rekonstrukce elektroinstalace, ústředního vytápění a osvětlení. V úrovni 1. a 2. podlaží budou provedeny nové podlahy a nové podhledy.

V podkroví bude zesílena tepelná izolace a provedeny nové povrchy stěn a stropů. Sklepy budou vyčištěny a povrchy kleneb budou sanovány v provedení režného kamenného zdiva nebo sanačních omítek, podlahy budou nové dlažby položené do pískového lože. Prostory pro veřejnost budou strojně větrány s úpravou vzduchu, kanceláře budou vybaveny cirkulačním chlazením.

Dostavovaná část objektu navazuje na stávající pozemek domu sochaře Pangráce z východu a na západě a jihu na soukromé pozemky č. pozemku 102/I a 103. Ze severní strany kopíruje dostavba hranu uliční čáry v místě původní gotické zástavby.

Hmotovým řešením je dostavba rozdělena na dvě části. Část depozitáře, vstupu se schodištěm a výtahem je navržena tradiční technologií. Patrový objekt přesahuje římsu sousedního domu. Střecha je sedlová s hřebenem rovnoběžným s Vysokou ulicí, zakončená polovalbou. Obvodový plášť dostavby je navržen zděný, zateplený omítka barvená, střešní krytina maloformátová pálená. Dostavba směrem k jihu ( do dvora ) je navržena s plochou střechou. Výplně otvorů budou dřevěné s přírodním tónovaným fládrem dřeva. Část dostavovaná před fasádu z 20. let dvacátého století je navržena jako hala s transparentní prosklenou stěnou od Vysoké ulice. Střecha plochá, osazená na 6ti sloupech kruhového průřezu, mezi střešní desku a historickou budovu je navržen pultový světlík, osvětlující fasádu stávající budovy. Prosklené plochy budou opatřeny roletami ( žaluziemi ) umožňujícími oddělit prostor haly od uličního prostoru při pořádání vzdělávacích či pracovních akcí.

Dispoziční řešení

Vstup je navržen v západní části nové přístavby v místě nejníže možného navázání na stávající chodník. Ze zádveří je přístup do meziskladu a do vstupní haly se schodištěm a výtahem. Součástí vstupní haly je prostor pro pokladnu. Dále navazuje depozitář a nová víceúčelová hala s úklidovou komorou. Všechny provozy jsou přístupné bezbariérově, snížená podlaha 1.n.p. historické budovy je přístupná po rampě situované do nové haly. Výškový rozdíl kromě rampy vyrovnává i schodiště. Z nižší úrovně haly je stávajícím hlavním vstupem napojena historická budova sloužící jako hlavní výstavní prostor. Vstup na jižní fasádu je oddělen manipulačním prostorem a s jeho využíváním provoz galerie neuvažuje.

1.p.p. stávající vstup po novodobých betonových schodech je zrušen, schody jsou vybourány a přestropeny. Nový vstup je po schodišti nebo výtahem ze vstupní haly. Nově navržené sklepní provozy jsou přístupné bezbariérově. Do tohoto podlaží jsou navrženy technické provozy strojovny VZT a technická místnost ( vytápění ), šatna veřejnosti, WC veřejnosti včetně inv. WC, šatna zaměstnanců s umyvárnou a WC a úklidová komora. Přesné provedení provozu historických sklepů závisí na výsledku průzkumů o jejich provedení není žádná dokumentace. Upřesnění spodní stavby navrhovaného objektu, tedy i přesný způsob založení a sanace historických konstrukcí, bude možné stanovit až po podrobném stavebně technickém průzkumu, spojeném s provedením poměrně rozsáhlých sond. Součástí výše popsaných prací bude i konečné rozhodnutí o propojení přístavby se stávajícími sklepy pod Rabasovou galerií. Využití historických sklepů bude pro výstavy, instalace a prohlídky, atraktivnost prostor bude využita pro veřejnost jako jedna z mála podzemních prostor ve městě přístupných.

2. n.p., přístupné ze schodišťové haly s výtahem, bezbariérově je přístupný depozitář a galerie víceúčelové haly. Z galerie jsou vstupy do výstavních prostor 2.n.p. historické budovy, přes tento prostor je přístupné schodiště do 3.n.p. s úklidovou komorou ( WC zaměstnanců ).

3.n.p. je provedeno jako technické podkroví a bude přístupné po schodišti z úrovně 2. n.p. historické budovy. Jsou zde 3 kanceláře a sklad DKP.

Tři úrovně přístupné veřejnosti (1. PP, 1. NP a 2. NP) budou propojeny bezbariérově výtahem umístěným mezi vstup a nové schodiště.

Venkovní úpravy

Chodník ve Vysoké ulici bude uveden do původního stavu. Betonový okapový chodníček před jihozápadní fasádou bude odstraněn a nahrazen zásypem z oblázků.

Zkušební provoz a předání stavby do provozu

Realizovaná stavba nevyžaduje zkušební provoz. Bude předána jako celek.

Vliv stavby na životní prostředí

Navržená stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Odpadní vody budou svedeny do kanalizace. Při provozu nebudou vznikat žádné toxické látky. Běžný domovní odpad bude ukládán v kontejnerech a bude pověřenou odbornou firmou odvážen na skládku. V objektu nejsou umístěny žádné zdroje hluku, které by vyžadovaly zvláštní ochranná opatření. V objektu nejsou umístěna žádná technologická zařízení, která vyžadují zvláštní režim užívání. Vytápění a ohřev VZT zajišťují plynové kotle. TUV bude připravována elektroohřevem.

Ochranná pásma, kulturní památky

Stavbou budou dotčena pouze ochranná pásma inženýrských sítí (vodovod, NN, atd). Žádná nová ochranná pásma nebudou vyhlašována.

Objekt je na Seznamu zapsaných kulturních nemovitých památek pod číslem 47108/2 - 2723 bývalá synagoga č.p. 232.

Dopravní řešení

Objekt je přístupný z Vysoké ulice. Vstupy budou upraveny pro objekt na pozemek 95/4.

Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

Pro stavební povolení bude vypracovaná podrobná zpráva PBŘ.

Studie řeší pouze koncept rozdělení do požárních úseků s vyznačením požárně odolných výplní otvorů, ve výkresové části červeným bodem.

Ve 3.n.p. jsou vyznačeny dva požárněodolné dveřní otvory . Do skladu a do kanceláře propojené se skladem    ( samostatný požární úsek ).

Ve 2.n.p. je v historické budově odděleno schodiště do 3.n.p od výstavních ploch. V dostavované části je oddělen prostor schodiště a výtahu ( částečně chráněná úniková cesta )  od depozitáře ( samostatný požární úsek ) a galerie s halou ( samostatný požární úsek ).

V 1.n.p. v dostavované části je oddělen prostor schodiště a výtahu ( částečně chráněná úniková cesta )  od depozitáře ( samostatný požární úsek ), galerie s halou ( samostatný požární úsek) a meziskladu ( samostatný požární úsek ).

V1.p.p. v dostavované části je oddělen prostor schodiště a výtahu ( částečně chráněná úniková cesta )  od technické místnosti ( samostatný požární úsek ), strojovna VZT a šatna návštěvníků jsou odděleny od sklepní části ( samostatný požární úsek).

Zabezpečení stavby z hlediska civilní ochrany

Není uvažováno.

Věcné a časové vazby na okolí výstavby a související investice

Stavba nevyvolá žádné další investice - přípojky budou po posouzení využity stávající nebo nahrazeny novými v trasách stávajících přípojek. Nová přípojka kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci.

4.2 Napojení na inženýrské sítě a zabezpečení energií

Kanalizace

Kanalizace je řešena jako jednotná. Kanalizační přípojka je navržena nová, napojená do stávající kanalizace jihozápadně od objektu. Pro 1.n.p.je nutné ověřit možnost připojení kanalizační přípojky. Pro WC umístěné pod úrovní přípojky bude navrženo čerpání.

Množství odpadních vod odpovídá spotřebě vody

Qp =  0,365 m3/den, t.j. 109,5 m3/rok

Vodovod

Pro napojení přístavby na vodovod bude využita  část stávající přípojky od napojení na uliční vodovod za hranici pozemku, resp. do suterénu přístavby, kde bude za obvodovou zdí osazen fakturační vodoměr.

Předpokládaná spotřeba vody:

Denní: Qp = 6 zaměstnanců x 40 l = 240 l/den

25 návštěvníků    x   5 l = 125 l/den

Qp celkem			  =  365 l/den

Roční: 0,365 m3 x 300 dnů	  =  109,5 m3

Max. hodinový odběr (ČSN 73 6655) :

Qd = 0,2 x  Ö13 = 0,72 l/sec = 2,59 m3/hod

Požární voda: max. 2 hydranty DN 19 x 0,3 l/sec = min. 0,6 l/sec.

Plynovod

Pro zásobování plynem bude využita z části stávající přípojka. Potrubí bude v chodníku přerušeno a bude zde osazen hlavní uzávěr plynu se zemní soupravou. Za uzávěrem projde potrubí do suterénu a pod stropem podél obvodové zdi bude převedeno do místnosti s kotlem. Zde bude osazen fakturační plynoměr.

Předpokládaná spotřeba plynu - viz ÚT.

Zásobování teplem

Tato dokumentace řeší vytápění a ohřev vzduchu pro nucené větrání a vytápění.

Tepelná bilance:

tepelná ztráta objektu			55 kW

potřeba tepla pro ohřev vzduchu	35 kW

Celkem				90 kW

Celková spotřeba tepla bude uhrazena dvěma plynovými teplovodními kotli.

Je uvažováno s topným spádem 75/55°C. Kotelna bude vystrojena všemi zabezpečovacími a regulačními prvky dle příslušných norem a předpisů. Zejména se jedná a zablokování kotlů při nedostatku vody- s ohledem na umístění kotelny v 2.NP. Kotle budou v provedení turbo s odkouřením do střechy. Vnitřní výpočtová teplota výstavních prostor 18°C.

V objektu budou použity tři systémy vytápění:

- teplovzdušné v 1.PP. Vzduch bude ohříván v jednotce – součást dodávky VZT a kanálkem v podlaze rozveden do místností potřebných vytápět.

- radiátorový sytém. Bude použit v sociálních zařízeních a kancelářích v 3.NP.

Bude navržen klasický systém s použitím deskový radiátorů připojených z podlahy, případně ze zdi. Na tělesech budou osazeny termostatické hlavice.

- podlahové vytápění. Bude navržen do všech výstavních a vstupních prostor.

V 1.NP bude navržen mokrý systém – do betonové desky. V 2.NP to ze statických důvodů bude suchý sytém – do desek s vyfrézovanými drážkami. V každém podlaží bude umístěn směšovací rozdělovač s příslušným počtem přípojek pro vytápěcí smyčky. Voda do podlahového systému nesmí překročit 50°C, povrchová teplota podlahové krytiny max. 29°C. Rozdělovače budou na kotle připojeny samostatnou větví-

Větrání

- Větrání a chlazení výstavních prostor v 1.NP a 2.NP

Tyto místnosti budou větrány a částečně chlazeny nuceným způsobem pomocí centrální VZT jednotky, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP. Tepelné zisky budou pokryty samostatnými SPLIT jednotkami.

Vzduch bude nasáván z venkovního prostředí a bude pomocí větrací jednotky upravován a přiveden do jednotlivých místností. Součástí jednotky budou filtry vzduchu, zpětné získávání tepla (min. suchá účinnost 79%), uzavírací klapky, ventilátorové komory s EC motory, vodní ohřívač a přímý chladič. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a zvlhčovací komora.

Vzduch bude do výstavních prostor přiveden pomocí podstropních distribučních elementů, které budou napojeny na centrální VZT potrubí.

Z jednotlivých místností bude vzduch odsávaný pomocí odsávacích vyústek, které budou napojeny na centrální VZT potrubí.

Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu pomocí větrací jednotky.

Přímý chladič bude napojen na venkovní kondenzační jednotku pomocí chladovodů.

VZT jednotka bude řízena systémem M+R.

Pro pokrytí tepelných zisků budou v jednotlivých místnostech umístěny nástěnné chladicí jednotky, které budou napojeny na venkovní kondenzační jednotku pomocí chladovodů.

Dávky vzduchu :

výstavní prostor	1.NP

vnitřní parametry			:	26°C, 50%

objem místnosti			:	350 m3

výměna vzduchu			:	2 násobná

množství větracího vzduchu 	:	700 m3/h

tepelné zisky			:	12,5 kW

chladicí výkon			:	13,0 kW

výstavní prostor	2.NP

vnitřní parametry			:	26°C, 50%

objem místnosti			:	250 m3

výměna vzduchu			:	2 násobná

množství větracího vzduchu 	:	500 m3/h

tepelné zisky			:	9,5 kW

chladicí výkon			:	10,0 kW

Energetické údaje :

- množství větracího vzduchu 	1 200 m3/h

- celkový el. příkon

VZT jednotka	2,0 kW, 400 V/50 Hz

kondenzační jednotka	2,2 kW, 230 V/50 Hz

- ohřívací výkon VZT	4,0 kW, 70/50°C

- chladicí výkon VZT	7,3 kW, 6/12° (glykol)

- zvlhčovací výkon VZT	13 kg/h, 9,8 kW, 400 V/50 Hz

- min. účinnost suché rekuperace	79%

- el. příkon kondenzační jednotka	2x 3,7 kW, 230 V/50 Hz

- Větrání a chlazení depozitářů v 1.NP a 2.NP

Tyto místnosti budou větrány nuceným způsobem pomocí centrální VZT jednotky, která bude umístěna ve strojovně VZT v 1.PP. Tepelné zisky budou pokryty samostatnými SPLIT jednotkami.

Vzduch bude nasáván z venkovního prostředí a bude pomocí větrací jednotky upravován a přiveden do jednotlivých místností. Součástí jednotky budou filtry vzduchu, zpětné získávání tepla (min. suchá účinnost 80%), uzavírací klapky, ventilátorové komory s EC motory a vodní ohřívač. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a zvlhčovací komora.

Vzduch bude do depozitů přiveden pomocí podstropních distribučních elementů, které budou napojeny na centrální VZT potrubí.

Z jednotlivých místností bude vzduch odsávaný pomocí odsávacích vyústek, které budou napojeny na centrální VZT potrubí.

Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu pomocí větrací jednotky.

Přímý chladič bude napojen na venkovní kondenzační jednotku pomocí chladovodů.

VZT jednotka bude řízena systémem M+R.

Pro pokrytí tepelných zisků budou v jednotlivých místnostech umístěny nástěnné chladicí jednotky, které budou napojeny na venkovní kondenzační jednotku pomocí chladovodů.

Pro odvlhčení budou v jednotlivých místnostech umístěny lokální odvlhčovače.

Dávky vzduchu :

depozit	1.NP

vnitřní parametry			:	18°C, 50%

objem místnosti			:	170 m3

výměna vzduchu			:	1 násobná

množství větracího vzduchu 	:	170 m3/h

tepelné zisky			:	5,0 kW

chladicí výkon			:	6,0 kW

depozit	2.NP

vnitřní parametry			:	18°C, 50%

objem místnosti			:	270 m3

výměna vzduchu			:	1 násobná

množství větracího vzduchu 	:	270 m3/h

tepelné zisky			:	8,5 kW

chladicí výkon			:	10,0 kW

Energetické údaje :

- množství větracího vzduchu 	440 m3/h

- celkový el. příkon

VZT jednotka	0,5 kW, 230 V/50 Hz

- ohřívací výkon VZT	4,0 kW, 70/50°C

- zvlhčovací výkon VZT	9,0 kg/h, 7,0 kW, 400 V/50 Hz

- min. účinnost suché rekuperace	80%

- el. příkon kondenzační jednotka	4,5 kW, 230 V/50 Hz

- Větrání sociálních zařízení a sklepů v 1.PP

Tyto místnosti budou větrány nuceným podtlakovým způsobem. Sklepy a sociální zařízení budou větrány samostatnými potrubními ventilátory.

V každé místnosti bude umístěn odsávací vyústka nebo odsávací talířový ventil, který bude napojený na odsávací potrubí. Vzduch bude odsávaný pomocí potrubních zvukově izolovaných ventilátorů, které budou umístěny pod stropem místností. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a zpětná klapka. Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno výfukovou hlavicí.

Ventilátory budou spouštěny pomocí časových doběhů.

Přisávání vzduchu do místností bude z okolních prostor pomocí stěnových mřížek nebo mezer z pod dveří.

sklepy	1.PP

objem místnosti			:	235 m3

výměna vzduchu			:	3 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	700 m3/h

Energetické údaje :

- celkový el. příkon - ventilátory	2x 0,35 kW, 230 V/50 Hz

- Větrání WC v 1.NP a 2.NP

Tyto místnosti budou větrány nuceným podtlakovým způsobem.

V každé místnosti bude umístěn stěnový ventilátor, který bude napojený na odsávací potrubí. Součástí každého ventilátoru bude časový doběh a zpětná klapka. Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno výfukovou hlavicí.

Ventilátory budou spouštěny pomocí časových doběhů.

Přisávání vzduchu do místností bude z okolních prostor pomocí mezer z pod dveří.

Energetické údaje :

- celkový el. příkon - ventilátory	2x 0,029 kW, 230 V/50 Hz

- Větrání technické místnosti v 1.PP

Tato místnost bude větrána přirozeným způsobem.

K podlaze bude přivedeno potrubí z venkovního prostoru s neuzaviratelným otvorem.

Pod stropem bude odsávací mřížka s napojením na venkovní prostor.

Elektroinstalace

SILNOPROUDÉ ROZVODY

Energetická bilance:

Instalovaný	soudobost	Soudobý

Výkon(kW)			příkon(kW)

Osvětlení vnitřní odhad	            20		0,8		16

Zásuvky				12		0,5		  6

Ohřev TUV				  8		0,5		  4

Vzduchotechnika+klimat.		30		0,7		21

Kotelna				  5		0,8		  4

Výtah				  5		1		  5

SOUČET				80 kW				56 kW

Předpokládaný hlavní jistič před elektroměrem: 3/80A

Předpokládaná spotřeba el. energie za rok:    cca 50 000 kWh/rok

Ke stávajícímu objektu bude provedena nová přístavba.

Stávající kabelová přípojka bude v místě přístavby odkopána , zkrácena a napojena do nové kabelové skříně osazené na fasádě přístavby.

El.instalace stávajícího objektu nevyhovuje stávajícím normám ČSN a bude provedena nová.

Osvětlení

Osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 12464-464-1 a současně bude respektovat požadavky hygienických předpisů.

K osvětlení budou navržena převážně  svítidla zářivková a svítidla s úspornými zdroji.

Ve výstavních prostorách budou navrženy lištové osvětlovací systémy se směrovatelnými svítidly pro nasvětlení obrazů.

Dle ČSN EN 1838 (36 0453) osvětlení-nouzové osvětlení je minimální osvětlenost v ose únikových cest 2lx.  Nouzové únikové osvětlení  je řešeno pomocí svítidel s vlastním bateriovým zdrojem

Pro osvětlení výstavních prostor bude zpracován samostatný projekt v dalších stopních PD.

Ostatní:

Napojení vzduchotechniky bude provedeno dle požadavku na odvětrání.

V kotelně bude osazen rozvaděč MaR, který se napojí samostatně jištěným vývodem. Veškeré zařízení kotelny (čerpadla, ventily,čidla,apod.) , topení bude napojeno z MaR.

Hromosvod:

Ochrana objektu před účinky blesku bude řešena dle ČSN 3413 90. Použije se jímací vedení na střeše doplněné tyčovými jímači. Na jímací vedení budou napojeny veškeré kovové hmoty na střeše. Jímací vedení bude uzemněno přes zkušební svorky na zemnící síť tvořenou páskem FeZn 30/4mm uloženým v základech.

SLABOPROUDÉ ROZVODY

1.Telefonní instalace+počítačová síť:

Telefonní přípojka bude v místě přístavby zkrácena a zavedena do nově osazené přípojkové telefonní skříně na fasádě přístavby.

Telefonní rozvody budou provedeny jako strukturovaná kabeláž společně s počítačovou sítí. Na pracovišti se osadí datová zásuvka 2xRJ45 .Rozvody budou provedeny kabely UTP 4x2x0,5 v trubkách pod omítkou. Napojení bude provedeno RACKU.

Telefonní ústředna a RACK budou osazeny v místnosti kanceláře v podkroví historické budovy.

2.Zvonková instalace.

U vstupu se osadí zvonek a el. vrátný propojený s prostorem dozoru, případně s vybranou kanceláří.

3.Kamerový systém.

Bude provedena instalace kamerového systému pro sledování vnitřních prostorů, případně hlavního vstupu.

4.Elektr. zabezpečovací signalizace(EZS).

V objektu se předpokládá s provedením instalací EZS. Ústředna bude umístněna ve velínu a bude napojena na pult PCO.

5.Elektr. požární signalizace(EPS)

El. požární signalizace se provede dle požární zprávy,případně dle požadavku uživatele na ochranu prostoru a exponátů.