- OBSAH:

1.	seznam dokumentace	2

2.	Základní údaje	3

rozsah technické zprávy	3

3.	Podklady	3

4.	technické údaje	3

4.1 Druh sítě : 	3

4.2 přehled spotřeby elektrické energie	3

4.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií	3

4.4 vnější vlivy	3

4.5 ochrana před nebezp. dotykem a atmosferickým přepětím	3

4.6 kompenzace jalové el.energie	4

4.7 měření spotřeby el.energie	4

4.8 ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

4.9  ochrana proti zkratu a přetížení	4

5.	TECHNICKÝ POPIS	4

5.1  VNITŘNÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE	4

5.1.1	Rozvaděče	4

5.1.2	ukládání kabelových vedení	4

5.1.3	osvětlení a zásuvkové obvody	5

5.2 VZDUCHOTECHNIKA	5

6.	Závěr	5

# seznam dokumentace

Technická zpráva

E 1	KOTELNA - elektroinstalace	1:50	2xA4

E 2	STROJ. VZT -           „ 	1:25	2xA4

E 3	Napájení vzd	1:100	2xA4

E 4	STŘECHA – hromosvod	1:100          3xA4

# Základní údaje

## rozsah technické zprávy

Projektová dokumentace pro realizaci stavby řeší elektroinstalaci pro novou kotelnu a strojovnu vzduchotechniky a doplnění a úpravu stávajícího jímacího vedení na objektu tělocvičny po osazení solárních panelů.

# Podklady

-     stavební část dokumentace v měřítku 1:100 (1:50)

-	požadavky investora

-	požadavky jednotlivých profesí

# technické údaje

## 4.1 Druh sítě : 	3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Bodem rozdělení vodiče PEN na PE a N je hlavní rozvaděč.

Za místem rozdělení PEN na PE a N už nesmí dojít k jejich spojení.

## 4.2 přehled spotřeby elektrické energie

Kotelna	                              6,63 kW

Strojovna vzt                                 2,7 kW

Navýšení příkonu v objektu tělocvičny nemá vliv na velikost jističe před elektroměrem.

## 4.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií

Dle ČSN 34 1610 je objekt zařazen do třetího stupně důležitosti dodávky elektrické energie, tj.dodávka nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními. Pro zajištění dodávky elektrické energie platí 3.stupeň důležitosti.

## 4.4 vnější vlivy

Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny dle ČSN 33 2000-5.51ed.3. Obecně lze předpokládat ve vnitřních prostorách prostředí normální.

## 4.5 ochrana před nebezp. dotykem a atmosferickým přepětím

- Není řešena. Je stávající.

Elektrická ochranná soustava a ochranné pospojování bude  spojeno s uzemněním celého objektu přes hlavní ochrannou přípojnici EB (HOP) objektu určenou jak pro hlavní, tak i pro doplňující ochranné pospojování.

## 4.6 kompenzace jalové el.energie

Vzhledem k charakteru spotřeby elektrické energie není uvažováno s kompenzací jalové energie.

## 4.7 měření spotřeby el.energie

Měření elektrické energie je stávající.

## 4.8 ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana základní (ochrana před přímým dotykem, dotykem živých částí) : 	izolací, krytím, (ČSN 332000-4-41 čl.411.2)

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) : ochranné uzemnění a ochranné pospojování  (ČSN 332000-4-41 čl.411.3-411.4)

Doplňková ochrana ochrany základní a při poruše : doplňková ochrana: proudového chrániče (ČSN 332000-4-41 čl.415.1)

## 4.9  ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami a jističi v rozvaděčích dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523.

# TECHNICKÝ POPIS

## 5.1  VNITŘNÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE

### Rozvaděče

### Rozvaděč M+R (dod.M+R) v kotelně je napojen z hlavního rozvaděče z doplněného vývodu (jistič 3x20A) kabelem CYKY-J 5x2,5mm2. V rozvaděči M+R budou mimo vývodů pro měření a regulaci kotle i vývody pro osvětlení kotelny a pro provozní zásuvky.

### Vzduchotechnická jednotka ve strojovně bude napojena z rozv. vzduchotechniky Rvzt (dod. VZT), který je napojen ze stávajícího rozvaděče tělocvičny Rtv, z doplněného vývodu  (jistič 3x16A) kabelem CYKY-J 5x2,5mm2.

### ukládání kabelových vedení

Kabel pro rozvaděč M+R v kotelně bude uložen pod omítkou. Vedení pro vzt. jednotku bude vedeno pod omítkou a přes tělocvičnu podél vzt. potrubí pod střechou v ochranné trubce.

V prostoru strojovny vzduchotechniky bude provedeno nové osvětlení, vč. ovládání, a bude napojeno ze stávajících světelných rozvodů.

### osvětlení a zásuvkové obvody

Osvětlení  jednotlivých prostor a místností je navrženo na intenzity dle ČSN 12464-1, s ohledem na účel a využití místnosti (200lx). Svítidla budou se zdroji LED.

V kotelně je nové osvětlení přisazenými svítidly ovládané od vstupu do místnosti.

V prostoru strojovny vzduchotechniky bude provedeno nové osvětlení, vč. ovládání, které  bude napojeno ze stávajících světelných rozvodů.

## 5.2 VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnická jednotka je pro odvětrání prostoru tělocvičny a má vlastní řízení.

5.4 HROMOSVOD

- Objekt je vybaven ochranou před účinky blesku a přepětí dle ČSN EN 62305.1-4. Třída ochrany LPL III.

- Na objekt tělocvičny budou osazeny solární panely a po jejich osazení bude provedeno doplnění a úprava stávajícího jímacího vedení.

- Objekt tělocvičny bude zateplen. Při zateplování bude postupně jímací vedení demontováno a po zateplení opět namontováno. Následně bude provedena jeho revize a případně doplněno a opraveno aby vyhovělo příslušným ČSN.

- Provedení bude odpovídat ČSN 62305.1-4 a ČSN 332000-5-52 a  příslušným předpisům.

# Závěr

Veškeré elektroinstalační práce jakož i použití vodičů a materiálů musí být v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Barevné značení vodičů musí být v souladu s ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od ostatních vedení.

Provedení montáže musí být rovněž v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí el.revize a pořízena výchozí revizní zpráva(totéž platí i pro hromosvodové zařízení) a dále musí být prováděny pravidelné kontroly a revize stavu. Ochrana před bleskem, indukčními výboji a elektrostatickými náboji, ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305, ČSN IEC 61312-3, IEC 61024-1, a norem souvisejících jako ČSN 33 2000-1, ČSN 332000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54ed.2, ČSN 33 0420-1 atd.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími platnými vyhláškami a odpovídá současným elektrotechnickým normám a předpisům.

SOÚ HUBÁLOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY

--------------------------------------------------------------------------------------------------

investor :  SOÚ Hubálov, Hubálov 17, 294 11 Loukoivec

# p r o j e k t

ELEKTROINSTALACE

#### VYPRACOVAL :  M. BENEŠ

LIBEREC : leden 2017

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1, tel. 604 148 108