## ÚVOD
VÝKAZ VÝMĚR STAVBY - VERZE FINAL_E - 10.04.2018
ADAPTACE OBJEKTU JÍZDÁRNY PRO POTŘEBY GASK
Stupeň projektové dokumentace: DUR/DSP/DPS
POZOR!!!
Pokyny k vyplnění výkazu výměr jsou uvedeny na listě každého dílčího rozpočtu/VV.
Celkový počet listů:17

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  | Datum:
| Adaptace objektu jízdárny pro potřebu Gask |  | 20.4.2018
Místo stavby:
Kutná Hora, Barborská 51-53
Projektant : |  |  | IČO :
Atelier M1 Architekti s.r.o. |  |  | DIČ :
Objednatel : |  |  | IČO :
GASK, přísp. org. |  |  | DIČ :
Zpracovatel : |  |  | IČO :
Ing. Ladislav Vokoun |  |  | DIČ :
Zhotovitel : |  |  | IČO :
DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | 0 | Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář |  |  | 0 | Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  | 0 | Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | 0 | Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) |  |  | 0 | Kč
Cena bez DPH |  |  | 0 | Kč
Základ pro DPH |  | 21% činí : | 0 | Kč
DPH |  | 21% činí : | 0 | Kč
Základ pro DPH |  | 15% činí : | 0 | Kč
DPH |  | 15% činí : | 0 | Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  | 0 | Kč
Projektant: |  | Zpracovatel:
Atelier M1 Architekti s.r.o. |  | Ing. Ladislav Vokoun
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis
Objednatel: |  | Zhotovitel:
GASK, přísp.org.
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  |  | Datum:
| Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK |  |  | 20.4.2018
Místo stavby: | Kutná Hora Barborská 51-53, Kutná Hora
Projektant:
Objednatel: | GASK, přísp. org. Kutná Hora
Zpracovatel: | Ing. Ladislav Vokoun
Zhotovitel:
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)
SO-01 |  |  | 0 | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM |  |  | 0 | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-01 |  | Jízdárna pro potřeby GASK |  |  |  |  | 2018/I
Kód stavby: |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
Adaptace jízdárny Gask Kutná Hora
Projektant: Atelier M1 Architekti s.r.o. |  |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: GASK přís.org. Kutná Hora |  |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  | Zakázkové číslo:
Zpracovatel: Ing. Ladislav Vokoun |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 2 | % | 0
| Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště |  | 3 | % | 0
: | Montáže | 0 | Provoz investora |  | 1.4 | % | 0
ZRN celkem |  | 0 | Kompletační činnost |  | 1.6 | % | 0
I: Projektové práce |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: 20.4.2018 |  | Datum: |  | Datum:
|  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## REKAPITULACE
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu |  |  | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : SO-01 - Adaptace jízdárny pro potřeby GASK Kutná Hora |  |  | Datum zpracování : 20.4.2018
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání | 0 | 0 | 0
3 | Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
8 | Potrubí | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
765 | Tvrdé krytiny | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
772 | Podlahy kamenné | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy syntetické | 0 | 0 | 0
781 | Obklady | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0
787 | Zasklívání | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0 | 0 | 0
M22 | Montáže slaboproud | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechniky a větrání | 0 | 0 | 0
M46 | Zemní práce prováděné při externích montážích | 0 | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## ROZPOČET
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu | [8 empty] | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : SO-01 - Adaptace jízdárny pro potřeby GASK Kutná Hora | [8 empty] | Datum zpracování :20.4.2018
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
HSV:
| oddíl 1 | Zemní práce:
1 | C-132201401-0 | HLOUBENI VYKOP NÁSYP POD TERÉNEM POD ZAKLADY HORN TR 3 VÝMĚRY 9,40*2,65*1,5+9,40*0,85*0,70 | M3 | 42.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | C-139211101-0 | VYKOPAVKY V UZAVR PROSTORACH TR 3 VÝM ĚRY 0,35*0,20*(2*35,95-8,80-110)+0,35*0,20*(18,09*2-1,00) | M3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | C-120001101-0 | PRIPLATEK ZA ZTIZENI VYKOPAVKY | M3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | C-162201201-0 | NOSENI VYKOPKU VODOROVNE 10M HORN 1-4 | M3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | C-162201102-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 50M TR 1-4 | M3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | C-167101101-0 | NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4 VÝMĚRY 42,958-15,0 | M3 | 27.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | C-179891121-0 | SKLADKOVNÉ POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU 27,96*1,7 | T | 47.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | C-212682111-0 | LOZE TRATIVODU PROHOZ VYKOP MATERIAL | M3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | C-112101101-0 | KACENI STROMU LIST D -30 CM 2*KPL | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání:
10 | C-271211311-0 | PODKLAD Z LOM KAM NELICOVANY MVC 2,5 VÝMĚRY 2,50*2,85+0,60*23,80+0,35*27,0+0,35*36,80 | M3 | 43.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5915 | 113.3401
11 | C-289902111-0 | OTLUCENI OMITEK STEN POD +0,000 SPODNÍ PARTIE STENY 19,20*3,10 | M2 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020628 | 0.012278
12 | C-212755115-0 | TRATIVODY Z DRENAZNICH TRUBEK + ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU JS 10CM VÝMĚRY (19,20+2*6)*2 | M | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01085 | 0.67704
13 | H-28611224-1 | TRUBKY PVC DRENAZNI V TRASE VČ, ODVĚTRÁNÍ FLEX D 100 MM 62,40*1,10 | M | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.037752
14 | H-28326750-1 | FOLIE DRENAZNI NOPOVKA 8 ROZMĚRY 5,5*4*0,5+37,20*2*0,50 | M2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1928
15 | R-299110220-0 | HYDROIZOLAČNÍ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ OBVOD MONOLIT STĚN SYSTÉM HORIZONTÁLNÍ CLONY FORMOU TLAKOVÉ INJEKTÁŽE KOMPATIBILNÍM PROSTŘEDKEM (2*36,50+2*19,40)*0,50-(1,70+3,3+3,8+3,8+1,1+0,9)*0,5=55,90-7,30=48,60 | M2 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0972
| 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 114.3572
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
16 | R-388994111-R0 | KABELOVOD TRUB TOPNÝ KABEL DO PVC D 110x5,3MM TRASA ELEKTRO VYKOP ROZMĚR 37,20*2 | M | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023227 | 0.17281
17 | R-346981323-R1 | VESTAVĚNÝ MODUL TL.400 MM IZOL ZVUK STEN DES DREVCEM +BAND DESKY VC 2X2X15MM ROZMĚRY 3,45*(4,90+0,25) | M2 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0.51027
18 | R-346981324-R2 | VESTAVĚNÝ MODUL TL.250MM VSTUP HALA M1,01 TL.250MM IZOL ZVUK 40 KG/M3 STEN S4A DES DREVCEM VC 2X2X15MM BAND 50MM ROZMĚRY 3,45*(7,90+14,65-1,80*2,15+7,90-1,0*1,0) | M2 | 100.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 2.8767
19 | R-346981325-R3 | VESTAVĚNÝ MODUL TL.250MM ZÁZEMÍ JEVIŠTĚ M1.10 TL.250MM IZOL ZVUK 40 KG/M3 STEN S4A DES DREVCEM 2X15MM BAND 50MM ROZMĚRY 3,45*(4,925+14,65+3,3)-1,8*2,15-0,9*2,1 | M2 | 73.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 2.1008
20 | R-346981326-R4 | VESTAVĚNÝ MODUL TL.250MM ZÁZEMÍ ŠATNY M2.01 TL.250MM IZOL ZVUK 40 KG/M3 STEN S4A DES DREVCEM 2X2X15MM BAND 50MM ROZMĚRY 2,68*(4,475+14,65+4,225) | M2 | 62.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 1.797
21 | R-346271098-R5 | ZDENI PRIZD VYVAZANÉ ZDIVO PLNÉ BETON CIHLY 15CM VÝŠKY 2,64*(3,80*6+4,00)+3,80*(3,80*6+4,00) | M2 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.010184
22 | R-331232314-R6 | OPRAVY POVRHU ZDI PILIRU CI LICOVE PLNE 24 MVC 2,5 ROZM. (6*6,10*2,5)*2 | M2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 458.1105
23 | R-619201311-0 | VYSPRAV POVRCHU ZDIVA SPODNÍ FAS VLHKÉ ZDIVO POD ŠTÍTEM MAL MVC TL -3CM ROZM. 19,20*3,10 | M2 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032782 | 1.9512
24 | R-618211114-0 | OPRAVA ZDIVA SCHODIŠTĚ PODEZDIV LOM KAMEN MVC 2,5 SEVERNÍ SOKL 6,1*36,70 | M2 | 223.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 12.5367
25 | C-317232314-0 | OPRAVA ZDI KAMEN SOKL KYKLOP 60 JIŽNÍ SOKL 36,70*3,0 | M2 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 5.9454
26 | C-311211123-0 | OPRAVA ZDI NADZAKL SOKL Z LOM KAMENE MVC 2,5 VÝCHODNÍ STĚNA 19,39*5,64 | M2 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 6.0148
27 | C-310238211-0 | ZAZDIVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC VĚTRACÍ OTVORY 0,30*0,30*0,25*8 | M3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0.34
28 | C-340239247-0 | ZAZDIVKA OTV 4M2 STEN 20CM ROZM. 1,10*2,10 DVEŘE | M2 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27251 | 0.62949
29 | C-346244371-0 | ZAZDIVKA CIHEL RYH/POTR/NIK TL 14CM KABEL TOPNÝ V DRÁŽCE 35,95*2 | M2 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26733 | 19.2214
30 | C-311385513-0 | ZDI NOSNE ZTRAC BED TECH. M0.01 A PROSTOR M0.02 PROLÉVANÉ TVÁRNICE ZB TL 40CM B C20/25 ROZM. 1,65*(7,75*2+13,79-1,0) | M2 | 46.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9266 | 43.2538
31 | C-311385112-0 | ZDI NOSNE ZTRAC BED PROLÉVANÉ TVÁRNICE ZB TL 30CM B C16/20 1,65*(4,775+4,395*4+14,65) | M2 | 64.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46894 | 30.12
32 | C-311385212-0 | ZDI NOSNE ZTRAC BED PROLÉVANÉ TVÁRNICE ZB TL 25CM B C16/20 1,65*(1,15+0,80) | M2 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55746 | 1.7939
33 | C-311385313-0 | ZDI NOSNE CIHELNÉ CV 200 TL 20CM B C20/25 ROZM. 1,65*2,395 | M2 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68899 | 2.7215
34 | C-312311911-0 | BETON NADZAKL ZDI VYPLN PROSTY C16/20 (84,67+3,218)*0,2 | M3 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3559 | 41.4163
35 | C-312311951-0 | BETON NADZAKL ZDI VYPLN PROSTY C20/25 (46,68+3,95)*0,25 | M3 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3712 | 30.0191
36 | C-327311112-0 | BETON PROSTY OPER ZDI V4 T50 C16/20 DOPLNĚNÍ PODLAHY 1,1*0,30+1,74*0,20+4,80*0,30 | M3 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7203 | 5.7617
37 | C-346244821-0 | PRIZDIV Z CI PLN 29 P20 MC TL 14CM NADOKENNÍ PŘEKLADY DODATEČNÉ VSAZENÉ 0,30*(1,20+1,20+1,70+0,8+1,28) | M2 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31511 | 0.58296
38 | C-342241162-0 | PRICKY 150 DO MODULU HALA M 1.01 ZB CI 29 PLNE P15 MVC TL 14CM 2,89*(7,50+3,66+4,87+3,65) | M2 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26783 | 15.2341
39 | C-342241162-0 | PRICKY 100 DO MODULU HALA M 1.01 ZB CI 29 PLNE P15 MVC TL 10CM 2,89*(1,63+0,95) | M2 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 1.395
40 | R-342241163-0 | PRICKY 150 DO MODULU ZAZEMÍ M 1.10 ZB CI 29 PLNE P15 MVC TL 14CM 2,89*(4,48+2,175) | M2 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26783 | 5.1504
41 | R-342241163-0 | PRICKY 150 DO MODULU SCHODIŠTĚ M 2.01 CI 29 PLNE P15 MVC TL 14CM 2,43*(4,525*4)-(0,9*2,1+0,9*2,1+0,9*2,1+0,9*2,1) | M2 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26783 | 9.7543
42 | C-342172111-0 | MTZ SENDV IZOL STEN OMÍTKA NA PERLINKU, OCEL PROFIL CW NOSNÝ OCEL RÁM+OMÍTKA NA PERLINKU S.4a ROZM. 100,18+73,16+62,58 M2 | M2 | 235.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000522 | 0.12315
43 | C-342241192-0 | PRIPL NA OCEL KOSTRU CW PRICEK CIHEL | M2 | 235.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | C-342241162-0 | PRICKY CI 29 PLNE P15 MVC TL 14CM ROZM. 2,46*(2,175+4,55) | M2 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26783 | 4.4299
45 | R-342341154-R10 | ZATEPLENÁ VÝPLNOVÁ STĚNA S.2a AKUSTICKY POHLTIVÁ STĚNA VIZ SKLADBA D.1.41 ROZM. 4,0*2,8+3,8*2,8*3+4,0*3,8*6-1,0*2,1-1,25*2,15 | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 98.9302
46 | R-342341155-R11 | ZATEPLENÁ VÝPLNOVÁ STĚNA S.2b AKUSTICKY ODRAZIVÁ STĚNA VIZ SKLADBA D.1.41 ROZM. 4,0*2,8+3,8*2,8*3+4,0*3,8*6-1,0*2,1-1,25*2,15 | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 98.9302
47 | C-342351102-0 | ZAPUŠTĚNÍ KOLEJNICE DO PODLAHY PRO VELKOFORMÁT OKNO 1,0*6,5M | M2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | C-340238223-0 | ZAZDIVKA OTV 1M2 PRICEK PTH PD 14CM 1,0*2,10 | M2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18364 | 0.38565
49 | C-340291132-0 | DODAT UKOTV PRVKY PRIC NA BET ZED TL 10CM- 4*6*4*2 | M | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014563 | 0.25048
50 | C-340388531-0 | ZABETONOVANI OTVORU -1M2 V PRICKACH | M3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6758 | 13.3791
51 | C-318211119-0 | ZDIVO LAVICE PODEZDIV LOM KAMEN MC 15 | M3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7026 | 8.7835
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 924.6325
| oddíl 4 | Vodorovné konstrukce:
52 | C-430321414-0 | BETON SCHODIST ZELEZOVY TR C20/25 ROZM. 0,05*0,2*(13,79+12) | M3 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3938 | 0.6176
53 | C-413351215-0 | PODPER KONSTR NOSNIK, SCHODY, DESKA -4M -20kPa ZRIZ | M2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001456 | 0.08008
54 | C-413351216-0 | PODPER KONSTR NOSNIK -4M -20kPa ODSTR | M2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | C-413351231-0 | PRIPL ZA ZPEV PODPER -6M -5kPa ZRIZ | M2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0055
56 | C-413351232-0 | PRIPL ZA ZPEV PODPER -6M -5kPa ODSTR | M2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | C-413941123-0 | OSAZ OCEL VALC NOSNIKU PR.120-200 STROPU VSTUP HALA A ZÁZEMÍ JEVIŠTĚ S235C | T | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017093 | 0.076233
58 | C-413941125-0 | OSAZ OCEL TYČ VĚNCE PR.6-10, 6/10, B500B, STROPU VSTUP HALA A ZÁZEMÍ JEVIŠTĚ | T | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0.0062144
59 | C-413941125-0 | OSAZ OCEL TYČ VĚNCE PR.6-10, 6/10, B St 500M, STROPU VSTUP HALA A ZÁZEMÍ JEVIŠTĚ | T | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0.0065074
60 | C-413941125-0 | OSAZ OCEL VSTUP HALA B500B 6/10, VSTUP HALA DESKA D | T | 9.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0.11375
61 | C-413941213-0 | SVARY VALC NOSNIKU STROPU -C 12 SLOZ3 | T | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05431 | 0.050617
62 | R-413964142-0 | BETONOVÉ SCHODY PREFA MONOLIT 5*200*300, 7*245*193+7*245*193MM NA BETON PODESTU | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 3.078
63 | R-413362021-0 | VYZTUZ NOSNIKU VOL TRAMU TRAPEZ PLECH 50/200 TL.0,8MM 1,088+0,442+0,343+0,010 | T | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 1.9551
64 | R-413361010-R | PÁSNICE 160/8 PLECH P6 SLZIČKOVÝ | T | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.35088
65 | R-413361020-R | JACKL 100/50/3 MM RAM OCEL | T | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0.39869
66 | R-413361030-R | DESKA D VSTUP HALA OCEL B500B10 PL 6/10 | T | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0351
67 | R-413991000-R | STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO MOBILIÁŘOVÉ DOVYBAVENÍ - PRŮCHODKY, CHRÁNIČKY, PROSTUPY, PRO SCHODIŠTĚ, JEVIŠTĚ, HLEDIŠTĚ, PODIUM, TAHY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.7742
| oddíl 5 | Komunikace:
68 | C-561121111-0 | PODKLAD MECH ZPEV ZEMINA TL 15CM PL. 100+2,65*9,40+19,20*1,5 | M2 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | C-591241111-0 | KLAD DLAZ KOST KAMEN DROB KAMENIVO DO MC 5CM VCETNE PRELOŽEK TECHNICKE INFRASTRUKTURY 100+37,365+5,593+7,125 | M2 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30132 | 46.328
70 | C-564651111-0 | PODKLAD KAM HRUB DRC 63-125MM TL 15CM | M2 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2916 | 44.8335
71 | C-564811112-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 6CM | M2 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11637 | 17.8919
| 5 | KOMUNIKACE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 109.0533
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
72 | C-612425931-0 | OMIT VNI OSTENI OKEN/DVERI MVC STUK 0,30*(1,49*2+1,22+0,69*2+1,22+1,8*2+2,89+0,68*2+1,22+1,47*2+1,22) | M2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060511 | 0.36609
73 | C-612421431-0 | OPRAVA VNI OMITEK MVC STEN STUK -50% 104,98+147,60+155,60 | M2 | 408.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030597 | 12.4889
74 | C-612409991-0 | ZACIST VNI OMITEK KOLEM OKEN APOD MVC BM 5+4+6+5,03 | M | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048443 | 0.097031
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12.9521
| oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější:
75 | C-622428232-0 | OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 2 JIH OPRAVA RESTAURÁTORSKY STUK 30% | M2 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00759 | 0.73562
76 | C-622428352-0 | OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 3 SEVER OPRAVA RESTAURÁTORSKY STUK 50% | M2 | 138.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012683 | 1.7546
77 | C-622428252-0 | OPRAVA FASADY CISTE VAP ZÁPADNÍ CL 2 OPRAVA RESTAURÁTORSKY STUK 50% | M2 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01265 | 1.1018
78 | C-622428252-0 | OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 2 OPRAVA RESTAURÁTORSKY STUK 50% | M2 | 155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01265 | 1.9702
79 | C-622428912-0 | OPRAVA RYH FASADY CIS VAP STUK 15CM 35,65*2*0,35 | M2 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02507 | 0.53625
80 | C-622491115-0 | PENETRACE FASÁDY Z LES (96,92+138,34+87,1+155,75)*1,5 | M2 | 717.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.71717
81 | C-622491559-0 | NÁTĚR FASÁDY VÁPENNÝ BARVA DLE GP ALT. KEIM, HERBOL, DTTO POL. 78, PLOCHA S KOEF.1,5 NÁTĚRY ČLENĚNÍ FASÁDY CIHEL | M2 | 717.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.71717
82 | C-622428971-0 | PRIPL ZA OPRAVU VICEBAREV MVC OMITKY DTTO | M2 | 478.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025785 | 1.2328
83 | C-622402151-0 | ZAROVNAV PODHOZ POD OMIT STEN VNE MVC DTTO | M2 | 478.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011307 | 5.406
84 | C-620611213-0 | ZATEPL VLAKNOCEM FASAD MIN VLNOU DESKY 60MM + VLNA MINERAL S.2a POHLTIVÁ PLOCHA VATA 50MM | M2 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00408 | 0.4386
85 | C-620611214-0 | ZATEPL VLAKNOCEM FASAD MIN VLNOU DESKY VLNOU 60MM S.2b ODRAZIVÁ PLOCHA | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004896 | 0.26316
86 | R-622497225-R1 | OMIT VNE STEN IZOL EXTRA SLOZ2 ODRAZIVÁ PL DESKA PŘEKLIŽKA TL 5MM | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048588 | 2.6116
87 | C-622497225-0 | OMIT VNE STEN VÝCHOD ZATEPLENÁ MULTIPOR S.3b IZOL EXTRA SLOZ2 TL 14CM | M2 | 170.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048588 | 8.3037
88 | C-620601212-0 | OMIT VNE STEN ZÁPAD ŠTÍT ZATEPLENÁ CIHL 16,5CM MULTIPOR S.3b IZOL EXTRA SLOZ2 TL 14CM | M2 | 138.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006139 | 0.84927
| 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 26.638
| oddíl 63 | Podlahy:
89 | C-632451021-0 | VYROV POTER ZDIVA MC 15 TL 20MM | M2 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049836 | 0.10565
90 | C-457319228-0 | ROZPTYL VYZTUZ PRO DRATKOBETON 50kg | M3 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1398
91 | C-631312131-0 | DOPLNENI MAZANIN BETONEM 4M2 TL 8CM- | M3 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3906 | 0.61678
92 | C-632471831-0 | ADHEZNI MUSTEK POD PODLAHY | M2 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.000636
93 | C-632476242-0 | POTER CEM NAPŘ.BARYT 400kg HL OCEL TL 50MM | M2 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2584 | 0.54781
94 | C-632451065-0 | POTER PISCEM 25 MPa TL 50MM | M2 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 0.24412
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6548
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
95 | C-642945111-0 | OSAZ POZAR ZARUBNI 1-KRIDL PL 2,5M2 2x 1100/2050MM | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44385 | 1.3316
96 | C-642945112-0 | OSAZ POZAR ZARUBNI 2-KRIDL PL 6,5M2 1x 1800/2150MM, 1x 1700/2840MM | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55044 | 1.1009
97 | H-55331515-1 | ZARUBEN OCEL UNIV 1KR PROTIPOŽÁR 197/10/100 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01438 | 0.01438
98 | H-55331516-1 | ZARUBEN OCEL UNIV 1KR PROTIPOŽÁR 197/10/110 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01541 | 0.03082
97 | H-55331519-1 | ZARUBEN OCEL UNIV 2KŘ VEL 1700/2100MM | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022
98 | H-55331522-1 | ZARUBEN OCEL UNIV 2KŘ VEL 1370/2150MM | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019
99 | C-642944221-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL DODATECNE 2,5M2- | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039292 | 0.035363
100 | C-642944993-0 | PRIPL ZA DODAT ZESIL PROF ZARUB 100MM | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026666 | 0.026666
101 | H-55330834-1 | ZARUBEN KOV BEZPEC CDB 90x197 CM TYP 1 5+4 KS | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.324
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.9047
| oddíl 8 | Potrubí:
102 | C-899623141-0 | OBET POTR/STOK BP C12/15 OTEVR VYKOP | M3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3371 | 35.0571
103 | C-899643111-0 | BEDNENI PRO OBET POTRUBI DRENAŽ A PŘÍPOJKY IS OTEVR VYKOP | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040224 | 0.24134
| 8 | POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35.2984
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
104 | C-953943122-0 | OSAZENI VYROBKU 5 kg DO BETONU | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0009
105 | C-953943123-0 | OSAZENI VYROBKU 15 kg DO BETONU | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005
106 | R-953950111-R | DEMONTÁŽ PÍTKA NA PLOŠE ZÁPADNÍ ŠTÍT K POUŽITÍ | SOUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | R-953950222-R | DEMONTÁŽ LAVIČKY U PÍTKA VČ. ZÁKLAD. KCE DO 0,25M3 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | R-953950333-R | DEMONTÁŽ PARKOVACÍHO SYSTÉMU BRÁNY K POUŽITÍ VČ. BETON KCE STOJANU A OSTRUVKU BETON | SOUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
109 | R-953950443-R | DEMONTÁŽ PARKOVACÍHO SYSTEMU MINCOVNÍK+KASA K POUŽITÍ | SOUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0014
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy:
110 | C-941941051-0 | MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1,5M H 10M | M2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04e-06 | 0.001092
111 | C-941941391-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1051 | M2 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017466 | 3.6678
112 | C-941941851-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1,5M H 10M | M2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | C-941991011-0 | MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M | M2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.12
114 | C-941991191-0 | PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 10M | M2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331e-05 | 0.055944
115 | C-941991811-0 | DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M | M2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | C-941955002-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 1,9M | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037174 | 0.37174
117 | C-941955003-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 2,5M | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096114 | 0.96114
| 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.1777
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
118 | C-960211251-0 | BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL 1,8*0,35*1,70+3,35*3,0*0,35 | M3 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 2.3571
119 | C-979024441-0 | OCIST VYBOURANYCH OBRUBNIKU,KRAJNIKU 35,95*2+18,09*2,0-11,0 | M | 97.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | C-962032241-0 | BOURANI ZDIVO Z CIHEL PAL MC 1,80*0,35*1,70+1,20*2,15*0,30+1,20*2,15*0,30 | M3 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 4.7176
121 | C-962032242-0 | BOURANI ZDIVO Z CIHEL OBVOD VÝPLN MC 3,35*3,00*0,35 | M3 | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 6.6912
122 | C-979071121-0 | OCIST DLAZ KOSTEK DROB SPARY KAM TEZ | M2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | C-960321271-0 | BOURANI KCI Z MONOLIT ZELEZOBETONU 0,32*0,20*1,10 | M3 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0.17046
124 | C-962032432-0 | BOURANI ZDIVO Z TVARNIC MV MVC SMS | M3 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 1.2375
125 | R-961052112-R | BOURANI ŽLABU BETON VODICICH ZIDEK PODEL ZDI ZE ZB H 2M 0,6*0,25*23,8 ROZM.35,95M2 | M2 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 18.3345
126 | C-968072244-0 | ODSTR RAMU OKEN KOVOV JEDNODUCH 1M2 1,80*1,20M2 | M2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070113 | 0.15144
127 | C-968072245-0 | ODSTR RAMU OKEN SVĚTLÍKŮ KOVOV JEDNODUCH ZASKL -12M2 2x(2,40*4,80) | M2 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043407 | 1.0001
128 | C-968072558-0 | DEMONTÁŽ VRAT KOVOVYCH PLOCHY 5M2 3,80*3,00*2+1,0*2,10+0,90*2,10 (ZPĚT MONTÁŽ PO NÁTĚRU A REPASI) | M2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067848 | 1.8183
129 | C-976016111-0 | VYBOUR BETON ZLABU PREFA BETON ZELEZ DO SUTI (JIH) | M | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 8.211
130 | R-976017111-R | VYBOUR KAMEN OBRÚB OBDÉLN DO BETON K POUŽITÍ (JIH) 27,0+36,8) | M | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 2.871
131 | R-976017199-R | BOURÁNÍ KAMEN ZÍDKY DO ZAHRADY Z PŘÍRODN KAMENE JIH 0,40*0,40*(32+5) | M3 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.288
132 | R-978015291-R | OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 50% PRO OPRAVY RESTAURÁTORSKÝM ZPUSOBEM FASÁDY 104,98+147,60 | M2 | 252.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 14.9022
133 | C-967031132-0 | PRISEKANI OSTENI VE ZDIVU JIH FASÁDY CIH MV MVC | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.2
134 | C-974049155-0 | RYHY ZDI B 10x20CM PRO TOPNÝ KABEL 2*36,50 | M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046504 | 3.3948
135 | C-974049165-0 | RYHY ZDI B 15x20CM PRO ODVĚTRÁNÍ DRENÁŽE 2*8 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066504 | 1.0641
136 | C-968072455-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVYCH 2M2 1000/2100MM | M2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076201 | 0.16002
137 | C-979081001-0 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M | T | 76.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | C-979082111-0 | NAKLADANI SUTI DO KONTEJNERU VČ.DOPRAVY DO 7T | T | 76.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | C-979089999-0 | SKLÁDKOVNÉ ZA ULOŽENÍ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU | T | 76.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 76.5694
| oddíl 99 | Přesun hmot:
140 | C-998011001-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -6 M | T | 1059.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | C-998011015-0 | PRIPL ZVETS PRESUN BUD ZDENE DO 1KM | T | 1055.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | C-998225311-0 | PRESUN HMOT POZEM KOMUN OPRAVY,UDRZBA | T | 109.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | C-998009101-0 | PRESUN HMOT LESENI SAMOSTAT BUDOVANE | T | 5.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | C-998009193-0 | PRIPL ZVETS PRESUN LESENI DO 500M | T | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
PSV:
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
145 | C-713141152-0 | OSAZ IZOL TEPEL STRECH PL VOLNE 2VR 36,5*5,5*2 -2*2,4*4,8 | M2 | 378.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.75692
146 | H-63174521-1 | MINERÁLNÍ VATA TL. 250MM VLOŽENÁ MEZI LATĚ/KONTRALATĚ PLOCHA STĚCHY*10% ZTRATNÉ | M2 | 416.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 3.3305
147 | C-713143151-0 | OSAZ IZOL OCHRAN FOLIOVE PREKRYTI STRECH 401,5*1,15 | M2 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.4617
148 | H-59574120-1 | LEP ASFALT PAS SAMOLEP S VLOŽKOU AL PAROZÁBRANA +10% ZTRATNÉ 36,5*5,5*2*1,1-2*2,40*4,80 | M2 | 416.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | R-713154120-0 | MINERAL DESKA TL.60MM + MINERAL VATA 50MM DO SKLADBY STĚNY AKU POHLTIVÉ S.2a | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.3225
150 | R-713154120-1 | MINERAL DESKA TL.60MM + MINERAL VATA 50MM DO SKLADBY STĚNY AKU POHLTIVÉ S.2b | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.3225
151 | C-998713101-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.1941
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské:
152 | C-762344811-0 | DMTZ BEDNENI KOLEM STRESNICH ZLABU Z PRKEN (36,5*5,5*2)*0,5 | M2 | 200.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2.2083
153 | C-762341811-0 | DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN ŠÍŘE 35CM LEM KRYTINY Z ŠABLON (36,5*2+5,5*2)0,35 | M2 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.49875
154 | C-762112120-0 | TESAR MTZ UPRAVA LEMU STEN HRANENYCH F -224cm2 36,5*2+5,5*4 | M | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029942 | 0.028445
155 | H-60515025-1 | HRANOLKY KONTRALATĚ 120/250MM SM 2 S 160MM L 200-375CM 36*5,5*2*0,12*0,25*1,07 | M3 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 5.9784
156 | H-60515226-1 | HRANOLKY PŘÍLOŽKY SM 1 100x40MM L 400-600CM DTTO KONTRALATĚ 36*5,5*2*0,10*0,04*1,07 | M3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.799
157 | C-765331612-0 | POJIST DIFUZNI FOLIE OTEVŘENÁ (36,5*5,5*2-2,4*4,8*2)*1,08 | M2 | 408.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000204 | 0.083383
158 | H-62852771-1 | PAROZABRANA MULTIPLEX A V4 4MM | M2 | 408.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.0437
159 | C-762135114-0 | TESAR BEDNENI STEN LATE HRUBE NASRAZ PRKNY 25MM (36,5*5,5*2-2,4*4,8*2) | M2 | 378.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016502 | 0.062455
160 | H-60510491-1 | PRKNA SM NEOM A 24-32MM 170-190CM IMPREFNOVANÉ 378,46*1,1*0,025 | M3 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 4.8927
161 | C-762083130-0 | TESAR PROFILOVANI ZHLAVI TRAMU PO ZKRÁCENÍ BEDNĚNÍ O 30Ccm | KS | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | C-762811210-0 | TESAR VÝMĚNA ZAKLOP PRK SVĚTLÍK LEM KOTVENÍ NA SRAZ | M2 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | C-762112222-0 | TESAR MTŽ KCE DO 225MM2 TRÁM, TRÁMEK KOTVÍCÍ SVOD 36,5*2*2, POL. Č.155+156 | M | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1.752
164 | H-60515522-1 | TRÁM SM 120/200 MM 1JAK DL. 6M 36,5*2*1,07*0,12*0,20 | M3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | H-60515537-1 | HRANOLEK 40/80MM KOTVÍCÍ SVOD 764 POZEDN 36,5*2*1,07*0,04*0,08 | M3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | R-762134510-R | SVISLÝ ROŠT Z TRÁMKŮ 95X60MM a 625MM S NETKANOU VYSOCE PRŮZVUČNOU TEXTÍLIÍ NA IZOLACE VATY VIZ POL. 192,193, TJ. 53,75*2 | M2 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1.29
167 | R-762140200-R | LAVICE DŘEVĚNÍ Z MASÍVU NA PODEZDÍVKU CP TL.50MM LAK UPRAVA DL. 3,80*0,55*2 KS | M2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.357
168 | C-762995401-0 | SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY KROVU KOTVENÍ A SPOJE VRUTY 12,72+1,70+10,41+1,88+0,25 | M3 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | C-998762101-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 19.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 762 | KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19.9941
| oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:
170 | R-763125121-0 | SKLADBA VESTAV MODULU TL.250MM OBKLAD STEN Z DESEK VC 2X15MM OBOUSTRAN 58,80-10,84 | M2 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049881 | 0.23928
171 | R-763717130-0 | MTZ SKELET 250MM PROFIL CW PROFIL NESOUCÍ OBKLAD STENY TVAR F -228cm2 | M2 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.38376
172 | H-60674101-1 | LEH DR SKELET STENY 250MM DESKA VC 2X15MM NA ROST CW 47,97*1,1 | M2 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016202 | 0.85498
173 | R-763719219-0 | SKLADBA VESTAV MODULU TL.400MM OBKLAD STEN Z DESEK VC 2X15MM OBOUSTRAN 58,80-10,84 | M2 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050931 | 0.7003
174 | R-763719150-0 | MTZ SKELET 400MM PROFIL CW PROFIL NESOUCÍ OBKLAD STENY TVAR F -288cm2 | M2 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06875
175 | H-60674510-1 | LEH DR SKELET STENY 400MM DESKA VC 2X15MM NA ROST CW 13,45*1,1 | M2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0.10656
176 | C-998763101-0 | DREVOSTAVBY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | C-998763184-0 | PRIPL ZVETS PRESUN DREVOST DO 1000M | T | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.3536
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské:
178 | C-764348814-0 | DMTZ KLEMP SNEHOLAPU,DRZAKU LANA 45S | KS | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.624
179 | C-764351837-0 | DMTZ KLEMP PODOKAPNICH HAKU 45S | KS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.07488
180 | C-764352811-0 | DMTZ KLEMP ZLAB PULKR RS 330 45S | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.234
181 | C-764359812-0 | DMTZ KLEMP KOTLIKU KONIC D -150 45S- | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004
182 | C-764367801-0 | DMTZ KLEMP OPLECHOVANI VIKYRE 45S | M2 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.1152
183 | C-764393832-0 | DMTZ KLEMP STRES HREBENE RS 400 45S- | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.036
184 | C-764394840-0 | DMTZ KLEMP PRIPONKY | KS | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.128
185 | C-764454802-0 | DMTZ KLEMP ODPADNICH TRUB KRUH D 120 | M | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.045
186 | C-764222240-0 | KLEMP TIZN OKAP TVRDA KRYTINA RS 500 | M | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044898 | 0.32327
187 | C-764231240-0 | KLEMP TIZN LEM ZDI S TVR KRYT RS 400 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025861 | 0.056894
188 | C-764239260-0 | KLEMP TIZN LEM SLOUP KOMIN LAVEK RS 850 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016594 | 0.0016594
189 | C-764241230-0 | KLEMP TIZN LEM TRUB VLN KRYT D -150MM | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042604 | 0.0085207
190 | C-764245230-0 | KLEMP TIZN VENTIL NAST D 150 VLN KRYT | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084745 | 0.016949
191 | C-764248211-0 | KLEMP TIZN SNEHOLAP LOPATKOVY L 500MM | KS | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022571 | 0.32502
192 | C-764248231-0 | KLEMP TIZN SNEHOLAP PODLOZKA 250x250 | KS | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065616 | 0.094487
193 | C-764249210-0 | KLEMP NEREZ DRZAK HROMOSVOD LANA 3*4 | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067516 | 0.0081019
194 | C-764254205-0 | KLEMP TIZN ZLAB NADR MASKA HLAD RS 500 | M | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029494 | 0.21826
195 | C-764255203-0 | KLEMP TIZN ZLAB NASTRESNI OBLY RS 660 | M | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063933 | 0.47311
196 | C-764259211-0 | KLEMP TIZN ZLAB KOTLIK KONICKY D -150 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032145 | 0.012858
197 | C-764267202-0 | KLEMP TIZN OPLECH VIKYRE RP -6M2 30S- 0,50*(2,4*4+4,8*4) | M2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060665 | 0.087358
198 | C-764291240-0 | KLEMP TIZN HŘEBENOVÁ ZAVETRNA LISTA RS 500 | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040357 | 0.14529
199 | C-764295271-0 | KLEMP TIZN STRES DILATACE 3DIL RS 750 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073886 | 0.081275
200 | C-998764101-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | C-998764192-0 | PRIPL ZVETS PRESUN KLEMPIR DO 100M | T | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.1141
| oddíl 765 | Tvrdé krytiny:
202 | C-765321810-0 | ODSTR KRYT AZC CTV BED+LEP DO SUTI 5,50*36,95*2 - 2*2,4*4,8 | M2 | 383.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 5.3677
203 | C-765328851-0 | ODSTR KRYT VLC HREBEN HLAD K POUZITI | M | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03695
204 | C-765321841-0 | PRIPL SKL 30ST- ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE ODSTR AZC CTV K POUŽITÍ | M2 | 383.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | C-765393921-0 | DMTŽ PRELOZENI SVĚTLÍK NAROŽÍ VLC JEDN CTV | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708e-05 | 0.00081576
206 | C-765321145-0 | ZASTR VLC SABL ROV DRS SLOZ 40 BED+F NOVÁ KRYTINA DESIGN DLE ARCH 383,41-33,25 M2 | M2 | 350.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01419 | 4.9687
207 | C-765331663-0 | PAS OCHRANNY VETRACI PERFOROVANY | M | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.008129
208 | C-765331611-0 | OLEMOVANI NADSTRESNI SVĚTLÍK PAS NAPŘ. WAKAFLEX | M | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019151 | 0.055156
209 | C-998765101-0 | KRYTINY TVRDE PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 10.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | C-998765192-0 | PRIPL ZVETS PRESUN KR TVRDE DO 100M | T | 10.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 765 | TVRDÉ KRYTINY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10.4375
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
211 | R-766674109-0 | MTZ STRESNI SVĚTLÍK KYV PL OTV -2,50M2 | SOUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028421 | 0.00056842
212 | R-766721110-0 | MTŽ TRUHL VYKLADEC PREDSAZ PLOCHA -9M2 3,80*3,0 | M2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030703 | 0.0035001
213 | H-61141979-1 | ATYP VELKOFORMÁT VYKLADEC OKNO PLAST KOV PROF IZOL 2SKLO TYP 7I 3,80*3,00 | M2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.513
214 | C-766661351-0 | MTŽ DVERE KPL OC ZAR OCEL 1KR 900/2100 -0,8M | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.171
215 | H-61165113-1 | DVERE PLNOSTĚNNÉ PLNE OCEL 90x210 A | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.297
216 | C-766665232-0 | MTŽ DVERE KPL KYVNE ZD ZAR DTV 2KR -1,45M 1100/2050, 1275/2100MM, | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.081
217 | H-61165113-1 | DVERE PLNOSTĚNNÉ PLNE OCEL 2 KŘÍDL 1275/2100 A | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033
218 | H-61165115-1 | DVERE PLNOSTĚNNÉ PLNE OCEL 2 KŘÍDL 1700/2100, 1800/2150MM A | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.084
219 | R-766665242-0 | DVERE KPL HLAVNÍ VSTUP KYVNE ZD ZAR DTV 2KR 1,45M- | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
220 | H-61165115-1 | DVERE PROTIPOZAR PLNE VSTUP ATYP KOMPLET 1700x2840 A | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085
221 | R-766613634-0 | STŘEŠNÍ VIKÝŘ ATYP IZOL NEKPL VENTIL OTEV TÁHLO ELEKTOPOHON 2KR 4,50M2- 2,40*4,80M | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.7
222 | C-998766101-0 | KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | C-998766192-0 | PRIPL ZVETS PRESUN TRUHLAR DO 100M | T | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.0281
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
224 | C-767894106-0 | MTZ KRYTU STRESNICH SVODU KOTVENÍ PRVKŮ OK | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003835 | 0.011505
225 | C-767312463-0 | MTZ LEM SVETLIK HREB +ZASKL IZOL VK-OC 450CM | M | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019652 | 0.056598
226 | C-767312731-0 | MTZ SVETLIK DOKOVANI VETR KRIDLA EL POHON | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | C-767312739-0 | MTZ ODVĚTR POTRUBÍ UPRAVA PRO PROSTUP POTR | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005202 | 0.0010404
228 | C-767311810-0 | DMTZ SVETLIKU VSECH TYPU +ZASKL 2,40*4,8*2 | M2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 6.048
229 | C-767631800-0 | DMTZ OKEN KOV BEZTMEL REPASE NÁTĚR KOVÁNÍ 900/2100MM, 1100/2050MM | M2 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.26975
230 | C-767996801-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -50kg PRVKY NA FASÁDĚ EL, DOPLNKY | KG | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010578 | 0.15867
231 | C-767162110-0 | MTZ ZABR ROV ATYP SCHODIŠTĚ Z PROF DO ZDIVA -20kg/m 5,5*2 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78e-05 | 0.0006358
232 | H-117643120-0 | OCEL ZABRADLI PROF JACKL KOTVENÍ 1100MM DOKONC OKOVANI OC PEVNÉ | KG | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.3
233 | C-767651210-0 | MTZ DVEŘÍ OCEL PRO REPASI OTOC OCEL ZARUBEN PL -6M2 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004046 | 0.0004046
234 | C-767645110-0 | DOKONC OKOVANI DVERI OC KONST POS 1KR | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003468 | 0.0010404
235 | C-767645120-0 | DOKONC OKOVANI DVERI OC KONST POS 2KR | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009826 | 0.0039304
236 | R-767133221-0 | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST HSV PRO MTZ STEN ATYP OK KCE MONT SCHODIŠTĚ STUPNĚ 2* 10X185X290MM STRED PRESAH MOBILNÍ ŘEŠENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
237 | R-767611251-0 | MTZ OKEN KOVOVYCH JEDNOD IZOL JEDNODÍL HMOT -200kg | M2 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015359 | 0.045462
238 | C-767616111-0 | MTZ ZÁRUBNÍ Z CGU 100 TYP OZN. 900/2100MM | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | C-767616122-0 | MTZ ZÁRUBNÍ Z CGU 100 TYP OZN. 1800/21500MM | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | R-767651210-R1 | MTZ KCE ANGLICKÝ DVOREK ATYP POROROST OCEL PL -6M2 4000X1500MM | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
241 | R-767651210-R2 | MTZ KCE ANGLICKÝ DVOREK ATYP MŘÍŽ Z POROROSTU OCEL PL -6M2 3000X1500MM | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082
242 | R-61143564-1 | INSTALAČNÍ ŽLAB ROZM. 2*36,5+1,72*2+1,72*2 OCEL POKLOP OTVÍR KRYT | M | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.1183
243 | R-61143568-1 | OKNO OCEL VESTAV INTERIER IZOL VSAZENÉ DO OSTĚNÍ | M2 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.7992
244 | R-59621611-1 | OCEL POJEZD V KOLEJNICI PRO VELKOFORMÁT OKNO 3,80M | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
245 | H-61143576-1 | OCELOVÉ SCHODIŠTĚ 2.01 ŠATNY PRO STUPNĚ SCHOD 2*7X245X193MM | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023
246 | R-767221220-0 | MTZ ZABR SCHOD Z TRUB NA OK -25kg/m ROZM. 2370MM 2X | M | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78e-05 | 0.00033813
247 | H-117643120-0 | OCEL ZABRADLI PROF JACKL KOTVENÍ 1100MM POL.236 OC PEVNÉ | M | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.755
248 | C-767111160-0 | KOMPLET MTZ STEN ZASKL SVĚTLÍK 2X Z OCEL PROFILU 300kg | M2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030356 | 0.0034606
249 | C-767111201-0 | MTZ STEN ZASKL DOKOVANI SVĚTLÍK EL TAHLA OVLÁDÁNÍ | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | R-767113401-0 | KABINKY WC NAPŘ.DREVOMONTA VČ. KŘÍDEL BARVA SYSTÉM 1,795*2,0*10+0,95*2,0*14 | M2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 3.875
251 | C-998767101-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 18.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | C-998767192-0 | PRIPL ZVET PRESUN KOVOVE DK DO 100M | T | 18.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17.1734
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
253 | C-965022131-0 | BOUR PODLAH DLAZBY LOM KAM KOSTK 1M2- 1,65*9,40+2,50*2,85 | M2 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 3.2828
254 | C-771291111-0 | NATER PENETR PODKLADU PRO NOVÉ DLAZBY VSTUPU A SCHOD 1x PL. 4,01*9,20 | M2 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000125 | 0.0047125
255 | C-771421023-0 | DMTZ SOKLIK DLAŽBY U OPER ZÍDEK SIKMY 150x150 MC 5,50*2 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015157 | 0.16673
256 | C-998771101-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.4542
| oddíl 772 | Podlahy kamenné Ka:
257 | C-772501180-0 | MTZ PODKLADNÍ KCE 0,20M PRO KAMEN DLAZBY PROSTE TL 100-120 4,01*8,55 | M2 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13326 | 4.5694
258 | C-772504180-0 | DOPLNĚNÍ MTZ KAMEN DLAZBY VZOROVANE TL 100-120 2,0*21,95+2*0,5*36,5 PO VYBOURÁNÍ ZÍDEK A OBRUBNÍKŮ KÁMEN | M2 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13326 | 10.7138
259 | C-772501180-0 | MTZ KAMENNE DLAZBY VSTUP ZÁPADNÍ TERASA PROSTE TL 100-120 | M2 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13326 | 4.5694
260 | C-772507140-0 | DMTZ KAMEN DLAZBY PRO ANGL DVORKY TL.150MM (3+4)*1,25 | M2 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13326 | 1.166
261 | C-772591121-0 | ADHEZNI MUSTEK POD DLAZBY KAMENNE | M2 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.02412
262 | C-777215701-0 | PRIPL LICI POVR UPRAVA MC ŘÁDEK | M2 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00332 | 0.11384
263 | C-777716193-0 | PRIPL ZA PLNIC PORU PR NA SCHODISTICH | M2 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.016459
264 | C-998772101-0 | DLAZBY KAMENNE PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 21.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | C-998772192-0 | PRIPL ZVETS PRESUN DLAZ KAM DO 100M | T | 21.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 772 | PODLAHY KAMENNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.1729
| oddíl 777 | Podlahy syntetické:
266 | C-777315066-0 | PODLAHA DOPLNĚNÍ DRÁTKOBETON/DLAŽBA ALT. POVRCH EPOXY TL 6MM 0,2*1,10+1,72*0,75+4,8*0,55+37,70 | M2 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014861 | 0.62193
267 | C-777695121-0 | ADHEZNI MUSTEK POD SYNTETICKE PODLAHY DTTO POL. 266 | M2 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.012555
268 | C-777611900-0 | OPRAVA PENETRACE EPOXY 3011 | M2 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000612 | 0.025612
269 | C-998777101-0 | PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 777 | PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.6601
| oddíl 781 | Obklady:
270 | C-781481100-0 | LEPENI OBKLAD VNI MOZAIKA NEBO OMYVAT STĚRKA DEKOR KERAM 40x40 ROZM. 4,75*1,65+2,75*1,65+(4+3,45)*2,0+2*(2,20*2+2,18*2) | M2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018663 | 0.083609
271 | C-781489706-0 | PRIPL OBKL VNI MOZAIK SPARY EPOXID HM DTTO POL. 270 | M2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007042 | 0.031548
272 | C-781489714-0 | PRIPL OBKL VNI MOZAIK ZA VYROV PODKL | M2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.224
273 | H-59541201-1 | OBKLAD MOZAIKA KERAM ALT. STĚRKA BARVA DECOR | M2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1792
274 | C-998781101-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.51836
| oddíl 783 | Nátěry:
275 | C-783124220-0 | NATER OCEL KCE SYNTET B 1x+2xEMAIL DVEŘE 2*2*1,6+2*2*1,8+2*1,2 | M2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043388 | 0.0069421
276 | C-783152113-0 | NATER OCEL KCE SYNTETIC A ZAKLAD+3x (5+7,5+4+6,5+3) | M2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00093114 | 0.02421
277 | C-783175550-0 | NATER OCEL KCE VIDITELNÉ ČÁSTI POLYUR D 2x+2xEMAIL | M2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074364 | 0.029746
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.060897
| oddíl 784 | Malby:
278 | C-784404801-0 | CHEM ODSTR MALEB MISTNOSTI V 3,8M | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012165 | 0.0060825
279 | C-784451481-0 | MALBA 3xDIFUSNÍ 2BAR+STROP MISTN V 3,8M | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030365 | 0.015182
280 | C-784454371-0 | MALBA 2xDIFUSNÍ BILA MISTNOSTI V 3,8M | M2 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052779 | 0.24014
281 | C-784454471-0 | MALBA 2xDIFUSNÍ TONOV MISTNOSTI V 3,8M | M2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057579 | 0.34547
282 | C-784454671-0 | MALBA 2xDIFUSNÍ OMYV TONOV MISTN V 3,8M | M2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056735 | 0.085102
283 | C-784459119-0 | MALIR VYROV STERKA MISTN 3,8M 1x 100% | M2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018022 | 0.27033
284 | C-784471111-0 | VYBANDAZOVANI SPOJU STĚN 10CM MISTN V 3,8M | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029085 | 0.029085
285 | C-784473111-0 | VYBANDAZOVANI STROP 25CM MISTN V 3,8M | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056645 | 0.084968
286 | C-784496530-0 | ADHEZNI MUSTEK POD MALBY | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.015
287 | C-784498921-0 | VYHLAZENI 2xMALIR MASOU M+S V 3,8M | M2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016345 | 0.24518
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3365
| oddíl 787 | Zasklívání:
288 | C-787300801-0 | VYSKL STRESNICH KONSTR TMELENYCH 2,2*4,4*2 | M2 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.34848
289 | C-787701902-0 | OPR ZASKL VYKLADCU ZATMEL SPAR 50MM2 | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026063 | 0.078188
290 | C-787701903-0 | OPR ZASKL VYKLADCU ZATMEL SPAR 100MM2 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045863 | 0.045863
291 | C-998787101-0 | ZASKLIVANI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | C-998787192-0 | PRIPL ZVETS PRESUN ZASKLIV DO 100M | T | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 787 | ZASKLÍVÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.47253
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní ZTI:
293 | C-721000001-0 | Kanalizace vnitřní - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní ZTI:
294 | C-722000001-0 | Vodovod vnitřní - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010244 | 0.010244
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.010244
| oddíl 725 | Zařizovací předměty Zt ZTI:
295 | C-725000001-0 | Zařizovací předměty ZTI - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010361 | 0.010361
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.010361
| oddíl 731 | Kotelny UT:
296 | C-731000001-0 | Kotelny - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021539 | 0.021539
| 731 | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.021539
| oddíl 732 | Strojovny ÚT:
297 | C-732219319-0 | Strojovny ÚT - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017102 | 0.017102
| 732 | STROJOVNY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.017102
| oddíl 733 | Rozvody ÚT:
298 | C-733113117-0 | Rozvody ÚT - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 | ROZVODY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 734 | Armatury ÚT:
299 | C-734111623-0 | Armatury ÚT - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26568 | 0.26568
| 734 | ARMATURY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.26568
| oddíl 735 | Otopná tělesa UT:
300 | C-735211223-0 | Otopná tělesa - samostatný rozpočet | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094678 | 0.094678
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.094678
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
301 | M-21-0R1 | ELEKTROMONTAZE | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | M-21-1R2 | OPRAVA A MTŽ BLESKOSVODU NA NOVOU STŘECHU | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl M22 | Montáže slaboproud:
303 | M-22-0R1 | MONTAZE SLABOPR SDEL ZARIZENI | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | M-23-1R2 | PROJEKT EZS | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | M-23-2R3 | PROJEKT EPS | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | M-23-3R4 | REVIZE A ZPROVOŹNĚNÍ ZAŘÍZENÍ SLP | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M22 | MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl M24 | Montáže vzduchotechniky:
307 | M-24-0R1 | MONTAZE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | M-24-1R2 | ZPROVOZNĚNÍ A REVIZNÍ ZPRÁVA VZT | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M24 | MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl M46 | Zemní práce prováděné při externích montážích:
309 | M-460230002-R | PŘELOŽKY IS V AREÁLU PRO PROPOJENÍ KAB DO 10 KV ZEM 2 - PROTLAK SÍTÍ IS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M46 | ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) : | [6 empty] | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## ZTI
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu | [8 empty] | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : - ZTI | [8 empty] | Datum zpracování : 20.4.2018
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
1 |  | Dešťová kanalizace:
2 |  | Potrubí KG PVC DN125; včetně kolen, redukcí, odboček | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Výkopové práce, zpětné zasypání výkopu | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Lapač střešních splavenin | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kanalizační vpust PVC poční plovák např. NEPTUN D110; mříž 250x250 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Splašková kanalizace: |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Přečerpávač kondenzátu NAPŘ.GRUNDFOS Conlift 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Potrubí KG PVC DN110; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Potrubí KG PVC DN160; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hadice pro odvod kondenzátu 16 mm; 30 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výtlačné potrubí kondenzátu 8-10 mm; 10 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Potrubí polypropylen NAPŘ.Raupiano plus DN40; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Potrubí polypropylen NAPŘ.Raupiano plus DN50; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Potrubí polypropylen NAPŘ.Raupiano plus DN75; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Potrubí polypropylen NAPŘ.Raupiano plus DN110; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Větrací hlavice HL810 DN110 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Výkopové práce, zpětné zasypání výkopu | m3 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Sifon na odvod kondenzátu HL21 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Revizní šachta DN 400, poklop B125 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Výkopové práce, obsypání šachty původní zeminou | m3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Podlahová vpust HL310N-3000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | bm | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Přesun materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
22 |  | Elektrický ohřívač vody NAPŘ. DZD TO, objem 10 l, příkon 2 kW | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Elektrický ohřívač vody NAPŘ. DZD TO, objem 160 l, příkon 2,2 kW | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Bytový vodoměr NAPŘ.MEIBES ETK/ETW, 110 mm, 1,5 m3/h, G3/4, (Q3=2,5m3/h) - RW1270060B3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | kulový ventil 1" | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Zkušební nástavec | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Zkušební ventil 3/4" | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Zpětná klapka 1" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Zpětná klapka 3/4" | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Redukční ventil 3/4" nast. 0,4 Mpa | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Pojišťovací ventil 3/4" nast. 0,6 Mpa | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Redukce DN32/25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Redukce DN25/20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | trubka vodovodní z vysokotlac zesítovaného polyethylenu D20 flex, včetně kolen a T kusů | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | trubka vodovodní z vysokotlac zesítovaného polyethylenu D25 flex, včetně kolen a T kusů | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | trubka vodovodní z vysokotlac zesítovaného polyethylenu D32 flex, včetně kolen a T kusů | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Ochrana např. referenční trubková izolace lambda 0,04W/m.K 20/20mm | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Ochrana např. referenční trubková izolace lambda 0,04W/m.K 25/20mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Ochrana např. referenční trubková izolace lambda 0,04W/m.K 32/20mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Ochrana např. referenční trubková izolace lambda 0,04W/m.K 20/10mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Ochrana např. referenční trubková izolace lambda 0,04W/m.K 25/10mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Nástěnka NAPŘ. Rehau nástěnka 90° RAUTITAN D20-1/2" | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Rohový ventil 1/2" x3/8" | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | PE 100 SDR11 (PN16) 25x2,3 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | PE 100 SDR11 (PN16) 32x3 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Požární hydrant D25 s tvar stálou hadicí dl. 30,0m plná dvířka 650x650 x285mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Pozinkované ocelové potrubí pro požární vodu DN25 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Výkopové práce | m3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Přesun materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 725 | Zařizovací předměty ZTI:
50 | ZT01 | Umyvadlo do desky 400x400 mm bílé, keramické, nerezový sifon, včetně stojánkové baterie | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ZT02 | Umyvadlo závěsné 600x450 mm bílé, keramické, nerezový sifon, včetně stojánkové baterie | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ZT03 | Umyvadlo závěsné imobilní 600x450 mm bílé, keramické, podomítkový nerezový sifon, včetně stojánkové baterie a madel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ZT04 | Umyvadlová baterie páková stojánková | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ZT05 | WC závěsné bílé, kompletní sada, nerez tlačítko | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | dopl. ZT05 | WC modul NAPŘ.Geberit, podomítkový splachovací set s nerezovým tlačítkem | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ZT06 | WC modul NAPŘ. Geberit, závěsné WC pro imobilní, podomítkový splachovací set s nerezovým tlačítkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ZT07 | Pisoár včetně rohového ventilu, podomítnový splachovací set včetně nerezového tlačítka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ZT12 | Odtokový sprchový žlab 100x1000 mm, nerezová mřížka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Nástěnná sprchová baterie, směšovací s pákovým ovládáním. Povrchová úprava chrom. Vč. ruční sprchové hlavice, sprchové hadice kovové, nástěnné tyče s pohyblivým držákem s kloubem. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ZT08+ZT09 | Výlevka stojací 500x450 mm, včetně nástěnné baterie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Stavební přípomoci - osazení zařizovacího předmětu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## ELEKTRO
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu | [8 empty] | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : - Elektro - silnoproud | [8 empty] | Datum zpracování : 28.2.2018
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| M21 | Silnoproud
1 |  | Rozvaděč R1
2 |  | Oceloplechový rozváděč pro zapuštěnou montáž s plnými dveřmi, 120 modulů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Světelný ovladač RO/VE P-16/5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Jistič100A PLHT -B100/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Jistič 1 pólový 6A, char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Jistič 1 pólový 10A, char. B | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Jistič 1 pólový 16A, char. B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Jistič 3 pólový 16A, char. B | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Proudový chránič PF7-80/4/003 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Proudový chránič 4 pólový 25A/4/003 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Proudový chránič s jističem 2 pólový, 10A, char. B, 30 mA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Přepěťová ochrana SLP – 275V/4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Přeložky stávajících kabelů | hod | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Koordinace | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
19
20 |  | Hlavní ekvipotencionální sběrnice
21 |  | Oceloplechový rozváděč pro zapuštěnou montáž s plnými dveřmi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici nad 25 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
26
27 |  | Rozvaděč RP
28 |  | Rozvodnice NAPŘ. PNS 24T | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Jistič 1 pólový 6A, char. B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Jistič 3 pólový 20A char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Jistič 3 pólový 25A, char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Výkonový spínač 3 pólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Přepěťová ochrana SLP – 275V/4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Drobný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Stavební přípomoci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Koordinace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
41
42 |  | Rozvaděč RG
43 |  | ROZVÁDĚČ NAPŘ. MSP – 48M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Svorka řadová A 16111RSA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Jistič 3 pólový 20A char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Jistič 3 pólový 25A, char. B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Přepěťová ochrana SLP – 275V/4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Drobný materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Stavební přípomoci | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Koordinace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
55
56 |  | Přípojka
57 |  | Kabel CYKY 4x50 + 16mm | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Skříň NAPŘ. MAGNA IP 65 280x210x130 včetně výzbroje | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Ukončení kabelu CYKY 3x50 + 35mm v | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Chránička PL 63KF 09063 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Ochranná fólie 33 cm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Hloubení kabelové rýhy 0,50 x 0,80 m, hornina tř. 3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Zásyp kabelové rýhy 0,50 x 0,80 m, hornina tř. 3 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Úprava terénu a dláždění | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Koordinace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Stavební přípomoci a zemní sondy | hod | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
68
69 |  | Instalace
70 |  | Krabice přístrojová, bez zapojení | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Krabice odbočná s víčkem, vč zapojení | ks | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Odvíčkování nebo zavíčkování krabic s víčkem na závit | ks | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | CY 6 mm2 ZZ | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | CY 10 mm2 ZZ | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | CYKY-O 2 x 2,5 mm2 | m | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | CYKY-O 2 x 1,5 mm2 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | CYKY-J 5 x 2,5 mm2 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | CYKY-J 4 x 16 mm2 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | H07V-K 16 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, bez rámečku, vč. zapojení | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, s přepěťovou ochranou, pro zapuštěnou montáž, bez rámečku, vč. zapojení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Rámeček pro zásuvky 1-násobný | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Termostat EA 200-12 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Svítidlo LED nástěnné NAPŘ. EGLO 32 589 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Svítidlo stropní NAPŘ. LIRAN LED 4000K 2000 lm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Svítidlo LED stropní zářivkové TL 220 18W | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Svítidlo venkovní NAPŘ. GIGI R10399 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Svítidlo nástěnné nouzové s piktogramem, 1x8W, dočasné, autonomnost 1 hod | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Lišta NAPŘ.ERCO XTS 4200-2 | m | 137 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Ventilátor NAPŘ. Dospel 130m3/h | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Potrubí pro odvětrání d=100mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Mřížka pro ukončení potrubí | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Panel BASIC 1000W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Panel BASIC750W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Panel BASIC 500W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Panel KD-E/450/960 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Topný kabel NAPŘ. DPSV 10170 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Drobný instalační materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Stavební přípomoci | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Koordinace | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
107
108 |  | Rekapitulace
109 |  | Rozvaděč R1 | kč |  |  | 0 |  | 0
110 |  | Hlavní ekvipotencionální sběrnice | kč |  |  | 0 |  | 0
111 |  | Rozvaděč RP | kč |  |  | 0 |  | 0
112 |  | Rozvaděč RG | kč |  |  | 0 |  | 0
113 |  | Přípojka | kč |  |  | 0 |  | 0
114 |  | Instalace | kč |  |  | 0 |  | 0
115 |  | Celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
116
117 |  | PPV mimo oboru 001-025 (6%) | kč |  |  |  |  | 0
118 |  | PPV obor 001-025 (1%) | kč |  |  |  |  | 0
119 |  | Doprava (3,6%) | kč |  |  |  |  | 0
120 |  | Dok. skutečného provedení | kč |  |  |  |  | 0
121 |  | Revize a zkoušky | kč |  |  |  |  | 0
122 |  | Celkem | kč |  |  |  |  | 0
| M21 | ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## SLP
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu | [8 empty] | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : - Elektro - slaboproud | [8 empty] | Datum zpracování : 20.4.2018
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| M22 | Slaboproud
1 |  | Dodávky SK
2 |  | 19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 800x800 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Instalační kabel, cat.6, UTP 4P, LS0H (500m) | m | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Datová zásuvka D/ cat6 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Switch NAPŘ.ZYXELGS-2210 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | WIFI X claim XI-3 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | NZ UPS APC 5000VA RACK 19 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
9
10 |  | Dodávky CCTV
11 |  | Záznamník DVR HV DS-7208HGHI | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | HDD 400GB, S-ATA, včetně montáže a rozšíření RAM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kamera NAPŘ.DS-2CE 56 D5T-VFIT3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Monitor Touch-screen 17“ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kabel UTP 6cat | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Přepěťová ochrana NAPŘ.CITEL E 280 12D | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
18
19 |  | Dodávky EVAC
20 |  | Jednotka MX3500/6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Mikrofon NAPŘ.BM 3804 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Aku 12V/17A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Reproduktor NAPŘ.DU5EN | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Dvoupásmový reproduktor PL 50 EN | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Jednosměrný projektor DP EN | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Zvukový projektor závěsný BS 5 EN | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Kabel PRFLGUARD 2x2x0,8 | m | 298 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
29
30 |  | Nosný materiál
31 |  | Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | TRUBKA TUHÁ PVC 320N | m | 268 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | PŘÍCHYTKY TRUBEK 1516 | ks | 560 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Vodič žlutozelený CY 6 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Krabice KT 125 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Krabice KT 250 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Krabice univers. KU68/2 vč. víčka | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Kabelový žlab MALPRO 130 X 40 -dřevo | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
41
42 |  | Montáže obecné
43 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Odv. a zavíč. krab. s víčkem na šrouby | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | -S Montáž přepěťové ochrany | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
48
49 |  | Montáže SK
50 |  | -S UTP kabel do žlabu | m | 870 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | -S Montáž RJ45 | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | -S Kabelová forma UTP kabelu | ks | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | -S Měření kabelu, zpracování protokolu | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | -S Montování dat. rozvaděče, patch panelů, připojení napájení, zapojení ventil jednotky. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
56
57 |  | Montáže CCTV
58 |  | Montáž kamery pevné | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Nastaveni kamery | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Uvedeni kamery do chodu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Montáž monitoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Revize zařízeni v rozsahu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Montážní práce nespecifikované ceníkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
65
66 |  | Montáže rozvody
67 |  | Krabice KO 68 pod omítku | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Krabice KO 125 pod omítku | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Krabice KT 250 pod omítku | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Trubka PVC o23 mm pod omítku | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Trubka PVC 320Nna povrch | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Montáž kabelového žlabu MALPRO 130x40 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Vodič CY 1,5 v liště nebo trubce | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Značení trasy vedení | m | 970 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Převzetí prostor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Seznámeni s projektem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Štítek kabelový | ks | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Uzemnění kabelu | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Montážní práce nespecifikované ceníkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
83
84 |  | Rekapitulace
85 |  | Dodávky SK | kč |  |  | 0 |  | 0
86 |  | Dodávky CCTV | kč |  |  | 0 |  | 0
87 |  | Dodávky EVAC | kč |  |  | 0 |  | 0
88 |  | Nosný materiál | kč |  |  | 0 |  | 0
89 |  | Dodávky celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
90
91 |  | Montáže obecné | kč |  |  | 0 |  | 0
92 |  | Montáže SK | kč |  |  | 0 |  | 0
93 |  | Montáže CCTV | kč |  |  | 0 |  | 0
94 |  | Montáže rozvody | kč |  |  | 0 |  | 0
95 |  | Montáž celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
96
97 |  | PPV (6%) | kč |  |  |  |  | 0
98 |  | Doprava (3,6%) | kč |  |  |  |  | 0
99 |  | Realizační dokumentace | kč |  |  |  |  | 0
100 |  | Dok. skutečného provedení | kč |  |  |  |  | 0
101 |  | Stavební přípomoci | kč |  |  |  |  | 0
102 |  | Spec. úpravy barev akt. prvků | kč |  |  |  |  | 0
103 |  | Celkem | kč |  |  |  |  | 0
| M22 | SLP CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## EPS
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu | [8 empty] | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : - Elektro - EPS | [8 empty] | Datum zpracování : 28.3.2018
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| M22 | Slaboproud - EPS
1 |  | Dodávky
2 |  | Modul YPCB 2183 MB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Modul YPCB 2147 CPD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | FIRE panel 19“ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | KARTA NAPŘ. DF6000, síťová karta | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | TISKÁRNA NAPŘ.DF6000, tiskárna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ROZHRANÍ NAPŘ. DF6000, rozhraní pro OPPO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | TABLO NAPŘ. DF6000, opakovací tablo LCD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | HLÁSIČ NAPŘ. MAP 820; optickokouřový hlásič s paticí | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | HLÁSIČ NAPŘ. MAB 50R; lineární odrazový hlásič, 50m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | HLÁSIČ NAPŘ. MBG 813; adresný tlačítkový hlásič na omítku | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | SIRÉNA NAPŘ. MAS 850LPS; adresovatelná siréna na zeď | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kabel PFG 2x2x0,8 | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Releový modul otvírače dveří | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Otvírač NAPŘ. DORCAS 52N Flex | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ESM příchytka 6-8mm/M6 | ks | 345 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | kotva K 6x5 | ks | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
20
21 |  | Montáž zařízení
22 |  | Kontrolní závěrečné měření na kabelu | vod | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Odv. a zavíčk. krab. s víčkem na závit | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Forma kabelová do 5x2 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tlačítkový hlásič na omítku | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Montáž kompletního hlásiče | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Měření kontinuity smyčky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Revize optiko-kouřového hlásiče | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Revize požární ústředny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Montáž poplachové sirény | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Montáž nespecifikované ceníkem a stavební přípomoci | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Demontážní práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
37
38 |  | Montáž rozvodů
39 |  | Krabice KO 68 pod omítku | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Trubka PVC o23 mm pod omítku | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | -S Kabel pevně na zeď do 7mm | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Značení trasy vedení | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Kontrola stavební připravenosti | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | -S Převzetí prostor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | -S Seznámeni s projektem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Štítek kabelový | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Uzemnění kabelu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Montáž nespecifikované ceníkem a stavební přípomoci | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
52
53 |  | Rekapitulace
54 |  | Dodávky | kč |  |  | 0 |  | 0
55 |  | Dodávky celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
56
57 |  | Montáž zařízení | kč |  |  | 0 |  | 0
58 |  | Montáže rozvody | kč |  |  | 0 |  | 0
59 |  | Montáž celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
60
61 |  | PPV (6%) | kč |  |  |  |  | 0
62 |  | Doprava (3,6%) | kč |  |  |  |  | 0
63 |  | Realizační dokumentace | kč |  |  |  |  | 0
64 |  | Dok. skutečného provedení | kč |  |  |  |  | 0
65 |  | Stavební přípomoci | kč |  |  |  |  | 0
66 |  | Celkem | kč |  |  |  |  | 0
| M22 | EPS CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## EZS
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu | [8 empty] | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : - Elektro - EZS | [8 empty] | Datum zpracování : 28.3.2018
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| M22 | Slaboproud - EZS
1 |  | Dodávky
2 |  | DESKA NAPŘ. MU3/D deska elektroniky ústředny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | DN-2 - 2x linka DN-BUS pro mod. NAPŘ. Dominor, zásuvný modul do MU2,3,4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | P232 - rozhraní RS 232 pro periferie, zásuvný modul do MU2,3,4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PNET - rozhraní TCP/IP-terminál server, zásuvný modul do MU2,3,4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montáž pro RACK 19“ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | MP1-1-1NO o.p.+1 d.v.vst/1výstup pro zámek, bez řadiče snímačů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | MR2/SB5-500 dvoukanálový řadič s pamětí na 500 karet a transakce | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | MM1-8NO linkový modul na DN-BUS, 8 dv.v.vst./8 vyst. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Čtečka karet NAPŘ. AY-K12 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | NAPŘ. OCTOPUS EP, stropní Quad PIR 360°/h 2,4m= 10m;h 4m= 12m, IFT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | KX15DT1,digital PIR+MW detektor,kulová čočka 85°/15m,EOL rez.,st. | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Magnetický kontakt NAPŘ. SENTROL | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Modul NAPŘ. Octopus MX1S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Převodník PGN D-DM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Akumulátor 12 17Ah | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kabel FIH 06 | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kabel NAPŘ. Superbus AB01 | m | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kotva K 6x5 | ks | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Nespecifikovaný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
22
23 |  | Montáž zařízení
24 |  | Kontrolní závěrečné měření na kabelu | vod | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Forma kabelova do 5x2 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Infrapasivní detektor | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Montáž magnetických senzorů | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Montáž ústředny a zdrojového modulu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Montáž linkových modulů | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Uvedení detektorů do trvalého provozu | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Revize EZS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Montáž snímačů EKV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Montážní práce nespecifikované ceníkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
37
38 |  | Montáž rozvodů
39 |  | Krabice KO 68 pod omítku | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Trubka PVC o23 mm pod omítku | m | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Kabel pevně na zeď do 7mm | m | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Značení trasy vedení | m | 458 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Kontrola stavební připravenosti | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Převzetí prostor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Seznámeni s projektem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Štítek kabelový | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Uzemnění kabelu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Montážní práce nespecifikované ceníkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
52
53 |  | Rekapitulace
54 |  | Dodávky | kč |  |  | 0 |  | 0
55 |  | Dodávky celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
56
57 |  | Montáž zařízení | kč |  |  | 0 |  | 0
58 |  | Montáže rozvody | kč |  |  | 0 |  | 0
59 |  | Montáž celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
60
61 |  | PPV (6%) | kč |  |  |  |  | 0
62 |  | Doprava (3,6%) | kč |  |  |  |  | 0
63 |  | Realizační dokumentace | kč |  |  |  |  | 0
64 |  | Dok. skutečného provedení | kč |  |  |  |  | 0
65 |  | Stavební přípomoci | kč |  |  |  |  | 0
66 |  | Celkem | kč |  |  |  |  | 0
| M22 | EZS CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## VZT
Stavba : - GASK Jízdárna adaptace objektu | [8 empty] | Cenová úroveň : 2018/I
Objekt : - Vzduchotechnická zařízení | [8 empty] | Datum zpracování : 28.3.2018
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M24 | Montáže vzduchotechniky:
1 |  | Zařízení číslo: 01 – Sál
2 | 1.1.1 | kompaktní větrací jednotka NAPŘ.DUPLEX 3500 Multi Eco, včetně automatické regulace (podrobná specifikace viz příloha) , Atrea | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.2 | tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, venkovní kompresorová jednotka typ NAPŘ. DAIKIN ERQ250-AW1, Qtop=20kW, Qchl=22kW, elektro 3x400V/7,7kW/11,3A, hmotnost 240kg, chladivo R410A, hladina akustického tlaku 58dBA, ŠxHxV=930x765x1680mm , DAIKIN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | sada s expanzním ventilem NAPŘ. DAIKIN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.3 | řídící box NAPŘ. DAIKIN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.4 | nástěnný ovladač NAPŘ. DAIKIN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.5 | čidlo teploty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.6 | čidlo teploty | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.7 | prokabelování, vše potřebné pro uvedení do provozu (ve větrací jednotce dodán pouze výměník bez jakéhokoli příslušenství) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.8 | rozvod chladu včetně závěsného materiálu (z toho cca 10bm v části 1.PP a na střeše v liště) | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.4.1 | buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=500x500x1000mm, 2ks buňky 250x500x1000 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.4.2 | buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=500x500x1500mm, 2ks buňky 250x500x1500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.4.3 | buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=500x500x2000mm, 2ks buňky 250x500x2000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.4.4 | buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=1000x2000x1500mm, 16ks buňky 250x500x1500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.5.1 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 400x800mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.5.2 | protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 1000x2000mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.6.1 | otočná dýza DN250, typ NAPŘ. DUK-V , TROX | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.6.2 | mříž tahokov, 500x800mm, RAL, volná plocha minimálně 60%, vzhled předložit k písemnému odsouhlasení architektovi | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN450, pohledové závěsy (vzhled závěsů v hale předložit k odsouhlasení) | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.10.3 | tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl.40mm (veškeré přívodní a odvodní potrubí mezi větrací jednotkou a střechou, větrací jednotkou a nasávacími žaluziemi v angl. Dvorku, veškeré potrubí ve strojovně VZT (včetně prostupů stavebními konstrukcemi) | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
22
23 |  | Zařízení číslo: 02 – Zázemí sálu
24 | 2.1.1 | kompaktní větrací jednotka NAPŘ. DUPLEX 2500 Multi Eco, včetně automatické regulace (podrobná specifikace viz příloha) , Atrea | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2.4.1 | buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=500x250x1000mm, 1ks buňky 250x500x1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.6.1 | přívodní vyústka na kruhové potrubí KVK 800x75, dvouřadá, regulace průtoku vzduchu , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.6.2 | odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK 300x75, jednořadá, regulace průtoku vzduchu , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.6.3 | odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK 500x75, jednořadá, regulace průtoku vzduchu , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2.6.4 | stěnová mřížka hliník, 400x200, lamely 45°, typ GAC81 , NAPŘ. EcoAir | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN225 až DN280 | bm | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.10.3 | tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl.40mm (veškeré přívodní a odvodní potrubí mezi větrací jednotkou a střechou (včetně prostupů stavebními konstrukcemi) | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
34
35 |  | Zařízení číslo: 03 – Režie
36 | 3.1.1 | kompaktní větrací jednotka NAPŘ. DUPLEX 170 RC5.RD5.CF, včetně automatické regulace (podrobná specifikace viz příloha) , Atrea | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 3.4.1 | MAA 125/600 tlumič hluku , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 3.6.1 | přívodní vyústka na kruhové potrubí KVK 500x75, dvouřadá, regulace průtoku vzduchu , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 3.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN160 | bm | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 3.10.2 | tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl.40mm (veškeré přívodní a odvodní potrubí mezi větrací jednotkou a střechou (včetně prostupů stavebními konstrukcemi) | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.10.1 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
42
43 |  | Zařízení číslo: 04 – Šatna návštěvníci
44 | 4.2.1 | TD 500/160 SILENT 3V IP44 ultra tichý ventilátor, 300m3/h, 180Pa, 230V/60W , Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 4.3.1 | RSK 160 zpětná klapka , Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 4.3.2 | ruční regulační klapka s aretací, DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 4.4.1 | MAA 160/600 tlumič hluku , Elektrodesign | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 4.6.1 | odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK 500x75, jednořadá, regulace průtoku vzduchu , Elektrodesign | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 4.6.2 | protipožární mřížka typová řada 466 (šikmé lamely), 500x200mm , Inproma | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 4.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN160 | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
52
53 |  | Zařízení číslo: 05 – WC ženy
54 | 5.2.1 | TD 500/160 SILENT 3V IP44 ultra tichý ventilátor, 340m3/h, 160Pa, 230V/60W , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 5.3.1 | RSK 160 zpětná klapka , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 5.3.2 | ruční regulační klapka s aretací, DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 5.4.1 | MAA 160/600 tlumič hluku , NAPŘ.Elektrodesign | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 5.6.1 | odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK 200x75, jednořadá, regulace průtoku vzduchu , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 5.6.2 | stěnová mřížka SMU 12.5 300x150 , NAPŘ.Proclima | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 5.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN160 | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
62
63 |  | Zařízení číslo: 06 – WC muži
64 | 6.2.1 | TD 500/160 SILENT 3V IP44 ultra tichý ventilátor, 320m3/h, 170Pa, 230V/60W , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 6.3.1 | RSK 160 zpětná klapka , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 6.3.2 | ruční regulační klapka s aretací, DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 6.4.1 | MAA 160/600 tlumič hluku , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 6.6.1 | odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK 200x75, jednořadá, regulace průtoku vzduchu , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 6.6.2 | odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK 300x75, jednořadá, regulace průtoku vzduchu , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 6.6.3 | stěnová mřížka SMU 12.5 300x150 , NAPŘ. Proclima | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 6.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN160 | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
73
74 |  | Zařízení číslo: 07 – WC invalidi
75 | 7.2.1 | CF 100 S malý radiální ventilátor, 80m3/h, 70Pa, 230V/20W, ak. tlak v 1m 42dBA , NAPŘ. Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 7.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN100 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
78
79 |  | Rekapitulace
80 |  | Zařízení číslo: 01 – Sál | kč |  |  | 0 |  | 0
81 |  | Zařízení číslo: 02 – Zázemí sálu | kč |  |  | 0 |  | 0
82 |  | Zařízení číslo: 03 – Režie | kč |  |  | 0 |  | 0
83 |  | Zařízení číslo: 04 – Šatna návštěvníci | kč |  |  | 0 |  | 0
84 |  | Zařízení číslo: 05 – WC ženy | kč |  |  | 0 |  | 0
85 |  | Zařízení číslo: 06 – WC muži | kč |  |  | 0 |  | 0
86 |  | Zařízení číslo: 07 – WC invalidi | kč |  |  | 0 |  | 0
87 |  |  | kč
88 |  | Celkem | kč |  |  | 0 |  | 0
| M24 | MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## D_Dveře
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
DVEŘE |  |  | D
D.01 | Stávající vnější dveře v severní fasádě |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 900/2050 rozměr stavebního otvoru: 1100/2100 |  |  | smysl otvírání levé:
popis | Stávající jednokřídlé dveře, ocelové křídlo, ocelová zárubeň |  |  | 1
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632
pozn. | Křídlo bude zatepleno a odhlučněno Zárubeň i křídlo opatřeny novým lakem dle výtvarného návrhu, předložené vzorky písemně schválí architekt Napojení na EZS (koordinace s projektem SLABOPROUDU), magnetický kontakt na detekci otevření
D.02 | Stávající vjezdová vrata |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 3800/3000 rozměr stavebního otvoru: 3800/3000 |  |  | 1
schema
popis | Stávající vnější sekční vrata, výsuvná Vertikální kování, elektrický pohon, ocelová nosná konstrukce
pozn. | Kazety budou zatepleny a odhlučněny Vrata opatřeny novým lakem dle výtvarného návrhu, předložené vzorky písemně schválí architekt Napojení na EZS (koordinace s projektem SLABOPROUDU), magnetický kontakt na detekci otevření
D.03 | Hlavní vstupní dveře |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1700/2840 rozměr stavebního otvoru: 1800/2890 |  |  | 1
schema
popis | ATYP Dveře vnější, dvojkřídlé, prosklené se subtilní kovovou konstrukcí křídla i zárubně, začleněny do stávající okenní soustavy v západní fasádě
materiál rámu | Ocelový rám s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava: žárové zinkování, dvojitý nátěr tmavě Šedou kovářskou alkyd-uretanovou barvou s železitou slídou a metalickým pigmentem, tlouŠťka jedné vrstvy 55 mikrometrů
zasklení | čiré, tepelně izolační dvojsklo kalené bezpečnostní tvrzené U=1,1 W/m2K, distanční rámeček z nevodivého materiálu v barvě rámu, plnění inertním plynem, skla ESG 8 – 16 – ESG 8, low-E
kování | Z vnějšku klika, zevnitř paniková klika. Broušený nerez. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Napojení na EPS, EZS (koordinace s projektem SLABOPROUDU), magnetický kontakt na detekci otevření Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | ocelový prahový profil s izolací, minimální výška, bezbariérový přejezd
požární odolnost | EW15DP3
certifikace | čSN EN 1627 – Odolnost proti násilnému vniknutí, čSN EN 179 – Pro únikové východy, čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.04a | Vstupní dveře v severní fasádě |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 2000/2900 rozměr stavebního otvoru: 3300/3000 |  |  | 1
schema
popis | ATYP Dveře vnější, dvojkřídlé + jedno pevné křídlo, ocelová zárubeň i křídla
Zárubeň | Ocelová zárubeň s přerušeným tepelným mostem, zalícované s vnitřní stranou stěny, se stínovou polodrážkou. Povrchová úprava: žárové zinkování, dvojitý nátěr tmavě Šedou kovářskou alkyd-uretanovou barvou s železitou slídou a metalickým pigmentem,
Křídlo | Ocelové bezfalcové hladké křídlo, tepelně izolační, v místě závěsů a zámku zesíleny výstuhami
kování | Z vnějšku klika, zevnitř panikové kování - horizontální madlo. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Napojení na EPS, EZS, dveře jsou součástí systému ZOKT (koordinace s projektem SLABOPROUDU), magnetický kontakt na detekci otevření Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | ocelový prahový profil s izolací, minimální výška, bezbariérový přejezd
požární odolnost | EW15DP3
certifikace | čSN EN 1627 – Odolnost proti násilnému vniknutí, čSN EN 179 – Pro únikové východy, čSN EN 1125 – Pro panikové únikové východy, čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.04b | Vstupní dveře v jižní fasádě |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr kyvně otvíravých křídel: 2000/2900 celkový světlý rozměr: 3200/2900 rozměr stavebního otvoru: 3300/3000 |  |  | 1
schema
popis | ATYP Dveře vnější, trojkřídlé, ocelová zárubeň i křídla
Zárubeň | Ocelová zárubeň s přerušeným tepelným mostem, zalícované s vnitřní stranou stěny, se stínovou polodrážkou. Povrchová úprava: žárové zinkování, dvojitý nátěr tmavě Šedou kovářskou alkyd-uretanovou barvou s železitou slídou a metalickým pigmentem, tlouŠťka jedné vrstvy 55 mikrometrů
Křídlo | Ocelové bezfalcové hladké křídlo, tepelně izolační, v místě závěsů a zámku zesíleny výstuhami
kování | Z vnějšku klika, zevnitř panikové kování - horizontální madlo. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Uzamykatelné horní a spodní zajištění skládacích křídel. Napojení na EPS, EZS, dveře jsou součástí systému ZOKT (koordinace s projektem SLABOPROUDU), magnetický kontakt na detekci otevření Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | ocelový prahový profil s izolací, minimální výška, bezbariérový přejezd
požární odolnost | EW15DP3
certifikace | čSN EN 1627 – Odolnost proti násilnému vniknutí, čSN EN 179 – Pro únikové východy, čSN EN 1125 – Pro panikové únikové východy, čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.05 | Vstupní dveře ve východní fasádě |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1100/2050 rozměr stavebního otvoru: 1200/2100 |  |  | smysl otvírání pravé:
schema |  |  |  | 2
popis | TYP Dveře vnější, jednokřídlé, ocelová zárubeň i křídla
Zárubeň | Ocelová zárubeň s přerušeným tepelným mostem, oboustraně zalícované se stěnou, se stínovou polodrážkou.
Křídlo | Ocelové bezfalcové hladké křídlo, tepelně izolační, v místě závěsů a zámku zesíleny výstuhami
kování | Z vnějšku klika, zevnitř paniková klika. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Napojení na EPS, EZS (koordinace s projektem SLABOPROUDU), magnetický kontakt na detekci otevření Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | ocelový prahový profil s izolací, minimální výška, bezbariérový přejezd
požární odolnost | EW15DP3
certifikace | čSN EN 1627 – Odolnost proti násilnému vniknutí, čSN EN 179 – Pro únikové východy, čSN EN 1125 – Pro panikové únikové východy, čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.06 | Vnitřní dveře mezi sálem a vstupní halou |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1700/2100 rozměr stavebního otvoru: 1800/2150 |  |  | 1
schema
popis | ATYP Dveře vnitřní, dvojkřídlé, skrytá ocelová zárubeň, křídla opláštěná vláknocementovými deskami
Zárubeň | Skrytá ocelová zárubeň. Těsnění zárubní v barvě zárubně.
Křídlo | Bezfalcové hladké křídlo, opláštěné vláknocementovými deskami, povrchová úprava tenkovrstvá omítka
kování | Klika, broušená nerez ocel. Kruhová rozeta, skryté závěsy, zarážky.
Panty | Skryté panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | ocelový pás
požární odolnost | EW15-S, C-DP3
certifikace | čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.07 | Vnitřní dveře mezi sálem a zázemím jeviště |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1700/2100 rozměr stavebního otvoru: 1800/2150 |  |  | 1
schema
popis | ATYP Dveře vnitřní, dvojkřídlé, skrytá ocelová zárubeň, křídla opláštěná vláknocementovými deskami
Zárubeň | Skrytá ocelová zárubeň. Těsnění zárubní v barvě zárubně.
Křídlo | Bezfalcové hladké křídlo, opláštěné vláknocementovými deskami, povrchová úprava tenkovrstvá omítka
kování | Ze strany sálu skrytá klika opatřená lakem v barvě křídla, ze strany zázemí jeviště klika. Ze strany zázemí jeviště kruhová rozeta, skryté závěsy, zarážky.
Panty | Skryté panty, úhel otevření 180°
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | ocelový pás
požární odolnost | EW30-S, C-DP3
certifikace | čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.08 | Vnitřní dveře schodištěm a zázemím jeviště |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1275/2100 rozměr stavebního otvoru: 1375/2150 |  |  | 1
schema
popis | ATYP Dveře vnitřní, dvojkřídlé, ocelová zárubeň i křídla
Zárubeň | Ocelová zárubeň oboustraně zalícovaná se stěnou, stínová polodrážka. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem. Těsnění zárubní v barvě zárubně.
Křídlo | Ocelové bezfalcové hladké křídlo. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem.
kování | Ze strany schodiště klika, ze strany zázemí jeviště paniková klika. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | bez prahu
požární odolnost | EW30-S, C-DP3
certifikace | čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.09 | Vnitřní dveře mezi sálem a wc |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 900/2100 rozměr stavebního otvoru: 1000/2150 |  |  | smysl otvírání levé:
schema |  |  |  | 1
popis | ATYP Dveře vnitřní, jednokřídlé, skrytá ocelová zárubeň, křídla opláštěná vláknocementovými deskami
Zárubeň | Skrytá ocelová zárubeň. Těsnění zárubní v barvě zárubně.
Křídlo | Bezfalcové hladké křídlo, opláštěné vláknocementovými deskami, povrchová úprava tenkovrstvá omítka
kování | Klika. Broušená nrez ocel. Kruhová rozeta, skryté závěsy, zarážky. Zevnitř vodorovné madlo ve výšce 850 mm, broušená neez ocel.
Panty | Skryté panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací, s wc zamykáním s vnitřní kličkou s širokým úchopem a vnějším ukazatelem uzavření, odjistitelný zvenčí.
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | bez prahu
požární odolnost
certifikace | čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.10 | Vnitřní dveře mezi sálem a tech. místností v podnoži vstupního modulu |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1000/1650 rozměr stavebního otvoru: 1100/1650 |  |  | smysl otvírání pravé:
schema |  |  |  | 2
popis | ATYP Dveře vnitřní, jednokřídlé, skrytá ocelová zárubeň, křídla opláštěná vláknocementovými deskami |  |  | smysl otvírání levé:
Zárubeň | Skrytá ocelová zárubeň. Těsnění zárubní v barvě zárubně. |  |  | 1
Křídlo | Bezfalcové hladké křídlo, opláštěné vláknocementovými deskami, povrchová úprava tenkovrstvá omítka
kování | Ze strany sálu skrytá klika, ze strany tech. místnosti klika. Ze strany zázemí jeviště kruhová rozeta, skryté závěsy, zarážky.
Panty | Skryté panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | bez prahu
požární odolnost
certifikace | čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.11 | Vnitřní dveře mezi místnostmi vestavěných modulů |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 900/2100 rozměr stavebního otvoru: 1000/2150 |  |  | smysl otvírání pravé:
schema |  |  |  | 3
popis | TYP Dveře vnitřní, jednokřídlé, ocelová zárubeň i křídla |  |  | smysl otvírání levé:
Zárubeň | Ocelová zárubeň oboustraně zalícovaná se stěnou, stínová polodrážka. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem. Těsnění zárubní v barvě zárubně. |  |  | 3
Křídlo | Ocelové bezfalcové hladké křídlo. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem. Dveře jsou vždy pojednány barvou odpovídající barvě stěny dané místnosti, tj. v místnostech vstupního modulu světlá teplá šedá, v místnostech 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 zářivá teplá žlutá.
kování | Klika. Broušená nerez ocel. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | bez prahu
požární odolnost
certifikace
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.12 | Vnitřní dveře mezi místnostmi vestavěných modulů, požárně odolné |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 900/2100 rozměr stavebního otvoru: 1000/2150 |  |  | smysl otvírání pravé:
schema | Obdobně jako D.11 |  |  | 1
popis | TYP Dveře vnitřní, jednokřídlé, ocelová zárubeň i křídla |  |  | smysl otvírání levé:
Zárubeň | Ocelová zárubeň oboustraně zalícovaná se stěnou, stínová polodrážka. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem. Těsnění zárubní v barvě zárubně. |  |  | 1
Křídlo | Ocelové bezfalcové hladké křídlo. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem.
kování | Klika. Broušená nerez ocel. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | Ocelový pás
požární odolnost | EW15-C-DP3
certifikace | čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.13 | Vnitřní vrata mezi sálem a zázemím jeviště |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 2200/2100 rozměr stavebního otvoru: 2300/2150 |  |  | 1
schema | obdobně jako dveře D.07
popis | ATYP Dveře vnitřní, dvojkřídlé, skrytá ocelová zárubeň, křídla opláštěná vláknocementovými deskami
Zárubeň | Skrytá ocelová zárubeň. Těsnění zárubní v barvě zárubně.
Křídlo | Bezfalcové hladké křídlo, opláštěné vláknocementovými deskami, povrchová úprava tenkovrstvá omítka
kování | Ze strany sálu skrytá klika, ze strany zázemí jeviště klika. Ze strany zázemí jeviště kruhová rozeta, skryté závěsy, zarážky.
Panty | Skryté panty, úhel otevření 180°
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | ocelový pás
požární odolnost | EW30-S, C-DP3
certifikace | čSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře.
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.14 | Dveře z anglického dvorku do tech. prostoru |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1100/2100 rozměr stavebního otvoru: 1200/2150 |  |  | smysl otvírání levé:
schema |  |  |  | 1
popis | TYP Dveře vnější, jednokřídlé, ocelová zárubeň i křídla. Bez nároku na tepelnou izolaci
Zárubeň | Ocelová zárubeň. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem.
Křídlo | Ocelové hladké křídlo. Horní část výplně tvořena kovovými žaluziemi větracího otvoru, rozměr žaluzie 1000 x 2000 mm. Povrchová úprava: žárové zinkování a továrně nanesený lak, předložený vzorek písemně odsouhlasený architektem.
kování | Klika. Broušená nerez ocel. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | Ocelový profil
požární odolnost
certifikace
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
D.15 | Dveře v tech. prostoru |  |  | ks
rozměr otvoru b / h mm | světlý rozměr: 1000/2100 rozměr stavebního otvoru: 1100/2150 |  |  | smysl otvírání pravé:
schema |  |  |  | 1
popis | TYP Dveře vnější, jednokřídlé, ocelová zárubeň i křídla. Bez nároku na tepelnou izolaci
Zárubeň | Ocelová zárubeň. Povrchová úprava: žárové zinkování.
Křídlo | Ocelové hladké křídlo. Povrchová úprava: žárové zinkování.
kování | Klika. Broušená nerez ocel. Kruhová rozeta, čepové závěsy, zarážky.
Panty
zámek | Zámek vložkový zadlabávací úzký jednobodový, bezpečnostní třída 3. Výsuv závory: 20 mm, Šířka Štítu: 24 mm, čtyřhran: 9 mm, Dveřní vůle: 2 – 5,5 mm(mezi čelním plechem zámku a protiplechem), Povrchová úprava: Štít zámku z nerez oceli, Cylindrická vložka: DIN – europrofil Systém generálního a hlavního klíče
zavírač | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190, osvědčení o shodě s normou EN 1154, rozsah síly 3-6, použití pro levé i pravé dveře, výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření́ (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače, termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon, plynule nastavitelná síla zavírání, úhel otevření́ do 180°.
práh | Ocelový profil
požární odolnost
certifikace
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## K_Klempířské
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna -VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |  |  | K
Pro všechny klempířské prvky platí následující specifikace: Materiál: Patinovaný titanzinek tl. 0,7mm - Základem slitiny je elektrolyticky čistý́ zinek se stupněm čistoty 99,995% podle DIN EN 1179 legovaný nepatrným, množstevně přesně definovaným podílem mědi a titanu. Vzorek materiálu bude před zadáním do výroby předložen projektantovi a investorovi. Všechny klempířské prvky budou zpracovány dle ČSN 733610
součástí dodávky jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení, doplňky, vykrývací a spojovací materiály. Součástí dodávky je dořešení detailů návazností na navazující skladby a konstrukce v souladu s ČSN
K.01 | Oplechování štítových stěn |  |  | ks
popis | Oplechování okraje střechy na štítových stěnách. |  |  | 1 kpl.
celkové rozměry | rozvinutá šířka: 250 mm celková délka, štítová zeď západní: 21 460 mm celková délka, štítová zeď východní: 21 460 mm
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. všech potřebných kotvících a spojovaích prvků.
K.02 | Oplechování světlíků |  |  | ks
popis | Oplechování střešních světlíků |  |  | 2 kpl.
celkové rozměry
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. všech potřebných kotvících a spojovaích prvků.
K.03a | Větrací hlavice výdechů vzduchotechniky, DN100 |  |  | ks
popis | Větrací hlavice |  |  | 1
celkové rozměry | DN100, vyústění min. 200 mm nad rovinou střechy
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. všech potřebných kotvících a spojovaích prvků. Vč. oplechování prostupu střechou a napojení hydroizolace.
K.03b | Větrací hlavice výdechů provětrání fasády, DN110 |  |  | ks
popis | Větrací hlavice HL810, DN110 |  |  | 4
celkové rozměry | DN110, vyústění min.500 mm nad rovinou střechy
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. všech potřebných kotvících a spojovaích prvků. Vč. oplechování prostupu střechou a napojení hydroizolace.
K.03c | Větrací hlavice výdechů výdechů vzduchotechniky, DN140 |  |  | ks
popis | Větrací hlavice |  |  | 2
celkové rozměry | DN140, vyústění min. 200 mm nad rovinou střechy
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. všech potřebných kotvících a spojovaích prvků. Vč. oplechování prostupu střechou a napojení hydroizolace.
K.03d | Větrací hlavice výdechů výdechů vzduchotechniky, DN160 |  |  | ks
popis | Větrací hlavice |  |  | 3
celkové rozměry | DN160, vyústění min. 200 mm nad rovinou střechy
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. všech potřebných kotvících a spojovaích prvků. Vč. oplechování prostupu střechou a napojení hydroizolace.
K.03e | Větrací hlavice výdechů výdechů vzduchotechniky, |  |  | ks
popis | Větrací hlavice obdélníkového průřezu. Nasávání a výdech. |  |  | 2
celkové rozměry | 400 x 250, vyústění min. 200 mm nad rovinou střechy
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. všech potřebných kotvících a spojovaích prvků. Vč. oplechování prostupu střechou a napojení hydroizolace.
K.04 | Střešní žlab |  |  | ks
popis | Nástřešní žlab atypický ve tvaru "V" |  |  | 1 kpl.
celkové rozměry | rozvinutá šířka: 480 mm celková délka, fasáda severní: 36 680 mm celková délka, fasáda jižní: 36 680 mm
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. háků, čel, dilatací, kotvících prvků a spojovacího materiálu
K.05 | Dešťový svod |  |  | ks
popis | Dešťový svod atypický, obdélníkového tvaru s otevřenou čelní stěnou |  |  | 4 svody
celkové rozměry | rozvinutá šířka: 320 mm celková délka (součet všech svodů): 22 850 mm
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. napojení na svody, kolen, napojení na dešťové čističe, kotvících prvků a spojovacího materiálu
K.06 | Oplechování prostupu DN 125 mm střechou |  |  | ks
popis | Oplechování prostupu kanalizačního nebo VZT potrubí střechou |  |  | 3
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. kotvících prvků a spojovacího materiálu a napojení hydroizolace.
K.07 | Mřížky proti hmyzu |  |  | ks
popis | Mřížka proti hmyzu po obvodu nasávací štěrbiny provětrávaného střešního pláště |  |  | 1 kpl
celkové rozměry | celková délka, fasáda severní: 36 680 mm celková délka, fasáda jižní: 36 680 mm
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. kotvících prvků a spojovacího materiálu
K.08 | Oplechování okna O.08 |  |  | ks
popis | Oplechování parapetu, ostění a nadpraží okna O.08 mezi sálem a tech. místností |  |  | 1 kpl
povrchová úprava | kovářská čerň
celkové rozměry | rozvinutá šířka: 200 mm celková délka: 3 600 mm
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. kotvících prvků a spojovacího materiálu
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## Ka_Kamenické
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
KAMENICKÉ VÝROBKY |  |  | Ka
Ka.01 | Schodiště před hlavním vstupem |  |  | ks
popis | Kamenné schodiště a boční stěny z repasovaných znovupoužitých žulových obrubníků Uloženo do betonového lože se štěrkovým podsypem, viz sklasba S15 |  |  | 1
celkové rozměry | Schodiště: šířka 9225, délka 850, výška 600 mm, boční stěny: délka 4900, šířka 250, výška 600 mm
povrchová úprava | impregnace hydrofobním nátěrem, vosková emulze, minimálně ve dvou vrstvách
poznámka | Vyjmutí obrubníku z betonového lože. Očištění kamene od betonu a vyjmutí, odvoz a vyskládkování betonového lože
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## O_Okna
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
OKNA |  | O
O.01 | Neobsazeno
O.02 | Vnitřní ocelové otvíravé okno |  |  | ks
orientační rozměr okenního otvoru b / h mm | 1490 / 1220 mm |  |  | 2
schema
popis | Nové okno, doplnění zachovávaného vnějšího okna Vnitřní okno jednokřídlé, dovnitř otvíravé
materiál rámu | Ocelové profily
kování / doplňky
zasklení | čiré, bezpečtnostní, tepelně izolační dvojsklo, distanční rámeček z nevodivého materiálu, plnení inertním plynem
parapet vnitřní | Bez vnitřního parapetu, zaomítání kotevních prvků, vyrovnání a přeštukování parapetu
návaznosti na stavbu | Kotvení do stavby přes ocelové pásky zapuštěné do omítky, p.ú. zinkování + 2x antikorozní nátěr na místě. Součástí dodávky zaomítání kotevních prvků, přeštukování ostění. Návaznost na ostění: zatěsnění těsnícím provazcem, spáru mezi rámem okna a ostěním stavebního otvoru vyplnit maltou a začistit omítkovou směsí.
povrchová úprava | Pozink, práškové lakování, odstín odpovídající odstínu stávajících ocelových oken
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632 (vč. stávajícího okna)
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
O.03 | Vnitřní ocelové otvíravé okno |  |  | ks
orientační rozměr okenního otvoru b / h mm | 660 / 1220 mm |  |  | 2
schema
popis | Nové okno, doplnění zachovávaného vnějšího okna Vnitřní okno jednokřídlé, dovnitř otvíravé
materiál rámu | Ocelové profily
kování / doplňky | Klička, povrchová úprava dtto. Rám
zasklení | čiré, bezpečtnostní, tepelně izolační dvojsklo, distanční rámeček z nevodivého materiálu, plnení inertním plynem
parapet vnitřní | Bez vnitřního parapetu, zaomítání kotevních prvků, vyrovnání a přeštukování parapetu
návaznosti na stavbu | Kotvení do stavby přes ocelové pásky zapuštěné do omítky, p.ú. zinkování + 2x antikorozní nátěr na místě. Součástí dodávky zaomítání kotevních prvků, přeštukování ostění. Návaznost na ostění: zatěsnění těsnícím provazcem, spáru mezi rámem okna a ostěním stavebního otvoru vyplnit maltou a začistit omítkovou směsí.
povrchová úprava | Pozink, práškové lakování, odstín odpovídající odstínu stávajících ocelových oken
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632 (vč. stávajícího okna)
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
O.04 | Vnitřní ocelové otvíravé okno |  |  | ks
orientační rozměr okenního otvoru b / h mm | 1760 / 1320 mm |  |  | 1
schema
popis | Nové okno, doplnění zachovávaného vnějšího okna Vnitřní okno jednokřídlé, dovnitř otvíravé
materiál rámu | Ocelové profily
kování / doplňky | Klička, povrchová úprava dtto. Rám
zasklení | čiré, tepelně izolační dvojsklo, distanční rámeček z nevodivého materiálu, plnení inertním plynem
parapet vnitřní | Bez vnitřního parapetu, zaomítání kotevních prvků, vyrovnání a přeštukování parapetu
návaznosti na stavbu | Kotvení do stavby přes ocelové pásky zapuštěné do omítky, p.ú. zinkování + 2x antikorozní nátěr na místě. Součástí dodávky zaomítání kotevních prvků, přeštukování ostění. Návaznost na ostění: zatěsnění těsnícím provazcem, spáru mezi rámem okna a ostěním stavebního otvoru vyplnit maltou a začistit omítkovou směsí.
povrchová úprava | Pozink, práškové lakování, odstín odpovídající odstínu stávajících ocelových oken
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632 (vč. stávajícího okna)
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
O.05 | Vnitřní ocelové otvíravé okno |  |  | ks
orientační rozměr okenního otvoru b / h mm | 660 / 1320 mm |  |  | 2
schema
popis | Nové okno, doplnění zachovávaného vnějšího okna Vnitřní okno jednokřídlé, dovnitř otvíravé
materiál rámu | Ocelové profily
kování / doplňky | Klička, povrchová úprava dtto. Rám
zasklení | čiré, tepelně izolační dvojsklo, distanční rámeček z nevodivého materiálu, plnení inertním plynem
parapet vnitřní | Bez vnitřního parapetu, zaomítání kotevních prvků, vyrovnání a přeštukování parapetu
návaznosti na stavbu | Kotvení do stavby přes ocelové pásky zapuštěné do omítky, p.ú. zinkování + 2x antikorozní nátěr na místě. Součástí dodávky zaomítání kotevních prvků, přeštukování ostění. Návaznost na ostění: zatěsnění těsnícím provazcem, spáru mezi rámem okna a ostěním stavebního otvoru vyplnit maltou a začistit omítkovou směsí.
povrchová úprava | Pozink, práškové lakování, odstín odpovídající odstínu stávajících ocelových oken
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632 (vč. stávajícího okna)
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
O.06 | Velkoformátové ocelové pevné okno |  |  | ks
orientační rozměr okenního otvoru b / h mm | 3800 / 3020 mm |  |  | 1
schema
popis | Nové okno Vnější okno, pevné zasklení
materiál rámu | Ocelové profily s přerušeným tepelným mostem
kování / doplňky | předokení roleta
zasklení | čiré, bezpečtnostní, tepelně izolační dvojsklo, distanční rámeček z nevodivého materiálu, plnení inertním plynem
parapet vnitřní | Bez vnitřního parapetu
návaznosti na stavbu | Kotvení do stavby přes ocelové pásky zapuštěné do omítky, p.ú. zinkování + 2x antikorozní nátěr na místě. Součástí dodávky zaomítání kotevních prvků, přeštukování ostění. Návaznost na ostění: zatěsnění těsnícím provazcem, spáru mezi rámem okna a ostěním stavebního otvoru vyplnit maltou a začistit omítkovou směsí.
povrchová úprava | Pozink, práškové lakování, odstín odpovídající odstínu stávajících ocelových oken
požární odolnost | EI 15 DP1
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
O.07 | Světlík |  |  | ks
orientační rozměr okenního otvoru mm | 4200 / 2370 mm |  |  | 2
schema (pohled zvenku)
popis | Nový světlík Střešní sedlový světlík 4 jednokřídlé klapky pro odvod kouře a tepla, certifikované dle ČSN EN 12101-2 (specifikace B300), rozměr klapek je 969 x 1243 mm
materiál rámu | Ocelové profily s přerušeným tepelným mostem
kování / doplňky | doplňky: - napojení ovládání klapek pro odvod kouře a tepla na systém ZOKT a na ovládání denního větrání (viz část slaboproud) - servopohony 24V s panty dole pro ovládání klapek pro odvod kouře a tepla - dešťový senzor - dálkově ovládané zatemnění vedené v rovině s rámem
zasklení | čiré, bezpečtnostní, tepelně izolační trojsklo, distanční rámeček z nevodivého materiálu, plnení inertním plynem
návaznosti na stavbu
povrchová úprava | Pozink, práškové lakování, odstín odpovídající odstínu stávajících ocelových oken
neprů-zvučnost | min. 50 dB, tj. třídy TZI 6 dle ČSN 73 0632
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ experimentální změření aerodynamické plochy klapek pro odvod kouře a tepla 3/ příprava a koordinace pro dálkově ovládáné zatemňování, denní větrání a systém odvodu tepla a kouře – viz část SLABOPROUD 4/ napojení protěsné izolace a hydroizolace na rám světlíku 5/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 6/ ochrana prvků na stavbě
O.08 | Okno ze sálu do tech. místnosti |  |  | ks
orientační rozměr okenního otvoru mm | 600 / 1200 mm |  |  | 1
schema (pohled zvenku)
popis | Vnitřní okno bez nároků na tepelnou izoilaci, pevné zasklení
materiál rámu | Ocelové profily
kování / doplňky
zasklení | čiré, bezpečtnostní, jednoduché zasklení
parapet | Oploechování parapetu, ostění i nadpraží, viz klempířský výrobek K.08
povrchová úprava | Pozink, práškové lakování, odstín odpovídající odstínu stávajících ocelových oken
pozn. | Součástí dodávky je též: 1/ zaměření stávajících otvorů + dílenská dokumentace písemně odsouhlasená architektem 2/ kompletní dodávka a montáž vč. Všech potřebných kotvících a spojovacích prvků 3/ ochrana prvků na stavbě
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## S_Skladby
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
SKLADBY KONSTRUKCÍ |  |  | S
požadavky na konstrukce dle ČSN 730831 (viz projekt PBŘ) :
V konstrukci střech ,stropů, pohledů se nesmí použít hmot které při požáru odkapávají nebo opadávají , popř. nejsou jinak zabezpečeny.
Tepelně izolační vrstvy střešních plášťů,nebo podhledů nad SP musí být nehořlavé A1,A2, nebo nesnadno hořlavé B aniž by bylo použito plastických hmot , nebo musí být odděleny konstrukcí DP1 – EI15.
Povrchové úpravy vnitřních stěnových , stropních, podhledových konstrukcí musí být z výrobků třídy reakce na oheň B-s1-d0 s indexem šíření plamene is=0 mm/min.
požadavky na konstrukce dle projektu části stavebně kontrukční řešení :
Ocelové konstrukce - ocel S235JR, elektrody E-B 121 Výroba ocelové konstrukce bude provedena dle dílenské dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem. Nosná ocelová konstrukce bude otryskána. Bude proveden základní nátěr 1 x nástřik S 2000. V této povrchové úpravě bude konstrukce transportována, po montáži se provede oprava základního nátěru poškozených míst a po ní povrchová úprava 2 x nátěrem vrchním.
Betonové konstrukce - beton C25/30, výztuž S500, KARI
vrstva | S.01 | Zateplení střešního pláště, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm) | výměra (m2)
0 | Stávající konstrukce krovu, uvedeno koordinačně. DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU REVITALIZOVÁNY, TJ. PŘEBROUŠENY A OPATŘENY ANTIMYKOTICKÝM NÁTĚREM, POŠKOZENÉ PRVKY BUDOU OPRAVENY (předpokládaný rozsah do 10%). BUDE PROVEDEN OCHRANNÝ POŽÁRNÍ NÁTĚR VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU BEZBARVÝM ANTIPYRENEOVÝM LAKEM PRO DODOLNOST 15 MIN.
0 | Stávající záklop, tl. 25 mm, uvedeno koordinačně, P.ú.: přebroušení, antimykotický nátěr a bezbarvá impregnace
1 | parozábrana, samolepicí asfaltový pás z oxidovaného asflatu s nosnou vložkou z Al folie
2 | Minerální vata o tloušťce 160 mm a objemové hmotnosti ρ = 40-80 kg/m3, uložená mezi latěmi + dřevěné latě, profil 80 x 160 mm, osová rozteč dána šířkou rolí minerální vaty cca. 600 mm, ošetřeny bezbarvými fungicidy a insekticidy pro hubení škůdců při patě střechy jsou osazeny dřevěné námětky se zarážkou proti sklouzávání izolace |  | 160
3 | Minerální vata o tloušťce 100 mm a objemové hmotnosti ρ = 40-80 kg/m3, uložená mezi kontralatěmi + dřevěné kontralatě latě, profil 80 x 140 mm, osová rozteč dána šířkou rolí minerální vaty cca. 600 mm, ošetřeny bezbarvými fungicidy a insekticidy pro hubení škůdců + provětrávaná mezera 40 mm |  | 140
4 | Pojistná hydroizolace. Kontaktní difuzně propustná membrána, vyztužená lehkým tkanivem s vysokou pevností proti protržení. Vodotěsnost dle DIN 456. Teplotní odolnost -40°C až +80°C. Hmotnost 85g/m². Pevnost 300N/5cm. Tloušťka 220µm. Třída reakce na oheň B1. Odolnost vůči UV záření 40 měsíců.
5 | Prkenný záklop, ošetřen bezbarvými fungicidy a insekticidy pro hubení škůdců, ipregnovaný |  | 25
6 | Vláknocementové šablony, znovupoužité stávající. Při rozebírání střechy budou nejprve opatrně demontovány, uloženy na palety a uskladněny v chráněném skladu a připraveny ke znovupoužití. Odhad 20% poškozených kusů, které budou nahrazeny novou krytinou. |  | 4
Poznámka: součástí dodávky konstrukce jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, doplňky a spojovací materiály. Součástí dodávky střešního láště jsou síťky proti hmyzu osazené přes čela kontralatí po obvodu střešního pláště a dále hřebenový profil s větracím pásem. Součástí dodávky je vytvoření provizorního střešního plástě proti vnikání srážkové vody do budovy po odstranění střešní krytiny. Skladba bude dodána včetně dořešených detailů návazností na navazující skladby a konstrukce.
| celkem |  | 329
vrstva | S.02a | Zateplení výplňového pole, akusticky pohltivé, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Stávající vyvázané zdivo, betonové cihly, opatřené lazurou + doplnění vyvázaného zdiva, betonové pásky (dlouhé půlky), opatřené lazurou nebo Stávající cihlené zdivo z vnějšku omítnuté jemnozrnou omítko s vápenným nátěrem - oprava narušených míst omítky, lazurový nátěr teplá světle šedá |  | 180
2 | Minerální tepelně izolační desky, lepené k podkladu lehkou maltou lžící se zuby 10 mm na srovnaný a očištěný podklad s nerovností do 5 mm |  | 60
3 | Minerální vata tl. 50 mm, balená do tenkého igelitu, vložená do roštu + Svislý rošt z trámků 90 x 60 mm á 625 |  | 90
4 | černá netkaná vysoce průzvučná textilie
5 | vyvázané zdivo, betonové cihly, opatřené lazurou v barvě okolní omítky běhounová vazba s 70 mm překryvu a 160 mm mezera, vazba je symetrická na osu otvoru. Včetně ocelových třmenů kotvících zdivo ke stávající stěně. |  | 150
pozn.: | Nadpraží výplňových polí je řešeno takto: Poslední dvě řady cihel pod pozednicí jsou vyzděny bez mezer a ocelovými třmeny propojeny se stávajícím zdivem. Výše je stěna dozděna až k bednění krovu. Mezera mezi stěnami nad pozdenicí je vyplněna minerální vatou.
| celkem |  | 480
vrstva | S.02b | Zateplení výplňového pole, akusticky odrazivé, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Stávající vyvázané zdivo, betonové cihly, opatřené lazurou + doplnění vyvázaného zdiva, betonové pásky (dlouhé půlky), opatřené lazurou nebo Stávající cihlené zdivo z vnějšku omítnuté jemnozrnou omítko s vápenným nátěrem - oprava narušených míst omítky, lazurový nátěr teplá světle šedá |  | 180
2 | Minerální tepelně izolační desky, lepené k podkladu lehkou maltou lžící se zuby 10 mm na srovnaný a očištěný podklad s nerovností do 5 mm |  | 60
3 | Minerální vata tl. 50 mm, balená do tenkého igelitu, vložená do roštu + Svislý rošt z trámků 90 x 60 mm á 625 |  | 90
4 | podkladní odrazivá deska, překližka tl. 5 mm |  | 5
5 | černá netkaná vysoce průzvučná textilie
6 | vyvázané zdivo, betonové cihly, opatřené lazurou v barvě okolní omítky běhounová vazba s 70 mm překryvu a 160 mm mezera, vazba je symetrická na osu otvoru. Včetně ocelových třmenů kotvících zdivo ke stávající stěně. |  | 150
| celkem |  | 485
vrstva | S.03 | Zateplení štítových stěn, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Stávající cihlené zdivo (západní štítová stěna CP tl. 300 mm, východní štítová stěna duté cihly tl 165 mm) z vnějšku omítnuté jemnozrnou omítko s vápenným nátěrem - oprava narušených míst omítky, lazurový nátěr teplá světle šedá
2 | Minerální tepelně izolační desky, lepené k podkladu lehkou maltou lžící se zuby 10 mm na srovnaný a očištěný podklad s nerovností do 5 mm |  | 140
3 | Vnitřní omítka na perlince, vápenná dvouvrstvá štuková, dokončená hlazením. Tam, kde jsou štítové stěny přístupné, bude omítka armovaná keramzitovým pletivem do výšky 2 m P.ú.: výmalba bezdisperzním vápeným nátěrem vč. pačokování |  | 15
| celkem |  | 155
vrstva | S.04a | Doplnění stávající podlahy | tl. (mm)
1 | hlazená drátkobetonová deska, beton C20/25, impregnovaný povrch |  | 150
2 | před vyjmutím stávajícího obrubníku budou po obvodě stávající podlahy vsazeny 1 m dlouhé roxorové tyče a ocelový plech, které vytvoří pažení. Zámečnický výrobek Z.05, uvedeno koordinačně
3 | Iglu tvarovka zalitá betonem, 500 x 500 x140 mm |  | 140
4 | stávající hutněný štěrkový podsyp, dodatečné zhutnění po vybrání obrubníku a části podsypu
| celkem |  | 290
vrstva | S.04b | Doplnění stávající podlahy | tl. (mm)
1 | Kryté vedení elektrických rozvodů v podlaze. Jeklový rámeček zakrytý otvíratelným ocelovým pochozím krytem. Zámečnický výrobek Z.02, uvedeno koordinačně |  | 150
2 | před vyjmutím stávajícího obrubníku budou po obvodě stávající podlahy vsazeny 1 m dlouhé roxorové tyče a ocelový plech, které vytvoří pažení. Zámečnický výrobek Z.05, uvedeno koordinačně
3 | Iglu tvarovka zalitá betonem, 500 x 500 x 140 mm, beton srovnaný jako podklad pro vedení rozvodů |  | 140
4 | stávající hutněný štěrkový podsyp, dodatečné zhutnění po vybrání obrubníku a části podsypu
| celkem |  | 290
vrstva | S.05a | Základ vestavěných modulů, opláštěný, tl. tvárnic 300 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | prolévané betonové tvárnice, první zakládací vstva tvárnic má tloušťku 500 mm, vyztuženo výztuží o průměru 8 mm při obou lících svisle a vodorovně |  | 300
2 | Obklad vláknocementovými deskami, lepené na vyrovnaný podklad systémovou lepicí maltou, armování spár páskou skelné tkaniny |  | 12.5
3 | Tenkovrstvá omítka |  | 4
| celkem |  | 316.5
vrstva | S.05b | Základ vestavěných modulů, tl. tvárnic 300 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | prolévané betonové tvárnice, první zakládací vstva tvárnic má tloušťku 500 mm, vyztuženo výztuží o průměru 8 mm při obou lících svisle a vodorovně |  | 300
| celkem |  | 300
vrstva | S.05c | Základ vestavěných modulů, zateplený, tl. tvárnic 300 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | prolévané betonové tvárnice, první zakládací vstva tvárnic má tloušťku 500 mm, vyztuženo výztuží o průměru 8 mm při obou lících svisle a vodorovně |  | 300
2 | Minerální tepelně izolační desky, lepené k podkladu lehkou maltou lžící se zuby 10 mm na srovnaný a očištěný podklad s nerovností do 5 mm |  | 50
3 | Vnitřní vápěná omítka armovaná keramzitovým pletivem |  | 15
| celkem |  | 365
vrstva | S.05d | Základ vestavěných modulů, opláštěný, tl. tvárnic 400 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | prolévané betonové tvárnice, první zakládací vstva tvárnic má tloušťku 500 mm, vyztuženo výztuží o průměru 8 mm při obou lících svisle a vodorovně |  | 400
2 | Obklad vláknocementovými deskami, lepené na vyrovnaný podklad systémovou lepicí maltou, armování spár páskou skelné tkaniny |  | 12.5
3 | Tenkovrstvá omítka |  | 4
| celkem |  | 416.5
vrstva | S.05e | Základ vestavěných modulů, tl. tvárnic 400 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | prolévané betonové tvárnice, první zakládací vstva tvárnic má tloušťku 500 mm, vyztuženo výztuží o průměru 8 mm při obou lících svisle a vodorovně |  | 400
| celkem |  | 400
vrstva | S.06a | Zděná příčka oboustraně opláštěná, tl. 230 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Tenkovrstvá omítka |  | 4
2 | Obklad vláknocementovými deskami, lepené na vyrovnaný podklad systémovou lepicí maltou, armování spár páskou skelné tkaniny |  | 12.5
3 | betonové tvárnice |  | 200
4 | Obklad vláknocementovými deskami, lepené na vyrovnaný podklad systémovou lepicí maltou, armování spár páskou skelné tkaniny |  | 12.5
5 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 229
vrstva | S.06b | Zděná příčka oboustraně opláštěná, tl. 130 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
2 | Obklad vláknocementovými deskami, lepené na vyrovnaný podklad systémovou lepicí maltou, armování spár páskou skelné tkaniny |  | 12.5
3 | betonové tvárnice |  | 100
4 | Obklad vláknocementovými deskami, lepené na vyrovnaný podklad systémovou lepicí maltou, armování spár páskou skelné tkaniny |  | 12.5
5 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 125
vrstva | S.06a | Zděná příčka jednostraně opláštěná, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | betonové tvárnice |  | 200
2 | Obklad vláknocementovými deskami, lepené na vyrovnaný podklad systémovou lepicí maltou, armování spár páskou skelné tkaniny |  | 12.5
3 | Tenkovrstvá omítka |  | 4
| celkem |  | 216.5
vrstva | S.07 | Nosná stěna vestavěných modulů, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
2 | Obklad vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
3 | Ocelová nosná konstrukce, viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + CW profily nesoucí obklad, vč. všech kotevních a připojovacích prvků + Vyplněno akustickou minerální vatou, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, tl. 50 mm |  | 200
4 | Obklad vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
5 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 225
vrstva | S.08a | Příčka vestavěných modulů, tl. 130 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
2 | Obklad vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
3 | CW profily nesoucí obklad, vč. všech kotevních a připojovacích prvků + Vyplněno akustickou minerální vatou, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, tl. 50 mm |  | 100
4 | Obklad vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
5 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 125
vrstva | S.08b | Příčka vestavěných modulů, tl. 400 mm, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
2 | Obklad vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
3 | CW profily nesoucí obklad, vč. všech kotevních a připojovacích prvků |  | 100
4 | Instalační mezera |  | 150
5 | CW profily nesoucí obklad, vč. všech kotevních a připojovacích prvků, akusticky odděleny od ostatních stavebních dílců + Vyplněno akustickou minerální vatou, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, tl. 50 mm |  | 100
6 | Obklad vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
7 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 375
vrstva | S.08c | Předstěna, vestavěné moduly | tl. (mm)
1 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
2 | Obklad vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
3 | CW profily nesoucí obklad, vč. všech kotevních a připojovacích prvků |  | 100
| celkem |  | 112.5
vrstva | S.09a | Betonový strop nad tech. podlažím vstupního modulu, požární odolonost REI 30 DP1 viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Železobetonová podlaha, broušená, celková tl. 125, překrytí horního líce stropnice tl. 40 mm |  | 40
2 | Trapézový plech
3 | Ocelová nosná konstrukce, stropnice IPE 160 á 1 m, viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. P.ú. |  | 160
4 | Protipožární podhled vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
| celkem |  | 200
vrstva | S.09b | Betonový strop nad tech. podlažím modulu zázemí jeviště, požární odolonost REI 45 DP1 viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Železobetonová podlaha, broušená, celková tl. 120, do líce horní strany stropnice
2 | Trapézový plech
3 | Ocelová nosná konstrukce, stropnice IPE 140 á 1,2 m, viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  | 140
4 | Protipožární podhled vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
| celkem |  | 140
vrstva | S.09c | Betonový strop nad 1.NP modulu zázemí jeviště, požární odolonost EI 45 DP1 viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | Železobetonová podlaha, broušená, celková tl. 125, překrytí horního líce stropnice tl. 40 mm |  | 40
2 | Trapézový plech
3 | Ocelová nosná konstrukce, stropnice IPE 200 á 1,2 m, viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  | 200
4 | Protipožární podhled vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
5 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 240
vrstva | S.10a | Ocelový strop nad 1.NP vstupního modulu, požární odolonost EI 30 DP1 viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | 2x OSB desky tl. 22 mm |  | 44
2 | Izolace minerální
3 | Ocelová nosná konstrukce, stropnice IPE 140 á 1 m, ocelové průvlaky IPE 220, viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  | 220
4 | Protipožární podhled vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
5 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 276.5
vrstva | S.10b | Ocelový strop nad 2.NP modulu zázemí jeviště, požární odolonost viz zpráva PBŘ | tl. (mm)
1 | 2x OSB desky tl. 22 mm |  | 44
2 | Izolace
3 | Ocelová nosná konstrukce, stropnice IPE 160 á ,2 m, viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  | 160
4 | Protipožární podhled vláknocementovými deskami, kotvený systémovými rychlořeznými šrouby, systémové tmelení spár dle předpisu výrobce |  | 12.5
5 | Povrchová úprava viz specifikace povrchových úprav
| celkem |  | 216.5
vrstva | S.11 | Stěna anglického dvorku | tl. (mm)
1 | Nasypaná hutněná zemina
2 | Separační a ochranná vrstva - geotextilie
3 | Nopová folie
4 | 2 x hydroizolační folie, modifikovaný asfaltový pás typu S - svařitelný s vysokou pevností
5 | Asfaltový penetrační nátěr - elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahující chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů
6 | Vyrovnání podkladu pro navaření hydroizolace - omítka
7 | Stěna z prolévaných betonových tvárnic |  | 400
| celkem |  | 400
vrstva | S.12 | Podlaha anglického dvorku | tl. (mm)
1 | hutněný štěrkový podsyp |  | 300
2 | geotextilie
3 | Betonová deska vyztužená karisítí při horním i spodním líci |  | 150
4 | 2 x hydroizolační folie, modifikovaný asfaltový pás typu S - svařitelný s vysokou pevností, navázaný na hydroizolaci svoslé stěny zpětným spojem
5 | Betonová podlaha ve spádu ke gulám |  | 100
| celkem |  | 550
vrstva | S.13 | Strop nad technickým prostorem mezi anglickými dvorky | tl. (mm)
1 | betonová mazanina ve spádu |  | 30
2 | ocelové profily IPE 140, opatřené transparesntním protipožárním nátěrem |  | 140
3 | Beton po horní líc ocelových profilů
4 | Trapézový plech, žárově pozinkovaný, položený na spodní hranu IPE profilů
| celkem |  | 170
vrstva | S.14 | Kamená dlažba předprostoru | tl. (mm)
1 | Odseky z tvrdého pískovce z Vyhnanova, pevnost v tlaku 60 Mpa, zaspárované jemnou frakcí drceného kameniva v barvě a materiálu odpovídajícímu dlažbě. V napojení na veřejný chodník dbát na svedení dešťové vody - kamenné vazáky vyvýšit o 20 - 30 mm a sklonit proti spádu vody z ulice |  | 50
2 | kladecí vrstva, drcené kamenivo, frakce 2-5 |  | 30
3 | Nosná vrstva, drcené kamenivo, frakce 2-5 a 4-8 smícháno 1:1 |  | 100
4 | Roznášecí vrstva, drcené kamenivo, frakce 16-32 mm |  | 150
5 | geotextilie
| celkem |  | 330
vrstva | S.15 | Terénní schodiště k hlavnímu vstupu | tl. (mm)
1 | Kamené stupně - znovupoužité kamené obrubníky vyjmuté z příjezdové rampy. Předpokládaný rozměr jednoho kusu 250 x 200 x 1000 mm. |  | 200
2 | Suchý beton |  | 150
3 | Hutněné drcené kamenivo |  | 200
| celkem |  | 550
vrstva | S.16 | Boční stěny vstupního předprostoru | tl. (mm)
1 | Kamené stupně - znovupoužité kamené obrubníky vyjmuté z příjezdové rampy. Předpokládaný rozměr jednoho kusu 250 x 200 x 1000 mm. Zbroušené na výšku stupně schodiště (183 mm) |  | 566
2 | Betonový základek |  | 300
| celkem |  | 866
vrstva | S.17a | Doplnění stávající pojížděné kamenné dlažby | tl. (mm)
1 | Odseky z tvrdého pískovce z Vyhnanova, pevnost v tlaku 60 Mpa, zaspárované jemnou frakcí drceného kameniva v barvě a materiálu odpovídajícímu dlažbě. V napojení na veřejný chodník dbát na svedení dešťové vody - kamenné vazáky vyvýšit o 20 - 30 mm a sklonit proti spádu vody z ulice |  | 100
2 | kladecí vrstva, drcené kamenivo, frakce 2-5 |  | 30
3 | Nosná vrstva, drcené kamenivo, frakce 2-5 a 4-8 smícháno 1:1 |  | 170
4 | Roznášecí vrstva, drcené kamenivo, frakce 16-32 mm |  | 200
5 | geotextilie
| celkem |  | 500
vrstva | S.17b | Doplnění stávající pochozí kamenné dlažby | tl. (mm)
1 | Odseky z tvrdého pískovce z Vyhnanova, pevnost v tlaku 60 Mpa, zaspárované jemnou frakcí drceného kameniva v barvě a materiálu odpovídajícímu dlažbě. V napojení na veřejný chodník dbát na svedení dešťové vody - kamenné vazáky vyvýšit o 20 - 30 mm a sklonit proti spádu vody z ulice |  | 100
2 | kladecí vrstva, drcené kamenivo, frakce 2-5 |  | 30
3 | Nosná vrstva, drcené kamenivo, frakce 2-5 a 4-8 smícháno 1:1 |  | 100
4 | Roznášecí vrstva, drcené kamenivo, frakce 16-32 mm |  | 150
5 | geotextilie
| celkem |  | 380
vrstva | S.18 | Schodiště, místnost 1.08 | tl. (mm)
1 | Podesta s tupně vč. podstupnic - hlazený impregnovaný beton, dtto. podlahy |  | 50
2 | Vyzdění stupňů, pórobetonové tvárnice, celkem 2 m3 |  | 150 až 950
celkem
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## T_Truhlářské
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |  |  | T
T.01 | Umyvadlová deska v místnosti 1.05 |  |  | ks
popis | Umyvadlová deska v místnosti 1.05, WC ženy |  |  | 1
celkové rozměry | 500 x 4750 mm
povrchová úprava
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. Dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
T.02 | Umyvadlová deska v místnosti 1.06 |  |  | ks
popis | Umyvadlová deska v místnosti 1.06, WC muži |  |  | 1
celkové rozměry | 500 x 2850 mm
povrchová úprava
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. Dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
T.03 | Odkládací pult v místnosti 1.02 |  |  | ks
popis | Odkládací pult v místnosti 1.02, šatna Šatnářský pult, plná čelní deska, z vnitřní strany úložný prostor, odklápěcí deska umožňující průchod, šířka průchodu 700 mm |  |  | 1
celkové rozměry | 700 x 3675 x 1200 mm
povrchová úprava
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. Dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
T.04 | Sestava příček v místnosti 1.05 |  |  | ks
popis | Sestava příček v místnosti 1.05, WC ženy Sestava tvořená příčkami v. 2000 m, dveřmi 5 ks, š. 700 mm, v. 2000 mm, Stavitelné nerez nohy s rektifikovatelnými šrouby, nerez panty, wc kování s ukazatelem uzamčenosti |  |  | 1 kpl
celkové rozměry
materiál | kovové prvky kartáčovaná nerez truhlářské prvky komapktní deksa z vysokotlakého laminátu, HPL tl. 12 mm
povrchová úprava | kovové prvky kartáčovaná nerez barevnost, předložené vzorky budou před zadáním do výroby schváleny architektem
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. Dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
T.05 | Sestava příček v místnosti 1.06 |  |  | ks
popis | Sestava příček v místnosti 1.06, WC muži Sestava tvořená příčkami v. 2000 m, dveřmi 3 ks, š. 700 mm, v. 2000 mm, Stavitelné nerez nohy s rektifikovatelnými šrouby, nerez panty, wc kování s ukazatelem uzamčenosti |  |  | 1 kpl
celkové rozměry
materiál | kovové prvky kartáčovaná nerez truhlářské prvky komapktní deksa z vysokotlakého laminátu, HPL tl. 12 mm
povrchová úprava | kovové prvky kartáčovaná nerez barevnost, předložené vzorky budou před zadáním do výroby schváleny architektem
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
T.06 | Sestava příček v místnostech 2.03 a 2.05 |  |  | ks
popis | Sestava příček mezi tealetami v místnostech 2.03 a 2.05, zázemí šaten Sestava tvořená příčkami v. 2000 m, dveřmi 2 ks, š. 700 mm, v. 2000 mm, Stavitelné nerez nohy s rektifikovatelnými šrouby, nerez panty, wc kování s ukazatelem uzamčenosti |  |  | 2 kpl
celkové rozměry
materiál | kovové prvky kartáčovaná nerez truhlářské prvky komapktní deksa z vysokotlakého laminátu, HPL tl. 12 mm
povrchová úprava | kovové prvky kartáčovaná nerez barevnost, předložené vzorky budou před zadáním do výroby schváleny architektem
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
T.07 | Příčka oddělující sprchu v místnostech 2.03 a 2.05 |  |  | ks
popis | Sestava příček oddělující sprchu v místnostech 2.03 a 2.05, zázemí šaten Sestava tvořená příčkami v. 2000 m, dveřmi 1 ks, š. 700 mm, v. 2200 mm, kotvení k podlaze pomocí nerez profilu, nerez panty, wc kování s ukazatelem uzamčenosti |  |  | 2 kpl
celkové rozměry
materiál | kovové prvky kartáčovaná nerez truhlářské prvky komapktní deksa z vysokotlakého laminátu, HPL tl. 12 mm
povrchová úprava | kovové prvky kartáčovaná nerez Voděodolná povrchová úprava, barevnost, předložené vzorky budou před zadáním do výroby schváleny architektem
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## X_Doplňky
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna VÝPIS PRVKŮ - DOPLŇKŮ |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
DOPLŇKY |  |  | X
X.01a | Zrcadlo v místnostech 1.05 a 1.06 |  |  | ks
popis | Skleněné zrcadlo |  |  | 2
celkové rozměry
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.01b | Zrcadlo v místnosti 1.09 |  |  | ks
popis | Skleněné zrcadlo |  |  | 1
celkové rozměry
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.01c | Zrcadlo v místnostech 2.03 a 2.05 |  |  | ks
popis | Skleněné zrcadlo |  |  | 2
celkové rozměry
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.02a | Montážní rám pro umyvadlo pro hendikepované v místnosti 1.09 |  |  | ks
popis |  |  |  | 1
celkové rozměry
materiál
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.02b | Montážní rám pro umyvadlo v místnostech 2.03 a 2.05 |  |  | ks
popis |  |  |  | 2
celkové rozměry
materiál
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.03a | Montážní rám pro zavěšené wc |  |  | ks
popis |  |  |  | 11
celkové rozměry
materiál
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.03b | Montážní rám pro zavěšené wc pro hendikepované |  |  | ks
popis |  |  |  | 1
celkové rozměry
materiál
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.04 | Montážní rám pro kotvení pisoárů |  |  | ks
popis |  |  |  | 4
celkové rozměry
materiál
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.05 | Montážní rám pro kotvení madla v místnosti 1.09 |  |  | ks
popis |  |  |  | 1
celkové rozměry
materiál
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.06 | Madla pro imobilní v místnosti 1.09 |  |  | ks
popis | Komplet nerezových madel u wc pro imobilní. 1ks pevné a 1 ks sklopné madlo u wc, pevné madlo s integrovaným držákem toaletního papíru. 1 ks svislé madlo u umyvadla |  |  | 1
celkové rozměry | madla u wc: 830 x 153 mm Madlo u umyvadla: délka 500 mm
materiál | Kartáčovaná nerez ocel
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.07 | Stínící roleta světlíků |  |  | ks
popis | Vnitřní stínící roleta světlíků v hřebeni střechy, umístná v rovině rámu, vč. včetně vodící lišty, motoru uvnitř navinovací tyče a kompletního ovládacího systému viz projekt slaboproudu. Bez krytu. |  |  | 2
celkové rozměry | rozměr jednoho dílu světlíku: 1175 x 4060 mm
materiál | screenová textilie – tkaná textilie z polyesterového vlákna (PES) během procesu povrstvena PVC předpínána ve všech čtyřech směrech, tloušťka 0,32 – 0,43mm, bezúdržbová, nehořlavá (tř.B dle čSN 73 0863), stálobarevná, odolná proti UV záření, odolná proti teplotním výkyvům od -30°C do +70°C, záruka minimálně 5let, barevnost bude před zadáním do výroby vybrána projektantem a schválena též zástupci investora. Konstrukce - nerezová ocel, hliník.
poznámka | Součástí dodávky je i dílenská dokuementace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi ke schválení. Dodavatel také předloží ke schválení vzorek textilie a vodících profilů. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků v nerez oceli a zprovoznění celého systému.
X.08 | Stínící roleta okna O.06 |  |  | ks
popis | Vnější stínící roleta okna O.06 Screenová roleta s krytem zabudovaným do překladu, včetně vodící lišty, motoru uvnitř navinovací tyče a kompletního ovládacího systému (ovládací tlačítka, kabeláž, a další nezbytné prvky pro plně funkční systém včetně snímače rychlosti větru na fasádě, který zajistí automatické vytažení rolet v případě nepříznivého počasí). Kryt s navinovací tyčí zabudován v nadpraží okna, součástí dodávky jsou všechny kotvící a spojovací prvky. |  |  | 1
celkové rozměry | velikost okenního otovoru: š. 3800, v. 3000 mm
materiál | screenová textilie – tkaná textilie z polyesterového vlákna (PES) během procesu povrstvena PVC předpínána ve všech čtyřech směrech, tloušťka 0,32 – 0,43mm, bezúdržbová, nehořlavá (tř.B dle čSN 73 0863), stálobarevná, odolná proti UV záření, odolná proti teplotním výkyvům od -30°C do +70°C, záruka minimálně 5let, barevnost bude před zadáním do výroby vybrána projektantem a schválena též zástupci investora. Konstrukce - nerezová ocel, hliník.
poznámka | Součástí dodávky je i dílenská dokuementace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi ke schválení. Dodavatel také předloží ke schválení vzorek textilie a vodících profilů. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků v nerez oceli a zprovoznění celého systému.
X.09 | Čistící zóna v místnosti 1.01 |  |  | ks
popis | Čistící zóna v místnosti 1.01, vstupní hala. Zapuštěná v rovině s podlahou. |  |  | 1
celkové rozměry | 1800 x 1000 mm
materiál | Nerezovým rám zapuštěný do líce s podlahou a Al profily š.27mm, které jsou spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky. V Al profilech jsou kotveny střídavě gumové a textilní pásky. Dodávka a montáž včetně všech montážních a kotvících prvků v nerez provedení.
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.10 | Zásobník na mýdlo |  |  | ks
popis | Zásobník na mýdlo |  |  | 7
celkové rozměry
materiál | Nerezový kartáčovaný plech
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.11 | Zásobník na papírové ručníky |  |  | ks
popis | Zásobník na papírové ručníky |  |  | 5
celkové rozměry
materiál | Nerezový kartáčovaný plech
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.12 | Zásobník na toaletní papír |  |  | ks
popis | Zásobník na toaletní papír, s průhledem pro kontrolu, uzamykatelný, kruhový. Kapacita pro roli s průměrem 26 cm |  |  | 5
celkové rozměry | cca 275 x 120 mm
materiál | Nerezový kartáčovaný plech
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.13 | Odpadkový koš na papírové ručníky |  |  | ks
popis | závěsný koš otevřený, objem 26,5 l |  |  | 5
celkové rozměry | cca. 435 x 160 x 360 mm
materiál | Nerezový kartáčovaný plech
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.14 | Odpadkový koš na hygienické potřeby |  |  | ks
popis | Odpadkový koš na hygienické potřeby na toaletách s výjimkou místnosti 1.06. Uzaviratelný s otvíráním, jež nevyžaduje přímý dotyk. Závěsný, skryté upevnění. Součástí je i montážní sada do stěny podle umístění. |  |  | 10
celkové rozměry
materiál | Nerezový kartáčovaný plech
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.15 | WC kartáč |  |  | ks
popis | Klozetový kartáč vč. nástěnného držáku.Skryté upevnění. Součástí je montážní sada do stěny podle umístění. |  |  | 12
celkové rozměry | cca. výška 370 mm, průměr 90 mm
materiál | Nerezový kartáčovaný plech
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.16 | Přebalovací pult v místnosti 1.09 |  |  | ks
popis | přebalovací a odkládací dětský pult s bezpečnostními popruhy vestavěný do stěny. Nosnost minimálně 22 kg. Vestavěný dávkovač hygienických vložek, pneumatický tlumící mechanismus zajišťující pomalé bezpečné sklápění. |  |  | 1
celkové rozměry | Rozměry h/š/v: 102/892/508mm - složené, 490/889/508mm – rozložené.
materiál | Nerezový kartáčovaný plech, vntřní část šedý vysoce odolný plast s antimikrobiální ochranou
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.17 | Krycí mřížka sprchového žlábku |  |  | ks
popis | Krycí mřížka nerezového púodlahové sprchového žlábku. Třída zatížitelnosti K3 (do 300 kg) |  |  | 2
celkové rozměry | Délka 1 m
materiál | Nerezový kartáčovaný plech perforovaný
poznámka | Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi k odsouhlasení. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.18 | Protishněhový systém |  |  | ks
popis | Sejmutí a znovuosazení stávajícího protisněhového systému. Opatrná demontáž, náležité uskladnění na chráněném místě a opětovné osazení stávajícího protisněhového systému střechy. Před znovuosazením bude systém revidován, poškozené prvky budou nahrazeny novými. Předpokládaný rozsah nahrazovaných prvků 20 %. |  |  | 1
celkové rozměry | plocha střechy: 393 m2
poznámka | Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků.
X.19 | Znovuosazení systému na ochranu před bleskem |  |  | ks
popis | Sejmutí a znovuosazení systému na ochranu před bleskem. Stávající systém bude nejprve opatrně demontován a odborně vyskladněn na chráněném místě, před znovuosazením bude provedena revize a poškozené části budou nahrazeny novými. Předpokládaný rozsah nahrazovaných prvků 20 %. |  |  | 1
celkové rozměry | plocha střechy: 393 m2
poznámka | Kompletní dodávka a montáž vč. kotvících prvků a spojovacího materiálu
X.20 | Šatní skříňky |  |  | ks
popis | Šatní skříňky, ocelové, uzamykatelné, vysoké s jedním oddílem, s dřevěnou lavicí |  |  | 21
celkové rozměry | h 500 mm, š 300 mm, v 1800 mm, lavice po celé délce sestavy, šířka 300 mm
materiál | Ocelový plech továrně lakovaný
poznámka | Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi k odsouhlasení. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.21 | Hydrantové systémy |  |  | ks
popis | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí. Skříň hydrantu z ocelového plechu, opatřená označením hydrantu a zabezpečením dle normy. Tvarově stálá hadice délky 30 m, kulový ventil z poniklované mosazi, požární proudnice s otočnou hlavou, propojovací hadice. Systém musí splňovat ČSN 73 0873 a ČSN 671-1. |  |  | 2
celkové rozměry | 710 x 710 x 245 mm
materiál | Ocelový plech továrně lakovaný
poznámka | Skříňka v místnosti 1.01 je vyrobena jako atyp, viz zámečnický výrobek Z.06. Hydrant umístěný v ní musí splňovat výše uvedené požadavky Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvících a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.
X.22 | Šatní sestava v místnosti 1.02 |  |  | ks
popis | Rám s háčky na oblečení. Jednostraný rám kotvený podél stěny, oboustranný rám zavěšený pod stropem. Háčky opatřené číslováním a štítky s čísly pro rozdávání návštěvníkům. |  |  | 1
materiál | Ocel
povrchová úprava | Rám s háčky továrně lakovaný, závěsné a kotvící prvky broušená nerez
celkové rozměry | Rám kotvený ke stěně - celková délka 9 m Zavěšená ramena - celková délka 4,9 m
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
X.23 | Odtah odvětraní stěn |  |  | ks
popis | Odvětrání vzduchové mezery u paty obvodových stěn Potrubí polypropylen Raupiano plus DN110, vč. kolen, redukcí, odboček a čistících kusů. |  |  | 4
celkové rozměry | 6,8 m
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
X.24 | Odtokový žlab |  |  | ks
popis | Odtokový žlab zapuštěný v dlažbě, kryty pochozí mřížkou nerez ocel |  |  | 2
celkové rozměry | žlab ve vstupním prostoru - 9,2 m žlab před dveřmi D.04b - 3,3 m
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
X.25 | Napojení odtokového žlabu |  |  | ks
popis | Potrubí KG PVC DN110; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů |  |  | 2
celkové rozměry | od žlabu ve vstupním prostoru k šachtě Š1 - 6,3 m od žlabu před dveřmi D.04b k stávajícímu svodu - 4 m
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
X.26 | Nová výměna pod světlíkem |  |  | ks
popis | Dřevěný profil se zkosenými hranami. Opatřený transparentním antimykotickým a protipožárním nátěrem. |  |  | 4
celkové rozměry | 90 x 270 x 4260 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
X.27 | Cihelný překlad nad dveřmi D.01 |  |  | ks
popis | Cihelný překlad. Betonové cihly položené na ocelovém L profilu 230 x 230 x 8 mm, kotveného do stávající stěny. Délka uložení 200 mm |  |  | 1
celkové rozměry | 1300 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
X.28 | Překlad nad oknem O.06 a zachovávanými vraty |  |  | ks
popis | Icelový profil IPE 200, délka uložení 250 |  |  | 2
celkové rozměry | 4200 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.
X.29 | Překlad nad oknem D.04 |  |  | ks
popis | Icelový profil IPE 200, délka uložení 250 |  |  | 4
celkové rozměry | 3300 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.
X.30 | Překlad nad dveřmi D.10 |  |  | ks
popis | Icelový profil IPE 100, délka uložení 200 |  |  | 9
celkové rozměry | 1500 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.
X.31 | Překlad nad dveřmi D.05, D.14 a D.15 |  |  | ks
popis | Icelový profil IPE 100, délka uložení 200 |  |  | 4
celkové rozměry | 1600 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## Z_Zámečnické
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna -VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY |  |  | Z
Z.01 | Schodiště ze vstupního modulu do sálu |  |  | ks
popis | Dvouramenné schodiště pojízdné Schodiště s podestou je možné rozdělit na dvě poloviny a odsunout ke stranám výsuvného hlediště. Jednoduchá ocelová konstrukce na vysokozátěžových ocelových kolečkách, zaaretovatelná v konktérní pozici (do podlahy mohou být zafrézovány zarážky), a propojitelná se svojí druhou polovinou a vstupním modulem nebo k výsuvnému hledišti do stabilního celku. Podesta - čelní strany kryté ocelovým plechem tl. 10 mm, boční strany ocelové U profily, pochozí plocha pororošt s velmi jemným okem (umožňující i chůzi na podpatcích), nosná konstrukce svařované ocelové profily, vysokozátěžová ocelová kolečka. Schodnice ocelový plech, tl. 10 mm, v spodní části vysokozátěžová ocelová kolečka Stupně - pororošt s velmi jemným okem (umožňující i chůzi na podpatcích), kotvený ke schodnicím šrouby Zábradlí - ocelová pásovina, výplň tahokov |  |  | 1
materiál | Ocel
povrchová úprava | Žárové zinkování, kovářská čerň (s výjimkou výplňě zábradlí a pochozích ploch)
celkové rozměry | 8400 x 1220 x 1850
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků Součástí jsou i kotvící ocelové drážky v podlaze vč. jejich osazení.
Z.02 | Kolektor pro vedení silno a slaboproudu |  |  | ks
popis | Kolektor pro vedení elektro rozvodů. Jeklový rámeček kotvený k vyrovnanému betonku skladby S.04b. Shora krytý pochozím krytem z ocelového profilu vyplněného broušeným betonem dtto. okolní podlaha o tloušťce min. 20 mm, rozděleno na jednotlivé vyjímatelné |  |  | 2
materiál | Ocelový jeklový rámeček Nerez ocelový plech tl. 5 mm
povrchová úprava | Jeklový rámeček pozink Nerez ocelový plech opatřený kovářskou černí a shora protiskluznou úpravou
celkové rozměry | š. 500 mm, délka celkem 60 m
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
Z.03 | Kryt anglických dvorků |  |  | ks
popis | Otvíratelný pochozí kryt anglických dvorků pochozí ocelový pororošt s drobným okem. Nesený profily IPE 100 á 1 m, kotvenými do kapes ve štítové stěně jízdárny a vnější stěnou angl. dvorku |  |  | 2
materiál | ocel
povrchová úprava | žárové zinkování
celkové rozměry | 1400 x 4185 mm a 1400 x 3365 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
Z.04 | Schodiště v zázemí jeviště |  |  | ks
popis | Dvouramenné ocelové schodiště vč. podesty a zábradlí Schodnice ocelové U profily Stupně - ohýbaný plech s protiskluznou úpravou (slzičkový plech), kotvený ke schodnicím šrouby Zábradlí - ocelová pásovina, výplň tahokov |  |  | 1
materiál | Ocel
povrchová úprava | Žárové zinkování, kovářská čerň (s výjimkou výplňě zábradlí)
celkové rozměry | celkvé rozměry - 2000 x 2420 x 2700
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
Z.05 | Obrubník mezi stávající podlahou a nově doplňovanými částmi |  |  | ks
popis | Roxorové tyče o délce 1 m vložené na okraj stávající podlahy á 0,5 m před demontáží obrubníku. Mezi roxorové tyče pak bude vložen ocelový plech, což bude sloužit jako pažení |  |  | 1 kpl
materiál | Ocelové roxorové tyče Nerez ocelový plech
povrchová úprava
celkové rozměry | plech tl. 5 mm š. 200 mm, celková délka 72 m
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
Z.06 | Hydrantová skříň, místnost 1.01 |  |  | ks
popis | Atypová hydrantová skříň, místnost 1.01 vstupní hala. Opatřená označením hydrantu a zabezpečením dle normy. Musí splňovat ČSN 73 0873 a ČSN 671-1. Protipožární odolnost. Zamykatelné. Osazení bezrámové do líce stěny, v materiálovém provedení ve shodě s povrchem stěny. |  |  | 1
materiál | Ocelový plech, výplň dle stěny
povrchová úprava | žárové zinkování a továrně nanesený lak, výplň dle stěny
celkové rozměry | 710 x 710 mm, hl. 245 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. Všech kotvících a spojovacích prvků
Z.07 | Hydrantová skříň, místnost 1.08 |  |  | ks
popis | Skříň s hydrantem a ohřevem teplé vody, místnost 1.08 schodiště. 2 proti sobě posuvná křídla. Opatřená označením hydrantu a umožňující přístup k hydrantové skříňce dle ČSN 73 0873 a ČSN 671-1. Protipožární odolnost. Zamykatelné Vnitřní rozdělení skříně svislou příčkou na dvě poloviny, v části nad hydrantovou skříní opatřena policemi |  |  | 1
materiál | Ocelový plech
povrchová úprava | žárové zinkování a továrně nanesený lak
celkové rozměry | š 2225 mm, v 2150 mm, hl 600 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
Z.08 | Revizní dvířka |  |  | ks
popis | Revizní otvory s revizními dvířky vodoměru (místnosti 1.05, 1.09 a 2.04) nebo čistícího kusu kanalizace (místnosti 1.05, 1.06, 1.09 a 1.10, umístění 1 m nad podlahou) Osazení bezrámové do líce stěny, v materiálovém provedení ve shodě s povrchem stěny. Zamykatelné. |  |  | 7
materiál | Ocelový plech, výplň dle stěny
povrchová úprava | žárové zinkování a továrně nanesený lak, výplň dle stěny
celkové rozměry | 250 x 250 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
Z.09 | Madlo schodiště |  |  | ks
popis | Madlo schodiště v místnosti 1:08, kotvené ke stěně. Ocelové madlo vč. kotvicích prvků. |  |  | 1
materiál | Ocel
povrchová úprava | Žárové zinkování, kovářská čerň
celkové rozměry | délka 1500 mm, šířka madla 40 mm
poznámka | Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvících a spojovacích prvků
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

## Zt_ZTI
Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
Specifikace skladeb
Stavba: "Adaptace objektu jízdárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"
Objekt: E - jízdárna VÝPIS PRVKŮ DLE PD |  | Datum: | leden 2018
Stupeň: DPS |  | Sestavil | Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora
ZDRAVOTECHNICKÉ KOMPLETAČNÍ PRVKY |  |  | Zt
Zt.01 | Umyvadlo do desky |  |  | ks
rozměr přibližný | 400 x 400 mm |  |  | 6
popis | Umyvadlo bílé keramické pod desku, nerez sifon, montáž na šrouby
referenční vyobrazení
Zt.02 | Umyvadlo závěsné |  |  | ks
rozměr přibližný | 600 x 450 mm |  |  | 2
popis | Umyvadlo bílé keramické závěsné, s otvorem pro baterii, nerez sifon, montáž na šrouby
referenční vyobrazení
Zt.03 | Umyvadlo závěsné, pro imobilní |  |  | ks
rozměr přibližný | 600 x 450 mm |  |  | 1
popis | Umyvadlo bílé keramické závěsné, s otvorem pro baterii, nerez sifon, montáž na šrouby, s integrovanými madly pro lepší držení. Kompletní dodávka s podomítkovým nerez sifonem pro lepší podjíždění vozíkem.
referenční vyobrazení
Zt.04 | Umyvadlová baterie |  |  | ks
rozměr přibližný |  |  |  | 9
popis | Páková baterie stojánková, směšovací s pákovým ovládánám. Povrchová úprava chrom.
referenční vyobrazení
Zt.05 | WC závěsné |  |  | ks
rozměr přibližný |  |  |  | 11
popis | WC závěsné, bílé keramické, kompletní sada (mísa, prkénko), podomítkový splachovací set. Nerez tlačítko.
referenční vyobrazení
Zt.06 | WC závěsné, pro imobilní |  |  | ks
rozměr přibližný |  |  |  | 1
popis | WC závěsné pro imobilní, bílé, keramické, kompletní sada (mísa, prkénko), podomítkový splachovací set. Nerez tlačítko.
referenční vyobrazení
Zt.07 | Pisoár |  |  | ks
rozměr přibližný |  |  |  | 4
popis | Pisoár bílý keramický, podomítkový splachovací set. Nerez tlačítko.
referenční vyobrazení
Zt.08 | Výlevka stojací |  |  | ks
rozměr přibližný | 500 x 450 mm |  |  | 1
popis | Výlevka stojací, s mřížkou, vč sifonu.
referenční vyobrazení
Zt.09 | Baterie k výlevce |  |  | ks
rozměr přibližný |  |  |  | 1
popis | Nástěnná umyvadlová baterie, směšovací s pákovým ovládáním, s otočným výtokovým ramenem délky min 200 mm.
referenční vyobrazení
Zt.10 | Sprchová baterie |  |  | ks
rozměr přibližný |  |  |  | 2
popis | Nástěnná sprchová baterie, směšovací s pákovým ovládáním. Povrchová úprava chrom. Vč. ruční sprchové hlavice, sprchové hadice kovové, nástěnné tyče s pohyblivým držákem s kloubem.
referenční vyobrazení
Zt.11 | Odtokový sprchový žlab |  |  | ks
rozměr přibližný | 100 x 1000 mm |  |  | 2
popis | Univerzální odtokový sprchový žlab, nerez mřížka.
referenční vyobrazení
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Tato specifikace a množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku uvádí veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě.
5) Standardy zařízení a specifikace, která jsou uvedeny v PD a ve výkresech vč. specifikací uvádí výrobky s názvy, které bude uchazeč brát jako referenční stanovení kvality a standardu, výrobek musí kvalitativně odpovídat tomuto vzorovému výrobku nebo musí mít vyšší kvalitu s požadovanými parametry.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.