TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5 SO 502 Přeložka  STL plynovodu

Obsah

#### 1           Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

  - Údaje investora

  - Údaje zpracovatelů

- Výchozí podklady

- Technické řešení

Technická zpráva                                        C.5.1

Výkresová část

Situace                                                        C.5.2

Detaily propojů plynovodu                        C.5.3

Podélný profil                                            C.5.4

Vzorový řez uložení plynovodu                 C.5.5

Výkaz výměr                                              C.5.6

1.    Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:                                                 Okružní křižovatka v km 1,391.91

U areálu T-sport a SOPO -Modletice

SO 502 Přeložka plynovodu

#### Místo stavby:	Modletice

Katastrální území:	Modletice

Charakter stavby:	přeložka

#### Stupeň dokumentace:	PDSP

1.2. Údaje investora

Jméno a adresa investora:                                   Středočeský kraj

#### Zborovská 11

#### 150 21 Praha 5

1.3. Údaje zpracovatelů DSP

Hlavní projektant :                                            POGEOK

Kurta Konráda 7,

#### 190 00 Praha 9

#### Hlavní ing. Projektu:                                         Ing. Martin Vychodil

#### Tel.605 575 065

Plyn:                                                                  František Jásek,      tel.: 603 766 755

Projekce a inženýring plynárenských zařízení

zdravoinstalace

K Okrouhlíku 5,182 00 Praha 8

IČO 11204320

ČKAIT 0008798

1.4. Úvod

###### Předkládaná projektová dokumentace řeší  výstavbu přeložky STL  plynovodu v prostoru nové okružní křižovatky v km 1,391.91 ,v rámci projektu Rekonstrukce silnice II/101.

2 . Výchozí podklady

Pro vypracování  realizačního projektu byly využity následující zadávací podklady:

- Projektová dokumentace  pro územní řízení

- Geodetické zaměření  staveniště a okolí včetně inž. sítí

- Platné státní normy ČSN  a oborové technické předpisy TPG

3 . Technické řešení

3.1. SO 502 PŘELOŽKA STL  PLYNOVODU

# Údaje o projektovaných kapacitách

Jmenovitá světlost potrubí                  PE 100 SDR 17,6  d 90

Jmenovitý tlak                                     PN 4

Celková délka                                     84,50 m

Celková délka přeložky                    84,50 m

Dopravované medium                        zemní plyn

Provozní tlak                                       300 kPa

# Charakteristika území

Trasa stávajícího STL plynovodu PE d90 zasahuje do prostoru navrhované okružní křižovatky km 1,391.91 rekonstruované silnice II/101 v Modleticích.

Navržená přeložka upravuje nevhodné uložení stávajících plynovodů v prostoru projektované okružní křižovatky.

Věcné a časové vazby stavby

Přeložka STL plynovodu je koordinována se stavbou rekonstrukce komunikace, výstavbou ostatních inženýrských sítí a přeložek . Stavba přeložky plynovodu je navržena bezodstávkovou metodou při zachování zásobování pomocí mimochodů 4x  PE 63.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do návrhu DSP stavby budou zapracovány požadavky dotčených orgánů.

Přehled uživatelů a provozovatelů

Provozovatelem plynovodu je Pražská plynárenská distribuce, a.s..

# Popis trasy navržené přeložky

Přeložka  PE d90  bude napojena na stávající STL plynovod PE d90 v lom. bodě P01 elektrotvarovkou kolenem d90 W45°.Napojení je navrženo za provozu bezodstávkovou technologií a bypassem.  V místě napojení bude osazen  vývod signálního  vodiče VSV vyvedený do litinového poklopu. Od napojení je přeložka STL  PE d90 kladena  zeleným pasem k lom. bodu P02, kde je osazeno koleno W45° a přeložka je dále kladena zeleným pasem k lom. bodu P03,kde je osazen T kus BT d90 pro přepojení stávajícího plynovodu d90 vedeného v zeleném pasu na jižní straně komunikace.  Od lom. bodu P03 přechází přeložka plynovodu přes navrženou komunikaci okružní křižovatky s uložením do ochranné trubky PE d160 v délce 14,25m. Za přechodem komunikace je přeložka dále kladena zeleným pasem k lom. bodu P04,kde je osazeno koleno d90 W45°a přeložka přechází přes navrženou komunikaci okružní křižovatky s uložením do ochranné trubky PE d160v délce 12,0 m. Za přechodem komunikace se v lom bodě P05 napojí elektrotvarovkou kolenem d90 W45° na stávající plynovod PE d90.V místě napojení bude osazen  vývod signálního  vodiče VSV vyvedený do litinového poklopu.    Napojení je navrženo  za provozu bezodstávkovou technologií a bypassem d63.

V lomovém bodě P03 se na T kus napojuje přeložka plynovodu d90 vedeného na jižní straně komunikace. Přeložka je od lomového bodu P03 vedena přes nájezdy do okružní křižovatky a je ukončena v lomovém bodě P06,kde se napojuje do původní trasy stávajícího plynovodu d90.V   místě napojení bude osazen  vývod signálního  vodiče VSV vyvedený do litinového poklopu. Při přechodu komunikace je přeložka plynovodu d90 uložena do ochranné trubky d160 délky 14,35 m.

Napojení mimochodů 4xPE d63 bude realizováno 2 ks navrtávacích odbočkových T kusů d90/63,odpojení stávajícího plynárenského zařízení a přepojování plynovodu bude provedeno pomocí oboustranného stlačení  PZ  na základě odsouhlaseného pracovního postupu.

Stávající rušený PE plynovod d90 mezi lomovými body P01-P05 a P03-P06 bude odpojen, odplyněn a v celé délce cca 84,5 m vytrhán.

Plynovod bude označen signalizačním vodičem napojeným v místech propojů na stávající signální vodič. Navaření kabelů bude provedeno aluminotermicky. Vše bude provedeno dle příslušných norem, TP a zvyklostí v PKO PP, a.s. Potrubí plynovodu  bude označeno výstražnou folií podle ČSN 736006,  která musí potrubí přesahovat min. 0,05 m na obě jeho strany a která bude uložena ve výši 30 – 40 cm nad povrchem potrubí.

Potrubí se v  celé délce uloží  do pískového lože  tl. 0,1 m  a obsype se kopaným pískem do výše 0,2 m nad povrch trubky.  Trubky z PE  se neizolují.

Zemní práce

Přeložený středotlaký plynovod bude uložen do samostatného výkopu.   Nejmenší krytí potrubí bude 1,0 m. Uložení potrubí plynovodu bude kopírovat terén komunikace.

- stavební práce budou provedeny v souladu s tech. pravidly G 702 01, TPG 702 04, ČSN  733050 „Zemní práce“ a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- asfaltové povrchy budou zaříznuty pilou na beton, po ukončení stavby budou povrchy obnoveny dle požadavku správce komunikace.

- šíře dna rýhy se svislými stěnami kam vstupují osoby (úprava dna, podsyp, ukládání  potrubí, obsyp atd.) je min. 80 cm (dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

-  hloubka výkopu min. DN + 1,1 m

-  krytí plynovodu min.1,0 m

Dno rýhy pro potrubí bude v celé délce trasy vyrovnáno a potrubí bude položeno do pískového lože tl. 0,1 m. Obsyp potrubí se provede do výše 0,2 m nad povrch potrubí kopaným pískem.  Plynovody a přípojky  budou označeny výstražnou folií podle TPG 702 01,  která musí potrubí přesahovat min. 0,05 m na obě jeho strany a která bude uložena ve výši 30-40 cm nad povrchem potrubí. S ručním těžením zeminy je nutno počítat v místech křížení a souběhu se stávajícími a navrženými inženýrskými sítěmi. Rýhy a šachty se zasypou ve vozovce a chodníku   štěrkopískem, v zel. pase vytěženou zeminou. Zásyp bude  řádně hutněný po vrstvách max. 0,20 m tl. až do výše konstrukčních vrstev. Závěrečná úprava terénu bude provedena dle podmínek správce komunikace.

Plynovod

Přeložka plynu bude proveden z trub materiál PE 100 SDR 17,6 d90x5,2 mm.  Potrubí bude uloženo v  rýze  šíře 0.8 m, hloubky 1,30 m na pískové lože tl. 10 cm a obsypáno pískem do výše 20 cm nad trubku. Nad trubkou bude uložen signální vodič CYY 1,5 mm2 a výstražná folie žluté barvy šíře 22 cm - viz  vzorový řez .

Změny směru  potrubí  plynovodu

PE: horizontální a vertikální  změny směru  potrubí budou  provedeny   pomocí PE oblouků a ohybem  trubky dle Technických pravidel G 702  01   bod 4.11.2,3 nebo elektrotvarovkami.

Kladení potrubí

Při kladení potrubí je nutno důsledně dodržovat Technická pravidla  G 702 01 o skladování, dopravě, rozvozu a kladení trubek. Trubky  nebo   sekce nutno ukládat za  použití širokých pásů,  plynule bez nárazů  na   stěny nebo dno rýhy.  Při přemisťování nebo spouštění nesmí docházet k ohybům potrubí o  poloměru menším než je uvedeno G 702 01 bod 4.11.3

Čištění potrubí

Při kladení potrubí musí být zamezeno vhodným opatřením vniknutí nečistot a vody do potrubí, např. provizorním zaslepením. Dodavatel je povinen trubky, tvarovky a armatury před sestavením pro  svařování vyčistit. Při  zaplavení rýhy vodou  je nutno před  ukládáním plynovodu do výkopu vodu z rýhy odčerpat. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění musí být přítomen zástupce provozovatele. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku.

Uzavírací armatury

plynovod

nejsou osazeny

Poklopy a desky

K ochraně ovládacích prvků uzavíracích armatur, odvodňovačů, čichaček a vývodů korozní ochrany bude použito litinových poklopů v  provedení dle ČSN 13 6507  a to typu:  Y 4504 vel.  20x20x21 - pro  šoupata  Y 4510 vel. 15x15x21 - pro čichačky Y 4522 vel. 34x24x31 – odvodňovače   a vývody KO a signál. vývody. Na podkládání poklopů se použije  betonové   desky v provedení dle ON 72 3169.

Značení plynovodů a přípojek

Značení plynovodu  bude  provedeno dle TPG  700 24. Plynovod bude geodeticky  zaměřen a geodetická dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena dle požadavků TP PPD a.s. A320 Plynovod musí být označen  výstražnou folií podle ČSN 73 6006.Nad plynovodem z PE  bude umístěn signální vodič CYY 1.5mm2 ,který bude na začátku a konci trasy propojen na stávající signální vodič.

Zkoušky – tlaková zkouška

Geometrický objem úseků:

č. úseku         	l/bm        	m          	litrů        	doba zkoušky

01-   	d 90    	4,976              84,50	420,47                  1 hod

Tlaková zkouška obsahuje zkoušku pevnosti a těsnosti ve smyslu ČSN EN 12007-1, ČSN EN 1594 a ČSN EN 12327 a TG 70204. Tlaková zkouška potrubí se  provede  vzduchem  o  přetlaku  560 - 600 kPa. Potrubí uložené v zemi musí být před zahájením  tlakování zasypáno mimo armatur a  rozebiratelných spojů. Doba trvání  tlakové zkoušky je závislá na geometrickém objemu zkoušeného úseku a na druhu použitého tlakoměru. Při  použití deformačního tlakoměru je  doba trvání tlakové zkoušky nejméně 30 min. pro každých i započatých  250 litrů objemu potrubí.  Průběh a podmínky  pro tlakovou zkoušku  jsou uvedeny v ČSN EN 12 327 a TP G 702 01.

Průběh tlakové zkoušky bude zaznamenáván deformačním tlakoměrem průměru 160 mm       s přesností 0,6% s rozsahem odpovídajícím nejvýše 1,5 násobku zkušebního tlaku v souladu s článkem 7.2.6. TPG 702 01.

Propojovací práce

Napojení STL přeložky PE d90 na stávající potrubí STL plynovodu d90 navrženo bezodstávkovou technologií s bypassem viz schéma propojů a odpojů výkres. č. 03. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněn způsob provádění propojů a odpojů podle technologického postupu , který vypracuje provozovatel STL plynovodu. Propojení bude provedeno po úspěšné tlakové zkoušce ,výchozí revizi,po vydání souhlasu s předčasným užíváním nebo kolaudačním rozhodnutím s nabytou právní mocí .

Zajištění nefunkčního STL plynovodu

Odpojené potrubí bude propláchnuto inertním plynem při zachování nejmenší rychlosti vypouštění  plynu 0,6 m/s a minimálním množství 0,7m3/min. Bude odebrán vzorek a bude provedena zkouška na odlehlém místě,zda potrubí neobsahuje výbušnou směs. Po odplynění bude odpojený plynovod zaslepen a s ohledem na krytí ponechán v zemi. Likvidace trvale odpojeného plynovodu bude provedena v souladu s TP PP a.s. A244.

O provedení těchto prací bude proveden zápis do stavebního deníku ověřený pověřeným pracovníkem PPD a.s.

Geodetické zaměření stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno v souladu s TP PP a.s.  A320

Převzetí stavby

Stavba přeložky STL plynovodu je vyvolaná investice. Náklady budou hrazeny dle Zák. 458/2000 Sb. a 670/2004 Sb.  investorem stavby .

Před zahájením stavebního řízení bude uzavřena mezi vlastníkem plynárenského zařízení a stavebníkem smlouva dle § 269, odst.2 Obchodního zákoníku ve smyslu § 70 Zák.458/2000 Sb. a 670/2004 Sb. ve věci zajištění realizace přeložky plynárenského zařízení.

Před odevzdáním a převzetím musí být provedena na dokončené stavbě výchozí revize dle Vlhl. Č. 85/1978 Sb.

Podmínky předání a nutné doklady stanovuje čl. 8 TPG 702 01 a provozovatel plynovodní sítě.

Dodavatel předá odběrateli tyto doklady:

- veřejnoprávní (autorizace, stavební povolení, věcná břemena, rozhodnutí o užívání apod.)

- projektové (projektová dokumentace, vyjádření provozovatele, dokumentace skutečného provedení stavby)

- stavební (revize, oprávnění montážní organizace, prokázání kvalifikace svářečů, stavební a montážní  deník, protokoly o tlakové zkoušce, geodetické zaměření plynovodu )

Investor provede platbu za případná věcná břemena dle Zákona 458/2000 Sb. a 670/2004 Sb.

Závěr:

Při výstavbě plynárenského zařízení je nutno respektovat platné právní předpisy a příslušné normy a předpisy BOZ, a to zejména zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, dále nařízení vlády č. 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízeních v prostředích s nebezpečím výbuchu, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění, normy ČSN EN 12007, ČSN 736005, ČSN 73 61 33, ČSN EN 1610, technická pravidla G 702 01, 702 04, 905 01, včetně technických předpisů souvisejících a technické pokyny pro výstavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti PPD.

Stavba bude prováděna dle podmínek vyjádření PPD a.s. a Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení.

SEZNAM PŘÍLOH :

1. Technická zpráva                          C.5.1

2. Přeložka plynovodu- situace         C.5.2

3. Detaily propojů a odpojů               C.5.3

4. Podélný profil                                C.5.4

5. Uložení plynovodu v rýze             C.5.5

6. Výkaz výměr                                 C.5.6

SEZNAM PŘÍLOH :

1. Technická zpráva                          C.5.1

2. Přeložka plynovodu- situace         C.5.2

3. Detaily propojů a odpojů               C.5.3

4. Podélný profil                                C.5.4

5. Uložení plynovodu v rýze              C.5.5

6. Výkaz výměr                                 C.5.6

SEZNAM PŘÍLOH :

1. Technická zpráva                          C.5.1

2. Přeložka plynovodu- situace         C.5.2

3. Detaily propojů a odpojů               C.5.3

4. Podélný profil                                C.5.4

5. Uložení plynovodu v rýze              C.5.5

6. Výkaz výměr                                 C.5.6