Stavba:  DOMOV SEDLČANY, poskytovatel sociálních služeb

U Kulturního domu 746,  264 01 Sedlčany

D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK č. 1  –  Pavilon č. 2, realizační rozdělení SLP instalace

Část: STOUPACÍ ROZVODY SLP

STAVBA			:  	DOMOV SEDLČANY, poskytovatel sociálních služeb,

U Kulturního domu 746,  264 01 Sedlčany

INVESTOR			: 	Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U Kulturního domu 746,  264 01 Sedlčany

PRĚDMĚT PROJEKTU	: 	D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

-  Strukturovaný kabelážní systém  -  SKS

-  Společná televizní anténa  - STA

DATUM			: 	07 / /2019

Obsah dokumentace:

A: Textová část:

- Technická zpráva: DODATEK - Pavilon č. 2, realizační rozdělení SLP instalace

- Pavilon č. 2 - Upravený výkaz výměr pro SLP, 07/2019

- STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM – SKS:

- SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA – STA:

Upozornění:

Investor požaduje realizaci SKS ve svém areálu pouze pro přenos dat. Kabelové rozvody pro 	telefonní síť v rámci areálu Domova Sedlčany, ani dodávka a instalace telefonní ústředny není součástí tohoto projektu.

Předmětem změny jsou SLP kabelové rozvody v pavilonu č. 2 a omezení dodávky aktivních prvků SKS i STA, včetně střešního anténního systému STA.

Na základě požadavku investora došlo k úpravě instalačních prací v pavilonu č. 2. Aktuálně je požadována instalace rozvodných skříní pro SKS a STA a pokládka chrániček pro stoupací vedení, s uložením pod omítku. Horizontální SLP rozvody ani  zásuvky SKS a STA nebudou prozatím realizovány. Rovněž nebudou mezi jednotlivými podlažími do položených chrániček T-36 protahovány ani stoupací kabelové rozvody pro oba SLP systémy.

Do jednotlivých datových rozvaděčů budou přivedeny přívody 230V/16A, ukončené zásuvkami. V ostatních rozvaděčích s požární odolností na jednonásobné nebo dvojnásobné zásuvky IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC pro napájení aktivních prvků datové sítě a STA, které však v této fázi nebudou instalovány. Napájecí kabely CYKY-J 3x2,5 budou uloženy pod omítkou, jištění 16A.

Rovněž nebudou v této výstavbové fázi v pavilonu č. 2 realizován střešní anténní systém STA, včetně kabeláže a venkovních chrániček.

Veškeré kabelové rozvody a trasy musí respektovat požadavky PBŘS. Trasy a materiály musí vyhovovat protipožárním požadavkům pro jednotlivé prostory. Veškeré prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně zatěsněny požárními ucpávkami.